## 单选题
题目（必填）： | 考核点： | 难度： | 试题解析： | 正确答案（必填） | 选项A（必填） | 选项B（必填） | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 选项G | 选项H | 选项I | 选项J | 选项K | 选项L
2013年6月6日，习近平总书记就做好安全生产工作作出重要指示：（ ），发展决不能以牺牲人的生命为代价。 |  | 易 | 安规类 | B | 安全第一 | 人命关天 | 生命重于泰山 | 安全是发展的基础
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，架空线路末端电压偏移不大于其额定电压的（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 2% | 5% | 6% | 8%
依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 危险性是对安全性的隶属度 | 安全是一个相对的概念 | 当危险性低于某种程度时，可以认为安全 | 没有发生伤亡事故就是安全线
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，工作人员转移相位工作前，应得到工作（ ）的同意。 |  | 易 | 安规类 | B | 许可人 | 监护人 | 签发人 | 工作班成员
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须与（ ）线做电气连接。 |  | 易 | 安规类 | B | N | PE | L1 | NPE
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查中需要进行技术鉴定时，应由（ ）委托具有国家规定资质的单位进行。 |  | 易 | 安规类 | D | 事故发生单位 | 事故发生地人民政府 | 事故发生地安全生产监督管理部门 | 事故调查组
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，带电作业应设（ ）。复杂作业时应增设监护人。 |  | 易 | 安规类 | A | 专责监护人 | 临时监护人 | 兼职安全员 | 专职安全员
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，配电箱、开关箱周围应有足够（ ）人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草。 |  | 易 | 安规类 | B | 1 | 2 | 3 | 4
根据《安全生产许可证条例》规定，企业依法参加（ ），为从业人员缴纳保险费，是取得安全生产许可证的必备条件。 |  | 易 | 安规类 | B | 人身意外伤害险 | 工伤保险 | 重大疾病险 | 第三者责任金
根据《电化学储能电站安全规程》规定，电池模块外壳、接插件、采集和控制线束、动力电缆等部件应采用（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 绝缘材料 | 耐火材料 | 阻燃材料 | 金属材料
根据《安全生产法》规定，国家实行（ ），依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任。 |  | 易 | 安规类 | A | 生产安全事故责任追究制度 | 生产安全事故责任考核制度 | 生产安全事故责任审查制度 | 生产安全事故责任奖惩制度
根据《消防法》规定，人员密集场所发生火灾，该场所的（ ）应当立即组织、引导在场人员疏散。 |  | 易 | 安规类 | B | 单位负责人 | 现场工作人员 | 单位安全员 | 任何人
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，突发事件应对工作实行（ ）的原则。 |  | 易 | 安规类 | B | 安全第一、预防为主 | 预防为主、预防与应急相结合 | 预防优先 | 应急优先
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小于（ ），并有绝缘手柄或绝缘部件。 |  | 易 | 安规类 | B | 4mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 35mm2
（ ）应用系统的事故危险指数模型，根据系统及其物质、设备(设施)和工艺的基本性质和状态，采用推算的办法，逐步给出事故的可能损失、引起事故发生或使事故扩大的设备、事故的危险性以及采取安全措施的有效性的安全评价方法。 |  | 易 | 安规类 | C | 概率风险评价法 | 伤害(或破坏)范围评价法 | 危险指数评价法 | 危险性分级安全评价法
生产经营单位对从业人员安全生产教育一般采取厂、车间和班组三级安全教育形式。下列属于班组安全生产教育主要内容的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 从业人员安全生产权利 | 单位安全生产规章制度 | 岗位安全操作规程 | 从业人员安全生产义务
下列选项中，不属于生产经营单位主要负责人需要接受的安全生产教育培训的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 工伤保险的政策、法律、法规 | 安全生产管理知识和方法 | 国家有关安全生产的方针、政策 | 典型事故案例分析
根据《安全生产法》规定，安全生产工作坚持（ ）的领导。 |  | 易 | 安规类 | B | 政府 | 中国共产党 | 公司领导 | 党和国家
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，PE线的绝缘颜色为（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 黄/蓝双色 | 绿/蓝双色 | 绿/黄双色 | 红/黄双色
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全隐患排查治理系统管理办法（试行）》，张某发现了一条Ⅱ级重大隐患，应奖励（ ）元。 |  | 易 | 安规类 | C | 1000 | 80 | 300 | 600
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的（ ）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 |  | 易 | 安规类 | D | 总经理 | 法人 | 负责生产安全的副总经理 | 主要负责人
风险管理的主要内容包括危险源辨识、风险评价、危险预警与监测、事故预防、风险控制及（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 环境改善 | 事故调查 | 应急管理 | 持续改进
根据《生产安全事故应急条例》规定，规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当成立应急处置技术组，实行（ ）应急值班。 |  | 易 | 安规类 | D | 8小时 | 12小时 | 18小时 | 24小时
根据《电化学储能电站安全规程》规定，使金属的性能发生变化，并常可能导致金属、环境或由它们作为组成部分的技术体系的功能受到损伤的金属与环境间的物理化学相互作用称为（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 锈蚀 | 腐蚀 | 氧化 | 电腐蚀
生产经营单位安全规章制度建设，应按照安全系统工程的原理，涵盖生产经营的（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 全员、全面、全系统 | 全员、全方位、全过程 | 全面、全层次、全过程 | 全员、全层次、全系统
根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须依法参加（ ），为从业人员缴纳保险费。 |  | 易 | 安规类 | B | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育险 | 失业险
根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全（ ）和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件。 |  | 易 | 安规类 | D | 安全生产管理制度 | 安全风险分级管控机制 | 安全生产长效机制 | 全员安全生产责任制
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，对于属于特种设备的起重机械，必须由经培训考试合格且取得（ ）的人员进行操作；持证人员禁止操作与准操机型不相符的起重机械。 |  | 易 | 安规类 | C | 建筑施工特种作业人员操作资格证 | 特种作业操作证 | 特种设备作业人员证 | 特种设备操作证
根据《建设工程施工现场供用电安全规范》规定，在靠近带电部分工作时，应设专人监护。工作人员在工作中正常活动范围与设备带电部位的最小安全距离不得小于（ ）m。 |  | 易 | 安规类 | A | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，外电线路电压小于1kV时，施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的最小垂直距离为（ ）m。 |  | 易 | 安规类 | B | 5 | 6 | 7 | 8
《特种设备安全法》的立法宗旨，下列哪些内容正确（ ）。①加强特种设备安全工作②保障人身和财产安全③促进经济社会发展④预防特种设备事故。 |  | 易 | 安规类 | B | ①②③ | ①②③④ | ①③④ | ①②④
根据《生产安全事故应急条例》规定，县级以上地方人民政府以及县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关，应当至少每（ ）年组织1次生产安全事故应急救援预案演练。 |  | 易 | 安规类 | C | 4 | 3 | 2 | 1
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和（ ），维护职工在安全生产方面的合法权益。 |  | 易 | 安规类 | D | 综合管理 | 综合监督 | 专项监督 | 民主监督
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全隐患排查治理系统管理办法（试行）》，奖励由公司和各单位分级实施，原则上（ ）组织一次。 |  | 易 | 安规类 | A | 每月 | 每季 | 每半年 | 每年
《电力安全事故应急处置和调查处理条例》中所称电力安全事故，是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统（ ）或者影响电力正常供应的事故（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故)。 |  | 易 | 安规类 | D | 供电可靠性 | 稳定运行 | 安全运行 | 安全稳定运行
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，配电箱、开关箱内的连接线必须采用（ ）绝缘导线。 |  | 易 | 安规类 | A | 铜芯 | 铝芯 | 铁芯 | 钢芯
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，电缆直接埋地敷设的深度不应小于（ ）m，并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。 |  | 易 | 安规类 | C | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，一般及以下事故（事件）发生后，建设管理部、区域公司或分子公司应在（ ）小时内报告至三峡能源。 |  | 易 | 安规类 | B | 15分钟 | 1小时 | 半小时 | 2小时
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，电力生产（含电力建设施工）过程中发生的电力安全事故、电力人身伤亡事故和设备事故（直接经济损失达到100万元以上），除按照“基本报告程序和时限”报告外，信息报告责任单位负责人应当按照有关要求，于( )内报告有关派出能源监管机构，抄报相关地方人民政府电力管理等有关部门。 |  | 易 | 安规类 | C | 15分钟 | 半小时 | 1小时 | 2小时
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产工作奖惩办法》，发生较大事故时，对事故承担非主要责任单位，相关负责人、项目公司主要负责人、（事故发生时）现场主要负责人给予记大过至撤销行政职务（降一级）处分，并按上年收入的（ ）扣发薪酬。 |  | 易 | 安规类 | A | 20%～40% | 40%～80% | 80%～100% | 10%～20%
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产考核管理办法》，发生人身死亡事故累积死亡2人时，安全考核扣（ ）分： |  | 易 | 安规类 | C | 25 | 50 | 70 | 100
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（ ）等安全设施和装置。 |  | 易 | 安规类 | B | 防物体打击、防坠落 | 保险、限位 | 防触电、防机械伤害 | 防坠落、防触电
2015年5月29日，习近平总书记在中共中央政治局第二十三次集体学习会议上的重要讲话：确保安全生产应该作为发展的一条红线。我说过，发展不能以（ ）为代价。这个观念，必须在全社会牢固树立起来。要深刻认识安全生产工作的艰巨性、复杂性、紧迫性，坚持以人为本、生命至上，全面抓好安全生产责任制和管理、防范、监督、检查、奖惩措施的落实。 |  | 易 | 安规类 | D | 破坏环境 | 影响安全 | 牺牲人的健康 | 牺牲人的生命
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，作业层脚手板必须铺满、铺稳、铺实、铺平并绑扎固定，禁止铺设单板，脚手板探头长度不得大于（ ）；脚手架内立杆与建筑物距离大于（ ）时，必须采取封闭防护措施。 |  | 易 | 安规类 | B | 150mm 200mm | 150mm 150mm | 200mm 150mm | 200mm 200mm
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 10Ω | 20Ω | 30Ω | 40Ω
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，（ ）应当建立健全突发事件应急管理培训制度，对人民政府及其有关部门负有处置突发事件职责的工作人员定期进行培训。 |  | 易 | 安规类 | C | 省级应急管理部门 | 县级以上应急管理部门 | 县级以上人民政府 | 省级人民政府
某厂焊工张某因安全生产事故受到伤害，依据《安全生产法》的规定，下列张某获取赔偿的说法中正确的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 只能依法获得工伤社会保险赔偿 | 只能依照有关民事法律提出赔偿要求 | 工伤保险赔偿不足的，应当向民政部门提出赔偿要求 | 除依法享有工伤保险赔偿外，可以依照有关民事法律提出赔偿要求
根据《建设工程施工现场供用电安全规范》规定，直埋电缆应沿道路或建筑物边缘埋设，并宜沿直线敷设，直线段每隔（ ）m处、转弯处和中间接头处应设电缆走向标识桩。 |  | 易 | 安规类 | C | 10 | 15 | 20 | 25
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，电缆及电容器接地前应逐相充分放电，星形接线电容器的中性点应（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 短路 | 接地 | 接零 | 放电
2013年11月24日，习近平总书记在山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时发表重要讲话，指出要把安全责任落实到（ ）、落实到人头，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全，加强督促检查、严格考核奖惩，全面推进安全生产工作。 |  | 易 | 安规类 | B | 部门 | 岗位 | 班组 | 领导
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，潜水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长度不应小于（ ）m，且不得承受外力。 |  | 易 | 安规类 | B | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，变压器或箱式变电站外廓与围栏或围墙周围应留有不小于（ ）m的巡视或检修通道。 |  | 易 | 安规类 | B | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
（ ）往往会导致预警系统的误警和漏警现象的发生。 |  | 易 | 安规类 | B | 信息灵活性的缺乏 | 伪信息 | 信息不全面 | 信息系统不健全
根据《特种设备安全法》规定，起重机械使用单位应当建立健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和（ ），确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。 |  | 易 | 安规类 | C | 档案管理制度 | 责任管理制度 | 节能责任制度 | 奖惩管理制度
事故责任分析是在事故原因分析的基础上进行的。下列原因造成的事故中，相关人员应负领导责任的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 违章作业 | 违反劳动纪律 | 违反操作规程 | 安全生产规章不健全
根据《安全生产法》规定，高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的，责令限期改正，处（ ）的罚款；逾期未改正的，处（ ）的罚款。 |  | 易 | 安规类 | C | 二万以上五万以下；五万以上十万以下 | 三万以上五万以下；五万以上十万以下 | 五万以上十万以下；十万以上二十万以下 | 三万以上五万以下；五万以上八万以下
属地为主强调（ ）的思想和以现场应急、现场指挥为主的原则。 |  | 易 | 安规类 | B | 安全第一 | 第一反应 | 以人为本 | 第二反应
根据《安全生产法》规定，关于生产经营单位从业人员安全生产权利和义务的说法，错误的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 从业人员拒绝违章指挥造成损失的的，应承担一定责任 | 从业人员有权了解其工作场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施 | 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告 | 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业
根据《安全生产法》规定，不按照本法保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，对个人经营的投资人处（ ）的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 |  | 易 | 安规类 | D | 一万元以上五万元以下 | 二万元以上五万元以下 | 二万元以上十万元以下 | 二万元以上二十万元以下
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，在使用环境温度低于（ ）℃时，户外安装的串联电抗器应采用油浸铁心电抗器。 |  | 易 | 安规类 | D | -20 | -10 | -35 | -40
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，风机机舱、塔筒内的电气设备及防雷设施的预防性试验合格，并（ ）检查机组防雷接地回路的电涌保护器、接地引下线、旋转导电单元等部件是否工作可靠，连接正常。 |  | 易 | 安规类 | A | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 8个月
海因里希事故因果连锁理论认为，中断事故连锁的进程，就可避免事故的发生。根据这一原理，企业安全生产工作应以（ ）为中心。 |  | 易 | 安规类 | D | 形成注重安全的良好环境 | 使用无缺点的人 | 由机器代替人进行操作 | 防止人的不安全行为、消除物的不安全状态
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，通信站蓄电池组供电后备时间不少于（ ）小时，地处偏远的无人值班通信站应大于抢修人员携带必要工器具抵达通信站的时间且不小于（ ）小时。 |  | 易 | 安规类 | C | 4,6 | 5,8 | 4,8 | 6,8
落实各项保障工作是保证应急演练实施的基础工作，下列不属于保障工作内容的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 财务科提取演练费用 | 安排公司会议室做桌面演练 | 办公室准备法律、法规等文件 | 各部门抽调人员参加演练
根据《安全生产法》规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处（ ）的罚款。 |  | 易 | 安规类 | A | 处三十万元以上一百万元以下 | 处一百万元以上二百万元以下 | 处十万元以上五十万元以下 | 处三十万以上五十万元以下
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故报告。 |  | 易 | 安规类 | C | 40 | 50 | 60 | 90
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生（ ）时，应加装接地线或使用个人保安线。 |  | 易 | 安规类 | B | 感应电流 | 感应电压 | 感应力 | 静电
根据《安全生产法》规定，安全生产监督管理职责的部门在接收到涉及人员死亡的举报事项，应当由（ ）组织核查处理。 |  | 易 | 安规类 | D | 县级以上应急管理部 | 市级应急管理部 | 市级以上人民政府 | 县级以上人民政府
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，交流线路地电位登塔作业时应采取（ ）措施，直流线路地电位登塔作业时宜采取（ ）措施。 |  | 易 | 安规类 | C | 防静电感应 防静电感应 | 防离子流 防静电感应 | 防静电感应 防离子流 | 防离子流 防离子流
根据《安全生产法》规定，发现危及从业人员生命安全的情况时，工会有权（ ）从业人员撤离危险场所。 |  | 易 | 安规类 | B | 代表生产经营单位决定 | 向生产经营单位建议组织 | 命令现场负责人组织 | 采取紧急措施指挥
根据《特种设备安全法》规定，从事本法规定的监督检验、定期检验的特种设备检验机构，以及为特种设备生产、经营、使用提供检测服务的特种设备检测机构，应经负责特种设备安全监督管理部门（ ），方可从事检验、检测工作。 |  | 易 | 安规类 | B | 许可 | 核准 | 认证 | 检测
事故预警的目标是通过对安全生产活动和安全管理进行（ ），警示安全生产过程中面临的危害程度。 |  | 易 | 安规类 | B | 预防和评价 | 监测和评价 | 管理和控制 | 监测和预防
2013年11月24日，习近平总书记在山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时发表重要讲话，指出要采用不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、（ ），暗查暗访，特别是要深查地下油气管网这样的隐蔽致灾隐患。 |  | 易 | 安规类 | D | 便衣检查 | 视频检查 | 直接停工 | 直插现场
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处（ ）的罚款。 |  | 易 | 安规类 | B | 上一年年收入百分之八十至百分之一百 | 上一年年收入百分之六十至百分之一百 | 当年年收入百分之六十至百分之一百 | 当年年收入百分之八十至百分之一百
《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）将企业工伤事故分为20类，其中不包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 交通伤害 | 机械伤害 | 起重伤害 | 中毒和窒息
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后应逐级上报，每级上报时间不得超过（ ）小时。 |  | 易 | 安规类 | B | 1 | 2 | 3 | 4
根据《国务院安委会安全生产十五条硬措施》对初步认定的（ ），一律由上级安委会挂牌督办，必要时提级调查。 |  | 易 | 安规类 | C | 谎报事故 | 漏报事故 | 瞒报事故 | 举报事故
在下列安全检查方法中，检查结果受检查人员个人素质影响最大的方法是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 常规检查法 | 安全检查表法 | 仪器检查法 | 经验检查法
根据《《特种设备安全法》》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验机构提出定期检验要求。 |  | 易 | 安规类 | B | 一年 | 一个月 | 两个月 | 15日
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管保护，距地面高度不得小于（ ）m，并应采取防雨措施。 |  | 易 | 安规类 | C | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
2013年11月24日，习近平总书记在山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时发表重要讲话，指出所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、（ ）到位、应急救援到位，确保安全生产。中央企业要带好头做表率。各级政府要落实属地管理责任，依法依规，严管严抓。 |  | 易 | 安规类 | C | 安全制度 | 安全学习 | 基础管理 | 责任落实
根据《中华人民共和国职业病防治法》，劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当（ ），并在所提供的复印件上签章。 |  | 易 | 安规类 | A | 如实、无偿提供 | 收取费用 | 如实提供 | 无偿提供
依据《消防法》规定，何单位发生火灾， 必须（ ）组织力量扑救火灾。 |  | 易 | 安规类 | C | 马上 | 着手 | 立即 | 等待公安机关消防机构
企业安全规章制度是生产经营单位依据国家有关法律法规、国家标准和（ ）结合生产经营实际，以生产经营单位名义起草制定的有关安全生产的规范性文件。 |  | 易 | 安规类 | A | 行业标准 | 企业标准 | 同类企业规章制度 | 操作规程
根据《消防法》规定，消防工作应当坚持（ ）的原则。 |  | 易 | 安规类 | C | 防火安全责任制 | 预防为主，防消结合 | 政府统一领导，部门依法监管，单位全面负责，公民积极参与 | 隐患险于明火，防胜于救灾，责任重于泰山
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，发现事故（事件）后，现场有关人员应当（ ）向本单位负责人报告。 |  | 易 | 安规类 | B | 10分钟 | 立即 | 半小时 | 1小时
下列不属于安全生产检查的方法的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 设备和人员抽查法 | 常规检查法 | 安全检查表法 | 仪器检查法
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，一般及以下事故（事件）发生后，按规定于（ ）小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 |  | 易 | 安规类 | C | 15分钟 | 半小时 | 1小时 | 2小时
依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），下列属于物体打击伤害的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 堆放的模板倒塌，砸伤员工 | 员工的上肢卷入机床的齿轮中，造成的伤害 | 脚手架上坠落的钢筋打击员工头部，导致其死亡 | 建筑物坍塌，员工被水泥板砸伤
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，等电位工作人员应穿着（ ），外面穿着全套屏蔽服，各部分连接良好。不应通过（ ）断、接空载线路或藕合电容器的电容电流及接地电流。 |  | 易 | 安规类 | A | 阻燃内衣、屏蔽服 | 全棉工作服、手套 | 阻燃内衣、手套 | 全棉工作服、屏蔽服
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，关于生产安全事故报告的说法，正确的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 事故发生后，单位负责人接到报告后应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全监管部门和负有安全监管职责的有关部门报告 | 安全监管部门和负有安全监管职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过1小时 | 事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告 | 道路交通事故、火灾事故自发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报
根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证颁发管理机关工作人员在安全生产许可证颁发管理和（ ）工作中，不得索取或者接收企业的财物，不得谋其他利益。 |  | 易 | 安规类 | B | 监督管理 | 监督检查 | 隐患排查 | 风险辨识
根据《安全生产法》规定，生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（ ）的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 |  | 易 | 安规类 | D | 五万元以上十五万元以下 | 五万元以上二十万元以下 | 三万元以上十万元以下 | 五万元以上十万元以下
根据《安全生产法》规定，从业人员在作业过程中，应当严格落实（ ），遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 |  | 易 | 安规类 | A | 岗位安全责任 | 安全生产责任制 | 岗位安全操作规程 | 生产责任制
根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业健康检查费用由（ ）承担。 |  | 易 | 安规类 | B | 劳动者 | 用人单位 | 劳动和社会保障部门 | 民政局
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，夜间巡视线路时，应沿线路（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 里侧 | 外侧 | 上侧 | 下册
根据《中华人民共和国职业病防治法》，疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，用人单位（ ）解除或者终止与其订立的劳动合同。 |  | 易 | 安规类 | A | 不得 | 可以 | 经领导批准可以 | 根据情况
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，大雪、大雨、雷电、大雾、风力（ ）级及以上等恶劣天气严禁户外起重作业。 |  | 易 | 安规类 | C | 2 | 4 | 6 | 8
根据《中华人民共和国职业病防治法》，（ ）应当按照国家有关规定，按排职业病病人进行治疗、康复和定期检查。 |  | 易 | 安规类 | A | 用人单位 | 医疗卫生机构 | 地方卫生行政部门 | 卫生部门
根据《中华人民共和国职业病防治法》，当事人对职业病诊断有异议的，可以向（ ）申请鉴定。 |  | 易 | 安规类 | B | 原诊断机构 | 原诊断机构上级卫生行政部门 | 作出诊断的医疗卫生机构所在地地方人民政府卫生行政部门 | 本单位
《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》提出严格落实企业主体责任。中央企业要按照“党政同责、一岗双责、（ ）”的要求，健全安全生产责任体系，建立任务层层分解、责任层层落实、压力层层传递的工作机制。 |  | 易 | 安规类 | C | 履职尽责 | 人人有责 | 齐抓共管 | 认真负责
根据《消防法》规定，生产经营单位发生火灾后，负责统一组织和指挥火灾现场扑救的单位是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 消防队 | 火灾发生单位消防部门 | 消防救援机构 | 人民政府安全监管部门
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 安全作业培训 | 安全生产管理能力 | 安全生产知识 | 安全生产知识和管理能力
根据《中华人民共和国职业病防治法》，当事人对首次鉴定结论不服的，可以在向省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门申请（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 行政复议 | 再鉴定 | 行政诉讼 | 赔付
2013年7月18日，习近平总书记在中央政治局第28次常委会就做好安全生产工作作出重要指示：落实（ ），要落实行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管、地方政府属地监管，坚持管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全，而且要党政同责、一岗双责、齐抓共管。 |  | 易 | 安规类 | A | 安全生产责任制 | 安全生产制度 | 安全生产文件 | 安全生产红线
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，电力安全事故等级划分标准的部分项目需要调整的，由国务院（ ）提出方案,报国务院批准。 |  | 易 | 安规类 | A | 电力监管机构 | 电力监督部门 | 国家电网公司 | 监督机构
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全管理制度》，公司组织各单位（ ）应至少全面开展一次安全风险辨识评价工作。 |  | 易 | 安规类 | D | 每两个月 | 每三个月 | 每6个月 | 每年
按照导致事故的原因，安全技术措施可分为防止事故发生的安全技术措施和减少事故损失的安全技术措施两类。常用的减少事故损失的安全技术措施有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 监控、隔离、故障-安全设计、消除危险源 | 隔离、设置薄弱环节、个体防护、避难与救援 | 隔离、故障-安全设计、设置薄弱环节、避难与救援 | 监控、设置薄弱环节、个体防护、消除危险源
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，对于其他电力安全事件，信息报告责任单位负责人应于（ ）小时内报告上级主管单位和有关派出能源监管机构，抄报相关地方人民政府电力管理等有关部门。 |  | 易 | 安规类 | B | 6小时 | 12小时 | 8小时 | 2小时
特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由（ ）负责调查。 |  | 易 | 安规类 | C | 事故发生单位所在地人民政府 | 事故发生地安全生产监督管理部门 | 事故发生地人民政府 | 事故发生单位所在地安全生产监督管理部门
中国长江三峡集团有限公司《安全教育培训管理办法》规定，主要负责人安全培训内容包含（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。 | 重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定。 | 应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。 | 安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及（ ）所需费用。 |  | 易 | 安规类 | C | 建筑安装 | 安全生产 | 安全施工措施 | 安全组织措施
根据《国务院安委会安全生产十五条硬措施》规定，鼓励社会公众通过政务热线、举报电话和网站、来信来访等多种方式，对安全生产重大风险、事故隐患和违法行为进行举报。用好安全生产（ ）制度，鼓励企业内部员工举报安全生产违法行为。 |  | 易 | 安规类 | A | 吹哨人 | 打非治违 | 反三违 | 防火墙
对于上级主管部门或地方政府负有安全生产监督管理职责的部门组织的安全检查中，检查组在（ ）完成后，应及时上报完成情况，申请复查或验收。 |  | 易 | 安规类 | A | 整改措施 | 严重程度 | 整改资金 | 性质种类
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，电杆埋设深度宜为杆长的（ ）加0.6m，回填土应分层夯实。在松软土质处宜加大埋入深度或采用卡盘等加固。 |  | 易 | 安规类 | B | 1/5 | 1/10 | 1/15 | 1/20
依据《消防法》规定，人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，给予（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 警告、罚款 | 通报、批评 | 5日以上15日以下拘留 | 5日以上10日以下拘留
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处（ ）的罚款；逾期未改正的，处（ ）的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。 |  | 易 | 安规类 | A | 二万元以上五万元以下;五万以上十万以下 | 一万元以上二万元以下;二万以上五万以下 | 三万元以上五万元以下;五万以上十万以下 | 五万元以上五十万元以下;十万以上二十万以下
生产经营单位实行的安全生产奖惩制度，遵循安全生产管理理论中（ ） |  | 易 | 安规类 | B | 系统原理的动态相关原则 | 人本原理的激励原则 | 系统原理的反馈原则 | 预防原理的3E原则
依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制原则》，针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案属于（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 综合应急预案 | 专项应急预案 | 现场处置方案 | 基本应急预案
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法，正确的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 施工企业以建筑安装工程造价为计提依据 | 施工企业提取的安全费用不列入工程造价 | 施工企业不得提高安全费用提取标准 | 总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，架空线路必须有短路保护,采用熔断器做短路保护时，其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的（ ）倍。 |  | 易 | 安规类 | B | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5
中国长江三峡集团有限公司《安全管理制度》规定，集团公司按照分类监管原则将各单位分为（ ）管理。 |  | 易 | 安规类 | C | 一类 | 二类 | 三类 | 四类
根据《《特种设备安全法》》规定，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地（ ）以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。 |  | 易 | 安规类 | B | 市级 | 县级 | 省级 | 乡级
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，危大工程专项施工方案由（ ）审核并签署意见后，报建设单位批准。 |  | 易 | 安规类 | A | 总监理工程师 | 专业监理工程师 | 施工单位项目经理 | 施工单位技术负责人
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近（ ）的一侧，且不得用于启动电气设备的操作。 |  | 易 | 安规类 | B | 电源 | 负荷 | 插座 | 开关
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，电力安全事故分为（ ）事故、重大事故、较大事故和一般事故。 |  | 易 | 安规类 | C | 非常严重 | 特别严重 | 特别重大 | 极其重大
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，危大工程专项施工方案应由（ ）组织编写。 |  | 易 | 安规类 | B | 施工单位本部技术负责人 | 施工单位项目部技术负责人 | 监理单位专业监理工程师 | 施工单位项目经理
根据《中国三峡新能源有限公司安全生产检查工作办法》，综合性安全生产检查（ ）检查一次，由公司安全管理部门牵头，会同有关部门联合组织实施。 |  | 易 | 安规类 | C | 一个月 | 两个月 | 半年 | 一年
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，未设置作业平台，禁止开展临边坠落高度在（ ）及以上的混凝土结构构件浇筑作业。 |  | 易 | 安规类 | C | 11m 及以上 | 1.5m 及以上 | 2m 及以上 | 3m 及以上
根据《安全生产法》规定，安全生产监督管理部门在对生产经营单位作出处罚决定后（ ）个工作日内在监督管理部门公示系统予以公开曝光。 |  | 易 | 安规类 | D | 二 | 三 | 五 | 七
根据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 安排下岗，并给予一次性补贴 | 解除劳动合同 | 调离原岗位，并妥善安置 | 调离部门
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，由（ ）对施工现场的安全生产负总责。 |  | 易 | 安规类 | C | 建设单位 | 生产经营单位 | 总承包单位 | 施工单位
2015年5月29日，习近平总书记在中共中央政治局第二十三次集体学习会议上的重要讲话：确保安全生产应该作为发展的（ ）。我说过，发展不能以牺牲人的生命为代价。这个观念，必须在全社会牢固树立起来。要深刻认识安全生产工作的艰巨性、复杂性、紧迫性，坚持以人为本、生命至上，全面抓好安全生产责任制和管理、防范、监督、检查、奖惩措施的落实。 |  | 易 | 安规类 | B | 基础 | 一条红线 | 基本 | 基本保障
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，发生较大事故，事故发生单位对事故发生负有责任的应处以（ ）罚款。 |  | 易 | 安规类 | B | 10万元以上20万元以下 | 20万元以上50万元以下 | 50万元以上80万元以下 | 80万元以上100万元以下
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，给予撤职处分，并在（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。 |  | 易 | 安规类 | C | 2 | 3 | 5 | 8
根据《安全生产法》规定，在安全生产监督管理部门对生产经营单位进行停止供电来强制其履行决定的通知应当提前（ ）通知生产经营单位。 |  | 易 | 安规类 | B | 12小时 | 24小时 | 36小时 | 48小时
下列哪项不属于中国长江三峡集团有限公司《应急管理制度》规定的公共卫生事件（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 传染病疫情 | 群体性不明原因疾病 | 食品安全和职业危害 | 环境污染和生态破坏事件
2013年11月24日，习近平总书记在山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时发表重要讲话，指出所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到（ ）到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。中央企业要带好头做表率，各级政府要落实属地管理责任，依法依规，严管严抓。 |  | 易 | 安规类 | A | 安全投入 | 安全责任 | 安全管理 | 安全学习
根据《中国三峡新能源有限公司工程建设安全生产管理办法》，工程建设单位应组织编制保证安全施工的措施，并自开工报告批准之日起（ ）日内报建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门和公司安全管理部门备案： |  | 易 | 安规类 | B | 7 | 15 | 30 | 60
根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（ ）年。 |  | 易 | 安规类 | B | 2 | 3 | 5 | 10
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产工作奖惩办法》，安全生产先进单位。根据各单位生产规模和管理特点，由公司（ ）每年确定安全生产先进单位奖励名额。 |  | 易 | 安规类 | B | 总经理办公会 | 安委会 | 专题会议 | 月度例会
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，砂轮机安全罩必须保持完整，砂轮片有缺损或裂纹时严禁使用；使用砂轮机时，操作人员必须站在（ ）并戴防护眼镜，严禁在砂轮片的侧面打磨工件，严禁（ ）同时使用同一个砂轮机。 |  | 易 | 安规类 | A | 侧面、两人 | 正面、三人 | 背面、多人 | 正面，两人
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，一般及以下事故（事件）各单位必要时可（ ）报告至三峡能源和集团公司。 |  | 易 | 安规类 | A | 越级 | 同步 | 半小时 | 1小时
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，在本办法规定的使用范围内，企业安全生产费用应当优先用于达到法定安全生产标准所需支出和按各级应急管理部门、矿山安全监察机构及其他负有安全生产监督管理职责的部门要求开展的安全生产（ ）支出。 |  | 易 | 安规类 | B | 建设 | 整改 | 管理 | 维护
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，沟槽开挖应采取防止土层（ ）的措施。 |  | 易 | 安规类 | C | 下落 | 移动 | 塌方 | 掉落
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，临时接地体埋深不应小于（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 0.6m | 0.8m | 1m | 0.5m
下列各项不属于安全评价准备阶段的内容是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 明确被评价对象 | 分析危险、有害因素 | 备齐有关安全评价所需的设备、工具 | 收集相关法律、法规
根据《安全生产法》规定，县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全（ ），督促生产经营单位消除重大事故隐患。 |  | 易 | 安规类 | D | 重大危险源管理制度 | 重大事故隐患督导责任制度 | 重大危险源评估制度 | 重大事故隐患治理督办制度
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生特别重大事故的，由应急管理部门 （ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 处上一年年收入百分之五十的罚款 | 处上一年年收入百分之六十的罚款 | 处上一年年收入百分之八十的罚款 | 处上一年年收入百分之一百的罚款
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，（ ）指能关合、承载、开断运行回路正常电流，也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流（包括短路电流）的开关设备，也称开关。 |  | 易 | 安规类 | B | 变电站 | 断路器 | 隔离开关 | 熔断器
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，低[电]压指用于配电的交流系统中（ ）其以下的电压等级。 |  | 易 | 安规类 | C | 250V 以下 | 1000V 以下 | 1000V 及其以下 | 250V 及其以下
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，从事电气作业的人员应掌握（ ）等救护法。 |  | 易 | 安规类 | A | 触电急救 | 人口呼吸 | 烫伤急救 | 淹溺急救
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，工作人员应被告知其作业现场存在的危险因素和 （ ） 。 |  | 易 | 安规类 | A | 防范措施 | 预控措施 | 技术措施 | 安全措施
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，各单位生产经营活动中发生的或者与自有车辆有关的各类从业人员( )事故（事件），各有关单位负责人均应当按照生产安全事故（事件）信息报告要求，及时上报相关信息，不得以任何理由隐瞒不报、谎报或者迟报。 |  | 易 | 安规类 | A | 重伤 | 轻伤 | 死亡 | 生病
中国长江三峡集团有限公司《生产安全事故应急预案管理办法》规定，各单位（部门）的综合应急预案演练或专项应急预案演练，（ ）至少组织一次；现场处置应急预案演练，（ ）至少组织一次。 |  | 易 | 安规类 | B | 每半年；每半年 | 每年；每半年 | 每半年；每年 | 每年；每年
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，设备不停电时与220kV带电设备的安全距离是（ ） |  | 易 | 安规类 | C | 1米 | 2米 | 3米 | 4米
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，县级人民政府对本行政区域内突发事件的应对工作负责，涉及两个以上行政区域的，由有关行政区域共同的（ ）负责，或者由各有关行政区域的上一级人民政府共同负责。 |  | 易 | 安规类 | C | 应急管理部 | 省级人民政府 | 上一级人民政府 | 省级应急管理部门
火场最佳逃生时间是（ ）秒，消防安全通道堵塞会导致火场人员被困，无法快速逃生。 |  | 易 | 安规类 | C | 30 | 60 | 90 | 120
根据《安全生产法》规定，因安全生产违法行为造成重大事故隐患或者导致（ ），致使国家利益或者社会公共利益收到侵害的，人民检察院可以根据民事诉讼法、行政诉讼法的相关规定提起公益诉讼。 |  | 易 | 安规类 | C | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全总监管理办法（试行）》，公司对各单位安全总监进行全面的履职考核和评价，专项考核分数纳入到当年个人绩效考核结果中，考核权重为（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 30% | 40% | 50% | 60%
2013年7月18日，习近平总书记在中央政治局第28次常委会就做好安全生产工作作出重要指示：落实安全生产责任制，要落实行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管、地方政府属地监管，坚持管（ ）必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全，而且要党政同责、一岗双责、齐抓共管。 |  | 易 | 安规类 | B | 制度 | 行业 | 网络 | 旅游
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，重大及以上生产安全事故电话报告总时限不超过（ ）分钟，书面报告不超过（ ）小时。 |  | 易 | 安规类 | B | 1，2 | 0.5,1 | 2,1 | 1.5,3
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生较大事故的，由应急管理部门 （ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 处上一年年收入百分之三十的罚款 | 处上一年年收入百分之四十的罚款 | 处上一年年收入百分之五十的罚款 | 处上一年年收入百分之六十的罚款
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，临时遮栏应装设牢固，并悬挂（ ）的标示牌。 |  | 易 | 安规类 | B | “从此进出！” | “止步，高压危险！” | “从此上下！” | “不准进入”
2013年11月24日，习近平总书记在山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时发表重要讲话，指出要做到“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”。各地区和各行业领域要深刻吸取安全事故带来的教训，强化（ ），改进安全监管，落实防范措施。 |  | 易 | 安规类 | D | 安全管理 | 安全检查 | 安全培训 | 安全责任
跟据《消防法》规定，第四十六条 国家综合性消防救援队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由（ ）统一领导。 |  | 易 | 安规类 | D | 应急管理部 | 公安机关 | 消防救援机构 | 县级以上人民政府
根据《中国长江三峡集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理办法》规定，专项检查包括季节性检查、节假日检查、专业安全检查和（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 防汛检查 | 重大活动检查 | 火灾防控检查 | 电力设备检查
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。 |  | 易 | 安规类 | A | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 总包单位
中国长江三峡集团有限公司《生产安全事故应急预案管理办法》规定，预案编制单位（部门）应按照国家有关法律、法规和《导则》，结合本单位（部门）的（ ），制定相应的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 |  | 易 | 安规类 | D | 危险源状况 | 危险性分析情况 | 可能发生的事故特点 | 以上都是
一般家用电线正常情况使用寿命可达( )年。电线老化后，绝缘性能下降，容易产生短路，尤其遇到潮湿天气，电线外表虽完整，但绝缘性能已降低，当水分浸入到金属导体时发生短路而发生火灾。 |  | 易 | 安规类 | C | 5～10 | 10～15 | 10～20 | 15～25
根据《安全生产法》规定，任何单位和个人都应当（ ）事故抢救，并提供一切便利条件。 |  | 易 | 安规类 | B | 支持、参与 | 支持、配合 | 协助、配合 | 参与、协助
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 检测合格证明 | 检测报告 | 安全生产协议 | 检验证书
甲公司与乙公司合资成立丙公司，从事铁矿开采，由甲公司控股。丙公司的安全生产投入由（ ）予以保证。 |  | 易 | 安规类 | B | 甲公司 | 丙公司董事会 | 丙公司董事长 | 丙公司总经理
事故调查组将某机械厂重大生产安全事故调查报告提交给省人民政府，省人民政府应于（ ）内批复。 |  | 易 | 安规类 | A | 15日 | 30日 | 60日 | 90日
中国长江三峡集团有限公司《应急管理制度》规定，对应急救援工作中作出突出贡献的单位和个人，集团公司及所在单位应给予（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 口头奖励 | 表彰奖励 | 升职奖励 | 授予荣誉称号
对生产系统中存在的危险、有害因素以及危险、有害因素对系统可能造成的损害进行定量的系统安全分析，其方法是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 安全检查表法 | 预先危险分析方法 | 概率风险评价法 | 故障假设分析法
依据《安全生产法》的规定，下列与事故报告和应急救援工作的说法，正确的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 危险物品的生产、经营、储存单位应当建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备和物资 | 负有安全监管职责的部门接到事故报告后，应在3小时内核实上报事故情况 | 安全监督部门接到生产安全事故报告后，应在2小时内赶赴事故现场 | 有关地方政府负责人接到生产安全事故报告后，应按要求赶到事故现场，组织事故抢救
依据《安全生产法》的规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以（ ）撤离现场。 |  | 易 | 安规类 | D | 立即 | 经单位负责人批准后 | 经现场负责人同意后 | 采取可能的应急措施后
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，规范设置施工现场临时排水系统。场地周围出现地表水汇流、排泄或地下水管渗漏时，必须对汇流排泄点及地下管渗漏点采取（ ）措施，对基坑采取保护措施。严禁破坏挖填土方的边坡。 |  | 易 | 安规类 | D | 排水 | 堵漏 | 疏通 | 排水或堵漏
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，储能电站运维单位应制定消防设施运行操作规程，定期开展维护保养，每年至少进行（ ）次全面检测，确保消防设施处于正常工作状态。 |  | 易 | 安规类 | A | 1 | 2 | 3 | 4
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，房屋建筑和市政工程生产安全事故，除向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告外，还应同时报告当地（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 公安局 | 住房城乡建设主管部门 | 发改委 | 民政部门
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，经常有人工作的（ ）宜配备急救箱，存放急救用品，并制定专人检查、补充或更换。 |  | 易 | 安规类 | A | 场所及施工车辆上 | 宿舍 | 作业现场 | 休息室
根据《建设工程施工现场供用电安全规范》规定，户外安装的箱式变电站，其底部距地面的高度不应小于（ ）m。 |  | 易 | 安规类 | A | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 建设单位 | 政府部门 | 总包单位 | 建立单位
根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病防治法规定，国务院和县级以上地方人民政府应当制定（ ），将其纳入国民经济和社会发展计划，并组织实施。 |  | 易 | 安规类 | C | 国民经济和社会发展计划 | 区域卫生规划 | 职业病防治规划 | 职业病工作计划
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，企业安全生产费用月初结余达到上一年应计提金额三倍及以上的，自当月开始暂停提取企业安全生产费用，直至企业安全生产费用结余低于上一年应计提金额 （ ）倍时恢复提取。 |  | 易 | 安规类 | C | 1.5 | 2 | 3 | 2.5
中国长江三峡集团有限公司《安全教育培训管理办法》规定，新员工在上岗前必须经过三级安全教育培训，岗前培训时间不得少于 （ ）学时。 |  | 易 | 安规类 | A | 24 | 16 | 8 | 36
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》适用于（ ）的报告和调查处理。 |  | 易 | 安规类 | C | 环境污染事故 | 核设施事故 | 生产经营活动中的生产安全事故 | 国防科研生产事故
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，每一接地装置的接地线应采用（ ）根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。 |  | 易 | 安规类 | A | 2 | 3 | 4 | 5
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，外电线路电压小于1kV时，在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离为（ ）m。 |  | 易 | 安规类 | C | 2 | 3 | 4 | 5
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全总监管理办法（试行）》，下列属于安全总监任职条件的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 掌握安全生产法律法规规章和标准规范，熟悉本行业领域的安全管理制度、工艺流程、操作规程等 | 熟悉本单位生产安全事故应急预案和演练，能够及时应对处置生产安全事故 | 具有五年及以上生产管理工作、工程建设管理工作经验或三年及以上专职安全管理工作经验 | 以上都是
《消防法》的立法宗旨是指为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护（ ）安全，维护公共安全。 |  | 易 | 安规类 | C | 生命 | 财产 | 人身、财产 | 公民人身
根据《中国三峡新能源有限公司消防安全管理办法》，各单位的消防安全管理工作第一责任人应当履行（ ）职责。 |  | 易 | 安规类 | D | 行使消防监督、检查、考核的权力，负责对本单位消防工作进行业务指导 | 制定消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作 | 组织或参加火灾事故的调查处理工作 | 组织消防检查，督促隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，对室内穿管敷设的绝缘导线线路，其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的（ ）倍。 |  | 易 | 安规类 | C | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
中国长江三峡集团有限公司《应急管理制度》规定，存在哪些情况的，应急指挥机构应当提出终止应急处置与救援的意见，并报请同级应急管理领导机构批准后终止应急处置与救援，如在所在地人民政府统一领导下开展的应急救援和处置工作，应当报请所在地人民政府批准后终止应急处置和救援工作（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 应急处置与救援任务已经完成的 | 暂停应急处置与救援后不具备恢复应急处置与救援条件的 | 因不可抗力无法实施应急处置与救援的 | 以上都是
中国长江三峡集团有限公司《电力安全生产管理办法》规定，电力生产单位各级组织是集团公司电力安全生产的责任主体，应贯彻（ ）和（ ）的原则。 |  | 易 | 安规类 | B | “谁负责，谁主管”；“管生产必须管安全” | “谁主管，谁负责”；“管生产必须管安全” | “谁负责，谁主管”；“管安全必须管生产” | “谁主管，谁负责”；“管安全必须管生产”
应急演练按其目的与作用，可以分为检验性演练、示范性演练和研究性演练。下列描述错误的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 检验性演练主要是指为了检验应急预案的可行性及应急准备的充分性而组织的演练 | 示范性演练主要是指为了向参观、学习人员提供示范，为普及宣传应急知识而组织的观摩性演练 | 研究性演练主要是为了研究突发事件应急处置的有效方法，试验应急技术、设施和设备，探索存在问题的解决方案等而组织的演练 | 因为演练的分类依据不同，所以，检验性演练、示范性演练和研究性演练不能与其他演练方式进行组合，只能单独使用
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处，必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的（ ）倍。 |  | 易 | 安规类 | B | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，电力工程，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，提取标准为（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 2% | 2.50% | 1.50% | 3%
根据《中华人民共和国职业病防治法》，劳动者怀疑自己得了职业病，可以在（ ）依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断。 |  | 易 | 安规类 | C | 国内任何地方 | 本人居住地 | 用人单位所在地或者本人户籍所在地 | 外省
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，N线的绝缘颜色为（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 淡绿色 | 淡蓝色 | 蓝色 | 绿色
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，加强公司事故（事件）信息报送工作，保证信息报送流程畅通，提高信息报送的质量和（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 有效性 | 可靠性 | 时效性 | 安全性
《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中央企业要认真开展安全生产合规性评价，在项目并购前将安全生产条件作为前置条件进行充分评估，实行重大安全风险（ ）制。 |  | 易 | 安规类 | C | 双重预防 | 安全生产责任 | 一票否决 | 安全生产监督责任
根据《中国长江三峡集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理办法》规定，集团公司相关部门、单位应结合实际，依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，形成清单，并绘制（ ）四色安全风险空间分布图。 |  | 易 | 安规类 | A | 红橙黄蓝 | 绿红黄蓝 | 红橙黄白 | 红紫黄蓝
根据《中华人民共和国职业病防治法》，对从事职业病危害作业的劳动者，用人单位应当（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 根据本单位经济状况决定是否开展职业健康检查 | 按照国务院卫生行政部门的规定组织职业健康检查 | 根据单位领导研究决定是否开展职业健康检查 | 根据本单位实际情决定开展职业健康检查
中国长江三峡集团有限公司《应急管理制度》规定，从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时应（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 继续作业 | 停止作业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所 | 直接撤离作业场所 | 报警
中国长江三峡集团有限公司《突发事件预警管理办法》规定，（ ）情况下将构成橙色预警。 |  | 易 | 安规类 | B | 当Ⅰ级突发事件即将发生或者发生的可能性增大时 | 当Ⅱ级突发事件即将发生或者发生的可能性增大时 | 当Ⅱ级突发事件即将发生或者发生的可能性减小时 | 当Ⅲ级突发事件即将发生或者发生的可能性增大时
通过事故调查分析，对事故的性质和责任要有明确结论。其中，对认定为责任事故的。要按照责任大小和承担责任的不同分别认定为主要责任者、直接责任者、（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 同接责任者 | 技术责任者 | 领导责任者 | 监督责任者
中国长江三峡集团有限公司《职业危害防治管理办法》规定，员工被确诊为职业病后，其所在单位应根据职业病诊断机构的意见，安排治疗、疗养和定期复查，并给予职业病待遇；确认不宜继续从事原工作的，应及时（ ），妥善安置。 |  | 易 | 安规类 | A | 调离 | 解除合同 | 终止合同 | 休假
根据《中国三峡新能源有限公司安全教育培训管理办法》，安全管理人员初次教育培训时间不得少于（ ）学时，每年再培训时间不得少于（ ）学时。 |  | 易 | 安规类 | A | 32、12 | 24、8 | 20、10 | 48、16
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全隐患排查治理系统管理办法（试行）》，隐患排查治理系统由公司统一建设，实行集中部署、（ ）、分工负责制。 |  | 易 | 安规类 | A | 分级管理 | 统一管理 | 属地管理 | 以上都对
根据《生产安全事故应急条例》规定，（ ）以上地方人民政府统一领导本行政区域内的生产安全事故应急工作。 |  | 易 | 安规类 | B | 乡镇级 | 县级 | 市级 | 省级
某建设工程公司将总包的某工程中的部分项目进行发包，各分项目工程分别由各项目部负责管理，应（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 以公司名义与承包商签订协议 | 以分项工程项目部名义与承包商签订协议 | 以工程管理部名义与承包商签订协议 | 以业主的名义与承包商签订协议
根据《安全生产法》规定，居民委员会、村民委员会对发现其所辖区域内的生产经营单位存在的事故隐患或者安全生产违法行为，（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 应当依法给予行政处罚 | 应当立即下达整改通知书 | 应当向当地人民政府或者有关部门报告 | 必须向生产经营单位的安全管理部门举报
根据《生产安全事故应急条例》规定，（ ）以上人民政府应急管理部门指导、协调本级人民政府其他负有安全生产监督管理职责的部门和下级人民政府的生产安全事故应急工作。 |  | 易 | 安规类 | B | 乡镇级 | 县级 | 市级 | 省级
依据《消防法》的规定,消防工作贯彻（ ）的方针，坚持专门机关与群众结合的原则，实行防火安全责任制。 |  | 易 | 安规类 | B | 安全第一、预防为主 | 预防为主、防消结合 | 综合治理、群防群治 | 标本兼治、齐抓共管
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，受令人接受指令后，应( )后执行。 |  | 易 | 安规类 | A | 复诵无误 | 请示领导 | 报告调度值班员 | 报告值长
依据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，（ ）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。 |  | 易 | 安规类 | D | 5年内 | 10年内 | 20年内 | 终身
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，应急预案的制定、修订程序由（ ）规定。 |  | 易 | 安规类 | B | 应急管理部 | 国务院 | 省级政府部门 | 省级应急管理部门
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，建设工程施工企业安全生产费用不得用于（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 重大危险源检测 | 网络安全 | 运维管理 | 安全生产信息化建设
根据《生产安全事故应急条例》的施行日期是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 2019年1月11日 | 2019年4月1日 | 2018年12月1日 | 2018年12月20日
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，架空线路的档距不得大于（ ）m。 |  | 易 | 安规类 | D | 20 | 25 | 30 | 35
《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求中央企业要加大( )投入，淘汰不符合安全标准、安全性能低下、职业病危害严重、危及安全生产的工艺、技术、装备，大力推广应用安全生产新材料、新工艺、新技术、新装备，努力改善中央企业技术装备水平。 |  | 易 | 安规类 | C | 生产经营 | 业务经营 | 安全生产 | 营业支出
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的（ ）或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 |  | 易 | 安规类 | B | 计算书及相关图纸 | 安全技术措施 | 技术保证条件 | 应急预案
某港务局针对其码头存放的油品制定了油品泄漏、火灾、爆炸事故应急预案。按照重大事故应急预案的层次划分，该预案是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 综合预案 | 现场预案 | 专项预案 | 临时预案
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，水电站、抽蓄电站等大坝电站项目发生M5.0级以上且震源距址100公里以内的地震信息报告责任单位负责人应当于（ ）小时内向本单位的上级行政主管单位、有关派出能源监管机构和国家能源局大坝安全监察中心、地方政府有关部门报告。 |  | 易 | 安规类 | D | 15分钟 | 半小时 | 2小时 | 1小时
执行应急关闭程序，由事故（ ）宣布应急结束。 |  | 易 | 安规类 | C | 现场指挥 | 应急救援系统 | 总指挥 | 紧急事务管理部门
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，在带电线路杆塔上的工作，风力大于（ ）级时应停止工作。 |  | 易 | 安规类 | C | 3 | 4 | 5 | 6
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产工作奖惩办法》，发生一般事故时，对事故承担非主要责任的单位，相关负责人、项目公司主要负责人、（事故发生时）现场主要负责人给予记大过处分，并按上年收入的（ ）扣发薪酬。 |  | 易 | 安规类 | A | 10% | 5% | 20% | 40%
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，在工作票停电范围内增加工作任务时，若无需变更安全措施范围，应由工作负责人征得工作票签发人和（ ）同意，在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施，应填用新的工作票。 |  | 易 | 安规类 | B | 工作班成员 | 工作许可人 | 现场负责人 | 工作负责人
根据《电化学储能电站安全规程》规定，电池阵列、水电解制氢/燃料电池系统连接的（ ）极性应能通过导体颜色、识别标志等明确区分。 |  | 易 | 安规类 | A | 直流导体 | 交流导体 | 绝缘导体 | 半导体
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 行政处罚 | 处分 | 追究刑事责任 | 批评教育
中国长江三峡集团有限公司《工程建设安全生产管理办法》规定，工程建设项目应成立安全生产委员会，成员应包括工程参建单位主要负责人，负责领导工程建设期间的（ ）工作。 |  | 易 | 安规类 | B | 施工进度监督 | 安全生产 | 安全生产知识和管理能力考核 | 工程建设
2013年11月24日，习近平总书记在山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时发表重要讲话，指出要加大隐患整改治理力度，建立安全生产检查工作责任制，实行谁检查、（ ）、谁负责，做到不打折扣、不留死角、不走过场，务必见到成效。 |  | 易 | 安规类 | C | 谁治理 | 谁整改 | 谁签字 | 谁要求
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，因受地形环境限制不能装设拉线时，可采用撑杆代替拉线，撑杆埋设深度不得小于（ ）m，其底部应垫底盘或石块。 |  | 易 | 安规类 | D | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8
根据《中国长江三峡集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理办法》规定，各单位是安全风险管控和隐患排查治理的责任主体，主要职责里不包括的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 贯彻落实安全生产法律、法规、规章、标准、规程和政府相关部门工作要求，以及集团公司相关规定 | 保证本单位安全风险管控和隐患排查治理所需的人、财、物等资源投入 | 分层分级组织开展安全风险辨识与评估，研究、制定并落实管控措施 | 监督、指导各单位开展安全风险管控和隐患排查治理工作，研究存在的共性和突出问题，提出对策。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故单位负责人应当于（ ）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理使命的有关部门报告。 |  | 易 | 安规类 | B | 半小时 | 1小时 | 2小时 | 3小时
根据《安全生产许可证条例》规定，任何单位或者个人违反本条例规定的行为，有权向安全生产许可证（ ）或者（ ）等有关本门举报。 |  | 易 | 安规类 | C | 管理机关、行政机关 | 发布机关、检查机关 | 颁发管理机关、监察机关 | 颁发管理机关、行政检查机关
根据《安全生产法》规定，（ ）以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。 |  | 易 | 安规类 | A | 乡镇人民政府和街道办事处 | 县政府 | 企业 | 应急管理局
中国长江三峡集团有限公司《安全生产委员会工作规则》规定，（ ）应至少召开一次安委会会议。 |  | 易 | 安规类 | A | 每季度 | 每年 | 每个月 | 每半年
2013年11月24日，习近平总书记在山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时发表重要讲话，必须建立健全安全生产责任体系，强化企业主体责任，深化（ ），认真吸取教训，注重举一反三，全面加强安全生产工作。 |  | 易 | 安规类 | C | 安全管理 | 制度建设 | 安全生产大检查 | 应急管理
预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，按照事故的严重性和紧急程度，以颜色进行标识，其中代表安全的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 蓝色 | 黄色 | 橙色 | 红色
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时，应向（ ）单位提出停电申请，由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请，同意后方可安排检修工作。 |  | 易 | 安规类 | A | 设备运行维护 | 检修单位 | 业主单位 | 风机厂家
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，配电室的顶棚与地面的距离不低于（ ）m。 |  | 易 | 安规类 | B | 2 | 3 | 3.5 | 4
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，在有限空间作业过程中，进入自然通风换气效果不良的有限空间，必须采取机械连续通风，严禁使用纯氧通风。作业中断间隔超过（ ）分钟，恢复作业前必须重新通风、检测合格后方可进入。 |  | 易 | 安规类 | B | 60 | 30 | 15 | 90
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、屏、盘、箱、柜等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用（ ）封堵。 |  | 易 | 安规类 | C | 防火涂料 | 易燃材料 | 合格的不燃或难燃材料 | 不燃材料
根据《安全生产法》规定，县级以上各级人民政府对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员，给予（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 奖励 | 表扬 | 表彰 | 肯定
中国长江三峡集团有限公司《电力安全生产管理办法》规定，认识危险源的存在并确定其特性的过程被称为（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 明确现场危险点 | 工作的许可 | 危险源辨识 | 危险源
某建筑公司在对一办公大楼实行定向爆破拆除时，由于设计不合理，爆破时造成附近建筑堆置物倒塌，导致人员受伤。按照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)该起事故的类别是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 坍塌 | 火药爆炸 | 其他爆炸 | 放炮
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全隐患排查治理系统管理办法（试行）》，李某发现了一条Ⅱ级重大隐患，应奖励（ ）元。 |  | 易 | 安规类 | D | 300 | 400 | 200 | 1000
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产约谈办法》，约谈时，约谈方应至少有（ ）参加，并安排专人记录。 |  | 易 | 安规类 | B | 1人 | 3人 | 2人 | 以上都不是
根据《中华人民共和国职业病防治法》，对从事接触职业危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织（ ）的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。 |  | 易 | 安规类 | A | 上岗前，在岗期间和离岗时 | 上岗前和在岗期间 | 在岗期间 | 离岗后
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，电力生产企业，上一年度营业收入不超过1000万元的，按照（ ）提取。 |  | 易 | 安规类 | C | 2.50% | 1.50% | 3% | 1%
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，突发事件的分级标准由（ ）制定。 |  | 易 | 安规类 | A | 国务院或国务院确定的部门 | 应急管理部 | 地方政府 | 企业
根据《安全生产法》规定，（ ）有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。 |  | 易 | 安规类 | D | 公司董事会 | 为本企业服务的保险公司 | 公司党委会 | 工会
根据《建设工程施工现场供用电安全规范》规定，露天或半露天布置的变压器应设置不低于（ ）m 高的固定围栏或围墙，并应在明显位置悬挂警示标识。 |  | 易 | 安规类 | C | 1 | 1.5 | 1.7 | 2
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，在高压回路上工作，需要拆除部分接地线应征得（ ）或值班调度员的许可。工作完毕后立即恢复。 |  | 易 | 安规类 | A | 运行人员 | 工作负责人 | 分公司领导 | 值班人员
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作，应得到（ ）许可后方可开始工作。 |  | 易 | 安规类 | B | 变电站工作签发人 | 变电站工作许可人 | 线路工作签发人 | 调度值班员
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全隐患排查治理系统管理办法（试行）》，在录入隐患信息时，采用“文字描述”加“图片辅助”形式。文字描述输入（ ）等内容。 |  | 易 | 安规类 | C | 隐患部位、隐患地点和整改措施 | 隐患部位、隐患内容 | 隐患部位、隐患内容和整改措施 | 隐患部位、隐患内容和整改要求
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，在土壤电阻率低于（ ）区域的电杆可不另设防雷接地装置，但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。 |  | 易 | 安规类 | A | 200Ω·m | 250Ω·m | 300Ω·m | 400Ω·m
中国长江三峡集团有限公司《水电站大坝安全管理办法》规定，大坝建设单位每年汛前应结合项目实施过程的安全评价开展影响大坝安全风险（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 辨识、评估、分析和应对 | 辨识、评价、分析和应对 | 辨识、评价、可研和应对 | 辨识、评价、可研和措施
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 3C认证 | 安全许可证 | 产品合格证 | 使用许可证
某企业在负责人的领导下，建立了有序的多级安全管理体系，该体系中各级（层次）部门各司其职，某层次解决不了的问题，由上一层次来协调，下一层次服从上一层次的有效控制。这种管理方式遵循的基本原则是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 动力原则 | 封闭原则 | 激励原则 | 整分合原则
根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》，我国重大危险源的监控分为（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 市（地）、省（区、市）和国家三级 | 县（市）、市（地）、省（区、市）和国家四级 | 乡镇、县（市）、市（地）和省（区、市）四级 | 县（市）、市（地）和省（区、市）三级
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，（ ）是突发事件应对工作的行政领导机关，其办事机构及具体职责由国务院规定。 |  | 易 | 安规类 | D | 应急管理部和县级以上应急管理部门 | 应急管理部和县级以上地方各级人民政府 | 国务院和应急管理部 | 国务院和县级以上地方各级人民政府
根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（ ）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。 |  | 易 | 安规类 | C | 安全 | 重大死亡 | 死亡 | 重伤
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，国务院在（ ）领导下研究、决定和部署特别重大突发事件的应对工作； 根据实际需要，设立（ ）机构，负责突发事件应对工作；必要时， （ ）可以派出工作组指导有关工作。 |  | 易 | 安规类 | C | 副总理、国家突发事件应急指挥、国务院 | 副总理、国家应急组织、国务院 | 总理、国家突发事件应急指挥、国务院 | 总理、国家应急组织、国务院
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，基坑内作业时，应防止物体回落坑内，并采取（ ）措施。 |  | 易 | 安规类 | A | 临边防护 | 附近防护 | 就地防护 | 整体防护
生产经营单位应明确发包工程归口管理部门，统一对发包工程进行管理。发包单位、承包商应依法签订工程合同，签订安全协议，开工前向承包商收取（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 安全风险抵押金 | 质保金 | 安全费用 | 耗材费
根据《安全生产法》规定，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和（ ）；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 |  | 易 | 安规类 | B | 运行规程 | 安全操作规程 | 行业标准 | 检修规程
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产工作会议规定》，安全生产工作会议应形成（ ），并归档管理。 |  | 易 | 安规类 | A | 会议纪要 | 会议通知 | 会议议程 | 会议签到表
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，高压配电设备验电时，应戴（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 橡胶手套 | 绝缘手套 | 普通手套 | 防护手套
中国长江三峡集团有限公司《安全管理制度》规定，集团公司对安全生产工作实施（ ）监督管理。 |  | 易 | 安规类 | C | 分类 | 分级 | 分类分级 | 属地
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，（ ）对本单位事故（事件）报告负主要领导责任，要熟练掌握事故（事件）信息报送要求，认真履行“及、如实报告生产安全事故”法律责任。 |  | 易 | 安规类 | B | 分管安全负责人 | 主要负责人 | 项目负责人 | 安全总监
根据《电化学储能电站安全规程》规定，电化学储能电站设备设施应（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 可靠接地 | 有效接地 | 经消弧线圈接地 | 直接接地
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少（ ）企业安全生产费用。 |  | 易 | 安规类 | B | 60% | 50% | 40% | 55%
中国长江三峡集团有限公司《生产安全事故应急预案管理办法》规定，各单位编制的应急预案应至少每（ ）年修订或评估一次。 |  | 易 | 安规类 | B | 2 | 3 | 4 | 5
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全隐患排查治理系统管理办法（试行）》，坚持“（ ）”，通过隐患排查治理系统记录和预防生产中可能出现的风险隐患，分析统计安全隐患分布，为公司提供安全治理方向。 |  | 易 | 安规类 | B | 隐患识别 | 安全生产关口前移 | 风险关口前移 | 隐患排查
根据《国务院安委会安全生产十五条硬措施》规定，针对安全生产执法队伍“人少质弱”的实际，各地要按照不同安全风险等级企业数量，配齐建强市县两级监管执法队伍，确保有足够力量承担安全生产监管执法任务，不得层层转移下放（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 安全责任 | 执法责任 | 生产责任 | 安全生产责任
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全隐患排查治理系统管理办法（试行）》，公司鼓励全员参与发现和排除安全隐患，以个人上报的隐患条数为奖励依据，一般隐患每条奖励（ ）元。 |  | 易 | 安规类 | A | 2 | 1 | 5 | 10
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，配电装置的上端距顶棚不小于（ ）m。 |  | 易 | 安规类 | A | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5
根据《生产安全事故应急条例》规定，（ ）统一领导全国的生产安全事故应急工作。 |  | 易 | 安规类 | A | 国务院 | 国资委 | 应急管理部 | 安全生产监督管理部门
根据《安全生产法》规定，安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 身份证 | 行政执法证件 | 有效的行政执法证件 | 盖章的检查令
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当（ ）、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。 |  | 易 | 安规类 | B | 编制施工施工组织设计 | 编制拆装方案 | 编制分部分项施工方案 | 编制技术措施
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，从业人员在单位所属（ ）等场所因非不可抗力受到伤害的事故（事件），以及其他暂时无法判定事故（事件）性质的，都应及时上报有关信息，并做好信息续报和终报。 |  | 易 | 安规类 | D | 宿舍 | 食堂 | 临时休息室 | 以上都是
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产工作奖惩办法》，发生较大事故时，承担主要责任的单位其责任部门相关负责人、项目公司主要负责人、（事故发生时）现场主要负责人给予撤销行政职务（降一级）至撤销行政职务处分，并按上年收入（ ）的扣发薪酬。 |  | 易 | 安规类 | B | 20%～40% | 40%～80% | 80%～100% | 10%～20%
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，（ ）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。 |  | 易 | 安规类 | B | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 生产经营单位
根据《安全生产法》规定，生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，安全生产监督职责部门可以采取通知有关单位（ ）、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。 |  | 易 | 安规类 | A | 停止供电 | 停止供水 | 停止供气 | 停止供暖
根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证颁发管理机关应当建立、健全（ ）制度。 |  | 易 | 安规类 | D | 安全生产许可证管理 | 安全生产许可证 | 安全生产许可证审查 | 安全生产许可证档案管理
根据《中国长江三峡集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理办法》规定，作业活动类风险可采用（ ）进行评估。 |  | 易 | 安规类 | C | 危险程度分析法（MES） | 风险矩阵分析法（LSR） | 作业条件危险性分析法（LEC） | 事故后果模拟分析法
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，边坡工程必须遵循（ ）的原则进行切坡、填筑和支护结构的施工；严禁无设计、无施工方案组织边坡工程施工。 |  | 易 | 安规类 | A | 边施工边治理，边施工边监测 | 边施工边预防，边施工边治理； | 边施工边设计，边施工边防护 | 边施工边监测，边施工边预防；
下列建设项目在进行可行性研究时，不需要做安全预评价的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 铁矿建设项目 | 煤气输送管道建设项目 | 啤酒厂建设项目 | 烟花爆竹生产建设项目
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，较大及以上事故发生后，电话报告至三峡能源和集团公司总时限均不超过（ ）小时，书面报告不超过（ ）小时。 |  | 易 | 安规类 | A | 1，2 | 0.5,1 | 2,1 | 1.5,3
根据《消防法》规定，因特殊情况需要在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ ）手续。 |  | 易 | 安规类 | C | 备案 | 认证 | 审批 | 认定
事故应急管理包括预防、准备、响应、恢复4个阶段。4个阶段均涉及的工作是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 信息收集与应急决策、应急预案的演练、应急设备的维护 | 信息收集与应急决策、应急预案的演练、开展公众应急教育 | 信息收集与应急决策、事故损失评估、应急设备的维护 | 信息收集与应急决策、事故损失评估、急救与医疗行动
用轨迹交叉理论对事故的成因进行分析，下列说法中，表达该理论主要观点的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 在事故发展进程中，人的因素运动轨迹与物的因素运动轨迹的交点就是事故发生的时间和空间 | 物的不安全状态是导致事故发生的主要原因，人的不安全行为加重了事故的严重程度 | 人的不安全行为和物的不安全状态发生于同一时间、同一空间，通过物的不安全状态向事故临界状态的转化，才会发生事故 | 人的不安全行为与物的不安全状态即使不交叉也会发生事故
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，夯土机械PE线的连接点不得少于（ ）处。 |  | 易 | 安规类 | A | 2 | 3 | 4 | 5
根据《建设工程施工现场供用电安全规范》规定，施工现场和临时生活区的高度在（ ）m及以上的钢脚手架、正在施工的建筑物等，均应设有防雷保护措施。 |  | 易 | 安规类 | B | 15 | 20 | 25 | 30
根据《安全生产法》规定，（ ）以上地方各级人民政府应当根据本行政区域内的安全生产状况，组织有关部门按照职责分工，对本行政区域内容易发生重大生产安全事故的生产经营单位进行严格检查。 |  | 易 | 安规类 | C | 省级 | 市级 | 县级 | 自治区
中国长江三峡集团有限公司《电力安全生产管理办法》规定，电力生产单位应根据电力运行、检修、试验等生产特点，编制（ ），并发放到相关岗位。 |  | 易 | 安规类 | D | 四措两案 | “两措”计划 | 岗位责任书 | 安全操作规程
轨迹交叉理论将事故的发生发展过程描述为（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 基本原因→间接原因→直接原因→事故→伤害 | 间接原因→基本原因→直接原因→事故→伤害 | 基本原因→间接原因一直接原因→伤害一事故 | 直接原因→间接原因→基本原因→事故→伤害
根据《中国长江三峡集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理办法》规定，集团公司（ ）负责审议集团公司安全风险管控和隐患排查治理工作相关的重要事项，指导重大安全风险管控和重大隐患排查治理工作。 |  | 易 | 安规类 | B | 党委会 | 安全生产委员会 | 总经理办公会 | 安全生产月例会
根据《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 安全检查制 | 安全生产责任制 | 安全生产许可制度 | 安全行政监督管理
2015年5月29日，习近平总书记在中共中央政治局第二十三次集体学习会议上的重要讲话：（ ）应该作为发展的一条红线。我说过，发展不能以牺牲人的生命为代价。这个观念，必须在全社会牢固树立起来。要深刻认识安全生产工作的艰巨性、复杂性、紧迫性，坚持以人为本、生命至上，全面抓好安全生产责任制和管理、防范、监督、检查、奖惩措施的落实。 |  | 易 | 安规类 | D | 加强安全管理 | 落实安全检查 | 落实安全责任 | 确保安全生产
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，安装避雷针（接闪器）的机械设备，所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路，宜采用（ ）敷设。 |  | 易 | 安规类 | D | 钢索 | 瓷瓶 | 瓷夹 | 钢管
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，满堂支撑架拆除时，应按（ ）的原则，从顶层开始，逐层向下进行，严禁上下层同时拆除。 |  | 易 | 安规类 | B | 先搭先拆，后搭后拆 | 先搭后拆，后搭先拆 | 先拆连墙件，再拆脚手架 | 先拆水平杆，再拆连墙件
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，吊篮内作业人员不应超过（ ），每个作业人员的安全绳应独立设置，安全带必须挂设在有防坠器的安全绳上，安全绳（ ）与吊篮任何部位连接。 |  | 易 | 安规类 | B | 3人、可以； | 2人、不得； | 1人、应该； | 2人、可以；
《“十四五”国家安全生产规划》要求加强对商场、超市、批发市场、餐饮等人员和货物密集场所的事故隐患排查，严防（ ）事故。 |  | 易 | 安规类 | C | 群体踩踏 | 突发火灾 | 群死群伤 | 经济损失
中国长江三峡集团有限公司《环境因素识别、评价管理办法》规定，识别环境因素应包括以下三种时态，其中包含（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 过去、现在、将来 | 正常、异常、紧急 | 正常、异常、关闭 | 正常、异常、启动
根据《安全生产法》规定，国务院应急管理部门依照安全生产法，对全国安全生产工作实施（ ）管理。 |  | 易 | 安规类 | B | 综合管理 | 综合监督 | 专项监督 | 领导监督
《安全色》（GB2893-2008）将禁止、指令、警告、提示用不同的颜色表示。其中代表警告的颜色是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 红色 | 黄色 | 蓝色 | 绿色
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，施工围挡外侧为街道或行人通道时，必须采取加固措施。弃土及物料堆放应远离围挡，堆场离围挡的安全距离不应小于（ ）。严禁在施工围挡上方或紧靠施工围挡架设广告或宣传标牌。 |  | 易 | 安规类 | D | 0.8m | 0.5m | 1.5m | 1.0m
我国安全生产方针中的综合治理强调的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 抓住重点，遇制重特大事故 | 强化责任，落实企业自主管理 | 重在执法，完善法规标准建设 | 标本兼治，重在治本
《电力安全事故应急处置和调查处理条例》自2011年（ ）起施行。 |  | 易 | 安规类 | C | 6月1日 | 7月7日 | 9月1日 | 9月10日
依据《安全生产法》的规定，当企业发生生产安全事故时，企业有关人员的正确做法应该是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 现场人员立即报告当地安全监管部门 | 现场人员应立即撤离作业场所，并在2小时内报告安全监管部门 | 单位负责人应当迅速组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失 | 单位负责人因组织抢救破坏现场的，必须报请安全监管部门批准
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，架空线路必须有过载保护,采用熔断器或断路器做过载保护时，绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的（ ）倍。 |  | 易 | 安规类 | A | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，带电作业过程中如设备被突然停电，线路运行维护单位或值班调度员未与（ ）取得联系前不应强行送电。 |  | 易 | 安规类 | B | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作签发人 | 专责监护人
根据《安全生产法》规定，生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的（ ），或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。 |  | 易 | 安规类 | C | 责任分工协议 | 现场管理协议 | 安全生产管理协议 | 安全生产分工协议
根据《电化学储能电站安全规程》规定，电化学储能电站监控系统设备应具备（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 抗电磁干扰能力 | 抗雷击能力 | 抗噪声干扰能力 | 抗冲击能力
一般毒物沸点与空气中毒物浓度和危害程度成（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 正比 | 反比 | 不成比例 | 负相关
依据《安全生产法》的规定，下列生产经营规模较大的公司中，应当建立应急救援组织的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 食品加工公司 | 建筑施工公司 | 机械制造公司 | 服装加工公司
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产工作奖惩办法》，发生一般事故时，对事故承担主要责任的单位，相关负责人、项目公司主要负责人、（事故发生时）现场主要负责人给予记大过处分，并按上年收入的（ ）扣发薪酬。 |  | 易 | 安规类 | C | 10% | 5% | 20% | 40%
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产考核管理办法》，下列情景不属于当年的安全生产考核为零的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 发生较大安全事故 | 发生一般安全事故 | 发生重大安全事故 | 发生特大安全事故
2013年11月24日，习近平总书记在山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时发表重要讲话，指出要加大隐患整改治理力度，建立安全生产检查工作责任制，实行谁检查、谁签字、谁负责，做到不打折扣、（ ）、不走过场，务必见到成效。 |  | 易 | 安规类 | C | 不讲情面 | 不听汇报 | 不留死角 | 不到招呼
2013年11月24日，习近平总书记在山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时发表重要讲话，必须建立健全安全生产责任体系，强化（ ），深化安全生产大检查，认真吸取教训，注重举一反三，全面加强安全生产工作。 |  | 易 | 安规类 | A | 企业主体责任 | 安全责任落实 | 安全监管 | 三管三必须
中国长江三峡集团有限公司《安全教育培训管理办法》规定，安全生产管理人员培训内容包含（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定。 | 职业危害及其预防措施。 | 典型事故和应急救援案例分析 | 应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故调查组应当在规定的期限内提交事故调查报告。下列有关事故调查报告的说法，不正确的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 应当自事故发生之日起60日内提交 | 应当附具有关证据材料 | 事故调查组成员应当在事故调查报告上签名 | 报送安全管理部门
根据《安全生产法》规定，事故抢救过程中应当采取（ ），避免或者减少对环境造成的危害。 |  | 易 | 安规类 | C | 安全措施 | 技术措施 | 必要措施 | 环保措施
在企业安全生产管理过程中，对于不同岗位所需安全生产管理人员的安排，要根据其个人从业经验、能力等综合因素决定，这体现了（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 整分合原则 | 能级原则 | 3E原则 | 激励原则
根据《电化学储能电站安全规程》规定，电池管理系统线束应采用（ ），电气接口宜采用防呆设计。 |  | 易 | 安规类 | A | 阻燃材料 | 易燃材料 | 刚性材料 | 绝缘防护材料
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，电缆试验结束，应在被试电缆上加装（ ），待电缆尾线接通后方可拆除。 |  | 易 | 安规类 | A | 临时接地线 | 永久接地线 | 个人保安线 | 防护帽
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ ）m。 |  | 易 | 安规类 | B | 2 | 2.5 | 3 | 3.5
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，新订货的GIS及SF6断路器年泄漏率应不高于（ ）%。 |  | 易 | 安规类 | A | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
2013年11月24日，习近平总书记在山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时发表重要讲话，指出要做到“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”。各地区和各行业领域要深刻吸取安全事故带来的教训，强化安全责任，改进（ ），落实防范措施。 |  | 易 | 安规类 | C | 安全管理 | 安全检查 | 安全监管 | 应急管理
事故应急救援的目标是尽可能减少人员伤亡和财产损失。下列选项中，不属于事故应急救援基本任务的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 立即营救受害人员 | 迅速控制事态发展 | 进行应急能力评估 | 进行事故危害程度评估
根据《安全生产法》规定，（ ）应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 |  | 易 | 安规类 | A | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位 | 矿山、金属冶炼、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位 | 矿山、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、使用、装卸单位
生产经营单位根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。下列不属于隐患治理措施的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 预警措施 | 工程技术措施 | 管理措施 | 教育措施
依据系统安全理论，下列关于安全概念的描述中，错误的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 没有发生伤亡事故就是安全 | 安全是一个相对的概念 | 当危险度低于可接受水平时即为安全 | 安全性与危险性互为补数
根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定)(安全监管总局令第16号)，重大事故隐患治理方案应包括治理的目标和任务，采取的方法和措施，经费和物资的落实，负责治理的机构和人员，治理的时限和要求，以及（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 考核内容和要求 | 重大危险源排识和监控 | 安全措施和应急预案 | 治理效果评估和验收
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故，由应急管理部门 （ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 处上一年年收入百分之三十的罚款 | 处上一年年收入百分之四十的罚款 | 处上一年年收入百分之五十的罚款 | 处上一年年收入百分之六十的罚款
在企业安全文化建设过程中，员工应充分理解和接受企业的安全承诺，并结合岗位任务实践这种承诺。下列工作中，不属于一线员工实践的安全承诺是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 清晰界定全体员工的岗位安全责任 | 在本岗位工作上始终采取安全的方法 | 对任何安全异常和事件保持警觉并主动报告 | 接受培训，在岗位工作中具有改进安全绩效的能力
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时，隔离带电部位的挡板封闭后不应开启，并设置（ ）的标示牌。 |  | 易 | 安规类 | A | “止步，高压危险！” | 禁止靠近 | “禁止合闸，线路有人工作！ ” | “禁止合闸，有人工作！ ”
本质安全化原则除了可以应用于（ ）、设施还可以应用到建设项目。 |  | 易 | 安规类 | A | 设备 | 工程 | 条件 | 环境
根据本质安全的定义，下列装置或设备，属于从本质安全角度出发而采取的安全措施的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 切割机械上设置的光控断电装置 | 汽车上设置的安全气囊 | 为探险人员配备的卫星定位仪 | 煤矿工人佩戴的自救器
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，断开导线时，应先断开（ ），后断开（ ）。搭接导线时,顺序应相反。人体不应同时接触两根线头。 |  | 易 | 安规类 | B | 相线、地线 | 相线、零线 | 零线、地线 | 导体端、接地端
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的（ ），且一条导线应只有一个接头。 |  | 易 | 安规类 | C | 30% | 40% | 50% | 60%
根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处（ ）元以上（ ）元以下的罚款。 |  | 易 | 安规类 | A | 5万、10万 | 1万、5万 | 1万、10万 | 5万、15万
根据《安全生产法》规定，（ ）应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。 |  | 易 | 安规类 | C | 企业 | 地方人民政府 | 国务院和县级以上地方各级人民政府 | 应急管理部
作业场所常见的物理性职业性危害因素不包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 噪声 | 粉尘 | 振动 | 气流
根据《安全生产法》规定，生产经营单位有下列（ ）行为的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 |  | 易 | 安规类 | A | 未如实记录安全生产教育和培训情况的 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向单位负责人通报的； | 使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的
根据《安全生产许可证条例》规定，违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处（ ）元以上（ ）元以下的罚款。 |  | 易 | 安规类 | C | 5万、10万 | 10万、20万 | 10万、50万 | 5万、30万
根据《安全生产法》规定，关于安全事故的应急救援与调查处理，说法正确的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 国家加强生产安全事故应急能力建设，在所有生产经营行业、领域建立应急救援基地和应急救援队伍，配备相应的应急救援装备和物资，提高应急救援的专业化水平 | 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门 | 生产经营规模较大的，危险物品的生产、经营、储存、使用单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织 | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
根据《安全生产法》规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生（ ）的，处二百万元以上一千万元以下的罚款。 |  | 易 | 安规类 | C | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故
某评价机构承担了某建设项目的安全预评价工作，并成立了评价项目组，在明确评价对象、评价范围后，收集了相关的法律法规和标准、评价对象的基础资料和相关事故案例。在预评价的前期准备工作中，该评价项目组还应进行的工作是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 全面辨识危险、有害因素 | 合理划分评价单元 | 选择适用的评价方法 | 实地调查类比工程
对已经受理的建设项目安全设施设计审查申请，安全生产监督管理部门应当自受理之日起（ ）个工作日内作出是否批准的决定，并书面告知申请人。 |  | 易 | 安规类 | C | 10 | 15 | 20 | 30
2013年6月6日，习近平总书记就做好安全生产工作作出重要指示：要始终把人民生命安全放在首位，以对党和人民高度负责的精神，完善制度、（ ）、加强管理、严格监管，把安全生产责任制落到实处，切实防范重特大安全生产事故的发生。 |  | 易 | 安规类 | C | 强化落实 | 加强培训 | 强化责任 | 加强隐患排查
根据《电化学储能电站安全规程》规定，监控系统应具备数据采集处理、监视报警、控制调节、自诊断及（ ）等功能。 |  | 易 | 安规类 | D | 备份 | 自启动 | 自动链接 | 自恢复
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产考核管理办法》，导致工程建设单位考核扣10分的直接经济损失为（ ）： |  | 易 | 安规类 | B | 20万元以上100万元以下 | 100万元以上300万元以下 | 300万以上800万以下 | 800万以上1000万元以下
职业健康安全管理体系是指为建立职业健康安全方针和目标以及实现这些目标所制定的一系列相互联系或相互作用的要素。ILO-OSH2001基本要索“计划与实施”的内容包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 初始评审、目标、管理方案、运行控制、应急预案与响应中 | 目标、管理方案、运行控制、应急预案与响应、改进措施 | 初始评审、目标、管理方案、运行控制、改进措施 | 初始评审、管理方案、运行控制、改进措施
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生重大事故的，由应急管理部门处以（ ）罚款。 |  | 易 | 安规类 | C | 一年年收入百分之四十的罚款 | 一年年收入百分之六十的罚款 | 一年年收入百分之八十的罚款 | 一年年收入百分之一百的罚款
在应急预案编制过程中，事故预防是一级要素，危险分析是二级要素，下列不属于危险分析内容的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 危险识别 | 弱性分析 | 资源分析 | 风险分析
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的（ ）和合闸能源，闭锁隔离开关的操作机构。 |  | 易 | 安规类 | B | 直流电源 | 控制电源 | 直流熔丝 | 交流电源
根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证颁发管理机构应当自收到申请之日起（ ）内审查完毕，经审查符合本条例规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。 |  | 易 | 安规类 | C | 15日 | 30日 | 45日 | 60日
根据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位应当建立、健全 （ ），加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。 |  | 易 | 安规类 | A | 职业病防治责任制 | 管理制度 | 应急预案 | 现场处置方案
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于（ ）V。 |  | 易 | 安规类 | B | 12 | 24 | 36 | 28
中国长江三峡集团有限公司《建设项目生态环境保护管理办法》规定，建设项目需要配套建设的生态环境保护设施，必须与（ ）工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 |  | 易 | 安规类 | B | 整体 | 主体 | 公共配套设施 | 以上均不正确
下列各项不属于外部环境预警系统的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 自然环境突变的预警 | 政策法规变化的预警 | 设备管理的预警 | 技术变化的预警
下列各项中，不属于综合安全管理制度内容的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 承包与发包工程安全管理制度 | 隐患排查和治理制度 | 劳动防护用品发放使用和管理制度 | 重大危险源管理制度
适当开展跨地区、跨部门、跨行业的综合性演练，充分利用现有资源，努力提高应急演练效益。这是应急演练依据（ ）原则而进行的。 |  | 易 | 安规类 | D | 结合实际、合理定位 | 着眼实战、讲求实效 | 精心组织、确保安全 | 统筹规划、厉行节约
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，为了加强电力安全事故的应急处置工作,规范电力安全事故的调查处理，（ ）、减轻和消除电力安全事故损害，制定本条例。 |  | 易 | 安规类 | C | 管控 | 操控 | 控制 | 降低
根据《安全生产法》规定，县级以上地方各级人民政府（ ）部门应当定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况，并定期向社会公布。 |  | 易 | 安规类 | C | 卫生行政 | 公安机关 | 应急管理 | 环境管理
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定，最大弧垂距地不得小于（ ）m。 |  | 易 | 安规类 | C | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
根据《安全生产法》规定，承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告的，责令停业整顿，并处（ ）以下的罚款；给他人造成损害的，依法承担赔偿责任。 |  | 易 | 安规类 | A | 三万元以上十万元 | 二万元以上五万元 | 五万元以上十万元 | 十万元以上二十万元
根据《安全生产法》规定，国家加强生产安全事故应急能力建设，在重点行业、领域建立应急救援基地和应急救援队伍，并由国家（ ）统一协调指挥；鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍，配备相应的应急救援装备和物资，提高应急救援的专业化水平。 |  | 易 | 安规类 | B | 应急管理部门 | 安全生产应急救援机构 | 安全生产监督管理部门 | 有关行政管理部门
关于劳动防护用品的使用管理，生产经营单位的管理中，采购验收中涉及的验收不包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 验收“三证一标志”是否齐全有效 | 对相关劳动防护用品作外观检查 | 必要时应进行试验验收 | 安全标志管理检查验收
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，有限空间作业必须严格遵守“（ ）” 的原则。 |  | 易 | 安规类 | D | 先检测、再通风、后作业 | 先许可、再检测、后通风 | 先批准、再许可、后作业 | 先通风、再检测、后作业
下列对“本质安全”理解不正确的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 包括设备和设施等本身固有的失误安全和故障安全功能 | 是安全生产管理预防为主的根本体现 | 可以是事后采取完善措施而补偿的 | 设备或设施含有内在的防止发生事故的功能
根据《安全生产法》规定，下列选项中，生产经营单位不得对从业人员进行处罚的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 拒绝违章指挥 | 不按规定佩戴劳动保护用品 | 拒绝接受安全生产培训 | 经常性迟到早退
根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须改善安全生产条件，加强（ ）建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 |  | 易 | 安规类 | A | 安全生产标准化、信息化 | 安全生产标准化 | 安全生产信息化 | 安全生产科技化
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，相线的颜色标记必须符合以下规定：相线L（A）、L（B）、L（C）相序的绝缘颜色依次为（ ）色。 |  | 易 | 安规类 | A | 黄、绿、红 | 黄、蓝、红 | 红、蓝、黄 | 黄、绿、蓝
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，施工现场停止作业（ ）小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。 |  | 易 | 安规类 | A | 1 | 1.5 | 2 | 3
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，由独立的或者通过（ ）与外省连接的省级电网供电的省级人民政府所在地城市,以及由单一输电线路或者单一变电站供电的其他设区的市、县级市，其电网减供负荷或者造成供电用户停电的事故等级划分标准，由国务院电力监管机构另行制定，报国务院批准。 |  | 易 | 安规类 | A | 单一输电线路 | 高压直流输电线路 | 多回路输电线路 | 输配电线路
根据《中国三峡新能源有限公司防汛工作管理办法》，在主汛期期间必须坚持24小时值班制度，在强台风、大暴雨等极端恶劣天气必须坚持（ ）现场值班制度。 |  | 易 | 安规类 | B | 工程管理部门负责人 | 主要领导 | 安全总监 | 安全监督部门负责人
根据《电化学储能电站安全规程》规定，电池阵列支架应无损伤、变形，其（ ）应满足承重要求。 |  | 易 | 安规类 | A | 机械强度 | 拉力强度 | 抗震强度 | 应力强度
指标温度超过100℃时即启动预警，这种预警方法属于（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 指标预警 | 因素预警 | 综合预警 | 漏警
根据《安全生产法》规定，国务院（ ）牵头建立全国统一的生产安全事故应急救援信息系统。 |  | 易 | 安规类 | A | 应急管理部门 | 安全生产监督管理部门 | 交通运输行政管理部门 | 住房和城乡建设行政管理部门
2013年11月24日，习近平总书记在山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时发表重要讲话，（ ）必须警钟长鸣、常抓不懈，丝毫放松不得，否则就会给国家和人民带来不可挽回的损失。 |  | 易 | 安规类 | A | 安全生产 | 安全管理 | 安全责任 | 安全素养
根据《中国三峡新能源有限公司生产安全事故报告和调查处理规定》，重大事故是指一次事故造成（ ）重伤。 |  | 易 | 安规类 | C | 10人 | 49人 | 89人 | 100人
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全总监管理办法（试行）》，实行安全总监制度，是为了进一步监督各单位全面履行安全生产职责所采取的重要举措，不替代各单位法定代表人作为安全生产（ ）的安全责任。 |  | 易 | 安规类 | B | 主要责任人 | 第一责任人 | 主要负责人 | 以上都不是
中国长江三峡集团有限公司《突发事件预警管理办法》规定，突发事件预警分为四个级别，由高到低依次为（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 红色预警、橙色预警、黄色预警、蓝色预警。 | 红色预警、黄色预警、橙色预警、蓝色预警。 | 蓝色预警、黄色预警、橙色预警、红色预警。 | 橙色预警、红色预警、黄色预警、蓝色预警。
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产约谈办法》，下列选项不属于约谈程序的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 约谈方说明约谈事由，通报被约谈方存在的问题 | 由约谈人按照要求对约谈对象进行谈话 | 被约谈方就约谈事项进行陈述说明，提出下一步拟采取的整改措施，并回答约谈方提出的质询 | 约谈方提出整改要求，被约谈方表态
《消防法》要求，机关、团体、企业、事业等单位对建筑消防设施（ ）至少进行一次全面检测。 |  | 易 | 安规类 | C | 每季度 | 每半年 | 每年 | 每月
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于（ ）m，其电源进线处必须设置防护罩。 |  | 易 | 安规类 | B | 3 | 5 | 8 | 10
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用（ ）绝缘电缆，不得有接头。 |  | 易 | 安规类 | D | 塑料护套 | 聚氯乙烯护套 | 聚乙烯护套 | 橡皮护套
中国长江三峡集团有限公司《生产安全事故应急预案管理办法》规定，现场处置方案应（ ）。 |  | 易 | 安规类 | A | 具体、简单、针对性强 | 详实、合规、可行性强 | 阐述事故的应急方针、政策 | 监测、预警和响应
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，施工围挡外侧为街道或行人通道时，必须采取（ ）措施。 |  | 易 | 安规类 | C | 稳定 | 固定 | 加固 | 监测
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，发生较大及以上事故（事件）启动直接报告程序后，同时各层级均应按基本报告程序（ ）报告。 |  | 易 | 安规类 | B | 10分钟 | 立即 | 半小时 | 1小时
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，接户线在档距内不得有接头，进线处离地高度不得小于（ ）m。 |  | 易 | 安规类 | C | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
根据《消防法》规定，扑救火灾的紧急需要，有关（ ）应当组织人员、调集所需物资支援灭火。 |  | 易 | 安规类 | B | 主管公安机关 | 地方人民政府 | 公安机关消防机构 | 到场的最高行政首长
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，新能源项目发生M5.0级及以上且震源距新能源项目场址100公里以内的地震，相关单位应在（ ）小时内向三峡能源报送。 |  | 易 | 安规类 | A | 1小时 | 半小时 | 2小时 | 15分钟
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，各单位信息报告责任单位（ ）接到报告后，根据事故（事件）性质启动基本报告程序或直接报告程序。 |  | 易 | 安规类 | A | 负责人 | 分管领导 | 安全部负责人 | 应急办公室主任
根据《建设工程施工现场供用电安全规范》规定，剩余电流保护器应用专用仪器检测其特性，且每月不应少于（ ）次，发现问题应及时修理或更换。 |  | 易 | 安规类 | A | 1 | 2 | 3 | 4
某电子制造厂安全科科长在做劳动防护用品人库前检查时，发现了如下问题，其中不符合劳动防护用品规定的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 配发的劳动防护用品包括防护服、防护鞋、防护眼镜等 | 防护服为化纤材质 | 防护用品具备生产许可证、产品合格证、安全鉴定证 | 防静电鞋附有特种劳动防护用品安全标志
关于国家相关法规对各级政府安全监管部门调查事故后的批复时限要求，下列说法不正确的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 关于重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复 | 特别重大事故应在30日内作出批复 | 负责重大事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起20日内作出批复 | 对于特殊的情况，事故批复时间可以适当延长，但延长后的时间最长不超过30日
根据《国务院安委会安全生产十五条硬措施》规定，严肃查处建筑施工、矿山、化工等高危行业领域违法分包转包行为，严肃追究（ ）相应法律责任。 |  | 易 | 安规类 | C | 发包方、分包方 | 承包方、分包方 | 发包方、承包方 | 承包方
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，经医师鉴定，无防碍工作的病症至少要( )检查一次。 |  | 易 | 安规类 | B | 一年 | 二年 | 三年 | 6个月
火灾初起阶段是扑救火灾最有利的阶段，一般在( )分钟之内，这是灭火的最佳时间。超过这个时间，火灾就难以扑救了。 |  | 易 | 安规类 | A | 15 | 20 | 30 | 60
( )是扑救初起火灾最主要和有效的消防设施。 |  | 易 | 安规类 | D | 灭火器、喷淋 | 喷淋、消火栓 | 灭火器、火灾手动报警按钮 | 灭火器、消火栓
应急演练可以检验应急预案的有效性，锻炼队伍，检查应急资源准备情况，理顺工作关系，完善应急机制，提高从业人员应对突发事件的自我生存保护能力和救助他人的能力。应急演练实施主要包括（ ）环节。 |  | 易 | 安规类 | C | 演练前策划和培训、接警通知启动、抢救与救援、结束点评 | 描述演练概况和相关培训、启动演练、疏散人员、危险物控制、救援、结束 | 演练前检查和情况说明与动员、启动、执行、结束与意外终止、现场点评会 | 检查演练预案和完善准备、组织演练锻炼队伍、演练结束讲评、评审与完善
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，企业按本办法规定标准连续（ ）补提安全生产费用的，可以按照最近一年补提数提高提取标准。 |  | 易 | 安规类 | B | 一年 | 两年 | 半年 | 三年
根据集团公司印发的《关于进一步加强集团公司质量安全监督检查工作的通知》（办〔2023〕13号）要求，受检单位（二级单位）要在监督检查意见正式印发后（ ）个工作日内，上报整改进展和整改计划；对于首次报送整改成果后仍未闭合的，受检单位应建立跟踪督办和信息反馈机制，每月（ ）日前向质量安全监督检查中心报送整改工作进展。 |  | 易 | 安规类 | A | 10，30 | 7,28 | 15,30 | 5,30
根据集团公司印发的工程建设项目典型质量安全隐患清单，以下属于危大工程和危险作业管理“典型隐患”的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 建设单位将工程发包给不具有相应资质等级的单位。 | 未开展隐蔽工程验收即转入下一道工序。 | 未严格按照危大工程专项施工方案组织施工 | 未按规定设置作业人员进出深基坑的通道。
在公司安全检查中，发现工程建设项目或发电场站存在“典型隐患”，根据公司对“典型隐患”的整改要求，“典型隐患”所在工作面应（ ）。 |  | 易 | 安规类 | B | 持续作业 | 立即停工整改 | 边施工边整改 | 择期整改
根据集团公司印发的《工程建设项目典型质量安全隐患清单》，以下属于车辆安全“典型隐患”的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 起重机司机无证操作 | 未对施工车辆进行编号 | 施工车辆超速行驶 | 弃渣场未安排人员对车辆进行指挥。
根据集团公司《关于开展安全生产反“三违”专项工作的通知》规定，违反劳动纪律的主体是（ ） |  | 易 | 安规类 | C | 对现场生产、作业有决策、组织、管理职责和指挥权限的人员 | 直接从事生产、作业的人员 | 全体从业人员 | 生产、作业现场的操作人员或执行人员
根据集团公司《关于开展安全生产反“三违”专项工作的通知》规定，“对已发现的事故隐患，未及时整改仍安排生产任务”属于“三违”中的是（ ） |  | 易 | 安规类 | A | 违章指挥 | 违章作业 | 违反劳动纪律 | 违章操作
“作业前未对电气焊工器具等进行检查”属于“三违”中的是（ ） |  | 易 | 安规类 | B | 违章指挥 | 违章作业 | 违反劳动纪律 | 违章操作
根据集团公司《关于开展安全生产反“三违”专项工作的通知》规定，“作业监护人离开监护现场，做与监护无关的工作”属于“三违”中的（ ） |  | 易 | 安规类 | B | 违章指挥 | 违章作业 | 违反劳动纪律 | 违章操作
2023年“安全生产月”的主题是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | D | 落实安全责任，推动安全发展 | 遵守安全生产法 当好第一责任人 | 消除事故隐患，筑牢安全防线 | 人人讲安全，个个会应急
今年是全国第（ ）个全国”安全生产月”。 |  | 易 | 安规类 | B | 21 | 22 | 23 | 24
以下不适用于《重大电力安全隐患判定标准（试行）》判定范围的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | C | 单机容量300 兆瓦及以上的水力发电机组 | 容量300 兆瓦及以上风力发电场和光伏发电站 | 危险性较大的分部分项工程 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程
根据《水电站大坝工程隐患治理监督管理办法》，水电站大坝工程（ ）缺陷可以不作为重点隐患管理。 |  | 易 | 安规类 | B | 防洪能力严重不足 | 水轮机气蚀严重，叶片有穿透性裂纹 | 泄洪消能建筑物严重损坏或者严重淤堵 | 存在影响大坝运行安全的坝体贯穿性裂缝
电力生产计划主要包括发电计划、检修计划、固定资产投资计划和（ ）。 |  | 易 | 运行类 | B | 总体生产计划 | 技改计划 | 物料需求计划 | 临时生产计划
电力生产计划主要包括发电计划、（ ）、固定资产投资计划和技改计划。 |  | 易 | 运行类 | A | 检修计划 | 总体生产计划 | 物料需求计划 | 临时生产计划
发生安全事故时，按相关规定及时报（ ）和政府相关部门。 |  | 易 | 运行类 | A | 上级公司 | 施工企业 | 监理企业 | 设计单位
四措一案不包括（ ）。 |  | 易 | 运行类 | A | 文明施工措施 | 可靠性措施 | 安全措施 | 应急预案
运行值班负责人不得安排（）。 |  | 易 | 运行类 | D | 具备操作资格人员和精神状态良好的人员操作 | 熟悉现场设备和操作工具的人员操作 | 都可以 | 同一组操作人员同一时间内安排两个及以上操作任务
电力生产管理系统生成的操作工单应履行（ ）填写操作票同样的审核手续。 |  | 易 | 运行类 | A | 手工 | 操作人 | 许可人 | 签发人
事故紧急处理、（ ） 、以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时，可不填用操作票。 |  | 易 | 运行类 | B | 自动化操作 | 拉合断路器（开关）的单一操作 | 单人操作 | 远方操作
倒闸操作应根据运行值班负责人的命令执行，不得进行（ ）停、送电等操作。 |  | 易 | 运行类 | A | 约时 | 提前 | 限时 | 定时
倒闸操作应由两人执行，其中一人对系统和设备较为熟悉者做（ ）。 |  | 易 | 运行类 | B | 操作人 | 监护人 | 批准人 | 许可人
操作任务完成后，由监护人在操作票上盖（ ）章。 |  | 易 | 运行类 | C | 作废 | 延期 | 已执行 | 未执行
五对照是指对照现场实际设备状态；对照系统运行方式；对照现场规程及有关规定；（ ）；对照原有操作票和参考操作票。 |  | 易 | 运行类 | A | 对照图纸 | 对照设备 | 对照工作票 | 对照人员
操作票由（ ）填用，每张票填写一个操作任务。 |  | 易 | 运行类 | B | 监护人员 | 操作人员 | 班组长 | 值班人员
非连续进行的事故修复工作应使用（ ）。 |  | 易 | 运行类 | C | 事故检修单 | 电气带电作业工作票 | 工作票 | 操作票
操作票有下列情况之一者应统计为不合格。（ ） |  | 易 | 运行类 | D | 未使用24小时制 | 签名不完整，不正确 | 未按规定使用操作术语 | 无资格的操作人、监护人、审核人签名
现场操作结束后，操作人员还应清点、整理操作工具、接地线、标示牌、围栏、钥匙、仪表等，并按定置管理要求（ ）。 |  | 易 | 运行类 | A | 放置原处 | 记录 | 归还 | 随意放置
变电站日常运行中，下列哪种行为是不符合规定（ ）。 |  | 易 | 运行类 | B | 检查设备运行状态 | 不按时进行设备例行维护 | 保持设备清洁 | 安全带着地操作设备
变电站日常运行中，一般情况下谁有权利下达运行指令（ ）。 |  | 易 | 运行类 | A | 变电站站长 | 变电站值班员 | 变电站维修人员 | 变电站安全员
变电设备异动类型不包括（ ）。 |  | 易 | 运行类 | D | 投运 | 报废 | 退运 | 修理
稳态运行过程中风电场输出电压随着风电场出力增加会呈现出（ ）。 |  | 易 | 运行类 | A | 先升后降 | 先降后升 | 一直降低 | 一直升高
线路发生故障时，主保护因故不动作，这时用来切除故障的保护称为线路的（ ）。 |  | 易 | 运行类 | B | 主保护 | 后备保护 | 辅助保护 | 次保护
线路的过电流保护的起动电流是按( )而整定的。 |  | 易 | 运行类 | C | 该线路的负荷电流； | 最大的故障电流； | 大于允许的过负荷电流； | 最大短路电流。
我国电力系统中性点接地方式有三种。分别是( )。 |  | 易 | 运行类 | B | 直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式； | 直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式； | 不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式； | 直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。
（ ）指线路、母线等电气设备的开关断开，其两侧刀闸和相关接地刀闸处于断开位置。 |  | 易 | 运行类 | C | 运行 | 热备用 | 冷备用 | 检修状态
（ ）用指线路、母线等电气设备的开关断开，其两侧刀闸仍处于接通位置。 |  | 易 | 运行类 | B | 运行 | 热备用 | 冷备用 | 检修状态
.电缆的电容是电缆线路中一个重要参考数，它决定电缆线路中（ ）的大小。 |  | 易 | 运行类 | B | 负荷电流 | 电容电流 | 泄漏电流 | 允许电流
工作负责人接到检修任务单后，（ ）应到现场勘察，现场勘察应查看检修任务单是否与现场相符，检修作业需要停电范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境、所需各种工器具、材料、车辆及其它危险点等。 |  | 易 | 运行类 | C | 工作票签发人 | 工作票负责人 | 工作票签发人和工作负责人 | 工作班成员
电缆试验击穿的故障点，电阻一般都很高，多数属于闪络性故障，定点困难多出现在（ ）。 |  | 易 | 运行类 | C | 户内终端 | 户外终端 | 电缆接头内 | 电缆拐弯处
电缆故障发生、发展过程中，伴随有（ ）。 |  | 易 | 运行类 | A | 电缆局部温度升高 | 电缆终端头温度降低 | 电缆整体温度升高 | 环境温度升高
凡是技术状况良好、外观整洁、技术资料齐全、正确，能保证安全运行、经济运行、满负荷供电、稳定供电的电气设备应定为（ ）。 |  | 易 | 运行类 | B | 铭牌设备 | 一类设备 | 优良设备 | 二类设备
用红外检测仪器测交联聚乙烯无铠装电力电缆表面温度时，允许温升控制在（ ）范围。 |  | 易 | 运行类 | A | 25K-35K； | 30K-40K； | 30K-45K； | 40K-45K。
在用万用表测量电阻时，测试前选择档位的要求是（ ） |  | 易 | 运行类 | B | 与被测电阻等值档 | 选择大档后逐档降低 | 选小档 | 选大档
测量电缆温度，应在（ ）进行。 |  | 易 | 运行类 | C | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季
电力系统是指（ ）。 |  | 易 | 运行类 | D | 由发电、输电和用电组成的整体 | 由变电、配电和用电组成的整体 | 由配电、用电和电气设备组成的整体 | 由发电、输电、变电、配电和用电组成的整体
在杆塔高空作业时，应使用安全带的类型是（ ）。 |  | 易 | 运行类 | C | 安全带 | 安全绳 | 有后备绳的双保险安全带 | 没有具体要求
直流耐压试验过程中，泄漏电流随电压增加而急剧上升，说明电缆有缺陷，应该（ ）。 |  | 易 | 运行类 | B | 立即停止试验 | 继续试验直至击穿 | 作好记录缩短试验周期 | 降低电压进行试验
装设接地线的顺序是（ ） |  | 易 | 运行类 | B | 先装中相后装两边相 | 先装接地端，再装导体端 | 先装导体端，再装接地端 | 随意装
电力设备检修质量保证期内无非计划停运考核主要指场站在电力设备检修完工后（ ）内不发生由于管理及检修质量造成的非计划停运事件的考核。 |  | 易 | 运行类 | A | 100天 | 90天 | 60天 | 30天
电力设备检修一次验收合格率考核主要指场站依据设备检修规程及相关行业技术标准对检修后的电力设备进行的验收考核。一次验收合格率应达到（ ）。 |  | 易 | 运行类 | D | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1
根据中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产运行值班记录管理制度规定，值班记录由（ ）填写、管理。 |  | 易 | 运行类 | B | 检修人员 | 运行值班人员 | 维护人员 | 综合管理人员
根据中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产运行值班记录管理制度规定，值班记录应及时、（），要求用词、数据准确。 |  | 易 | 运行类 | A | 如实填写 | 按照值班负责人要求填写 | 按照场站负责人要求填写 | 按照领导指示要求填写
根据中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产运行值班记录管理制度规定，纸质记录时字迹工整，若有涂改，涂改之处用横线标示，且有（ ）。 |  | 易 | 运行类 | C | 场站负责人签名 | 当值班组长签名 | 涂改人签名 | 运行值班人员签名
根据中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产运行值班记录管理制度规定，缺陷报告记录由设备（ ）填写。 |  | 易 | 运行类 | D | 运行人员 | 检修人员 | 管理人员 | 缺陷发现人
根据中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产运行值班记录管理制度规定，（ ）填写第一种工作票时，应同时填写《第一种工作票登记簿》的第一种工作票编号、工作计划时间、工作票任务、工作负责人等内容。第一种工作票注销后填写完剩余内容。 |  | 易 | 运行类 | C | 工作班成员 | 运行值班员 | 工作负责人 | 专责监护人员
根据中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产运行值班记录管理制度规定，工作负责人填写风力发电机组工作票时，应同时填写《风力发电机组工作票登记簿》的风力发电机组工作票编号、（ ）、工作票任务、工作负责人等内容。 |  | 易 | 运行类 | A | 工作计划时间 | 工作开始时间 | 工作结束时间 | 不用填写
根据中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产运行值班记录管理制度规定，设备定期轮换及试验工作完成后应填写《设备定期轮换及试验记录簿》，记录应包括轮换及试验时间、（ ）、操作人、运行值班负责人等内容。 |  | 易 | 运行类 | D | 设备所在地点 | 定期轮换内容 | 设备编号 | 设备名称
根据中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产运行值班记录管理制度规定，区域管理机构针对场站运行情况，（ ）组织各场站进行运行分析活动，并填写《运行分析记录簿》。 |  | 易 | 运行类 | A | 每1个月 | 每2个月 | 每3个月 | 每4个月
根据中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产运行值班记录管理制度规定，区域管理机构指导、监督各场站（远程集控中心）结合场站运行动态，（ ）不少于1次事故预想活动，并填写《事故预想记录簿》。 |  | 易 | 运行类 | A | 每1个月 | 每2个月 | 每3个月 | 每4个月
根据中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产运行值班记录管理制度规定，运行值班人员每人（ ）至少考问讲解一题，并将考问讲解内容记入《考问讲解记录簿》。 |  | 易 | 运行类 | C | 每2个月 | 每3个月 | 每1个月 | 每4个月
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产管理系统管理办法规定，NePMS中用户帐号分为管理员帐号和个人帐号，个人账号包含公司内部人员账号和（ ）。 |  | 易 | 运行类 | A | 外部单位人员账号 | 培训人员账号 | 安全人员账号 | 特俗账号
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产管理系统管理办法规定，当NePMS因网络或系统等原因不能正常使用时，各区域管理机构或直管子公司应组织启用纸质版记录，待系统恢复后，（ ）在NePMS中对记录信息进行补充完善。 |  | 易 | 运行类 | C | 不需要 | 根据情况 | 及时 | 检查时
中国三峡新能源（集团）股份有限公司智能终端管理办法规定，每个电力生产作业面（ ）台便携式视频记录仪，并根据电力生产管理实际需要自行配置其他智能终端，确保每个作业面配置的智能终端可记录覆盖全部作业范围。 |  | 易 | 运行类 | B | 至少配备1 | 至少配备2 | 不超过2台 | 没有要求
中国三峡新能源（集团）股份有限公司智能终端管理办法规定，自建电站在（ ）需配齐便携式视频记录仪。 |  | 易 | 运行类 | C | 发电设备并网后 | 发电设备并网前 | 升压站送电前 | 升压站送电后
中国三峡新能源（集团）股份有限公司智能终端管理办法规定，并购电站在（ ）需配齐便携式视频记录仪。 |  | 易 | 运行类 | D | 完成工商变更后 | 发电设备并网前 | 升压站送电前 | 完成工商变更前
中国三峡新能源（集团）股份有限公司智能终端管理办法规定，便携式视频记录仪重点使用场景有（ ）。 |  | 易 | 运行类 | A | 劳动防护用品及安全工器具使用全过程 | 办理工作票的全过程 | 办理操作票全过程 | 前往检修设备地点的全过程
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，运行值班人员（ ）及工作期间不准喝酒，并应保证班前休息，且不能连值两班。 |  | 易 | 运行类 | A | 班前8小时 | 班前6小时 | 班前4小时 | 班前2小时
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，班中因特殊情况临时请假，经（ ）同意后方可离岗。 |  | 易 | 运行类 | B | 场站负责人 | 运行值班负责人 | 综合管理部人员 | 检修负责人
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，区域管理机构应按运行方式安排做好相关准备，指导（ ）根据上级调度命令调整设备运行方式，安排维护检修人员根据运行方式进行设备检修和消缺。 |  | 易 | 运行类 | A | 运行值班负责人 | 运行值班员 | 检修负责人 | 场站负责人
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，运行值班人员必须按规定的值班表进行值班，不得自行换班，不得连值（ ）； |  | 易 | 运行类 | D | 三班 | 四班 | 五班 | 两班
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，接班运行值班负责人应于（ ）在规定地点召集全值人员开接班会议。运行值班负责人向全值人员简明扼要地介绍主要运行方式安排、领导和调度指令，布置工作任务，分析不安全因素，交代注意事项。 |  | 易 | 运行类 | D | 接班前2分钟 | 接班前3分钟 | 接班前4分钟 | 接班前5分钟
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，升压站事故照明交直流切换试验，（ ）进行一次。 |  | 易 | 运行类 | B | 每7天 | 每15天 | 每30天 | 每60天
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，设备定期试验、维护、轮换工作进行前后，操作人应通知远程集控中心或( )。 |  | 易 | 运行类 | D | 分公司电力主管业务部门专责 | 场站负责人 | 现场检修相关人员 | 中控室运行值班人员
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，区域管理机构负责编制设备重大故障（事故）预想及处理预案。设备重大故障（事故）预想及处理预案主要考虑（ ） |  | 易 | 运行类 | B | 人员配置情况 | 站用电运行方式 | 调度部门的要求 | 区域管理机构要求
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，运行值班人员在执行定期工作任务中，遇设备异常时应停止操作和试验，立即恢复设备的原运行方式，并将相应情况汇报（ ）。 |  | 易 | 运行类 | A | 当班运行值班负责人 | 场站负责人 | 现场检修相关人员 | 中控室运行值班员
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，（ ）当班期间是其管辖设备范围内设备故障（事故）处理工作的指挥人。 |  | 易 | 运行类 | C | 中控室运行值班员 | 场站负责人 | 运行值班负责人 | 现场检修相关人员
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，设备发生故障（事故）时，运行值班人员在运行值班负责人的统一指挥、（ ）的情况下立即赶赴故障（事故）设备现场。 |  | 易 | 运行类 | A | 确保人身安全 | 设备安全情况 | 听从领导指令 | 停电的情况下
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，设备发生重大故障（事故）时运行值班负责人应立即向（ ）扼要汇报主要设备状态，按调度命令组织处理、控制危险源。 |  | 易 | 运行类 | D | 公司领导 | 场站负责人 | 检修负责人 | 电网调度
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，设备发生重大故障（事故）时运行值班负责人可以不待调度命令即进行紧急操作，（ ）立即向调度、区域管理机构电力生产相关负责人简要汇报。 |  | 易 | 运行类 | C | 听从场站负责人安排后 | 不需要 | 事后应 | 事前应
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，（ ）制定防误操作装置的运行规程，明确技术要求、运行操作方法、巡视内容、定期维护要求等。 |  | 易 | 运行类 | B | 项目单位负责 | 区域管理机构负责 | 运行班组负责 | 检修片区
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，所有解锁操作均应经区域管理机构电力生产相关负责人同意，做好相应安全措施在（ ）下进行，并做好记录。 |  | 易 | 运行类 | B | 场站负责人 | 专人监护 | 运行值班长 | 检修负责人
中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度规定，区域管理机构应制定（ ）维护管理细则，公用工器具送检、使用情况，规格型号及数量，校验时间和有效周期等应填入电力生产管理系统中。 |  | 易 | 运行类 | A | 公用工器具使用 | 检修交通工具 | 一次设备 | 二次设备
FW5-10负荷开关的含意是()。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 额定电压10kV户外型负荷开关 | 额定电压5kV户外型负荷开关 | 额定电压10kV户内型负荷开关
手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为()。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 运行状态 | 备用状态 | 检修状态
下列哪一项不是高压电气开关的组成部分？ |  | 易 | 高压开关类 | D | 触头系统 | 灭弧系统 | 绝缘系统 | 保护系统
在高压电力系统中，用于在故障情况下迅速切断电路的开关是哪种？ |  | 易 | 高压开关类 | B | 隔离开关 | 断路器 | 负荷开关 | 熔断器
GIS设备的操动机构主要分为哪几种类型？ |  | 易 | 高压开关类 | D | 液压操动机构 | 电磁操动机构 | 弹簧操动机构 | 所有上述类型
35kV开关柜的额定工作电压是______。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 35kV | 38.5kV | 40.5kV | 42kV
某变电站断路器、隔离开关采用闭锁控制回路,在进行隔离开关及断路器操作时时,其逻辑关系应为( )。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 断路器处于分闸时,才能操作隔离开关 | 断路器合闸时,才能操作隔离开关 | 无论断路器处于合闸或分闸,均可操作隔离开关 | 断路器、隔离开关可同时进行操作
电气设备停电后，即使是事故停电，在（ ）和做好安全措施以前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。 |  | 易 | 高压开关类 | D | 未检查断路器是否在断开位置； | 未挂好接地线； | 未装设好遮栏； | 未拉开有关隔离开关
对一些重要设备，特别是复杂保护装置或有连跳回路的保护装置，如母线保护、断路器失灵保护等的现场校验工作，应编制经技术负责人审批的试验方案和工作负责人填写并经技术人员审批的（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 第二种工作票； | 第一种工作票； | 继电保护安全措施票； | 第二种工作票和继电保护安全措施票。
高压断路器断口并联电容器的作用是（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 提高功率因数； | 均压； | 分流； | 降低雷电侵入波陡度。
继电器按其结构形式分类，目前主要有( )。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 测量继电器和辅助继电器； | 电流型和电压型继电器； | 电磁型、感应型、整流型和静态型； | 启动继电器和出口继电器。
电缆终端头处电场比电缆本体复杂，该处（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 只存在径向分量； | 只存在轴向分量； | 不仅有径向而且还有轴向分量； | 平行于应力锥方向分量
高压隔离开关俗称刀闸，它（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | D | 可以断开正常的负荷电流 | 可以切断故障电流 | 可以接通正常的负载电流 | 可以隔离高压电源
值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时，发令人和受令人应先互报（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | D | 姓名和年龄 | 单位和职务 | 时间和姓名 | 单位和姓名
距离保护二段的保护范围是（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 不足线路全长 | 线路全长并延伸至下一线路的一部分 | 距离一段的后备保护 | 本线路全长
新装变压器的瓦斯保护在变压器投运（ ）h无问题再投入跳闸。 |  | 易 | 高压开关类 | D | 1 | 8 | 12 | 24
太阳能光伏发电系统中，太阳能电池组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳电池方阵发出的电力，从而产生（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | D | 霍尔效应 | 孤岛效应 | 充电效应 | 热斑效应
变压器进行冲击合闸试验的目的不是检验变压器的（ ）情况。 |  | 易 | 高压开关类 | D | 机械强度 | 保护误动 | 绝缘强度 | 变比
互感器的二次绕组必须一端接地的，其目的是（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | D | 提高测量精度 | 确定测量范围 | 防止二次过负荷 | 保证人身安全变压器停运期超过
运行中电压互感器高压侧熔断器熔断应立即（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 更换新的熔断器 | 停止运行 | 继续运行 | 取下二次熔丝
发生误操作隔离开关时应采取（ ）的处理。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 立即拉开 | 立即合上 | 误合时不许再拉开，误拉时在弧光未断开前再合上 | 停止操作
在太阳能电池板的外电路接上负载后，负载中便有电流通过，该电 流称为太阳能电池板的（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 短路电流； | 开路电流； | 工作电流； | 最大电流
某单片太阳电池测得其填充因子为77.3%，其开路电压为0.62V，短路电流为 5.24A，其测试输入功率为 15.625W，则此太阳电池的光电转换效率为（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 0.1607 | 0.1531 | 0.1692 | 0.1483
一台SF6断路器需解体大修时，回收完SF6气体后应( )。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 可进行分解工 | 用高纯度N2气体冲洗内部两遍并抽真空后方可分解 | 抽真空后分解 | 用N2气体冲洗不抽真空
在小接地系统中，某处发生单相接地时，母线电压互感器开口三角的电压为（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 故障点距母线越近电压越高 | 故障点距母线越近，电压越低 | 不管距离远近，基本上电压一样高
当系统发生故障时，正确地切断离故障点最近的断路器，是继电保护的( )的体现。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 快速性； | 选择性； | 可靠性； | 灵敏性。
变压器投入运行后，每隔（ ）年需大修一次。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 1～2 | 3～4 | 5～10 | 11～12。
如果触电者心跳停止而呼吸尚存，应立即对其施行（ ）急救。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 仰卧压胸法 | 仰卧压背法 | 胸外心脏按压法 | 口对口呼吸法。
选择变压器的容量应根据其安装处（ ）来决定。 |  | 易 | 高压开关类 | D | 变压器容量 | 线路容量 | 负荷电源 | 最大短路电流。
（ ）只能切断和接通规定的负荷电流，一般不允许短路情况下操作 |  | 易 | 高压开关类 | C | 高压熔断器 | 高压断路器 | 负荷开关 | 隔离开关
35kV高压柜满足下面（ ）时，电缆室后柜门可以正常打开 |  | 易 | 高压开关类 | D | 小车开关在试验位置 | 柜内接地刀闸在分闸位置 | 小车开关在开关柜仓外位置 | 柜内接地刀闸在合闸位置
高压断路器的额定电流指的是（ ） |  | 易 | 高压开关类 | D | 断路器能切断的最大运行电流 | 断路器长期运行电流的最大值 | 断路器运行时的峰值电流 | 断路器长期运行电流的有效值
若发现SF6断路器气室压力低于闭锁值时，应（ ） |  | 易 | 高压开关类 | C | 立即将重合闸停用 | 立即断开断路器 | 采取禁止跳闸的措施 | 不用采取措施
新投运的SF6断路器投运（ ）后应进行全面的检漏一次 |  | 易 | 高压开关类 | A | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月
断路器断口并联电容起（ ）作用 |  | 易 | 高压开关类 | B | 灭弧 | 均压 | 改变参数 | 改变电流
GIS在进行交接试验时，断路器气室的SF6气体微水含量不大于（ ） |  | 易 | 高压开关类 | B | 100ppm | 150ppm | 200ppm | 250ppm
发生误操作隔离开关时应采取（ ）的处理 |  | 易 | 高压开关类 | C | 立即拉开 | 立即合上 | 误合时不许再拉开，误拉时在弧光未断开前再合上 | 停止操作
标志断路器开合短路故障能力的指标是( ) |  | 易 | 高压开关类 | A | 额定短路开合电流的峰值； | 最大单相短路电流 | 短路电压 | 最大运行负荷电流
当选择断路器时，其额定电流应不小于运行中通过它的（）电流 |  | 易 | 高压开关类 | B | 持续运行 | 最大工作 | 负荷 | 短路
低压侧断路器铭牌上Ir指的是（） |  | 易 | 高压开关类 | C | 额定电流 | 持续运行电流 | 长延时过负荷脱扣器整定电流 | 最大有效电流
用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时，应先试拉( ) |  | 易 | 高压开关类 | B | 长线路 | 充电线路 | 无重要用户的线路 | 电源线路
高压断路器的最高工作电压，是指( ) |  | 易 | 高压开关类 | D | 断路器长期运行线电压 | 断路器长期运行的最高相电压 | 断路器长期运行最高的线电压的有效值 | 断路器故障时最高相电压
油断路器内的变压器油的作用( )。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 绝缘和防锈 | 绝缘和散热 | 绝缘和灭弧 | 以上都不对
真空断路器灭弧室的玻璃外壳起（）作用。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 真空密封 | 绝缘 | 灭弧 | 以上都不对
少油高压断路器采用多断口的原因是( )。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 增加开断点 | 有利灭弧 | 其它原因 | 以上都不对
断路器液压机构应使用（）。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 10号航空油 | 15号航空油 | 30航空油 | 35号油
SW6系列断路器断口并联电容起（）作用。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 灭弧 | 均压 | 改变参数 | 改变电流
断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻，其目的是为了（）。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 限制通过跳闸绕组的电流 | 补偿灯泡的额定电压 | 防止因灯座短路造成断路器误跳闸； | 防止灯泡过热
真空断路器的触头常采用 () 触头。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 桥式 | 指形 | 对接式 | 插 入
急救成功的关键是（），操作正确。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 寻找医生 | 送往医院 | 动作快 | 呼救
某条线路断路器两侧刀闸合上，断路器在断开位置，这种状态称()。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 运行 | 冷备用 | 热备用 | 以上都不对
高压断路器的额定电流是（）。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 断路器长期运行电流 | 断路器长期运行电流的有效值 | 断路器运行中的峰值电流 | 断路器长期运行电流的最大值
断路器技术状况良好，外观整洁，技术资料齐全、正确，能保证安全供电的是（）。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 一类设备 | 二类设备 | 三类设备 | 四类设备
按设备检修性质涉及范围对检修工作的分类、分为A、B、C、D 四类检修。其中 A、B、C 类是 |  | 易 | 高压开关类 | B | 不停电检修 | 停电检修
A类检修maintenance ofclass A设备本体（）性检查、维修、更换及相关试验。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 整体性 | 局部性
对工作人员不经常出人的设备场所,在进入前应先通风( )min。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 10 | 15 | 20 | 25
六化硫浓度仪在空气中六氟化硫含量达到( )μL/L时发出警报。如发现报警时应通风、换气。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 500 | 1000 | 1500 | 2000
高压交流开关设备用螺栓的或与其等效的联结裸铜、裸钢合金或裸铝合金的部位，温升限值为（）K。（环境温度不超过40℃） |  | 易 | 高压开关类 | D | 75 | 70 | 65 | 60
在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上，均应悬挂（ ）的标示牌。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 止步，高压危险 | 禁止合闸，有人工作 | 禁止合闸，线路有人工作
高压开关柜内手车开关拉出后，在隔离带电部位的挡板处应设置（ ）的标示牌。 |  | 易 | 高压开关类 | A | “止步，高压危险” | “在此工作” | “禁止合闸，有人工作”
35kV断路器检修规程,测量开关最低分合闸动作电压。要求：开关分闸最低动作电压按 30%--65%,额定电压合闸最低动作电压按___额定电压。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.9
35kV高压真空开关电气试验，测量分合闸线圈的绝缘电阻应大于___MΩ。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 1 | 2 | 5 | 10
新装投运的断路器在投运后（ ）h 内每小时巡视一次。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 3 | 6 | 8
高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性（）的方式实现。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 机械闭锁 | 电磁锁 | 机械闭锁或电磁锁
开关电器的触头（）过程中，会产生电弧。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 仅在闭合 | 仅在分断 | 在闭合和分断
断路器的开断时间等于（） |  | 易 | 高压开关类 | C | 燃弧时间 | 分闸时间 | 分闸时间与燃弧时间之和
负荷开关具有不完善的灭弧装置，用于切断或接通（）。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 正常负荷电流 | 短路电流 | 正常负荷电流和短路电流
下来关于隔离开关的说法，错误的是（） |  | 易 | 高压开关类 | B | 隔离开关是指分合闸位置时，触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标识 | 隔离开关是指在合闸位置时，能开断正常回路条件下的电流及在规定的时间内异常条件下的电流的开关设备 | 一般情况下，隔离开关没有专门的灭弧装置，因此不允许切断正常的负荷电源，更不能用来切断短路电流 | 隔离开关通常与断路器配合使用
下列关于隔离开关的说法，错误的是（） |  | 易 | 高压开关类 | C | 隔离开关是指在分闸位置时，触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标识 | 隔离开关是指在合闸位置时，能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件下的电流的开关设备 | 一般情况下，隔离开关设有简易的灭弧装置，允许切断一定范围内的负荷电流或短路电流 | 因隔离开关具有明显的分断间隙，因此它通常与断路器配合使用
断路器之所以具有灭弧能力， 主要是因为它具有() |  | 易 | 高压开关类 | A | 灭弧室 | 绝缘油 | 快速机构 | 并联电容器
断路器的开断容量应根据（ ）选择。 |  | 易 | 高压开关类 | D | 发电机的容量 | 变压器的容量 | 运行中的最大负荷 | 安装地点可能出现的最大短路电流
断路器六氟化硫气室打开后，所有人员撤离现场多少分钟后方可继续工作。 |  | 易 | 高压开关类 | D | 10分钟 | 15分钟 | 20分钟 | 30分钟
断路器的同期不合格，非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的变压器中性点上产生() |  | 易 | 高压开关类 | A | 过电压 | 电流 | 电压降低 | 零电位
操作断路器时，控制母线电压的变动范围不允许超过其额定电压的5％，独立主合闸母线电压应保持额定电压的()。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 105％～110％ | 110％以上 | 100％； | 120％以内
150kV以上的GW1型隔离开关，其绝缘子上端均压环的作用是() |  | 易 | 高压开关类 | B | 使每组瓷标间的电压分布均匀 | 对地电压均匀 | 使相电压平均 | 使线电压平均
隔离开关因没有专门的()装置，故不能用来接通负荷电流和切断短路电流。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 快速机构 | 灭弧 | 封闭 | 绝缘
SF6断路器及GIS组合电器绝缘下降的主要原因是由于()的影响。 |  | 易 | 高压开关类 | B | SF6气体杂质 | SF6中水分 | SF6比重 | SF6设备绝缘件
真空断路器多用于（） |  | 易 | 高压开关类 | A | 35kV 及以下系统 | 220kV 及以下系统 | 35kV 及以上系统 | 6~220kV 系统
GIS内部绝缘结构分为纯六氟化硫气体间隙绝缘和()。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 母线间隙大气绝缘 | 支持绝缘 | 引线绝缘
隔离开关没有（ ）不能带负荷操作。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 灭弧装置 | 容量 | 电流 | 接地
高压开关柜导电回路电阻一般采用（）方法测量。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 伏安法 | 电桥法 | 直流压降法 | 替代法
10kV高压开关柜导致载流回路过热的原因主要有（）。 |  | 易 | 高压开关类 | D | 触头接触过大 | 接触面连接过大 | 加工工艺过精 | 负荷电流过大
型号为:ELK-14的封闭式组合电器的额定电流为() |  | 易 | 高压开关类 | B | 2000A | 2500A | 3000A | 3500A
GIS就地/远方操作转换开关处于远方位置时，则()的电动操作被闭锁 |  | 易 | 高压开关类 | A | 就地 | 远方 | 就地、远方
在紧急情况下，GIS隔离/接地开关或快速接地开关可以通过摇柄进行分合闸操作，一旦手动摇柄插入驱动装置，则()操作自动被闭锁 |  | 易 | 高压开关类 | B | 手动 | 电动 | 就地
GIS液压泵每日不操作断路器的启动次数为（)次操作机构正常 |  | 易 | 高压开关类 | A | 10次以下 | 10-20次 | 20次以上
GIS设备根据各个元件不同作用，分成若干个气室，为了监视GIS设备各气室SF6气体是否泄漏而要重点检查各气室() |  | 易 | 高压开关类 | A | SF6气体压力良好 | 回路三相电流平衡; | SF6气体含水量; | 含氧量
SF6互感器补充SF6气体时，补气速度控制在约为(） MPa/h |  | 易 | 高压开关类 | A | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25
断路器SF6发生严重漏气时，运行人员应尽量选择从（）接近设备 |  | 易 | 高压开关类 | A | 上风 | 下风 | 地处 | 任何
SF6电气设备投运前，应检验设备气室内SF6（） 含量 |  | 易 | 高压开关类 | A | 水分和空气 | 水分和氮气 | 空气和氮气 | 水分和SF6气体
SF6气体灭弧能力比空气大（）倍 |  | 易 | 高压开关类 | D | 30 | 50 | 80 | 100
SF6断路器的基础中心距离及高度的误差不应大于（）MM |  | 易 | 高压开关类 | B | 5 | 10 | 15 | 20
(）对SF6断路器尤为不利，它可导致断路器绝缘和灭弧能力降低 |  | 易 | 高压开关类 | B | 高温 | 低温 | 常温
SF6设备内的SF6气体（）向大气排放 |  | 易 | 高压开关类 | C | 可以 | 经处理后可 | 不得
SF6 气体化学性质有() |  | 易 | 高压开关类 | C | SF6 气体溶于水和变压器油 | 在炽热的温度下，它与氧气、氩气、铝及其他许多物质发生作用 | 在炽热的温度下，SF气体会分解，产生低氟化合物，这些化合物会引起绝缘材料的DSF6的分解反应与水分有很大关系，因此要有去潮措施
单人(）进入SF6配电室从事检修工作 |  | 易 | 高压开关类 | A | 不准 | B可以 | 经充分通风后可以 | 征得值班人员同意可以
SF6 气体是（) |  | 易 | 高压开关类 | A | 无色无味 | 有色 | 有味 | 有色无味
新投运的SF6断路器投运(）后应进行全面的检漏一次 |  | 易 | 高压开关类 | A | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月
下列对SF6 气体的灭弧性能描述错误的是（) |  | 易 | 高压开关类 | D | 弧柱导电率高，燃弧电压很低，弧柱能量较小 | 当交流电流过零时，SF6气体的介质绝缘强度恢复快，约比空气快100倍。即它的灭弧能力比空气的高100倍 | SF6气体的绝缘强度较高 | SF6气体是一种惰性气体，无色，无臭，无毒，化学性能稳定
SF6 设备配电装置室的通风口应设置在室内()，排风口不应朝向居民住宅或行人 |  | 易 | 高压开关类 | C | 顶部 | 门对面 | 底部
SF6配电装置室地位区含氧量合格的标准是（) |  | 易 | 高压开关类 | B | 不低于15% | 不低于18% | 不低于20%
装有SF6设备的配电装置室和F6气体实验室，必须装设（）通风装置 |  | 易 | 高压开关类 | C | 双套 | 对流 | 强力
SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上，应设置(）的标志 |  | 易 | 高压开关类 | C | 当心中毒 | 当心窒息 | 注意通风 | 止步，高压危险
SF6配电装置室的排风机电源开关应设置在() |  | 易 | 高压开关类 | B | 变电站主控制室 | 配电装置室门外 | 配电装置室进门处 | 适当的位置
为了消除超高压断路器各断口的电压分布不均，改善灭弧性能，一般在断路器各断口上加装（） |  | 易 | 高压开关类 | A | A20号钢 | 均压电阻； | 均压环； | 高阻抗电感元件。
断路器热稳定电流是指在（）时间内，各部件所能承受的热效应所对应的最大短路电流有效值。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 0.5秒； | 1秒； | 5秒； | 10秒。
隔离开关在正常情况下触头的最高允许温度为（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 75℃ | 85℃ | 95℃ | 105℃
隔离开关要经常处于（ ）位置。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 合闸 | 分闸 | 安装 | 检修
高压隔离开关安装应当牢固,遇铜、铝导体连接须采用（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 压接 | 焊接 | 铜铝过渡接头 | 铜锌过渡接头
（ ）不属于高压开关电器。 |  | 易 | 高压开关类 | C | SF6断路器 | 隔离开关 | 熔断器 | 真空断路器
线路柱上断路器、隔离开关、跌落式熔断器进行检修时,必须在连接该设备的（ ）线路全部停电,并验电接地后,才能进行工作。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 高压一侧 | 低压一侧 | 两侧 | 高低侧均可
在有（ ）活动时严禁用隔离开关拉合避雷器。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 大雨 | 雷电 | 大风 | 雨雪
隔离开关的主要作用是（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 断开电流 | 拉合线路 | 隔断电源 | 拉开空母线
隔离开关可拉开（ ） 的变压器。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 负荷电流 | 空载电流不超过2A | 空载电流不超过5.5A | 短路电流
用绝缘杆操作隔离开关时要（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 用力均匀果断 | 用力过猛 | 慢慢拉 | 用大力气拉
检修时隔离开关的主要作用是（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 断开电流 | 拉合线路 | 形成明显的断开点 | 拉合空母线
隔离开关应有（ ） 装置。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 防误闭锁 | 锁 | 机械锁 | 万能锁
隔离开关拉不开时的处理方式（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 不应强拉，应进行检查 | 用力拉 | 用加力杆拉 | 两入拉
操作一、二次断路器、隔离开关的规范用语是（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 拉至、推至 | 拉开、合上 | 拉出、推入 | 分开、合上
倒闸操作中，断路器和隔离开关操作后，应检查其确在（ ）状态。 |  | 易 | 高压开关类 | D | 拉开 | 合上 | 合闸 | 操作后
万能式断路器在（ ）位置，开关无法合上。 |  | 易 | 高压开关类 | A | “连接”位置与“试验”位置之间 | 连接 | 试验 | 分离
箱变负荷开关只能用来开断和关合（ ）电流。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 额定电流 | 负荷电流 | 空载电流 | 短路电流
气体绝缘组合电器（GIS）的绝缘介质是（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | A | SF6 | 氢气 | 氟气 | 氮气
某条线路断路器两侧刀闸合上，断路器在断开位置，这种状态称（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 运行 | 冷备用 | 热备用 | 以上都不对
SF6断路器中SF6的作用为（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 绝缘 | 灭弧和绝缘 | 冷却
SF6断路器的合闸机构为弹簧机构，合闸电流比较小，只有5A，可使用（ ）平方控制电缆。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
属于气吹类型的断路器为（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 少油断路器 | 真空断路器 | 六氟化硫断路器 | 油断路器
SF6断路器操作机构内温度应控制在（ ）左右。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 20℃ | 30℃ | 10℃ | 15℃
SF6断路器的固有分闸时间是由发布分闸命令起，到灭弧触头（ ）的一段时间。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 一相的分离终了 | 首先一相的刚分离 | 三相分离终了 | 两相分离终了
为消除高压断路器各断口电压分布不均，改善灭弧性能，一般在SF6断路器各断口加装（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 并联均压电容 | 均压环 | 串联均压电容 | 串、并联均压电容
SF6断路器的开断容量应根据（ ）选择。 |  | 易 | 高压开关类 | D | 发电机的容量 | 变压器的容量 | 运行中的最大负荷 | 安装地点可能出现的最大短路电流
SF6-220型断路器的四个灭弧断口（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 两外侧断口装均压电容器 | 各断口均有均压电容器 | 各断口均无均压电容器 | 两内侧断口装均压电容器
断路器冷备用是指（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 两侧隔离开关拉开 | 断路器及两侧隔离开关拉开 | 断路器拉开 | 断路器及一侧隔离开关拉开
检修设备和可能来电侧的断路器、隔离开关必须断开（ ）.隔离开关操作把手必须锁住，确保不会误送电。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 控制电源 | 合闸电源 | 控制电源和合闸电源 | 直流电源和交流电源
断路器的额定电流是指在规定环境温度下，断路器长期允许通过的（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 最小工作电流 | 短路电流 | 最大工作电流 | 平均工作电流
对断路器操作机构的基本要求之一是（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | B | 巨大的操作功 | 足够大的操作功 | 对操作功不作要求 | 不需要有操作功
断路器的分、合闸指示器应（ ）,并指示准确。 |  | 易 | 高压开关类 | C | 用金属物封闭 | 可随意调整 | 易于观察 | 隐蔽安装
万能式断路器一般使用额定电流为（ ）范围内。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 200A-6300A | 100A-6300A | 200A-6500A | 250A-6300A
箱变低压侧万能断路器应定期检查触头系统，特别是在分断（ ）后。 |  | 易 | 高压开关类 | D | 负荷电流 | 空载电流 | 额定电流 | 短路电流
箱变低压侧万能断路器当触头厚度小于（ ）时，应更换触头。 |  | 易 | 高压开关类 | A | 1mm | 1.5mm | 1.8mm | 2mm
电力变压器中，油的作用是( )。 |  | 易 | 变压器类 | B | 绝缘和灭弧 | 绝缘和散热 | 绝缘和防锈 | 散热和防锈
把空载变压器从电网中切除，将引起( )。 |  | 易 | 变压器类 | B | 电网电压降低 | 过电压 | 过电流 | 无功减小
电力变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系称为( )。 |  | 易 | 变压器类 | A | 连接组别 | 短路电压 | 空载电流 | 短路电流
变压器的压力式温度计，所指示的温度是( )。 |  | 易 | 变压器类 | A | 上层油温 | 铁芯温度 | 绕组温度 | 外壳温度
加速绝缘老化的主要原因是使用的( )。 |  | 易 | 变压器类 | C | 电压过高 | 电流过大 | 温度过高 | 时间过长
变压器在额定电压下二次侧开路时，其铁芯中消耗的功率称为( )。 |  | 易 | 变压器类 | A | 铁损 | 铜损 | 无功损耗 | 线损
兆欧表正常测量时的摇速为( )r/min。 |  | 易 | 变压器类 | A | 120 | 90 | 200 | 10
对于密封圈等橡胶制品可用( )清洗。 |  | 易 | 变压器类 | C | 汽油 | 水 | 酒精 | 清洗剂
变压器油中的25表示( )。 |  | 易 | 变压器类 | B | 变压器油的闪点是25℃ | 油的凝固定点是-25℃ | 变压器油的耐压是25kV | 变压器油的比重是25
变压器温度升高时，绝缘电阻测量值( )。 |  | 易 | 变压器类 | B | 增大 | 降低 | 不变 | 成比例增大
测量变压器绝缘电阻的吸收比来判断绝缘状况，用加压时的绝缘电阻表示为( )。 |  | 易 | 变压器类 | B | R15/R60 | R60/R15 | R15/R80 | R80/R15
油浸电力变压器的气体保护装置轻气体信号动作，取气体分析，结果是无色、无味、不可燃，色谱分析为空气，这是变压器( )。 |  | 易 | 变压器类 | B | 心须停运 | 可以继续运行 | 不许投入运行 | 要马上检修
一台变压器的负载电流增大后，引起二次侧电压升高，这个负载一定是( )。 |  | 易 | 变压器类 | B | 纯电阻性负载 | 电容性负载 | 电感性负载 | 空载
进行变压器检修工作，工作负责人应提前填写( )。 |  | 易 | 变压器类 | B | 操作票 | 工作票 | 停电申请票 | 报告单
在火灾危险环境中，对装有电气设备的箱、盒等，应用金属制品。电气开关和正常运行就产生火花的电气设备，应远离可燃物的存放地点( )m以上。 |  | 易 | 变压器类 | A | 3 | 5 | 8 | 10
变压器负载试验时，变压器的二次绕组短路，一次绕组分头应放在( )位置。 |  | 易 | 变压器类 | B | 最大 | 额定 | 最小 | 任意
铝绕组的引线一般采用( )与套管的导电杆连接。 |  | 易 | 变压器类 | C | 板 | 铜板 | 铜铝过渡板 | 钢板
重瓦斯动作速度的整定是以( )的流速为准。 |  | 易 | 变压器类 | A | 导油管中 | 继电器处 | 油枕内油上升 | 油箱上层
变压器正常运行时，( )的温度最高。 |  | 易 | 变压器类 | A | 绕组 | 铁芯 | 压器油
变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是（ ） |  | 易 | 变压器类 | A | 安装避雷 | 安装避雷线 | 安装避雷网
变压器投切时产生（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | A | 操作过电压 | 大气过电压 | 雷击过电压 | 系统过电压
根据GB/T 19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》，风电场主变压器宜采用（ ）。风电场主变压器的分接头选择、调压范围及每档调压 值，应满足风电场母线电压质量的要求，满足场内风电机组的正常运行要求。 |  | 易 | 变压器类 | A | 有载调压变压器 | 无载调压变压器 | 油式变压器 | 固定变压器
干式变压器一般不进行（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | C | 绝缘电阻试验 | 直流电阻试验 | tanδ试验 | 交流耐压试验
变压器的最高运行温度受（ ）耐热能力的限制。 |  | 易 | 变压器类 | C | 导电材料 | 导磁材料 | 绝缘材料 | 紧固件材料
变压器重瓦斯保护是对变压器（ ）进行保护的。 |  | 易 | 变压器类 | C | 外部相间短路故障 | 内部故障和油面降低 | 绕组匝间短路 | 外部接地故障
变压器分接头一般放在变压器的（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | B | 中压侧 | 高压侧 | 低压侧 | 均可以
如测得变压器铁芯绝缘电阻很小或接近零，则表明铁芯（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | A | 多点接地 | 绝缘良好 | 片间短路 | 运行时将出现高电位
测量变压器的绝缘电阻与吸收比时，若绝缘老化，则测得的吸收比（ ） |  | 易 | 变压器类 | A | 接近于1 | 大于1.3 | 小于1 | 无规律可循
变压器从系统退出后，其本体温度随时间变化为（）。 |  | 易 | 变压器类 | C | 随时间匀速降温 | 起初随时间变化慢 | 起初随时间变化快
变压器油在变压器内主要起（ ）作用。 |  | 易 | 变压器类 | A | 冷却 和 绝缘 | 润滑和绝缘 | 防氧化和润滑 | 润滑和冷却
干式变压器的绝缘,冷却介质是（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | C | 油 | SF6气体 | 空气 | 冷却水
变压器按照冷却介质可分为（ ）和干式两种。 |  | 易 | 变压器类 | A | 油浸式 | 风冷式 | 自冷式 | 水冷式
变压器中性点接地叫( ) |  | 易 | 变压器类 | A | 工作接地 | 保护接地 | 工作接零 | 保护接零
为了防止油过快老化，变压器上层油温不得经常超过（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | C | 60 度 | 75 度 | 85 度 | 100 度
变压器的铁芯是（ ）部分。 |  | 易 | 变压器类 | A | 磁路 | 电路 | 开路 | 短路
变压器铁芯结构一般分为（ ）和壳式两类。 |  | 易 | 变压器类 | C | 园式 | 角式 | 心式 | 球式
变压器的铁芯一般采用（ ）叠制而成。 |  | 易 | 变压器类 | C | 铜钢片 | 铁钢片 | 硅钢片 | 磁钢片
绕组是变压器的（ ）部分，一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。 |  | 易 | 变压器类 | A | 电路 | 磁路 | 油路 | 气路
从变压器绕组中抽出分接以供调压的电路，称为（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | B | 调频电路 | 调压电路 | 调流电路 | 调功电路
变压器中，变换分接以进行调压所采用的开关，称为（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | A | 分接开关 | 分段开关 | 负荷开关 | 分列开关
变压器的冷却装置是起（ ）的装置，根据变压器容量大小不同，采用不同的冷却装置。 |  | 易 | 变压器类 | B | 绝缘作用 | 散热作用 | 导电作用 | 保护作用
（ ）位于变压器油箱上方，通过气体继电器与油箱相通。 |  | 易 | 变压器类 | B | 冷却装置 | 储油柜 | 防爆管 | 吸湿器
（ ）位于变压器的顶盖上，其出口用玻璃防爆膜封住。 |  | 易 | 变压器类 | C | 冷却装置 | 储油柜 | 安全气道 | 吸湿器
变压器（ ）内装有用氯化钙或氯化钴浸渍过的硅胶，它能吸收空气中的水分。 |  | 易 | 变压器类 | B | 冷却装置 | 吸湿器 | 安全气道 | 储油柜
（ ）位于储油柜与箱盖的联管之间。 |  | 易 | 变压器类 | D | 冷却装置 | 吸湿器 | 安全气道 | 气体（瓦斯）继电器
变压器铭牌上额定容量的单位为（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | A | kVA或MVA | VA或MVA | kVA或VA | kvar或Mvar
变压器铭牌上，相数用（ ）表示三相。 |  | 易 | 变压器类 | A | S | D | G | H
SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压，额定容量为（ ）kVA，高压绕组额定电压110kV电力变压器。 |  | 易 | 变压器类 | A | 10000 | 10 | 10000000 | 100000
变压器除装设标有变压器的技术参数主铭牌外，还应装设标有关于附件性能的铭牌，需分别按所用附件（ ）的相应标准列出。 |  | 易 | 变压器类 | A | 套管、分接开关、电流互感器、冷却装置 | 套管、分接开关、避雷器、冷却装置 | 避雷器、分接开关、电流互感器、冷却装置 | 套管、避雷器、电流互感器、冷却装置
变压器可以按照绕组耦合方式、相数、（ ）、绕组数、绕组导线材质和调压方式分类。 |  | 易 | 变压器类 | A | 冷却方式 | 运行方式 | 检修方式 | 正常方式
变压器分（ ）两种，一般均为制成三相变压器以直接满足输配电的要求。 |  | 易 | 变压器类 | A | 单相和三相 | 二相和三相 | 四相和三相 | 五相和三相
变压器的额定频率即是所设计的运行频率，我国为（ ）HZ. |  | 易 | 变压器类 | B | 45 | 50 | 55 | 60
多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定，其额定容量为（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | A | 最大的绕组额度容量 | 最小的绕组额定容量 | 各绕组额定容量之和 | 各绕组额定容量之平均值
（ ）是三相变压器绕组中有一个同名端相互连在一个公共点（中性点）上，其他三个线端接电源或负载。 |  | 易 | 变压器类 | C | 三角形连接 | 球形连接 | 星形连接 | 方形连接
（ ）是三个变压器绕组相邻相的异名端串接成一个三角形的闭合回路，在每两相连接点上即三角形顶点上分别引出三根线端，接电源或负载。 |  | 易 | 变压器类 | A | 三角形连接 | 球形连接 | 星形连接 | 方形连接
( )也属于星形连接，只是变压器每相绕组分成两个部分，分别绕在两个铁芯柱上。 |  | 易 | 变压器类 | C | 三角形连接 | 球形连接 | 曲折形连接 | 方形连接
变压器绕组接线组别中Yny中的n表示（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | A | 一次侧中性点有引出线 | 一次侧无中性点引出线 | 二次侧中性点有引出线 | 二次侧无中性点引出线
当变压器二次绕组开路，一次绕组施加额定频率的额定电压时，一次绕组中所流过的电流称（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | D | 励磁电流 | 整定电流 | 短路电流 | 空载电流
变压器的主体结构是（ ）和（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | A | 铁芯和绕组 | 铁芯和油箱 | 绕组和油箱 | 油箱和附件
一般状况下，容量在（ ）以下为小型电力变压器，（ ）及以上的为特大型电力变压器。 |  | 易 | 变压器类 | B | 630kVA，63000kVA | 630kVA，90000kVA | 800kVA，63000kVA | 800kVA，90000kVA
由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | C | 电路 | 磁链 | 磁路 | 磁场
变压器呼吸器的作用是（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | A | 用清除吸入空气中的杂质和水分 | 用以清除变压器油中的杂质和水分 | 用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气 | 用以清除变压器各种故障时产生的油烟
变压器的呼吸器中的硅胶受潮后变成（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | B | 白色 | 粉红色 | 蓝色 | 灰色
三绕组降压变压器绕组由里向外排列顺序是（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | B | 高压、中压、低压 | 低压、中压、高压 | 中压、低压、高压 | 低压、高压、中压
变压器正常运行时的声音是（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | B | 时大时小的嗡嗡声 | 连续均匀的嗡嗡声 | 断断续续的嗡嗡声 | 咕噜咕噜声
变压器是利用（ ）将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能。 |  | 易 | 变压器类 | A | 电磁感应原理 | 电磁力定律 | 电路定律 | 全电流定律
我国变压器的额定频率为（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | B | 40HZ | 50HZ | 60HZ | 55HZ
变压器的铁芯由（ ）和铁轭两部分组成。 |  | 易 | 变压器类 | B | 绝缘套管 | 铁芯柱 | 线圈 | 绝缘纸
电压等级为35kV及以上且容量在（）kVA及以上变压器绝缘电阻测量应测量吸收比。 |  | 易 | 变压器类 | C | 2500 | 3000 | 4000 | 5000
测量变压器绝缘电阻前应对被试绕组（）。 |  | 易 | 变压器类 | B | 短路 | 充分放电 | 接地 | 短路接地
运行中变压器铁心接地电流不宜不大于（）A。 |  | 易 | 变压器类 | A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
变压器测温装置二次回路绝缘电阻不宜低于（）MΩ。 |  | 易 | 变压器类 | C | 5 | 10 | 1 | 20
油浸式变压器绕组连同套管的介质损耗因数及电容量测量，宜在顶层油温低于（）℃且高于零度时进行。 |  | 易 | 变压器类 | D | 20 | 30 | 40 | 50
绕组电压10kV及以上油浸式变压器绕组连同套管的介质损耗因数及电容量测量，试验电压为（）kV。 |  | 易 | 变压器类 | A | 10 | 20 | 30 | 40
油浸式变压器绕组连同套管的介质损耗因数及电容量测量时，非被试绕组应（）或屏蔽。 |  | 易 | 变压器类 | B | 短路 | 短路接地 | 接地 | 不接地
油浸式变压器绕组连同套管的介质损耗因数及电容量测量时，应记录顶层油温和（）。 |  | 易 | 变压器类 | B | 空气湿度 | 空气相对湿度 | 绕组温度 | 环境温度
变压器内部故障主保护为（）。 |  | 易 | 变压器类 | B | 差动保护 | 瓦斯保护 | 过流保护 | 过负荷
变压器测温装置二次回路绝缘电阻测量采用（）V兆欧表。 |  | 易 | 变压器类 | D | 2500 | 500 | 5000 | 1000
变压器停运期超过（）个月后恢复送电时，需按检修检定项目做试验合格后方可投入运行。 |  | 易 | 变压器类 | B | 3 | 6 | 8 | 12
接地变压器常见接线方式为（）。 |  | 易 | 变压器类 | C | YNyn | YNd | ZNyn | Dyn
气体(瓦斯)保护是变压器的( )。 |  | 易 | 变压器类 | B | 主后备保护； | 内部故障的主保护； | 外部故障的主保护； | 外部故障的后备保护。
考验变压器绝缘水平的一个决定性试验项目是（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | C | 绝缘电阻试验 | 变比试验 | 工频耐压试验 | 空载试验
DL∕T596-2021《电力设备设备试验规程》规定，220kV及以下电压等级变压器气体继电器校验周期为（）。 |  | 易 | 变压器类 | C | 5年 | 3年 | 6年 | 10年
进行绝缘油试验室外取样时,应在相对湿度不大于( )。 |  | 易 | 变压器类 | A | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9
绝缘油在电气强度的试验过程中一般都要进行多次试验，然后求取（）视为绝缘油的介电或者电气强度。 |  | 易 | 变压器类 | A | 平均值 | 最大值 | 最小值
关于变压器轻瓦斯保护正确的叙述是( )。 |  | 易 | 变压器类 | B | 作用于跳闸 | 作用于信号 | 作为变压器的主保护 | 作为变压器的外部保护
变压器的主保护主要有（）和（）。 |  | 易 | 变压器类 | D | 瓦斯保护，过流保护 | 差动保护，零序过流保护 | 过负荷保护，瓦斯保护 | 瓦斯保护，差动保护
无载调压的变压器，在进行调压操作前，此变压器必须（）。 |  | 易 | 变压器类 | A | 停电 | 把负荷降到零 | 将高压侧开路
极化指数是指在同一次试验中，（）min时的绝缘电阻值与（）min时的绝缘电阻值之比。 |  | 易 | 变压器类 | C | 1，5 | 1，10 | 10，1 | 5，1
当变压器外部故障时，有较大的穿越性短路电流流过变压器，这时变压器的差动保护( )。 |  | 易 | 变压器类 | C | 立即动作； | 延时动作； | 不应动作； | 视短路时间长短而定。
进行绝缘试验时，空气相对湿度一般不高于（）。 |  | 易 | 变压器类 | B | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9
变压器的差动保护是变压器的主保护，是按（）原理装设的。 |  | 易 | 变压器类 | A | 循环电流 | 循环电压 | 过电流 | 欠电流
变压器油中含微量气泡会使油的绝缘强度（）。 |  | 易 | 变压器类 | D | 不变 | 升高 | 增大 | 下降
变压器变色硅胶由蓝变（）时表明已受潮。 |  | 易 | 变压器类 | C | 白 | 黄 | 红 | 黑
新投入运行的变压器应做（ ）次冲击合闸试验。 |  | 易 | 变压器类 | C | 3 | 4 | 5 | 6
变压器套管是引线与（）间的绝缘。 |  | 易 | 变压器类 | C | 高压绕组 | 低压绕组 | 油箱 | 铁心
绕组对油箱的绝缘属于变压器的（）。 |  | 易 | 变压器类 | B | 外绝缘 | 主绝缘 | 纵绝缘 | 次绝缘
变压器套管等纯瓷设备，当电压达到一定值时，这些瓷质设备表面的空气发生放电，叫做（）。 |  | 易 | 变压器类 | D | 气体击穿 | 气体放电 | 瓷质击穿 | 沿面放电
变压器油老化后产生酸性、胶质和沉淀物，会（)变压器内金属表面和绝缘材料。 |  | 易 | 变压器类 | B | 破坏 | 腐蚀 | 强化 | 老化
下列不属于变压器的油箱内故障的有（）。 |  | 易 | 变压器类 | D | 内部绕组相间短路 | 直接接地系统侧绕组的接地短路 | 内部绕组匝间短路 | 油箱漏油造成油面降低
变压器励磁涌流可达变压器额定电流的( )。 |  | 易 | 变压器类 | A | 6～8倍 | 1～2倍 | 10～12倍 | 14～16倍
变压器的空载损耗，其主要部分是铁心的磁滞损耗和涡流损耗。其铁心损耗约与电压平方（）。 |  | 易 | 变压器类 | A | 成正比 | 成反比 | 无关 | 无规律变化
变压器分级绝缘是指变压器绕组靠近中性点部分的主绝缘，其绝缘水平（）首端部分的主绝缘。 |  | 易 | 变压器类 | B | 高于 | 低于 | 等于
影响变压器使用寿命的主要原因是：绝缘老化，而老化的主要原因是（）造成的。 |  | 易 | 变压器类 | B | 电阻高 | 温度高 | 湿度高 | 电压高
主变压器投停都必须合上各侧中性点接地刀闸，以防止（）损坏变压器。 |  | 易 | 变压器类 | B | 过电流 | 过电压 | 局部过热 | 电磁冲击力
大型变压器有载调压，每两个相邻接头的电压差，一般为额定电压的（）。 |  | 易 | 变压器类 | B | ±2% | ±2.5% | ±5% | ±10%
变压器二次短路，一次施加试验电源，当一次绕组已达额定电流时，此时二次绕组的电流（）。 |  | 易 | 变压器类 | C | 为0 | 小于额定电流 | 等于额定电流 | 大于额定电流
大、中型变压器为了满足二次电压的要求，都装有调压分接头装置，此装置都装在变压器的（）。 |  | 易 | 变压器类 | A | 高压侧 | 低压侧 | 高、低压侧
具有无载调压的变压器，在进行调压操作前，此变压器必须（）。 |  | 易 | 变压器类 | A | 停电 | 把负荷降到零 | 将高压侧开路
变压器绕组的极性主要取决于（）。 |  | 易 | 变压器类 | A | 绕组的绕向 | 绕组的几何尺寸 | 绕组内通过的电流大小
为防止变压器中性点出现过电压，应在中性点装设（ ） 。 |  | 易 | 变压器类 | B | 接地开关 | 避雷器 | 电流互感器 | 电压互感器
变压器中性点消弧线圈的作用是( )。 |  | 易 | 变压器类 | C | 提高电网的电压水平 | 限制变压器故障电流 | 补偿网络接地时的电容电流 | 消除潜供电流
对变压器进行直流泄漏试验时，在降压断开电源后，应对试品进行放电。其放电操作的最佳方式是（）将试品接地放电。 |  | 易 | 变压器类 | D | 直接用导线 | 通过电容 | 通过电感 | 先通过电阻接地放电，然后直接用导线接地
新安装的变压器在投入运行时应做（）次冲击试验。 |  | 易 | 变压器类 | D | 1 | 2 | 3 | 5
油浸自冷和油浸风冷方式的变压器，其上层油温的允许值最高不得超过()℃，一般不宜超过()℃。 |  | 易 | 变压器类 | C | 95，90 | 85，80 | 95，85 | 95，80
在110kV及以上的电力系统中，零序电流的分布主要取决于()。 |  | 易 | 变压器类 | A | 变压器中性点是否接地 | 变压器接线方式 | 变压器负载性质 | 变压器负荷情况
在主变差动保护中，由于CT的变比不能选的完全合适所产生的不平衡电流，一般用差动继电器中的（）来解决。 |  | 易 | 变压器类 | A | 平衡线圈 | 电流线圈 | 电压线圈
给运行中的变压器加油、滤油、充氮、更换净油器的硅胶前，应先将（）保护改接信号，待工作完毕后再投入跳闸。 |  | 易 | 变压器类 | B | 压力释放 | 重瓦斯 | 轻瓦斯 | 零序过流
主变压器型号为：SFZ9-16000/35中，F表示：（）。 |  | 易 | 变压器类 | B | 油浸自冷 | 油浸风冷 | 强迫油循环风冷 | 强迫油循环水冷
变压器差动保护范围为（）。 |  | 易 | 变压器类 | C | 变压器低压侧 | 变压器高压侧 | 变压器两侧电流互感之间设备 | 变压器中间侧
110kV主变差动保护动作时，跳变压器哪侧开关（）。 |  | 易 | 变压器类 | C | 高压侧 | 低压侧 | 高压侧和低压侧 | 越级跳闸
大修后的变压器投入运行时要做（）次冲击合闸试验。 |  | 易 | 变压器类 | B | 二次 | 三次 | 四次 | 五次
配电变压器着火时，应采用（）灭火。 |  | 易 | 变压器类 | C | 水 | 干砂 | 干粉灭火器 | 泡沫灭火器
变压器励磁涌流中含有大量高次谐波，其中以（）。 |  | 易 | 变压器类 | A | 二次谐波为主 | 三次谐波为主 | 四次谐波为主 | 五次谐波为主
变压器的变比是()。 |  | 易 | 变压器类 | B | 变压器在带额定负荷时一次电压与二次电压之比 | 变压器空载时一次电压与二次电压之比 | 变压器在带一半额定负荷时一次电压与二次电压之比
变压器中，一般情况下是在()上抽出适当的分接。 |  | 易 | 变压器类 | A | 高压绕组 | 中压绕组 | 低压绕组 | 第三绕组
变压器的接线组别表示是变压器高、低压侧( )间的相位关系。 |  | 易 | 变压器类 | A | 线电压 | 线电流 | 相电压 | 相电流
变压器一、二次绕组的匝数之比为25，二次侧电压为400V，一次侧电压为（）。 |  | 易 | 变压器类 | A | 10000V | 35000V | 15000V | 12500V
强迫油循环风冷变压器上层油温不宜超过()。 |  | 易 | 变压器类 | A | 75℃ | 85℃ | 95℃ | 以上都不对
变压器差动保护投入前要（）测相量、差电压。 |  | 易 | 变压器类 | B | 不带负荷 | 带负荷 | 不一定 | 少许负荷
新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护，当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 |  | 易 | 变压器类 | A | 投入 | 退出 | 投入退出均可 | 视变压器情况而定
触摸运行中的变压器外壳时，如果有麻电感，则可能是( )。 |  | 易 | 变压器类 | C | 线路接地 | 过负荷 | 外壳接地不良
变压器油质劣化与下列( ) 因素无关。 |  | 易 | 变压器类 | D | 高温 | 空气中的氧 | 潮气水分 | 变压器的运行方式
大型同步发电机和电力变压器绕组绝缘受潮后，其极化指数( )。 |  | 易 | 变压器类 | B | 变大 | 变小 | 不变 | 不稳定
（）等工作不需要填用电力通信工作票 |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 电力通信站通信网管升级.主（互）备切换的检修工作 | 变电站.发电厂等场所的通信传输设备.通信路由器.通信电源.站内通信光缆的检修工作 | 网管系统导入新站点 | 不随一次电力线路敷（架）设的骨干通信光缆检修工作
《中华人民共和国网络安全法》共（）章，七十九条。 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 六 | 七 | 八 | 九
《中华人民共和国网络安全法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第()次会议于2016年11月7日通过。 |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 二十五
OPGW光缆是（）的简称。 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 地线复合光缆 | 非金属光缆 | 普通光缆 | 全介质自承式光缆
SCADA系统的基本功能不包括（） |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 数据采集合传输 | 事故追忆 | 在线潮流分析 | 安全监视、控制与告警
Windows 系统能设置为在几次无效登录后锁定账号，可以防止：（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 木马 | 暴力破解 | IP欺骗 | 缓冲区溢出攻击
安全Ⅰ区和安全Ⅱ区应安装哪种安全装置（ ）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 防火墙 | 正向隔离装置 | 反向隔离装 | 纵向加密装置
安全Ⅱ区是指（ ）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 实时控制区 | 管理信息区 | 生产管理区 | 非控制生产区
安全区Ⅰ、Ⅱ与安全区Ⅲ、Ⅳ之间必须实现（） |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 逻辑隔离 | 物理隔离 | 数据链路隔离 | 应用隔离
变电站计算机监控系统的同期功能应由( )来实现。 |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 远方调度 | 站控层 | 间隔层 | 设备层
变电站控制系统的基本结构是（） |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 过程层、间隔层和站控层 | 间隔层、站控层 | 间隔层、网络层和站控程
变电站自动化系统两台远动主机应采用（ ）工作方式。 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 冷备用 | 热备用 | 互相独立 | 都可以
不需填用电力通信工作票的通信工作，应（） |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 使用其他书面记录或按口头.电话命令执行 | 自行执行 | 约时执行 | 汇报调度后执行
串行通信的基本形式为（ ）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 同步与异步 | 232和422 | 分时制
串行通信接口中常用的符号TX表示（） |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 接收数据信号 | 发生数据信号 | 接地信号
从某种角度上可以说变电所的综合自动化由微机继电保护和（）两大部分组成。 |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 远动系统 | 后台计算机 | 监控系统 | 计算机系统
当同步发电机进相运行时，其有功功率和无功功率的特点是（ ） |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 从系统吸收有功功率，同时输出无功功率 | 从系统吸收有功功率，同时吸收无功功率 | 向系统输出有功功率，同时输出无功功率 | 向系统输出有功功率，同时吸收无功功率
等级保护对象受到破坏时所侵害的客体包括以下三个方面：公民、法人和其他组织的合法权益、社会秩序、 公共利益、（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 国家安全 | 人民安全 | 组织安全 | 机构安全
电力监控系统安全防护工作应当按照等级保护的有关要求，坚持（）的原则，保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 安全分区、网络专用、纵向隔离、横向认证 | 安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证 | 安全隔离、网络专用、横向分区、纵向认证 | 安全认证、网络专用、横向分区、纵向隔离
电力监控系统安全防护基本原则（ ） |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证 | 安全分区 | 网络专用 | 横向隔离
电力监控系统数据通信优先采用（ ），不具备条件的可采用公用通信网络（不包括因特网）、无线网络等方式，使用上述通信方式时应设立安全接入区，并采用安全隔离、访问控制、认证及加密等措施。 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 运营商网络 | 电力专用通信网络 | 局域网 | 广域网
电力监控系统在设备选型及配置时，应当禁止选用经( )检测认定并经国家能源局通报存在漏洞和风险的系统及设备。 |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 上级主管部门 | 信息安全部门 | 电力调度机构 | 国家相关管理部门
电力监控系统中账号的密码应满足（ ）要求。 |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 加密 | 复杂 | 强度 | 备份
电力特种光缆，包括OPGW光缆与（）光缆。 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | ADSS | 铠装光缆 | 阻燃光缆 | 防鼠光缆
电力通信工作票不可由（）签发。 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 电力通信职能管理部门 | 电力通信运维单位（部门） | 电力通信运维单位（部门）审核批准的检修单位 | 运行部门
电力通信专业人员在信息场所从事通信专业工作，（） |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 同时执行信息和通信专业的安全工作规程 | 必须执行信息专业的安全工作规程 | 可执行通信专业的安全工作规程 | 无需执行信息或通信专业的安全工作规程
电力系统的稳定性问题分为两类，即（ ） |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 静态稳定与动态稳定 | 静态稳定与暂态稳定 | 暂态稳定与动态稳定 | 电磁稳定与暂态稳定
电力系统自动化的目标是什么？ |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 提高电力系统的可靠性和稳定性 | 减少电力系统的供电损失 | 提高电力系统的经济性 | 扩大电力系统的供电范围
电力系统自动化中，常用的保护设备是什么？ |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 隔离开关 | 断路器 | 避雷器 | 电流互感器
电力系统自动化中，常用的调度设备是什么？ |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 发电机 | 变压器 | 变频器 | 发电机组
电力系统自动化中，常用的监控设备是什么？ |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 电能表 | 电压表 | 电流表 | SCADA系统
电力系统自动化中，常用的通信方式是什么？ |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 电话通信 | 电报通信 | 无线通信 | 数字通信
对于网络安全监测装置，如果站内没有接B码对时，会在网络安全管理平台上送哪条日志？( ) |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 网口不存在 | 配置变更 | 对时异常 | 装置异常告警
发电厂的AGC功能使用“四遥”中的（） |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 遥测 | 遥信 | 遥调 | 遥控
防火墙不具备以下哪种功能？（） |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 加密数据包的解密 | 访问控制 | 分组过滤/转发 | 代理功能
防火墙配置时应根据实际业务情况，按“（ ）”细化访问控制策略，明确源地址、目的地址、服务端口等关键属性。 |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 网络专用 | 横向隔离 | 安全原则 | 最小化原则
关于ifconfig命令，下列说法错误的是（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | C | ifconfig可设置网络设备的状态，或是显示目前的设置 | ifconfig命令使用UP参数启动指定的网络设备 | ifconfig命令可以监视网络流量 | ifconfig命令使用down参数关闭指定的网络设备
关于电力通信工作票，说法不正确的是（） |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 电力通信工作票应使用统一的票面格式 | 至少一式两份 | 采用手工填写时，应使用黑色或蓝色的钢笔或圆珠笔填写与签发 | 工作票编号可以不连续
国家发改委14号令《电力监控系统安全防护规定》是（ ）时候发布的？ |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年
后台对时一般使用（）对时方式 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | IRIG-B | NTP | 秒脉冲 | 串口
后台监控系统中SOE报警事件的时间记录为（） |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 后台监控电脑的时间 | 远动装置的时间 | 保护测控装置的时间 | 通信管理机的时间
计算机软件分为两大类，它们是（） |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 操作系统与应用软件 | 操作系统与系统软件 | 系统软件与应用软件
监控系统以一个变电站的（）作为其监控对象 |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 电流、电压、有功量、无功量 | 主变压器 | 控制室内运行设备 | 全部运行设备
进行遥控分、合操作时，其操作顺序为（） |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 执行、返校、选择 | 选择、返校、执行 | 返校、选择、执行
前置机系统担负着与厂站、RTU和各分局的（）等任务。 |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 保存所有历史数据； | 对电网实时监控和操作； | 数据通信及通信规约解释； | 基本SCADA功能和AGC/EDC控制与显示；
确保信息没有非授权泄密，即确保信息不泄露给非授权的个人、实体或进程，不为其所用，是指（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 完整性 | 可用性 | 保密性 | 抗抵赖性
如果可以ping到一个IP地址但不能远程登录，可能是因为（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | C | IP地址不对 | 网络接口卡出错 | 上层功能没起作用 | 子网配置出错
生产控制大区的安全等级（）管理信息大区 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 低于 | 高于 | 不高于 | 等于
生产控制大区的电力监控系统应当部署( )，能够对操作系统、数据库、业务应用的重要操作进行记录、分析，及时发现各种违规行为以及病毒和黑客的攻击行为。 |  | 易 | 通讯自动化类 | D | IDS | IPS | 防火墙 | 安全审计
生产控制大区里，场站向省、地调传输数据时需要加（ ）安全设备？ |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 反向隔离装置 | 正向隔离装置 | 纵向加密装置 | 防火墙
生产控制大区里，控制区向非控制区传输数据时需要加（ ）安全设备？ |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 反向隔离装置 | 正向隔离装置 | 纵向加密装置 | 防火墙
生产控制大区向管理信息大区传输数据时需要加（ ）安全设备？ |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 反向隔离装置 | 正向隔离装置 | 纵向加密装置 | 防火墙
省调告知某风电场测风塔数据通信异常，下列不属于可能的原因的是（） |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 测风塔通信模块损坏 | 通信管理机异常 | 升压站监控后台死机 | 远动采集数据异常
试验和推广电力通信新技术，应制定相应的安全措施，经（）批准后执行。 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 本单位 | 安全监督管理部门 | 设备运维管理单位 | 通信职能管理部门
试验检查远动装置遥信时（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 可以用短接线逐一短接遥信公共极与每一路遥信输入端子； | 可以用直流稳压电源调到+5V分别接入每一路输入端子与公共极上 | 可以用交流220V并接于遥信输入端子
同步发电机励磁系统由（ ）组成。 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 励磁调节器、励磁功率单元 | 同步发电机、励磁调节器 | 同步发电机、励磁功率单元 | 同步发电机、励磁调节器、励磁系统
网络产品、服务提供者，以下哪项不违反法律： |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 设置恶意程序的 | 对其产品、服务存在的安全缺陷、漏洞等风险未立即采取补救措施，或者未按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告的 | 具备收集用户信息功能的，提供者向用户明示并取得同意 | 擅自终止为其产品、服务提供安全维护的
为防止现场干扰，模拟量应具有（）保护功能 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 过电压 | 过电流 | 欠电压
为满足电网调度的运行需要，遥信变位信息以插入方式传送，要求在（）内送到主站。 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 1s | 2s | 3s
下列哪一条与操作系统安全配置的原则不符合?() |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 关闭没必要的服务 | 不安装多余的组件 | 安装最新的补丁程序 | 开放更多的服务
校时信息描述正确的是（ ）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 由RTU发往调度中心的信息 | 由调度中心和工程师工作站发往各RTU的命令 | 实现整个系统时钟统一的信息 | 要求RTU无条件的送一遍全部数据，检查开关运行状态的命令。
信息安全等级保护要求中，第三级适用的正确的是：（ ） |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 适用于一般的信息和信息系统，其受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的权益有一定影响，但不危害国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益 | 适用于一定程度上涉及国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益的一般信息和信息系统，其受到破坏后，会对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成一般损害 | 适用于涉及国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益的信息和信息系统，其受到破坏后，会对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成严重损害 | 适用于涉及国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益的重要信息和信息系统的核心子系统。其受到破坏后，会对国家安全、社会秩序，经济建设和公共利益造成特别严重损害
信息安全技术信息安全等级保护基本要求基本技术要求包含物理安全、主机安全、网络安全、（）、数据安全五个层面。 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 环境安全 | 应用安全 | 人员安全 | 管理安全
信息系统安全保护等级为2 级的系统，应当每（）年进行一次等级测评。 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 1年 | 2年 | 3年 | 4年
信息系统安全保护等级为3 级的系统，应当每（）年进行一次等级测评。 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 1年 | 2年 | 3年 | 4年
一次调频主要是调节（） |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 电压 | 电流 | 有功 | 无功
以下传输介质中，速度最快、抗干扰能力最强的是（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 光缆 | 双绞线 | 同轴电缆 | 无线电波
以下符合账号口令复杂度的是 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | Sxzdh131@C98 | 1234567890 | Abc123 | Password
以下设备哪个是进行数/模转换的设备？（） |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 变送器 | 遥测板 | 遥信板 | 遥调输出板
以下属于有线通信的是 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | 载波通信 | GPRS | 无线扩频 | 微波中继
以下行为符合二次安防相关要求的是 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | U盘进行杀毒格式化之后再进行数据拷贝 | 功率预测和远动数据通信中断，跳过防火墙进行数据通信测试 | 纵向加密配置隧道明通策略进行数据传输 | 调试笔记本连着无线网调试设备
因故间断电力通信工作连续（）以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方可恢复工作。 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 三个月 | 六个月 | 八个月 | 一年
由测量仪表、继电器、控制及信号装置等设备连接成的回路称为（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 一次回路 | 二次回路 | 仪表回路 | 远动回路
在Linux服务器安全加固中，需设置密码策略，其中密码长度不得少于（）位？ |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 6位 | 8位 | 10位 | 12位
在Linux服务器安全加固中，需要修改系统日志保存周期由默认保存1个月修改为最少（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月
在安全接入区内部署公网数据采集服务器进行数据采集，安全接入区与生产控制大区之间部署（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 防火墙 | 横向隔离装置 | 路由器 | 纵向加密认证网关
在电力调度自动化系统中，信息收集的任务通常是由（）来完成的。 |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 数据库系统 | 人机联系系统 | 前置机系统
在电力通信系统上工作，关于工作负责人变更说法正确的是（） |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 工作负责人可以任意变更 | 如需变更工作负责人，应由原工作许可人同意并通知工作票签发人 | 如需变更工作负责人，应由原工作票签发人同意并通知工作许可人 | 工作负责人不得变更
在电力系统通信中，由主站轮流询问各RTU，RTU接到询问后回答的方式属于？ |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 主动式通信规约 | 被动式通信规约 | 循环式通信规约 | 问答式通信规约
在发现危及电力通信系统安全的紧急情况时，（），采取紧急措施，并立即报告。 |  | 易 | 通讯自动化类 | C | 应继续原有工作 | 应汇报后根据指令执行 | 有权停止作业 | 电话通知运行值班人员
在互联电力系统中进行频率和有功功率控制时一般均采用（ ） |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 有差调频法 | 主导发电机法 | 积差调频法 | 分区调频法
在局域网中，目前最常用的传输介质是 （ ）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | A | A双绞线 | 同轴电缆 | 光缆（光导纤维） | 无线通信
在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的（）装置 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 防火墙 | 横向隔离 | 纵向加密 | 安全保护
张三将微信个人头像换成微信群中某好友头像，并将昵称改为该好友的昵称，然后向该好友的其他好友发送一些欺骗消息。该攻击行为属于以下哪类攻击?（） |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 口令攻击 | 暴力破解 | 拒绝服务攻击 | 社会工程学攻击
整个电力监控系统原则上分为两个安全大区：（ ） |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 实时控制大区、生产管理大区 | 生产控制大区、管理信息大区 | 生产控制大区、生产应用大区 | 实时控制大区、信息管理大区
重要关键操作系统日志保存时间至少保存（）天 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 90 | 180 | 240 | 360
专用安全隔离装置（反向）用于从 ( )到（ ）传递数据。 |  | 易 | 通讯自动化类 | B | 安全Ⅰ/Ⅱ区；安全Ⅲ区 | 安全Ⅲ区；安全Ⅰ/Ⅱ区 | 安全Ⅰ区；安全Ⅱ区 | 安全Ⅱ区；安全Ⅲ区
自动发电控制的简称是（） |  | 易 | 通讯自动化类 | C | AVC | SVC | AGC | EDC
纵向加密认证装置应使用在（ ）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | C | Ⅰ区和Ⅱ区之间 | Ⅲ区和Ⅳ区之间 | 一体化监控系统与远方调度之间 | 一体化监控系统与Ⅲ/Ⅳ区远动之间
作业人员应具备必要的电力通信专业知识，掌握电力通信专业工作技能，且按工作性质，熟悉本规程的相关部分，并经（） |  | 易 | 通讯自动化类 | D | 部门批准 | 上级审核通过 | 书面公布 | 考试合格
某条线路额定电压为U=220kV，则它表示的是（ ）。 |  | 易 | 线路类 | C | 相电压; | 1/√3相电压; | 线电压; | √3线电压;
线路经过恶劣气象条件后应组织人员进行( )。 |  | 易 | 线路类 | A | 特巡; | 夜巡; | 故障巡视; | 双人巡视;
所谓( )的电气设备，系指全部带有电压、一部分带有电压或经操作即带有电压的电气设备。 |  | 易 | 线路类 | D | 试验中; | 检修中; | 运用中; | 运行中;
测量杆塔接地电阻，在解开或恢复接地引线时，应( ) |  | 易 | 线路类 | B | 戴手套; | 戴绝缘手套; | 戴纱手套; | 随便戴与不戴;
在线路停电时进行工作，工作负责人在工作班成员()的条件下，可以参加工作班工作。 |  | 易 | 线路类 | A | 确无触电等危险; | 有急事离开现场; | 身体状况良好; | 培训到位;
电缆及电容器接地前应( )充分放电 |  | 易 | 线路类 | A | 逐相; | 保证一点; | 单相; | 逐级;
成套接地线应由有透明护套的多股( )组成。 |  | 易 | 线路类 | C | 钢绞线; | 铝绞线; | 软铜线; | 钢芯铝绞线;
导线最大弧垂发生在( ）。 |  | 易 | 线路类 | D | 最高气温时; | 最低气温时; | 覆冰时; | 覆冰时或最高气温时;
杆塔两侧导线的弧垂最低点之间的水平距离，称为该杆塔的( )。 |  | 易 | 线路类 | B | 代表档距 | 垂直档距 | 水平档距 | 观测档距
用来连接球形窝绝缘子上端铁帽 (碗头)的金具叫 ( )。 |  | 易 | 线路类 | B | 延长环 | 球头挂环 | 直角挂扳 | 碗头挂扳
线路测量工作可分为设计测量和( )测量两个步骤。 |  | 易 | 线路类 | D | 前期 | 后期 | 基础 | 施工
测量高压输配电线路设备绝缘电阻时，应使用( )绝缘电阻表。 |  | 易 | 线路类 | B | 1000V 或 2500V | 2500V 或 5000V | 500V | 以上都可以
夜间巡线应沿线路( )侧进行大风巡线应沿线路上风侧前进，以免万 一触及断落的导线。 |  | 易 | 线路类 | D | 上 | 下 | 内 | 外
在带电的220kV线路上进行刷油、紧螺栓，查看金具等作业时，检修人员的活动范围及其所携带工具、材料等对导线的最小距离不得小于( ) m。 |  | 易 | 线路类 | D | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
直埋电缆的最小埋设深度为() m。 |  | 易 | 线路类 | B | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.5
埋电缆与城市道路平行时，其间距离不得小于 (C) m |  | 易 | 线路类 | C | 0.7 | 1 | 1.5 | 2
直埋电缆与热力管道(管沟)交叉时，其间距离不得小于( ) m。 |  | 易 | 线路类 | A | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
避雷针防雷接地电阻越小越好，一般规定为不大于（） |  | 易 | 线路类 | B | 5Ω | 10Ω | 20Ω | 25Ω
输电线路的导线截面一般根据()来选择。 |  | 易 | 线路类 | C | 允许电压损耗 | 机械强度 | 经济电流密度 | 电压等级
砍剪山坡树木应做好防止树木向（）弹跳接近导线的措施。 |  | 易 | 线路类 | A | 下 | 上 | 左 | 右
电力电缆的电容大，有利于提高电力系统的（）。 |  | 易 | 线路类 | B | 线路电压 | 功率因素 | 传输电流 | 传输容量
绝缘的机械性能高，主要是指其（）。 |  | 易 | 线路类 | D | 绝缘的机械强度 | 耐热性能好 | 耐压高 | 耐受的电场强度高
一根电缆管允许穿入（）电力电缆。 |  | 易 | 线路类 | D | 4根 | 3根 | 2根 | 1根
当前低压电力电缆基本选用（）绝缘的电缆。 |  | 易 | 线路类 | B | 橡胶 | 聚氯乙烯 | 交联聚乙烯 | 聚乙烯
直埋电缆应埋设于冻土层（）。 |  | 易 | 线路类 | B | 以上 | 以下 | 内 | 任意处
铠装主要用以减少（）对电缆的影响。 |  | 易 | 线路类 | C | 综合力 | 电磁力 | 机械力 | 摩擦力
当空气中的相对湿度较大时，会使绝缘（）。 |  | 易 | 线路类 | B | 上升 | 下降 | 略上升 | 不稳定
两边通道有支架的电缆隧道，通道最小为（）。 |  | 易 | 线路类 | A | 1m | 1.2m | 1.3m | 1.4m
使用兆欧表测量绝缘电阻，正常遥测转速为（）r/min。 |  | 易 | 线路类 | B | 90 | 120 | 150 | 180
电缆护套感应电压与电缆长度成（）关系。 |  | 易 | 线路类 | A | 正比 | 反比 | 平方 | 立方
双臂电桥测量仪，可以用于电缆线芯导体的（）测量。 |  | 易 | 线路类 | C | 电压 | 电流 | 电阻 | 电容
电力线路是指在系统两点间用于（ ）的导线、绝缘材料和附件组成的设施。 |  | 易 | 线路类 | B | 发电 | 输配电 | 输送电能 | 连接杆塔
野外作业前，应根据（ ）做好工作准备，对工作环境的危险点进行排查，并做好防范措施。 |  | 易 | 线路类 | C | 公司要求 | 场站负责人要求 | 野外工作特点 | 工作班成员情况
线路中联络用的断路器、隔离开关或其组合进行检修时，应在其（ ）分别验电。 |  | 易 | 线路类 | C | 两相 | 内外 | 两侧 | 上下
在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时，应采取防止接地线（ ）的措施，并满足安全距离的要求。 |  | 易 | 线路类 | D | 脱落 | 交叉 | 混搭 | 摆动
装卸跌落式熔断器熔断管时，应使用（ ）。 |  | 易 | 线路类 | A | 绝缘棒 | 绝缘梯 | 绝缘手套 | 护目眼镜
装卸高压熔断器，应戴（ ）和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘物或绝缘台上。 |  | 易 | 线路类 | B | 安全帽 | 护目眼镜 | 耳塞 | 个人保安线
测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻，可在线路和设备（ ）的情况下进行。 |  | 易 | 线路类 | B | 停运 | 带电 | 停电 | 检修
攀登有覆冰、积雪的杆塔时，应采取（ ）措施。 |  | 易 | 线路类 | D | 防风 | 防触电 | 防冻 | 防滑
架空绝缘导线（ ）视为绝缘设备，不应直接接触或接近。 |  | 易 | 线路类 | C | 可以 | 严禁 | 不应 | 等同
进入电缆井、电缆隧道前，应用通风机排出浊气，再用气体检测仪检查井内或隧道内的（ ）的含量。 |  | 易 | 线路类 | C | 易燃易爆气体 | 有毒气体 | 易燃易爆及有毒气体 | 氧气
在杆塔高空作业时，应使用安全带的类型是（ ）。 |  | 易 | 线路类 | C | 安全带 | 安全绳 | 有后备绳的双保险安全带 | 没有具体要求
带接地刀的隔离开关主刀闸与接地刀的操作顺序应为（ ）。 |  | 易 | 线路类 | C | 先合主刀闸，后合接地刀 | 先分主刀闸，后分接地刀 | 先分主刀闸，后合接地刀 | 先合主刀闸，后分接地刀
电力电缆的电容大，有利于提高电力系统的（ ）。 |  | 易 | 线路类 | B | 线路电压 | 功率因数 | 传输电流 | 短路容量
当运行的电力架空线路发生短路故障时，在短路点将会( ) |  | 易 | 线路类 | B | 产生一个高电压 | 通过很大的短路电流 | 通过一个很小的正常负荷电流 | 产生零序电流
在停电线路工作地点装接地线前，应先（ ） |  | 易 | 线路类 | A | 验电 | 检查 | 与工作负责人联系
交流110kV母线电压是指交流三线三相制的( ) |  | 易 | 线路类 | A | 线电压 | 相电压 | 设备电压
快速切除线路任意一点故障的主保护是( ) |  | 易 | 线路类 | C | 距离保护 | 零序电流保护 | 纵联保护 | 相间电流保护
高压输电线路的故障，绝大部分故障是( ) |  | 易 | 线路类 | A | 单相接地短路 | 两相接地短路 | 两相相间短路
线路柱上断路器、隔离开关、跌落式熔断器进行检修时,必须在连接该设备的( )线路全部停电,并验电接地后,才能进行工作 |  | 易 | 线路类 | D | 高压侧 | 低压侧 | 任意一侧都可以 | 两侧
空载高压长线路的末端电压( )线路始端电压 |  | 易 | 线路类 | A | 高于 | 等于 | 低于 | 不一定
如果线路上有人工作，应在( )悬挂”禁止合闸，线路有人工作！”的标示牌 |  | 易 | 线路类 | B | 线路隔离开关操作把手上 | 线路断路器和隔离开关操作把手上 | 线路断路器上 | 任何位置均可
架空输电线路在微风作用下产生的周期性振动称为（ ）。 |  | 易 | 线路类 | D | 舞动 | 横向碰击 | 次档距振荡 | 微风振
输电线路输送功率一定时，其电压等级越高，则（ ） |  | 易 | 线路类 | C | 电流越小和线损越大 | 电流越大和线损越大 | 电流越小和线损越小 | 电流越大和线损越小
当输电线路负荷增加时，导线弧垂将会( ) |  | 易 | 线路类 | A | 增大 | 减小 | 不变 | 条件不足，无法确定
电力线路发生接地故障时，在接地点周围区域将会产生（ ）。 |  | 易 | 线路类 | D | 接地电压 | 感应电压 | 短路电压 | 跨步电压
我国送电线路输送的三相交流电频率为（ ）HZ |  | 易 | 线路类 | A | 50 | 60 | 80 | 100
与采用单根导线相比，采用相分裂导线（ ） |  | 易 | 线路类 | B | 提高输送电压 | 提高输送能力 | 提高输送距离 | 减少对通信设备的干扰
送电线路水平档距是指（ ） |  | 易 | 线路类 | C | 相邻档距中两弧垂最低点之间的距离 | 耐张段内的平均档距 | 杆塔两侧档距长度之和的一半
导线的长期振动容易使导线发生（ ） |  | 易 | 线路类 | A | 疲劳损伤 | 背花 | 麻花 | 断股
夜间巡线应沿线路（ ）侧进行；大风巡线应沿线路上风侧前进，以免万一触及断落的导线。 |  | 易 | 线路类 | B | 内 | 外 | 上 | 下
为降低靠近导线的第一片绝缘子承受电压，应采用（ ） |  | 易 | 线路类 | C | 屏蔽环 | 双联串 | 均压环 | 防晕线夹
目前常见地拉线地制作材料是（ ） |  | 易 | 线路类 | C | 钢绞线 | 镀铜钢绞线 | 镀锌钢绞线 | 镀镁钢绞线
电缆直流耐压试验开始前，微安表量程应置于（）。 |  | 易 | 线路类 | B | 最小量程上 | 中间量程上 | 最大量程上 | 无规定
架设高压电力线路要避开通讯线路主要原因是避免（）。 |  | 易 | 线路类 | D | 电力线杆倒杆砸坏通 讯线路 | 高压线串入通讯线路 | 通讯杆倒杆影响电力 线路 | 导线周围磁场对通讯 信号的干扰
以下哪种电力系统故障发生概率最大（）。 |  | 易 | 线路类 | A | 单相接地 | 两相短路 | 两相接地短路 | 三相短路
在非直接接地系统中发生单相金属性接地，接地相的电压（ ）。 |  | 易 | 线路类 | A | 等于0 | 升高 | 等于10kV | 线电压
电力电缆试验要拆除接地线时，应征的（）的许可，方可进行。工作完毕后立即恢复。 |  | 易 | 线路类 | C | 工作负责人 | 试验负责人 | 工作许可人 | 专职监护人
电力系统的架空线路和电气设备的外绝缘一般采用大气作为绝缘间隙，并不处于真空，因此不会出现（）。 |  | 易 | 线路类 | A | 辉光放电 | 电弧放电 | 火花放电 | 电晕放电
高压电力电缆需停电的工作，应填用( )工作票。 |  | 易 | 线路类 | A | 第一种 | 第二种 | 事故紧急抢修单 | 带电作业
拆除接地线时应先拆（ ），后拆（ ）。 |  | 易 | 线路类 | D | 电源端、负荷端 | 接地侧、负荷侧 | 电源侧、负荷侧 | 导线端、接地端
电力系统架空电力线路和电气设备的外绝缘通常采用（）作为绝缘隔离。 |  | 易 | 线路类 | D | 绝缘油 | 铁芯 | 导线 | 空气间隙
电力系统最危险的故障（）。 |  | 易 | 线路类 | D | 单相接地故障 | 两相接地故障 | 两相短路 | 三相短路
将一根导线均匀拉长至原长的2倍，则其电阻值是原电阻值的( )。 |  | 易 | 线路类 | B | 2倍 | 4倍 | 6倍 | 1倍
电力电缆线路的运行维护的反外力工作应严格电缆线路()的定期巡视和特巡制度。 |  | 易 | 线路类 | C | 监督人员 | 运行人员 | 专责人
设备或建筑物发生了直接威胁安全运行并需要立即处理的缺陷,为()。 |  | 易 | 线路类 | C | 一般缺陷 | 严重缺陷 | 危急缺陷
为保证电缆之间连接时的绝缘强度,一般需要连接处的绝缘强度()电缆本身。 |  | 易 | 线路类 | A | 必须不低于 | 必须低于 | 必须高于
将电力电缆跨越江、河、湖、海时,采用()敷设。 |  | 易 | 线路类 | C | 空气中 | 地下 | 水底
红外热像仪测温能()进行测试。 |  | 易 | 线路类 | A | 对电缆及附件 | 仅对电缆附件 | 整个电缆沟
充油电缆区别于一般电缆:其护层必须有()。 |  | 易 | 线路类 | A | 加强层 | 半导电层 | 屏蔽层
挤包绝缘电力电缆的终端头制作()。 |  | 易 | 线路类 | C | 困难 | 类似油浸纸绝缘电缆 | 方便
对110kV及以上重要电缆线路的户外引出线连接点,在检修时应检查()表面情况。 |  | 易 | 线路类 | A | 各接触面 | 导体表面 | 螺钉
预制式电缆终端耐寒、热性能优越,在()范围内电、物理、机械性能稳定。 |  | 易 | 线路类 | B | -25℃-300℃ | -80℃-250℃ | -50℃-80℃
简单规则圆形绞合电缆线芯的绞合规则是()。 |  | 易 | 线路类 | B | k=1+2+3+？？？+n | k=1+6+12+？？？+6n | k=21+22+23+？？？+2n
¦XLPE电缆采用单端接地方式时,接地线电流为()。 |  | 易 | 线路类 | B | 阻性电流 | 容性电流 | 感性电流
电力电缆排管敷设适合于()。 |  | 易 | 线路类 | A | 城市街区主线敷设多条电缆 | 城市街区辅线敷设少量电缆 | 郊区敷设电缆
电缆敷设过程中应控制侧压力,高压和超高压电缆允许的侧压力一般为()。 |  | 易 | 线路类 | C | 1kN/m | 2kN/m | 3kN/m
高压电力电缆是指()电压等级的电缆。 |  | 易 | 线路类 | B | 10kV | 110kV | 220kV
直埋10kV电缆相互水平接近时的最小净距为()。 |  | 易 | 线路类 | C | 0.5m | 0.2m | 0.1m
电力电缆敷设过程中弯曲半径过小,会导致()。 |  | 易 | 线路类 | C | 过电压 | 电缆过热 | 机械损伤
电力电缆隧道敷设时,一般敷设()根及以上。 |  | 易 | 线路类 | C | 10 | 20 | 30
敷设于电缆沟的电缆,其故障查找和修复时间也较长,主要原因是()。 |  | 易 | 线路类 | C | 需要挖出电缆 | 查找故障点困难 | 需要重新敷设、做接头和试验
点散式在线温度监测是对()进行温度监测。 |  | 易 | 线路类 | B | 电缆线芯 | 电缆终端和中间接头 | 电缆线路全线
树枝老化是导致()电缆绝缘发生击穿的主要原因。 |  | 易 | 线路类 | B | 油浸纸绝缘 | 交联聚乙烯 | 充油
终端用大型瓷套等易碎绝缘部件,应放于(),用泡沫塑料、草袋等围遮包牢。 |  | 易 | 线路类 | C | 专门的木架上 | 平放于干燥地面 | 原包装箱内
交联聚乙烯绝缘电缆的优点是()。 |  | 易 | 线路类 | A | 具有高弹性 | 价格低 | 9耐热性好
机械敷设电缆的速度不宜超过()。 |  | 易 | 线路类 | C | 25m/min | 20m/min | 15m/min
普通电力电缆材料共同具有的一个缺点是()。 |  | 易 | 线路类 | A | 可燃性 | 不耐腐蚀 | 柔韧性差
XLPE绝缘电缆能抑制树枝生长,因为半导电屏蔽层中加入()。 |  | 易 | 线路类 | C | 阻燃物质 | 抗腐蚀物质 | 捕捉水分物质
不得在电力电缆隧道()重叠修建其他管线。 |  | 易 | 线路类 | C | 下方 | 两侧 | 上方
电缆线路试运行阶段,需要进行一些必要的检查,作为对()的补充。 |  | 易 | 线路类 | C | 自验收工作 | 中期验收工作 | 竣工验收工作
钢带铠装电缆适合采用()敷设方式。 |  | 易 | 线路类 | B | 排管 | 直埋地下 | 高落差竖井
对于部分带病运行的电力电缆,必须()监督试验周期。 |  | 易 | 线路类 | B | 保持原 | 缩短 | 延长
配电网是指电力系统中直接与()相连的网络。 |  | 易 | 线路类 | C | 电源点 | 供电点 | 用户
电缆采用铝包的优点是()。 |  | 易 | 线路类 | C | 不易腐蚀 | 易密封 | 资源丰富
6~35kV橡胶绝缘电力电缆为多芯绞合时,采用具有防腐性能的()填料。 |  | 易 | 线路类 | C | 麻 | 纸 | 纤维
电缆终端处最大径向场强取值越小,终端头的体积(),电气安全裕度越大。 |  | 易 | 线路类 | B | 越小 | 越大 | 不变
目前,电缆线路采用最多的终端形式是()。 |  | 易 | 线路类 | B | 绕包式、浇注式、预制式 | 热缩式、冷缩式、预制式 | 浇注式、模塑式、热缩式
测温光纤全线贯通,单点损耗小于()。 |  | 易 | 线路类 | A | 0.02dB | 0.001dB | 0.1dB
电力电缆的安装环境应保持清洁,防止灰尘等杂质落入()。 |  | 易 | 线路类 | A | 绝缘外表面 | 应力锥外表面 | 外护层外表面
对于油浸纸绝缘套管电缆终端,正常巡视应检查()。 |  | 易 | 线路类 | A | 有无渗漏油 | 是否有膨胀 | 是否有电晕现象
对于充油电缆线路,(),都要检查其油压。 |  | 易 | 线路类 | C | 投入运行前 | 投入运行后 | 无论是否投运
交联聚乙烯电缆长期工作最高允许温度为()。 |  | 易 | 线路类 | A | 90℃ | 65℃ | 250℃
在极不均匀电场中,最大场强与平均场强相差很大,在外加电压及其平均场强()时,在电极曲率半径较小处附近产生局部的游离放电,这就是电晕。 |  | 易 | 线路类 | A | 较低 | 居中 | 较大
电力电缆长期过负荷运行,可能引起()。 |  | 易 | 线路类 | B | 过电压 | 绝缘老化 | 机械损伤
直埋方式的35kV电缆,其本体投资约为相同输送容量架空线路的()倍。 |  | 易 | 线路类 | A | 4-7 | 2-3 | 8-10
橡胶绝缘电缆的优点是()。 |  | 易 | 线路类 | D | 耐电晕性能好 | 以下具有热稳定性 | 900 | D.具有高弹性
铜芯、纸绝缘、铅包、钢带铠装、聚氯乙烯外护套电力电缆型号为()。 |  | 易 | 线路类 | B | ZLQ22 | ZQ22 | ZQ21
电缆工井、排管、电缆沟及其支架应()巡查一次。 |  | 易 | 线路类 | B | 每1年 | 每2年 | 每3年
电力电缆隧道敷设时,最下层至沟底或地面间的规定距离为()。 |  | 易 | 线路类 | B | 50-80mm | 100-150mm | 80-90mm
油浸纸绝缘统包型电力电缆适合用于()电压等级。 |  | 易 | 线路类 | A | 10kV及以下 | 20-35kV | 110kV及以上
测量电缆绝缘电阻时,1kV及以下电缆用()兆欧表。 |  | 易 | 线路类 | A | 1000V | 500V | 2500V
电能是()能源。 |  | 易 | 线路类 | B | 一次 | 清洁 | 易储存
当三相外加电压为平衡交流电压时,多芯电缆的电场为()。 |  | 易 | 线路类 | C | 静止恒定电场 | 静止正弦电场 | 旋转电场
在电力电缆中间接头两侧及相邻电缆()长的区段施加防火涂料或防火包带。 |  | 易 | 线路类 | A | 2-3m | 1-2m | 1m
任何导体在电压作用下都必然产生()。 |  | 易 | 线路类 | C | 磁场 | 电流 | 电场
铜芯、纸绝缘、分相铅包、钢带铠装、聚氯乙烯外护套电力电缆型号为()。 |  | 易 | 线路类 | B | ZLQF21 | ZQF22 | ZQ22
交联聚乙烯绝缘电缆在长期运行中,周围化学溶液渗入电缆内部,与金属发生化学反应,形成有腐蚀性硫化物,最终导致绝缘击穿的现象,称为()。 |  | 易 | 线路类 | C | 水树枝 | 电树枝 | 电化树枝
直埋地下的电缆线路故障点找到后,修复故障时间()。 |  | 易 | 线路类 | C | 很短 | 较短 | 较长
在北方地区敷设高压电缆时,冬天平均温度()以下,需要预先加热后再施工。 |  | 易 | 线路类 | A | 0℃ | -10℃ | 10℃
电力电缆隧道敷设时,隧道高度一般为()。 |  | 易 | 线路类 | B | 1.8-2.2m | 1.9-2m | 2-2.5m
对于电缆绝缘,在直流电压下,负载增大时,导体屏蔽表面场强()。 |  | 易 | 线路类 | C | 增大 | 不变 | 减小
电力电缆接近热力管道敷设,会导致()。 |  | 易 | 线路类 | A | 电缆过热 | 绝缘受潮 | 过电压
发生局部放电后,电力电缆长时间承受运行电压,会导致()。 |  | 易 | 线路类 | C | 热击穿和化学击穿 | 化学击穿和电击穿 | 热击穿或电击穿
110kV及以上XLPE电缆护套破损造成多点接地时,则其接地线电流能达到()。 |  | 易 | 线路类 | C | 线芯电流的30%-45% | 线芯电流的95%-100% | 线芯电流的50%-95%
一般纸带沿表面击穿强度为垂直纸带方向的(),故局部放电最终导致树枝放电。 |  | 易 | 线路类 | A | 1/10 | 1/2 | 2倍
电缆接地电流过大,属于电缆()。 |  | 易 | 线路类 | C | 接头和终端缺陷 | 敷设路径上的缺陷 | 线路附属设备缺陷
充油电缆加强层的材料通常是()。 |  | 易 | 线路类 | C | 铝带或铅带 | 聚氯乙烯或聚乙烯 | 钢带或不锈钢带
空气终端中的户外终端外绝缘污秽等级分为()级。 |  | 易 | 线路类 | B | 2 | 4 | 3
冷缩式终端特别适合用于()场合。 |  | 易 | 线路类 | A | 严禁明火 | 潮湿 | 海拔高
根据电缆线路综合运行情况实行“到期必修,修必修好”的原则,对电缆或附件进行的定期检查、实验及维修,称为()。 |  | 易 | 线路类 | A | 预防性检修 | 矫正性检修 | 状态检修
直埋电缆中间接头要与相邻其他电缆线路接头之间错开至少()。 |  | 易 | 线路类 | C | 0.2m | 0.8m | 0.5m
插拔式终端的特点是()。 |  | 易 | 线路类 | C | 使工程工期较长 | 整个电缆终端安装完成后穿入GIS仓 | 电缆终端安装与电气设备安装可独立进行
电缆运行人员应按要求定期到现场采用()进行负荷测量。 |  | 易 | 线路类 | B | 有功功率表 | 钳形电流表 | 电度表
当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要()。 |  | 易 | 线路类 | C | 、迅速灭火 | 、拉开开关 | 、切断电源
电缆线路交叉互联箱、接地箱本体和进线孔密封应良好,满足()要求。 |  | 易 | 线路类 | A | 长期浸泡 | 短时受潮 | 短期浸泡
对于变电站内的电缆线路通道上的路面,一般应()至少进行一次巡视。 |  | 易 | 线路类 | B | 一个月 | 三个月 | 一个月
电缆的类别特征、绝缘类型、导体材料在型号中的表示次序是()。 |  | 易 | 线路类 | A | 类别特征、绝缘类型、导体材料 | 导体材料、类别特征、绝缘类型 | 绝缘类型、导体材料、类别特征
电缆线芯采用紧压形的目的是()。 |  | 易 | 线路类 | B | 减小绝缘厚度 | 减小电缆线芯外径 | 绝缘内部电场分布均匀
绞合线芯电缆的线芯采用分裂导体结构时,分裂单元数目为()形状时最稳定。 |  | 易 | 线路类 | A | 5 | 4 | 6
电缆绝缘老化的原因不包括()。 |  | 易 | 线路类 | B | 化学老化 | 热老化 | 电老化
电缆终端处电场分布情况是:()。 |  | 易 | 线路类 | B | 仅有径向分量 | 既有径向分量又有轴向分量 | 仅有轴向分量
电缆故障粗测的方法有()两大类。 |  | 易 | 线路类 | B | 声测法和感应电压法 | 电桥法和脉冲反射法 | 音频电流法和跨步电压法
对于长距离电力电缆隧道敷设,一般每隔()应设一个人孔。 |  | 易 | 线路类 | B | 50-100m | 100-200m | 100-150m
除工作电流大于1000A交流系统电缆外,其他电缆支架宜采用()。 |  | 易 | 线路类 | B | 铝合金制 | 钢制 | 铁制
冷缩电缆终端用弹性好的橡胶材料在工厂注成并硫化成型,然后再将内径()并衬以螺旋状尼龙支撑条,运到现场后抽出支撑条,橡胶件收缩压紧于电缆绝缘上。 |  | 易 | 线路类 | B | 收缩 | 扩张 | 保持不变
低于规定温度敷设电缆时应采取加热措施,塑料绝缘电缆的规定敷设温度是()。 |  | 易 | 线路类 | A | 0℃ | —10℃ | 5℃
塑料护套电缆适合在()地区敷设。 |  | 易 | 线路类 | B | 高温 | 严重腐蚀 | 高落差
对无机械通风的一般性厂房内电力电缆,选择截面时,环境温度应确定为()。 |  | 易 | 线路类 | C | 最热月的日最高气温平均值+5 | 通风设计温度 | 最热月的日最高气温平均值
一般地,随着温度升高,交联聚乙烯绝缘电缆的绝缘材料性能()。 |  | 易 | 线路类 | A | 下降 | 不变 | 上升
用于将分支电缆连接至干线电缆或将干线电缆分支的中间接头称为()。 |  | 易 | 线路类 | C | 塞止接头 | 转换接头 | 分支接头
在污染特别严重地区,采用()的办法,以保证绝缘套管受污染后也能满足表面绝缘强度要求。 |  | 易 | 线路类 | A | 增涂硅脂 | 水冲洗 | 定期停电擦拭
电力电缆工程设计中入网电工所接触的是()阶段。 |  | 易 | 线路类 | B | 可行性研究 | 施工图设计 | 初步设计
电力电缆排管敷设时,若需穿越马路,则宜采用()。 |  | 易 | 线路类 | A | 铝管 | 塑料管 | 钢管
工频电压下,若电缆绝缘中含有气隙,则气隙承受的电压降比附近绝缘介质()。 |  | 易 | 线路类 | A | 大很多 | 小很多 | 相等
采用在线芯绝缘表面包金属屏蔽带(等电位)的方法,可限制()电晕发生。 |  | 易 | 线路类 | B | 预制型电缆终端 | 干包或热缩型电缆终端 | 冷缩型电缆终端
冷缩电缆终端以()为基本材料。 |  | 易 | 线路类 | C | 绝缘纸 | 聚合物 | 橡胶
用于连接两个不同类型绝缘材料或不同导体截面电缆的中间接头是()。 |  | 易 | 线路类 | A | 过渡接头 | 绝缘接头 | 转换接头
直埋电缆的优点之一是()。 |  | 易 | 线路类 | C | 不易通风 | 易于抢修 | 散热条件好
塑料电缆连接处加装玻璃钢保护盒并灌满沥青防水胶,其作用不包括()。 |  | 易 | 线路类 | B | 机械保护 | 绝缘 | 防止水分浸入内部
组装式预制型电缆中间接头结构中采用()制成。 |  | 易 | 线路类 | A | 多种不同材料 | 单一材料整体 | 单一材料分段组合
交联聚乙烯绝缘电缆的水树枝现象的特点是()。 |  | 易 | 线路类 | A | 树枝密集且大多不连续 | 树枝连续清晰 | 树枝少且较粗
直埋电缆时,保护盖板应在电缆中心且不倾斜,其宽度应超过电缆两侧各()。 |  | 易 | 线路类 | A | 50mm | 30mm | 20mm
在电缆型号中,在绝缘层的位置上字母V表示()绝缘。 |  | 易 | 线路类 | B | 聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 交联聚乙烯
充沙电缆沟内电缆平行敷设沟中时,电缆间净距应不小于()。 |  | 易 | 线路类 | B | 20mm | 35mm | 100mm
作为电缆线芯相位标志的管形收缩部件称为()。 |  | 易 | 线路类 | C | 热收缩分支管 | 热收缩应力控制管 | 热收缩相色管
油浸纸绝缘电缆浸渍剂的体积膨胀系数比铅或铝金属的()。 |  | 易 | 线路类 | B | 小 | 大 | 相等
提高电力系统运行经济性的措施之一是()。 |  | 易 | 线路类 | A | 降低电网损耗 | 保证电能质量 | 加快电网建设
GIS终端与()在结构上是基本相同的。 |  | 易 | 线路类 | B | 空气终端 | 变压器终端 | 预制式终端
变配电站电缆夹层及隧道内的电缆两端和拐弯处,直线距离每隔()处应挂电缆标志牌,注明线路名称、相位等。 |  | 易 | 线路类 | A | 100m | 50m | 200m
10kV及以上电压等级电缆线芯截面一般采用圆形,是因为这有利于()。 |  | 易 | 线路类 | C | 散热 | 减小集肤效应 | 绝缘内部电场分布均匀
电力线路是电力网的主要组成部分，其作用是（ ）电能。 |  | 易 | 线路类 | B | 变换和分配 | 输送和分配 | 输送和消耗 | 变换和分配
（ ）是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。 |  | 易 | 线路类 | D | 金具 | 杆塔 | 绝缘子 | 空气
在正常运行情况下，一般不承受顺线路方向的张力，主要承受垂直载荷以及水平载荷的杆塔为（ ） |  | 易 | 线路类 | A | 直线杆塔 | 耐张杆塔 | 转角杆塔 | 终端杆塔
位于线路首、末段端，发电厂或变电站出线的第一基杆塔以及最末端一基杆塔属于（ ） |  | 易 | 线路类 | D | 直线杆塔 | 耐张杆塔 | 转角杆塔 | 终端杆塔
架空导线型号LGJ-35/6表示的含义为（ ） |  | 易 | 线路类 | C | 钢芯铝绞线，电压等级为35kV，额定电流为6kA | 铝芯钢绞线，电压等级为35kV，额定电流为6kA | 钢芯铝绞线，铝线部分标称截面为35mm²，钢芯部分标称截面为6mm² | 铝芯钢绞线，铝线部分标称截面为35mm²，钢芯部分标称截面为6mm²
欧姆定律阐明了电路中( ）。 |  | 易 | 线路类 | C | 电压和电流是正比关系; | 电流与电阻是反比关系; | 电压、电流和电阻三者之间的关系; | 电阻值与电压成正比关系;
导线的电阻与导线温度的关系是 ( ）。 |  | 易 | 线路类 | A | 温度升高，电阻增加; | 温度下降，电阻减小; | 温度变化电阻不受任何影响; | 温度升高，电阻减小;
正弦交流电的三要素是( )。 |  | 易 | 线路类 | B | 电压、电动势、电位; | 最大值、频率、初相位; | 容抗、感抗、阻抗; | 平均值、周期、电流;
某条线路额定电压为 U=220kV，则它表示的是（ ）。 |  | 易 | 线路类 | C | 相电压; | 1/√3相电压; | 线电压; | √3线电压;
当中性点不接地系统的电力线路发生单相接地故障时，在接地点会( )。 |  | 易 | 线路类 | D | 产生一个高电压; | 通过很大的短路电流; | 通过正常负荷电流; | 通过电容电流;
电力电缆绝缘电阻值，一般是值测试时间为（ ）的数值。 |  | 易 | 线路类 | B | 15s; | 60s; | 10min; | 时间无要求;
无功补偿的优点不包括（） |  | 易 | 无功补偿类 | D | 提高功率因数 | 降低线损 | 提高设备出力 | 调节电网频率
无功功率负荷不包括（） |  | 易 | 无功补偿类 | C | 电弧炉 | 异步电动机 | 白炽灯 | 变压器
功率因数是指（） |  | 易 | 无功补偿类 | A | 有功功率与视在功率的比值 | 无功功率与视在功率的比值 | 有功功率与无功功率的比值 | 无功功率与有功功率的比值
下列哪项不是无功补偿的方式（） |  | 易 | 无功补偿类 | B | 集中补偿 | 远距离补偿 | 分组补偿 | 就地补偿
视在功率、有功功率、无功功率的关系是（） |  | 易 | 无功补偿类 | A | S^2=P^2+Q^2 | S=P+Q | S=P·cosφ+Q·sinφ
用于单台电容器保护的外熔断器的熔丝额定电流，应按电容器额定电流的（ ）倍选择 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 0.83--0.95 | 0.95--1.12 | 1.37--1.50 | 2--5
电网中，反应无功功率平衡水平的指标是（） |  | 易 | 无功补偿类 | A | 电压 | 电流 | 频率 | 波形
SVG装置以( )核心元件。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 整流元件 | 储能元件 | IGBT | SVG
SVG装置属于（ ）无功补偿设备。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 电压源 | 电流源 | 恒流源 | 恒压源
交流电压回路，呈阻性，电压和电流相位（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 电压超前 | 电压滞后 | 相位相同 | 电流超前
SVG 调节是从（ ）无功动态调节范围内最大负荷。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 从感性无功到容性无功 | 从感性有功到容性无功 | 从动态有功到动态有功
SVG主要分为三部分组成，分别是电抗器柜、控制柜和（ ） |  | 易 | 无功补偿类 | A | 功率柜 | 电源柜 | IGBT柜 | 变压器柜
SVG并联于电网中，相当于一个() |  | 易 | 无功补偿类 | A | 无功电流源 | 无功电压源 | 有功电流源 | 有功电压源
静止无功发生器SVG的无功调节范围（） |  | 易 | 无功补偿类 | C | 0-100% | 1%-100% | -100%至+100% | -1%至-100%
静止无功发生器SVG的额定环境温度为（） |  | 易 | 无功补偿类 | B | -30℃ ～ +75 | -40℃ ～+75℃ | -50℃ ～+80℃ | -20℃ ～+60℃
()是目前唯一的有功电源，又是基本的无功电源。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 发电机 | 调相机 | 电容器 | 电抗器
当电源容量一定时，功率因数值越大，说明电路中用电设备的()。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 无功功率大 | 有功功率大 | 有功功率小 | 视在功率大
电力系统安装并联电容器的目的是()。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 减少对电力系统无功功率的需求，提高功率因数 | 降低用电设备对无功功率的需求 | “吸收”有功电力 | 增加电量
电力系统中重要的电压支撑节点称为() |  | 易 | 无功补偿类 | A | 电压中枢点 | 系统中枢点 | 电源中枢点 | 频率中枢点
并联补偿电容器组的总容量应满足所需的()功率补偿值。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 视在 | 有功 | 无功
以节能为主要目的采用并联电力电容器作为无功补尝装置时，应采用哪种无功补偿的调节方式?（） |  | 易 | 无功补偿类 | A | 采用无功功率参数调节 | 采用电压参数调节 | 采用电流参数调节 | 采用时间参数调节
在交流电路系统中当电流经过感性元件时电流 滞后 电压90度;当电流经过容性元件时电流 超前 电压（）度。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 80 | 90 | 100 | 120
2.下列设备中，工作时不会有无功功率出现的是( ) |  | 易 | 无功补偿类 | D | 变压器 | 感应电动机 | 电容器 | 电暖气
下图是哪种无功补偿设备的电压-电流特性曲线( ) |  | 易 | 无功补偿类 | A | 晶闸管投切电容器 | 晶闸管控制电抗器 | 晶闸管控制电抗器+固定电 | 静止同步补偿器
不属于动态无功补偿范畴的是( ) |  | 易 | 无功补偿类 | B | 同步调相机 | 固定电容器 | 晶闸管控制电抗器+固定电容器 | 静止无功补偿器
无功功率负荷不包括( ) |  | 易 | 无功补偿类 | C | 电弧炉 | 异步电动机 | 白炽灯 | 变压器
无功补偿的优点不包括( ) |  | 易 | 无功补偿类 | D | 提高功率囩数 | 降低线损 | 提高设备岀力 | 调节电网频率
下列关于无功功率的描述，不正确的是() |  | 易 | 无功补偿类 | A | 无用的功率 | 可逆的功率 | 储能元件与电网交换的功率 | 不应该存在的功率
不属于动态无功补偿范畴的是() |  | 易 | 无功补偿类 | D | 同步调相机 | 固定电容器 | 晶闸管控制电抗器 | 静止无功补偿器
线路两端的电压降与下列哪些因素有关（） |  | 易 | 无功补偿类 | D | 输送的有功功率 | 输送的无功功率 | 线路阻抗 | 与上述三项都有关系
下列哪项不能向系统供应感性无功功率() |  | 易 | 无功补偿类 | B | 最闸管投切电容器 | 最闸管控制电抗器 | 晶闸管投切电容器+固定电容器 | 最闸管控制电抗器+固定电容器
STATCOM是下列那一装置的缩写() |  | 易 | 无功补偿类 | C | 同步调相机 | 晶闸管投切电容器 | 静止同步补偿器 | 最闸管控制电抗器
无功损耗与负荷功率因数的平方()) |  | 易 | 无功补偿类 | B | 成正比 | 成反比 | 相等没关系
无功补偿的优点不包括() |  | 易 | 无功补偿类 | D | 提高功率囯数 | 降低线损 | 提高设备岀力 | 调节电网频率
下列关于无功功率的描述，不正确的是() |  | 易 | 无功补偿类 | A | 无用的功率 | 可逆的功率 | 储能元件与电网交换的功率 | 不应该存在的功率
电网中，反应无功功率平衡水平的指标是() |  | 易 | 无功补偿类 | A | 电压 | 电流 | 频率 | 波形
电抗率是指并联电容器装置的( )之比，以百分数表示。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 串联电抗器的额定容抗与串联连接的电容器的额定感抗 | 串联连接的电容器的额定容抗与串联电抗器的额定感抗 | 串联电抗器的额定感抗与串联连接的电容器的额定容抗 | 串联连接的电容器的额定感抗与串联电抗器的额定容抗
在故障后电网调度过程中，负荷节点一般负荷。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 只可增加 | 只可减少 | 即可增加又可减少
SVG无功调节补偿装置的作用（） |  | 易 | 无功补偿类 | A | 节能减排 | 提高有功功率 | 提高发电系统稳定性 | 降低损耗
电容器的耐压值是指加在其上电压的（） |  | 易 | 无功补偿类 | C | 平均值 | 有效值 | 最大值 | 瞬时值
新投运电容器组应进行（ ）合闸冲击试验 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 3次 | 5次 | 7次 | 1次
电容器中储存的能量是( ) |  | 易 | 无功补偿类 | D | 热能 | 机械能 | 磁场能 | 电场能
造成高压电容器组渗漏油的主要原因之一是（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 运行中温度剧烈变化 | 内部发生局部放电 | 内部发生相间短路
在电容电路中，通过电容器的是（）。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 直流电流 | 交流电流 | 直流电压 | 直流电动势
电力系统中能作为的无功电源有（）。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 同步发电机、调相机、并联补偿电容器和变压器 | 同步发电机、并联补偿电容器和调相机 | 同步发电机、调相机、并联补偿电容器和互感器 | 同步发电机、调相机、并联补偿电容器和电抗器
电容器的电容C的大小与( )无关。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 电容器极板的面积 | 电容器极板间的距离 | 电容器极板所带电荷和极板问电压 | 电容器极板间所用绝缘材料的介电常数
电容器的直流充电电流(或放电电流)的大小在每一瞬间都是( )的。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 相同 | 不同 | 恒定不变 | 无规律
电容器充电后，它所储存的能量是（）。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 磁场能 | 电场能 | 热能
电容器在充电和放电过程中，充放电电流与（）成正比。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 电容器两端电压 | 电容器两端电压的变化率 | 电容器两端电压的变化量 | 与电压无关
电压质量取决于系统中无功功率的（ ）无功不足电压将偏低。 |  | 易 | 无功补偿类 | D | 增加 | 减少 | 变化 | 平衡
采用无功补偿装置调整系统电压时，对系统来讲()。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 调整电压的作用不明显 | 即补偿了系统的无功容量，又提高了系统的电压 | 不起无功补偿的作用 | 调整电容电流
并联电容器设备当( )时应更换处理。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 积灰比较大 | 熔丝熔断电容器内无击穿 | 电容器变形膨胀渗漏 | 电容器端子接线不良
输电线路中某一侧的潮流是送有功，受无功，它的相电压超前电流的角度为（ ） |  | 易 | 无功补偿类 | D | 0 度～90 度 | 90 度～180 度 | 180 度～270 度 | 270 度～360 度
要提高系统的电压水平，最根本有效的措施是：（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 增加发电机容量 | 减小无功负荷 | 投入充足的无功电源 | 调节变压器电压分接头
视在功率、有功功率、无功功率的关系是（ )。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | S2=P2+Q2 | S=P+Q | S=P cos+Q sin
电力系统安装并联电容器的目的是（ )。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 减少对电力系统无功功率的需求,提高功率因数 | 降低用电设备对无功功率的需求 | 吸收”有 功功率 | 增加电量
110kV系统允许的电压总畸变率为（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 1.6% | 2.0% | 2.4% | 3.0%
电能质量对频率指标有严格的要求，系统频率主要取决于（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 有功 | 无功 | 电压 | 电流
电阻和电感串联的单相交流电路中的无功功率计算公式是（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | P=UI | P=Uicosφ | Q=Uisinφ | P= Ssinφ
当电源容量一定时，功率因数值越大，说明电路中用电设备的（ )。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 无功功率大 | 有功功率大 | 有功功率小 | 视在功率大
若发生低频振荡，可通过调整______来进行控制。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 网络结构 | 发电机出力 | 地区电压 | 地区负荷
电能质量对频率指标有严格的要求，系统频率主要取决于( ) |  | 易 | 无功补偿类 | B | 有功 | 无功 | 电压 | 电流
无功补偿一般采取的电路补偿状态为（） |  | 易 | 无功补偿类 | C | 任意状态 | 过补偿状态 | 欠补偿
视在功率、有功功率、无功功率的关系是( ) |  | 易 | 无功补偿类 | A | S²=P²+Q² | S=P+Q | S=P·cosф+Q·sin
SVG无功调节补偿装置的作用 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 节能减排 | 提高有功功率 | 提高发电系统稳定性 | 降低损耗
新风光 SVG 装置以()核心元件 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 整流元件 | 储能元件 | IGBT | SVG
交流电压回路，呈阻性，电压和电流相位() |  | 易 | 无功补偿类 | C | 电压超前 | 电压滞后 | 相位相同 | 电流超前
在风电发展初期，因为小容量的风电功率波动引起的电压变动较小且变化较为缓慢，所以风电场一般采用（ ）组进行无功补偿。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 调压式无功补偿装置； | 静止无功补偿器 （SVC）； | 分组投切电容器组； | 静止同步补偿器（STATCOM）；
SVG系列采用()冷却方式。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 自然冷却 | 油冷 | 风机强制冷却 | 水冷
SVG主要分为三部分组成，分别是电抗器柜、控制柜和() 柜 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 功率柜 | 电源柜 | IGBT | 变压器柜
无功补偿装置中常用的电容为？ |  | 易 | 无功补偿类 | C | 低压电容 | 中压电容 | 高压电容 | 超高压电容
无功补偿装置中常用的电抗器为？ |  | 易 | 无功补偿类 | B | 串联电抗器 | 并联电抗器 | 变压器 | 开关
静止无功发生器是什么？ |  | 易 | 无功补偿类 | D | 电抗器 | 电容器 | SVC | SVG
静态无功补偿装置是什么？ |  | 易 | 无功补偿类 | A | 电抗器 | 电容器 | 可控硅 | 三相异步电动机
电容组串中的电容应如何连接？ |  | 易 | 无功补偿类 | B | 串联 | 并联 | 带中性点的三角形连接 | 带相数的正方形连接
无功补偿装置的主要作用是（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | D | 提高功率因数 | 降低线路损耗 | 提高电网稳定性 | 以上都是
以下关于无功补偿装置的描述，错误的是（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 可以提高电能质量 | 会增加电网的有功功率 | 可以降低电网损耗 | 可以提高电网的稳定性
视在功率、有功功率、无功功率的关系是（ ） |  | 易 | 无功补偿类 | A | S²=P²+Q² | S=P+Q | S=P·cosφ+Q·sinφ
无功补偿一般采取的电路补偿状态为（ ） |  | 易 | 无功补偿类 | C | 任意状态 | 过补偿状态 | 欠补偿状态
电容器在充电过程中，其（） |  | 易 | 无功补偿类 | B | 充电电流不能发生变化 | 两端电压不能发生突变 | 储存能量发生突变 | 储存电场发生突变
功率因数用cosφ表示，其公式为（） |  | 易 | 无功补偿类 | D | cosφ=P／Q | cosφ=Q／P | cosφ=Q／S | cosφ=P／S
电力系统的（ ）是保证电压质量的基本条件。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 有功功率与有功平衡 | 频率稳定 | 无功补偿与无功平衡 | 供电可靠性
提高供电线路的功率因数，下列说法正确的是（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | D | 减少了用电设备中无用的无功功率； | 可以节省电能； | 减少了用电设备的有功功率，提高了电源设备的容量； | 可提高电源设备的利用率并减小输电线路中的功率损耗。
无功损耗与负荷功率因数的平方（） |  | 易 | 无功补偿类 | D | 成正比 | 成反比 | 相等 | 没关系
下列关于无功功率的描述，不正确的是（） |  | 易 | 无功补偿类 | A | 无用的功率 | 可逆的功率 | 储能元件与电网交换的功率 | 不应该存在的功率
功率因数是指() |  | 易 | 无功补偿类 | A | 有功功率与视在功率的比 | 无功功率与视在功率的比值 | 有功功率与无功功率的比值 | 无功功率与有功功率的比值
无功补偿的优点不包括（ ） |  | 易 | 无功补偿类 | D | 提高功率因数 | 降低线损 | 提高设备出力 | 调节电网频率
在风电场运行过程中需要从电网吸收大量的无功功率,其主要原因不包括（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 稳态运行时，定速机组的出口功率因数低； | 风电机组端变压器的无功损耗； | 风电场内集电线路的无功损耗； | 风电场升压变的无功损耗；
电力系统无功容量不足，会引起电压（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 普遍下降 | 升高 | 不变 | 边远地带上升
采用通过调节电抗器铁芯一小部分截面的饱和程度来调节电抗器等值电抗值的无功补偿装置是（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 调压式无功补偿装置； | TCR型SVC； | MCR型SVC； | 静止同步补偿器（STATCOM）；
采取无功补偿装置调整系统电压时，对系统来说（ ） |  | 易 | 无功补偿类 | B | 调增电压的作用不明显 | 即补偿了系统无功容量，又提高了系统的电压 | 不起无功补偿的作用 | 调整电容电流
电网中，反应无功功率平衡水平的指标是（ ） |  | 易 | 无功补偿类 | A | 电压 | 电流 | 频率 | 波形
电抗率是指并联电容器装置的（ ）之比，以百分数表示。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 串联电抗器的额定容抗与串联连接的电容器的额定感抗 | 串联连接的电容器的额定容抗与串联电抗器的额定感抗 | 串联电抗器的额定感抗与串联连接的电容器的额定容抗 | 串联连接的电容器的额定感抗与串联电抗器的额定容抗
用于单台电容器保护的外熔断器的熔丝额定电流，应按电容器额定电流的（ ）倍选择 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 0.83--0.95 | 0.95--1.12 | 1.37--1.50 | 2--5
将4只电容为4pF的电容器串联起来，其等效电容为( )pF。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 16 | 4 | 1 | D.1/4
投入无功补偿设备调整系统电压时，对系统来说（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 调整电压的作用不明显 | 既补偿了系统的无功容量，又提高了系统的电压 | 不起无功功率补偿作用 | 没有调整电压的作用
高压并、串电容器的红外测温常规试验周期为（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 1年 | 2年 | 3年 | 4年
变电站电压无功综合控制策略，当电压和功率因数都低于下限时，应（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 调节分接头 | 先投入电容器组，根据电压变化情况再调有载分接头位置 | 投入电容器组 | 先调节分接头升压，在根据无功情况投入电容器组
SVG内（）很高时会降低器件板卡的可靠性。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 噪音 | 温度 | 灰尘 | 湿度
调压式无功补偿装置的调节速度和步长取决于 |  | 易 | 无功补偿类 | D | 装置容量 | 输出电压 | 电流相位 | 分接开关性能
SVC是代指哪种无功补偿方式（或装置）（） |  | 易 | 无功补偿类 | C | 分组投切电容器组 | 调压式无功补偿装置 | 静止无功补偿器 | 静止同步补偿器
下列有关无功补偿装置及控制策略的说法不正确的是 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 风电场无功补偿容量有时需要从容性到感性之间调节，在方案设计时就要注意避免出现谐振现象 | 调压式无功补偿装置只能提供感性无功功率 | 调压式无功补偿装置的基本原理，是通过调节自耦变压器有载分接开关的分接头位置，来改变低压侧电压，从而改变并联在低压母线上的电容器或电抗器容量 | 系统电压升高时, STATCOM吸收无功功率的能力比SVC差
属于静止型无功补偿装置的是 |  | 易 | 无功补偿类 | D | 调压式无功补偿装置 | 静止无功补偿器(SVC) | 分组投切电容器组 | 静止同步补偿器(STAT)
在风力发电机电源线上，并联电容器的目的是为了 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 减少无功功率 | 减少有功功率 | 提高其功率因数 | 提高有功功率
SVC是代指哪种无功补偿方式（或装置） |  | 易 | 无功补偿类 | C | 分组投切电容器组 | 调压式无功补偿装置 | 静止无功补偿器 | 静止同步补偿器
通过调节电抗器铁芯一小部分截面积的饱和程度即可完成无功补偿容量调节的补偿装置是 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 调压式无功补偿装置 | TCR型SVC | MCR型SVC | 静止同步补偿器(STATCOM)
风电场运行过程中吸收无功功率。风电场升压变高压侧电压值与（ ）关联不大 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 线路输送的有功 | 相位参考的选取 | 等值线路的R,X值 | 线路输送的无功
光伏发电站的无功电源包括 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 光伏并网逆变器 | 光伏发组件 | 电力变压器 | 电力线路
电力系统基本概念中，最大负荷是指规定时间内电力系统（）负荷的最大值 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 总有功功率 | 总无功功率 | 总视在功率 | 总平均功率
如果发电机为迟相运行，则发电机送出的是（）无功功率 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 感性的 | 容性的 | 感性和容性的 | 电阻性的
35kV无功自动补偿装置的断路器配置的保护有（ ） |  | 易 | 无功补偿类 | B | 反时限电流速断保护 | 电流速断保护 | 过电流分段保护 | 复合电压过流保
下列（ ）是电力系统无功电源之一，以提高系统的功率因数。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 移相电容器 | 脉冲电容器 | 耦合电容器
（ ）是目前唯一的有功电源，又是基本的无功电源。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 发电机 | 调相机 | C电容器 | 电抗器
电力系统中重要的电压支撑节点称为（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 电压中枢点 | 系统中枢点 | 电源中枢点 | 频率中枢点
当电源容量一定时，功率因数值越大，说明电路中用电设备的（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 无功功率大 | 有功功率大 | 有功功率小 | 视在功率大
电力系统安装并联电容器的目的是（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 减少对电力系统无功功率的需求，提高功率因数 | 降低用电设备对无功功率的需求 | “吸收”有功电力 | 增加电量
AVC的主要作用是（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 调节系统周波和有功潮流 | 调节系统周波和系统电压 | 调节系统电压和无功潮流 | 调节有功和无功潮流
新能源电站在动态无功补偿装置运行稳定（ ）小时后，须按照相关要求，开展现场涉网性能测试。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 24 | 240 | 120 | 半年
变电所集中装设的补偿容量可以按照主变容量的（ ）来选择。 |  | 易 | 无功补偿类 | D | 10%～40% | 10%～30% | 20%～40% | 15%～30%
电容器开关拉闸后至再次合闸其间隔时间不得小于（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 5min | 1min | 3min | 2min
电容器的容抗与（ ）成反比。 |  | 易 | 无功补偿类 | D | 电压 | 电流 | 电抗 | 频率
采取无功补偿装置调整系统电压时。对系统来说（ ） |  | 易 | 无功补偿类 | B | 调整电压的作用不明显 | 即补偿了系统的无功容量，又提高了系统的电压 | 不起无功补偿的作用 | 调整电容电流
电容器的无功输出功率与电容器的电容（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 成反比 | 成正比 | 成比例 | 不成比例
电力系统发生故障、并网点电压出现跌落时，风电场应动态调整（） |  | 易 | 无功补偿类 | C | 机组无功功率 | 场内无功补偿容量 | A、B都对 | A、B都不对
电力系统中，（）主要用来限制故障时的短路电流 |  | 易 | 无功补偿类 | D | 并联电容器 | 并联电抗器 | 串联电容器 | 串联电抗器
下列哪种调压方式不产生无功，仅改变无功的分布 |  | 易 | 无功补偿类 | D | 调相机调压 | 投电容器调压 | 投电抗器调压 | 调变压器分接头
线路（）始终消耗无功功率，其值与线路通过的电流的平方成正比 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 电阻 | 电抗 | 电导 | 电纳
线路并联电纳消耗（）无功功率，相当于发出（）无功功率，其数值与线路电压的平方成正比 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 容性，感性 | 感性，容性 | 容性，容性 | 感性，感性
线路的充电功率与其长度（） |  | 易 | 无功补偿类 | A | 成正比 | 成反比 | 无关 | 其他三个选项都不是
引起电压不稳定的主要原因是电力系统没有满足（）需求的能力 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率 | 以上都不对
在系统变压器中，无功功率损耗较有功功率损耗（） |  | 易 | 无功补偿类 | A | 大 | 小 | 相等 | 其他三个选项都不是
为解决系统无功电源容量不足、提高功率因数、改善电压质量、降低线损，可采用（） |  | 易 | 无功补偿类 | C | 串联电容和并联电抗 | 串联电容 | 并联电容 | 并联电抗
操作中有可能产生较高过电压的是（） |  | 易 | 无功补偿类 | B | 投入空载变压器 | 切断空载带电长线路 | 投入补偿电容器 | 投入电抗器
分层无功平衡的重点是（）kV及以上电压层面的无功平衡 |  | 易 | 无功补偿类 | C | 35 | 110 | 220 | 330
静止无功补偿器为电力系统提供（），调节系统电压 |  | 易 | 无功补偿类 | D | 固定有功电源 | 动态有功电源 | 固定无功电源 | 动态无功电源
当线路末端接有中性点绝缘的空载或轻载变压器时，不对称断开可能引起（） |  | 易 | 无功补偿类 | C | 传递过电压 | 工频过电压 | 铁磁谐振过电压 | 反击过电压
线路末端加装高抗的原因为（） |  | 易 | 无功补偿类 | A | 调压 | 限流 | 提高系统稳定性 | 整流
一个变电站的电容器、电抗器等无功调节设备应按（）来投退 |  | 易 | 无功补偿类 | B | 电流 | 电压 | 有功 | 无功
变电站AVC()的动作策略，可以避免了补偿电容、电抗同时运行的情况 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 分区运行 | 分时段运行 | 分站运行 | 分电压等级运行
因线路等其他原因导致带串补装置的线路停运时，如需对线路试送，需（）串补装置后再进行试送 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 退出 | 投入 | 转运行 | 无要求
在电压崩溃的系统中，最有效的稳定措施是（） |  | 易 | 无功补偿类 | A | 切除末端负荷 | 切除机组 | 增加机组出力 | 调整无功设备
串联电容器可以（）功率因数 |  | 易 | 无功补偿类 | A | 提高 | 降低 | 不变 | 其他三个选项都不是
安全链引起的紧急停机,通过哪种方式复位能重新启动( )。 |  | 易 | 风电类 | B | 机组自动复位 | 就地手动复位 | 远程自动复位 | 远程手动复位
相对于直驱风电机组,双馈风电机组技术特点有（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 机械传动效率高 | 电机转速较慢 | 电能质量低 | 变流器容量为额定发电容量的30%左右
《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023版）要求布置在风机内（含塔架与机舱）的变压器应采用（ ），应布置于独立的隔离室内并配置自动灭火装置，设置耐火隔板，耐火隔板的耐火极限不小于1h。 |  | 易 | 风电类 | B | 油式变压器 | 干式变压器 | 自冷油式变压器 | 风冷油式变压器
双馈异步发电机定子采用( )并网。 |  | 易 | 风电类 | A | 直接 | 软启动 | 变频装置 | 全功率变频装置
工作票一份交工作负责人，另一份交（ ）或工作许可人。 |  | 易 | 风电类 | A | 工作票签发人 | 专责监护人 | 当值值长 | 值班人员
下列属于工作票许可人的安全责任的是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 对工作票所列内容有疑问，应向工作负责人询问清楚，必要时应要求补充 | 确认工作票上所填安全措施正确、完备 | 确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场条件，必要时予以补充
起吊机舱时，起吊点应准确无误。在吊装中必须保证有（ ）作业人员在塔架平台协助工作。 |  | 易 | 风电类 | A | 一名 | 两名 | 三名 | 满足要求数量的
下列不属于检修计划内容应包括的是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 机组类别 | 起始日期 | 施工方式 | 各种费用
最大风速是指给定的时间段内，（ ）的最大值。 |  | 易 | 风电类 | A | 平均风速 | 瞬时风速 | 最大风速 | 湍流强度
储能可以提高系统的（ ）,在电力系统遇到大的扰动时,避免系统失稳。 |  | 易 | 风电类 | A | 稳定性 | 可靠性 | 优越性 | 经济性
风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 平均风速 | 额定风速 | 最大风速； | 启动风速
风力发电机开始发电时，轮毂高度处的最低风速叫（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 额定风速 | 切出风速 | 切入风速 | 平均风速
风电场运行管理工作的主要任务就是提高（ ）和供电可靠性。 |  | 易 | 风电类 | A | 设备可利用率 | 设备管理 | 人员素质 | 设备检修质量
风力发电机组的偏航系统的主要作用是其控制系统相互配合，使用风电的风轮在正常情况下始终处于（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 旋转状态 | 停止状态 | 迎风状态 | 运行状态
风力发电机组的年度例行维护工作应坚持（ ）的原则。 |  | 易 | 风电类 | B | 节约为主 | 预防为主、计划检修 | 故障后检修 | 巡视
风力发电机工作过程中，能量的转化顺序是（ ）。发电设备年度可利用小时数等于（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 风能—动能—机械能—电能 | 动能—风能—机械能—电能 | 动能—机械能—电能—风能 | 机械能—风能—动能—电能
遇有可能造成风电场停运的灾害性气候现象(如沙尘暴、台风等),应向（ ）及相关部门报告，并及时启动风电场应急预案。 |  | 易 | 风电类 | B | 本地调度 | 电网调度 | 生产公司 | 省调度
风电机组及其附属设备均应有设备制造厂的铭牌，应有风电场内唯一的（ ），并标示在明显位置。 |  | 易 | 风电类 | C | 产品编号 | 设备名称和设备序列号 | 设备名称和设备编号 | 设备名称和设备编号、序列号
风电场的运行数据包括（ ）及设备的运行状态等。 |  | 易 | 风电类 | A | 发电功率、风速、有功电量、无功电量、场用电量。 | 发电功率、风速、有功电量、无功电量。 | 发电功率、风速、有功电量、无功电量、场用电量、温度。 | 发电功率、风速、有功电量、无功电量、场用电量、温度、湿度
筒式塔架应有防止小动物进入的措施，桁架式塔架底部独立安装的电气控制箱应满足（ ）进入的要求。 |  | 易 | 风电类 | B | 防雨、防沙尘、防止小动物、防洪 | 防雨、防沙尘、防止小动物 | 防雨、防沙尘 | 防雨、防沙尘、防止小动物、防洪、防火
风电场输变电设备，包含风电场升压站（ ）等。 |  | 易 | 风电类 | A | 电气设备、集电线路、风力发电机组升压变 | 电气设备、集电线路 | 电气设备、集电线路、风力发电机组升压变、中央监控 | 电气设备、集电线路、风力发电机组升压变、一次调频、二次调频设备
给定时间内瞬时风速的平均值叫做该时间段内的（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 瞬时风速 | 月平均风速 | 平均风速 | 切出风速
正常工作条件下，风力发电机组输出的最高净电功率称为（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 平均功率 | 额定功率 | 最大功率 | 以上都不对
在某一期间内，风力发电机组的实际发电量与理论发电量的比值，叫做风力发电组的（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 容量系数 | 功率系数 | 可利用率 | 发电率
禁止一人爬梯或在塔内工作，为安全起见应至少有（ ）工作。 |  | 易 | 风电类 | A | 二人 | 三人 | 四人 | 、五人
风力发电机组失速调节大多用于大于（ ） 风速的出力调节。 |  | 易 | 风电类 | D | 切入 | 切出 | 平均 | 额定
（ ）系统能确保风力发电机组在设计范围内正常工作。 |  | 易 | 风电类 | B | 功率输出 | 保护 | 操作 | 控制
直驱式风力发电机组采用（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 普通异步发电机 | 普通同步发电机 | 双馈异步发电机 | 同步多级发电机
双馈发电机通过变频器调整转子中励磁电流的（ ），来控制定子电压的频率恒为50Hz。 |  | 易 | 风电类 | C | 相序 | 相位 | 频率 | 幅值
风电场设备、消防器材等设施应在（ ） 时进行检查。 |  | 易 | 风电类 | C | 维护 | 使用 | 交接班 | 巡视
风力发电机组在（ ）m/s风速禁止登塔维护。 |  | 易 | 风电类 | A | 10 | 12 | 8 | 11
风力发电机组在调试时首先应检查回路（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 电压 | 电流 | 相序 | 相角
机组吊装时，地面工作人员应站在（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 吊物正下方 | 吊物的上风向 | 吊物的下风向 | 以上都不对
风电场应制定相应的（ ），并随设备变更及时修订。 |  | 易 | 风电类 | B | 安全规程 | 运行规程 | 检修规程 | 设备运维规程
电力系统不包含（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 汽轮机 | 发电机 | 升压、降压变压器 | 用户
下列不属于风电场集中接入电网特点的是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 开发规模大 | 接入电压等级高 | 输送距离远 | 风电场相互距离较远
风电机组运行中出现频率最高的故障类型是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 控制系统故障 | 电气系统故障 | 机械系统故障 | 安全系统故障
携带型短路接地线的操作棒的工频耐压试验周期是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 半年 | 1年 | 2年 | 5年
新、扩建的发、变电工程或主设备经技术改造后，防误闭锁装置应与主设备同时设计、同时安装、同时验收（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 使用 | 投产 | 投运 | 达标
《风力发电场检修规程》的总则不包括（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 风力发电场每年应编制年度检修计划并严格执行，不得随意更改或取消，不得无故延期或漏检，切实做到按时实施。 | 风力发电场应在规定的期限内，完成既定的全部检修作业，达到质量目标，保证机组安全、稳定、经济运行。 | 风力发电场应制定检修计划和具体实施细则，开展设备检修、验收、管理和修后评估工作。 | 风力发电场应结合现场具体情况，制定合适相应的设备检修规程，指导现场检修作业。
根据风电场安全工作规程，出机舱前必须使用安全带，系两个安全绳，使用机舱顶部栏杆作为安全绳挂钩定位点时，每个栏杆最多悬挂（ ）个？ |  | 易 | 风电类 | B | 1 | 2 | 3 | 4
工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承包工程中，工作票可实行（ ）签发形式。 |  | 易 | 风电类 | C | 第三方 | 单方 | 双方 | 远程
带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与（ ）联系。 |  | 易 | 风电类 | D | 工作票签发人 | 工作许可人 | 单位主管领导 | 值班调度员
以下不属于单母线接线升压站的特点的是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 接线简单明显 | 设备少、经济性好 | 便于扩建 | 继电保护简化
填用电力电缆第一种工作票的工作应经（ ）的许可。 |  | 易 | 风电类 | A | 调度 | 当值运行人员 | 工作许可人 | 专责监护人
工作终结和恢复送电制度规定，完工后，工作负责人(包括小组负责人)应检查（ ）的状况。 |  | 易 | 风电类 | C | 线路运行地段 | 线路 | 线路检修地段 | 线路部分地段
当机组发生起火时，运行人员应立即停机，并断开（ ），同时报警。 |  | 易 | 风电类 | B | 风电机组主断路器 | 连接此台机组的线路断路器 | 箱变低压侧断路器 | 箱变低压侧断路器及隔离开关
筒式塔架应有（ ）的措施，桁架式塔架底部独立安装的电气控制箱应满足防雨、防沙尘、防止小动物进入的要求。 |  | 易 | 风电类 | C | 防潮 | 防尘 | 防止小动物进入 | 防雨
风电场运行分析包括发电量、电力消耗、设备运行维护等指标，宜（ ）进行一次。 |  | 易 | 风电类 | A | 每月 | 每周 | 每季度 | 每两周
故障检修是指设备在发生故障或（ ）时进行的检查、隔离和修理等的非计划检修方式。 |  | 易 | 风电类 | D | 失控 | 老化 | 磨损 | 其他失效
风力发电场检修应在定期维护的基础上，逐步扩大（ ）的比例，最终形成一套融定期维护、 状态检修、故障检修为一体的优化检修模式。 |  | 易 | 风电类 | B | 定期维护 | 状态检修 | 故障检修 | 定期检修
定期维护必须进行较全面的检查、（ ）、试验、测量、检验、注油、润滑、修理和易耗品更换，消除设备和系统的缺陷。 |  | 易 | 风电类 | A | 清扫 | 校准 | 清理 | 打扫
风力发电场应根据自己的技术水平和备品备件维修产生的（ ），合理安排缺陷部件的修理和再利用。 |  | 易 | 风电类 | A | 效益 | 经济 | 效果 | 废物
受托方应具有相应的资质、业绩、完善的质量保证体系和（ ）安全体系。 |  | 易 | 风电类 | C | 应急救援 | 专业认证 | 职业健康 | 正规
风力发电场应收集和整理检修相关技术资料，建立（ ）资料档案。 |  | 易 | 风电类 | C | 检修 | 专业 | 技术 | 检修技术
风力发电场应在（ ）的基础上，安排人员和车辆，准备工器具、备品备件等。 |  | 易 | 风电类 | A | 故障分析 | 检修能力 | 状态检测 | 定期检修
检修过程应严格按照工艺要求、质量标准、（ ）进行。 |  | 易 | 风电类 | B | 安全措施 | 技术措施 | 领导要求 | 检修工期
风力发电场应定期统计（ ）和备件使用情况，进行分析和总结。 |  | 易 | 风电类 | A | 故障 | 设备 | 材料 | 工具
风力发电场应根据定期维护计划和（ ）安排人员和车辆，准备工器具、备品备件等。 |  | 易 | 风电类 | B | 施工方案 | 实施方案 | 维护方案 | 计划方案
维护人员应按照维护手册要求、工期计划、（ ），全面完成规定维护项目。 |  | 易 | 风电类 | A | 安全措施 | 维护方案 | 技术措施 | 领导要求
风力发电场应根据自身情况选择不同的（ ）方法，并制定检测计划。 |  | 易 | 风电类 | B | 故障检测 | 状态检测 | 故障监测 | 定期检修
（ ）设备应检验合格，专业检测应由具备相应资格的单位和人员完成。 |  | 易 | 风电类 | A | 状态检测 | 专业检测 | 定期检修 | 测量
风电场的运行人员应当经过培训，取得相应的资质，熟悉掌握风电场的设备运行条件及（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 性能参数 | 设备性能 | 状态 | 运行方式
风电场应根据风电场所在地区和风资源变化特点，结合实际设备状况，合理确定风电场的运行方式，调节设备（ ），确保风电场的安全运行，提高风电场的经济效益。 |  | 易 | 风电类 | D | 性能参数 | 功率因数 | 运行状态 | 运行参数
运行人员应经过安全培训并考试合格，熟练掌握触电现场急救及高空救援方法，掌握（ ）、消防器材的使用方法。 |  | 易 | 风电类 | B | 安全工具 | 安全工器具 | 劳动防护用品 | 消防设备
风电场变电站中属于电网直接调度管辖的设备，运行人员按照（ ）指令操作；属于电网调度许可范围内的设备，应提前向所属电网调度部门申请，得到后进行操作。 |  | 易 | 风电类 | A | 调度 | 省调调度 | 集控 | 地调调度
运行人员应定期对风电场数据采集与监控系统数据备份进行检查，确保数据的准确、（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 完整 | 有效 | 可靠 | 连续
风电场数据采集与监控系统软件的操作权限应分级管理，未经（ ）不能越级操作。 |  | 易 | 风电类 | D | 审核 | 同意 | 批准 | 授权
由多个不同类型的风电机组组成的风电场，与风电机组相关的指标应（ ）进行分析。 |  | 易 | 风电类 | A | 分别 | 总体 | 单独 | 综合
正常停机无效时，采取（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 就地停机 | 断开连接此台机组的线路断路器 | 断开风电机组主断路器 | 远程紧急停机
登机巡视：对风电机组设备情况进行登机检查，及时发现设备缺陷和危及机组安全运行的隐患。登机巡视范围为（ ），一般每季度一次，可根据具体情况做适当调整，也 可与设备维护工作配合完成。 |  | 易 | 风电类 | A | 风电场内的全部风电机组 | 风电场内的部分风电机组 | 风电场内的缺陷风电机组 | 风电场内的大部分风电机组
定期对风电机组内部蓄电池的（ ）进行检测，发现缺陷后进行记录，在机组重新启动前需进行更换。 |  | 易 | 风电类 | A | 性能 | 内阻 | 电压 | 容量
高处作业人员必须经职业健康体检合格检查周期为 （ ）年，凡患有不宜从事高处作业病症的人员，不得参加高处作业。 |  | 易 | 风电类 | A | 1 | 3 | 2 | 0、5
有限空间仅有（ ）个进出口时，必须将通风设备出风口置于作业区域底部进行送风。 |  | 易 | 风电类 | A | 1 | 3 | 2 | 4
机动车在无限速标志的厂内主干道行驶时，不得超过 30km/h，其它道路不得超过（ ）km/h。 |  | 易 | 风电类 | A | 20 | 30 | 25 | 40
正压式空气呼吸器和消防员灭火防护服应（ ）检查一次。 |  | 易 | 风电类 | A | 每月 | 每年 | 三个月 | 每季度
非直埋电缆接头的外护层及接地线应包覆阻燃材料，充油电缆接头及敷设密集（ ）电缆的接头应用耐火防爆槽盒封闭。 |  | 易 | 风电类 | D | 10kV 以下 | 110kV 及以上 | 35kV ~110kV | 10kV~35kV
依据风力发电劳动防护用品配备规范（LD∕T50-2016）扑救可能产生有毒气体火灾（如电缆着火、电气开关室设备着火）时，应使用（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 正压式呼吸器 | 自吸过滤式防尘口罩 | 自吸过滤式防毒面具 | 口罩
依据风力发电劳动防护用品配备规范（LD∕T50-2016）生产经营单位应建立、健全劳动防护用品的配备和判废程序，包括采购、（ ）、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度及流程。 |  | 易 | 风电类 | A | 验收 | 登记 | 入库 | 查验
依据风力发电劳动防护用品配备规范（LD∕T50-2016）在林区、草原以及存在疫源的地区从事野外作业人员，应配备防虫防护服和（ ），并应接种疫苗、采取注射预防针剂等防疫措施。 |  | 易 | 风电类 | B | 雨衣 | 急救包 | 防护服 | 氧气呼吸器
凡从事电气操作、电气检修和维护的人员（统称电气作业人员）必须经专业技术培训、（ ）并考试合格方可上岗。 |  | 易 | 风电类 | A | 触电急救培训 | 理论知识培训 | 实践操作培训 | 带电资格
加强继电保护运行维护，正常运行时，严禁 220kV 及以上电压等级线路、变压器等设备无（ ）保护运行。 |  | 易 | 风电类 | C | 过电压 | 过流 | 快速 | 母差
高压设备发生接地故障时，室内不得进入故障点（ ）以内，室外不得进入故障点（ ）以内。进入上述范围的人员必须穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应带绝缘手套。 |  | 易 | 风电类 | A | 4m、8m | 8m、4m | 4m、4m | 8m、8m
所有继电保护及安全自动装置投入运行前，除应在能够保证（ ）与测量仪表精度的负荷电流条件下，测定相回路和差回路外，还必须测量各中性线的不平衡电流、电压，以保证保护装置和二次回路接线的正确性。 |  | 易 | 风电类 | A | 互感器 | 避雷器 | 计量仪器 | 二次保护
从事风电机组塔筒清洗、叶片维修等高处作业，必须在风机停机状态并将叶轮锁定、做好防止吊篮摆动等措施后进行，作业人员必须使用独立安全绳、防坠器，安全绳应避免接触边缘锋利的构件，严禁对安全绳接长使用。工作地点（ ）直径范围内禁止人员停留和通行。 |  | 易 | 风电类 | B | 10m | 20m | 30m | 40m
风机塔筒内的动火作业必须开具动火作业票，作业前消除动火区域内可燃物。氧气瓶、乙炔气瓶应摆放、固定在塔筒外，气瓶间距不得小于（ ）m，不得爆晒。电焊机电源应取自塔筒外，不得将电焊机放在塔筒内，严禁在机舱内油管道上进行焊接作业，作业场所保持良好通风和照明。动火结束后清理火种。 |  | 易 | 风电类 | D | 2 | 3 | 4 | 5
母排、并网接触器、励磁接触器、变频器、变压器等一次设备动力电缆，定期用红外测温或使用测温贴对电缆温度进行监视，电缆损坏时及时更换阻燃电缆。机组塔筒内电缆穿越的孔洞应用耐火极限不低于（ ）的不燃材料进行封堵。 |  | 易 | 风电类 | A | 1h | 2h | 3h | 4h
建立完善的解锁工具（钥匙）及解锁密码使用和管理制度。防误闭锁装置不能随意退出运行，只有在（ ），才能停用停运防误闭锁装置，此时应经本单位分管生产的行政副职或总工程师批准；确因防误闭锁装置本身故障短时间退出防误闭锁装置，应经变电站站长、运维班班长、操作或运维队长、发电厂当班值长批准，并实行双重监护后实施，应按程序尽快修复该防误闭锁装置并投入运行 |  | 易 | 风电类 | A | 应急处理事故时 | 运行 | 检修 | 故障
变速恒频风力发电机组向电网输出的交流的频率为（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 40Hz | 50Hz | 60Hz | 70Hz
塔架的塔筒表面通常采用热镀锌、喷锌或喷漆处理，对表面防锈处理要求应达到（ ）以上的寿命。 |  | 易 | 风电类 | D | 5年 | 10年 | 15年 | 20年
在主轴或齿轮箱的输出轴上设置的盘式制动器，属于（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 电气制动 | 空气动力制动 | 机械制动 | 偏航制动
下列哪个因素对发电机振动的影响最小：（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 对中检测不合格 | 电机转轴跳动 | 螺栓紧固松动 | 风冷系统功率下降
常见风电机组变桨距系统有电动变桨和（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 气压变桨 | 液压变桨 | 弹簧变桨 | 铰链变桨
在风电场规模较大，输送距离较长的情况下，拟建（ ）升压站为宜。 |  | 易 | 风电类 | C | 11kV | 35kV | 110kV | 220kV
通过风电机组的现地控制系统，可以对风电机组进行（ ）操作。 |  | 易 | 风电类 | D | 开机 | 停机 | 手动偏航 | 以上都可以
风电场风功率预测系统预测值的时间分辨率为（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 10min | 15min | 20min | 30min
风电机组出现故障时，记录内容不包括哪项（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 故障波形 | 故障时间 | 事件名称 | 事件代号
高压设备发生接地故障时，室内人员进入接地点（ ）以内，应穿绝缘靴。接触设备的外壳和构架时，还应戴绝缘手套。 |  | 易 | 风电类 | A | 4m | 6m | 8m | 10m
高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4m以内，室外不得接近故障点（ ）以内。 |  | 易 | 风电类 | C | 4m | 6m | 8m | 10m
高压隔离开关俗称刀闸，它（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 可以断开正常的负荷电流 | 可以切断故障电流 | 可以接通正常的负载电流 | 可以隔离高压电源。
变压器发生内部故障的主保护是（ ）保护。 |  | 易 | 风电类 | C | 过流 | 速断 | 瓦斯 | 过负荷
兆欧表在进行测量时应保持在（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 80r/min | 100r/min | 120r/min | 140r/min
计量用电流互感器的精度要求为（ ）级。 |  | 易 | 风电类 | D | 1 | 3 | 0.5 | 0.2
风力发电机组结构所能承受的最大设计风速叫（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 平均风速 | 安全风速 | 切出风速 | 瞬时风速
风力发电机组系统接地网的接地电阻应小于（ ）Ω。 |  | 易 | 风电类 | B | 2 | 4 | 6 | 8
属于二次电路的设备是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 高压断路器 | 互感器 | 负荷开关 | 电流表
风电机组安装时，风速超过（ ）不得吊装叶片和叶轮。 |  | 易 | 风电类 | B | 6m/s | 8m/s | 10m/s | 12m/s
常见的变桨距机构的驱动装置有（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 步进电机和齿形皮带驱动机构 | 伺服油缸驱动联杆机构 | 电机齿轮减速器驱动机构 | 以上全部
安全带是进行机械高处作业人员预防坠落伤亡的个体防护用品，其正确使用方法是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 低挂高用 | 高挂低用 | 水平挂用 | 挂钩牢靠，挂位不受限制
出舱检查必须配带（ ）安全带。 |  | 易 | 风电类 | B | 一根 | 两根 | 三根 | 四根
风力发电机的功率曲线主要分为上升和稳定两部分，机组开始向电网输出功率时的风速称为（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 极限风速 | 切入风速 | 额定风速 | 切出风速
高压设备发生接地故障时，室外人员进入接地点（ ）以内，应穿绝缘靴。接触设备的外壳和构架时，还应戴绝缘手套。 |  | 易 | 风电类 | A | 4m | 6m | 8m | 10m
发电机的电刷需要定期检查，一般的更换周期是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 六个月 | 一年 | 一年半 | 两年
金属导体的电阻值随温度的升高而（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 减少 | 增大 | 不变 | 不一定变化
按照《风电场风能资源测量方法》规定，测风塔测量得到的平均风速是指（ ）时间长度的平均风速。 |  | 易 | 风电类 | B | 2min | 10min | 20年 | 50年
10kV及以下、35kV、110kV电压等级设备不停电时的安全距离分别是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 0.7m，1.5m，2m | 0.5m，1m，1.5m | 0.7m，1.5m，1.5m | 0.5m，1m，2m
工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告，并确认所有工作已完毕，所有（ ）已撤离，所有接地线已拆除，与记录簿核对无误并做好记录后，方可下令拆除各侧安全措施。 |  | 易 | 风电类 | B | 工作许可人 | 工作人员 | 工作负责人 | 专责监护人
变电站的接地电阻，在任何情况下，都不应该大于（ ）Ω。 |  | 易 | 风电类 | A | 4 | 5 | 6 | 8
隔离开关没有（ ），不能带负荷操作。 |  | 易 | 风电类 | A | 灭弧装置 | 容量 | 电流 | 接地
在风电场内，将一批风电机组或风电机组群发出的电能汇集后升压送出的变电站称为（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 风电场升压站 | 汇集站 | 变电站 | 换流站
双馈异步发电机满发状态处于（ ）运行状态。 |  | 易 | 风电类 | C | 亚同步运行状态 | 同步运行状态 | 超同步运行状态 | 以上均有可能
箱式变电站的接地电阻要求≤（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 0.5Ω | 1Ω | 4Ω | 10Ω
高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时，隔离带电部位的挡板封闭后不应开启，并设置（ ）的标示牌。 |  | 易 | 风电类 | C | “禁止合闸，有人工作!” | “在此工作!” | “止步，高压危险!” | “禁止攀登，高压危险!”
带电作业必须设专人监护，监护的范围不得超过（ ）个工作点，监护人不得直接操作。 |  | 易 | 风电类 | A | 一 | 二 | 三 | 四
带电作业应设（ ），复杂作业时，应增设监护人。 |  | 易 | 风电类 | B | 监护人专责 | 监护人工作 | 监护人工作 | 负责人
在220kV电压等级的带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m
个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小于（ ），并有绝缘手柄或绝缘部件。不应用个人保安线代替接地线。 |  | 易 | 风电类 | C | 14mm² | 15mm² | 16mm² | 17mm²
以下哪个不是风电机组投入前应具备的条件（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 发电机合格 | 远程通信正常 | 控制系统正常 | 温度超出设计范围
运行人员应定期对风电场数据采集与监控系统数据备份进行检查，确保数据的（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 完整、合理 | 合理、准确 | 准确、时效 | 完整、准确
同步发电机的转子通过滑环应用直流电励磁，在定子绕组上生成交流电压。定子绕组上流动电流的频率生成电枢场，而流过直流电的转子绕组生成励磁场并按同步转速转动。转子的旋转方向和转速总是与旋转的定子场的转动同步，没有（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 同步运动 | 相对运动 | 绝对运动 | 异步运动
变压器正常运行的声音是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 时大时小的嗡嗡声 | 连续均匀的嗡嗡声 | 断断续续的嗡嗡声 | 爆裂声
在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上，应悬挂（ ）的标示牌。 |  | 易 | 风电类 | A | “禁止合闸，有人工作!” | “在此工作!” | “止步，高压危险!” | “禁止攀登，高压危险!”
风电场220kV中性点接地一般为（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 不需接地 | 小电阻接地 | 大电阻接地 | 隔离开关直接接地
风电场所选风电机组在并网点电压跌至20%额定电压时，应能维持并网运行时间（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 526ms | 565ms | 625ms | 652ms
在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 应视设备仍然带电 | 可以按停电作业程序进行操作 | 直接下导线进作业 | 不得进行作业
海上风电场由于输电系统的特殊性，对升压站配置（ ）有独特要求。 |  | 易 | 风电类 | C | 防雷保护 | 继电保护 | 无功补偿 | 监控装置
变桨控制环节目的是计算合适的参考桨距角以使发电机的速度与（ ）或者运行于额定功率时所需要的速度值相同。 |  | 易 | 风电类 | B | 亚同步 | 同步 | 超同步 | 任意时候
接班人员应于交接班前（ ），提前到站做好接班前的一切准备工作。 |  | 易 | 风电类 | B | 30min | 15min | 10min | 45min
风功率预测中，短期预测能预测次日零时起三天的风电输出功率，时间分辨率为（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 10min | 15min | 20min | 30min
《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》规定：高压验电应戴绝缘手套，人体与被验电设备的距离应符合（ ）的安全距离要求。 |  | 易 | 风电类 | B | 设备停电时 | 设备不停电时 | 人员工作中与设备带电部分 | 人员工作中与设备不带电部分
箱变接地系统由用户根据安装处地质条件和有关电力设计规程规定进行施工。无论何种接地方式，要求接地电阻均不大于（ ）Ω。 |  | 易 | 风电类 | B | 0.5 | 4 | 5 | 10
测量轴电压和转动的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作使用专用电刷，电刷上应装有（ ）mm以上绝缘手柄。 |  | 易 | 风电类 | B | 250 | 300 | 350 | 370
液压泵组不包括哪项元件（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 蓄能器 | 液压泵 | 电动机 | 管路
定桨距失速控制系统软并网模块是一个重要的模块，一般安装在（ ）里面。 |  | 易 | 风电类 | A | 主控柜 | 电容器柜 | 变频柜 | 水冷柜
低电压指用于配电的交流系统中（ ）其以下的电压等级。 |  | 易 | 风电类 | C | 250V以下 | 250V及其以下 | 1000V及其以下 | 1000V及其以上
《安全生产法》中关于安全生产工作方针的表述最准确的是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 以人为本、安全第一、预防为主 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 安全第一、预防为主、政府监管 | 安全第一、预防为主、群防群治
《安全生产法》规定任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 举报 | 投诉 | 提供证据 | 提供线索
根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别分为四级，即一级、二级、三级和四级，分别是下列何种颜色标示（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 红、橙、黄、蓝 | 红、黄、橙、绿 | 红、黄、绿、蓝 | 黄、红、橙、蓝
依据《安全生产法》第十七条的规定，不具备安全生产条件的生产经营单位（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 不得从事生产经营活动 | 经主管部门批准后允许生产经营 | 经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动 | 经上级单位批准后可从事生产经营活动
本规程规定了工作人员在（ ）应遵守的安全要求。 |  | 易 | 风电类 | C | 检修现场 | 运维现场 | 作业现场 | 抢修现场
低［电］压：用于配电的交流系统中（ ）的电压等级。 |  | 易 | 风电类 | D | 220V以下 | 220V及以下 | 1000V以下 | 1000V及以下
作业人员应经医师鉴定，无妨碍工作的病症，[体格检查每（ ）至少一次]。 |  | 易 | 风电类 | C | 半年 | 一年 | 两年 | 三年
作业人员应具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉本规程的相关部分，并经（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 专业培训 | 考试合格 | 技能培训 | 现场实习
作业人员应具备必要的（ ），学会紧急救护法，特别要学会触电急救。 |  | 易 | 风电类 | C | 理论知识 | 实践经验 | 安全生产知识 | 生产知识
风力发电机组现场进行维修时（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 必须切断远程监控 | 必须停止风机 风速 | 不许超出10m/s | 风速不许超出10m/s
按照年平均定义确定的平均风速叫（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 平均风速 | 瞬时风速 | 年平均风速 | 月平均风速
扑救（ ）火灾效果最好的是泡沫灭火器。 |  | 易 | 风电类 | C | 电气设备 | 气体 | 油类 | 化学品
220kV设备不停电时的安全距离是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 0.7米 | 1米 | 1.5米 | 3.00米
长度为1m，截面是1mm²的导体所具有的电阻值称为（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 电阻 | 阻抗 | 电阻率 | 导纳
绝缘手套的试验周期是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 每年一次 | 每月一次 | 六个月一次 | 三个月
（ ）是指针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。 |  | 易 | 风电类 | D | 应急救援 | 应急预警 | 应急准备 | 应急预案
《安全生产法》第一百零四条规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 行政处罚 | 处分 | 追究刑事责任 | 记过
为加强电力生产现场管理，规范（ ），保证人身、电网和设备安全，依据国家有关法律、法规，结合电力生产的实际，制定本规程。 |  | 易 | 风电类 | B | 安全管理 | 各类工作人员的行为 | 工作流程 | 作业方法
作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的（ ）应合格、齐备。 |  | 易 | 风电类 | A | 劳动防护用品 | 安全工器具 | 施工机具 | 装备
经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定（ ）经常检查、补充或更换。 |  | 易 | 风电类 | D | 技术员 | 管理员 | 单人 | 专人
现场使用的安全工器具应（ ）并符合有关要求。 |  | 易 | 风电类 | B | 规范 | 合格 | 齐备 | 可靠
各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 事故紧急处理措施 | 紧急救护措施 | 应急预案 | 逃生方法
《生产安全事故报告和调查处理条例》适用于（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 生产经营活动中发生的事故 | 环境污染事故 | 核设施事故 | 国防科研生产事故
根据《电力企业应急预案管理办法》（国能安全〔2014〕508号）规定，电力企业需要备案的应急预案包括：综合应急预案，事故灾难类、（ ）相关专项应急预案。 |  | 易 | 风电类 | B | 公共卫生事件类 | 自然灾害类 | 社会安全事件类 | 突发事故类
依据《安全生产法》的规定，生产经营单位负责人接到事故报告后，应当（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 迅速采取有效措施，组织抢救 | 立即向新闻媒体披露事故信息 | 告知其他人员处理 | 交由安全监管部门处理
运维人员应熟悉（ ），单独值班人员或运维负责人还应有实际工作经验。 |  | 易 | 风电类 | A | 电气设备 | 施工机具 | 现场安全措施 | 现场作业环境
无论高压设备是否带电，作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作；若有必要移开遮栏时，应有（ ）在场，并符合设备不停电时的安全距离。 |  | 易 | 风电类 | B | 安全员 | 监护人 | 负责人 | 班组长
待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有（ ），并列入调度控制中心管辖范围。 |  | 易 | 风电类 | C | 名称 | 编号 | 名称、编号 | 名称、序号
运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 带电体 | 停电设备 | 检修设备 | 试验设备
高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点（ ）m以外。 |  | 易 | 风电类 | D | 1 | 2 | 3 | 4
风电场日常运行中出现频率最高的故障类型为（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 控制系统故障 | 电气系统故障 | 机械系统故障 | 液压系统故障
经常性维护通常随巡回检查进行，不包括（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 检查 | 调整 | 清理 | 消除缺陷
不属于雷电影响严重地区容易发生的故障（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 电缆头爆炸 | 避雷器爆炸 | 箱变烧毁 | 叶片损坏
下列哪项故障不是按照风电机组的结构系统进行分类的（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 控制系统故障 | 电气系统故障 | 液压系统故障 | 机械系统故障
不属于风电场输变电系统技术监督中电能质量监督的是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 三相电压允许不平衡度 | 正弦波形畸变率 | 输变电系统电磁干扰 | 频率允许偏差
不属于风电场资料档案管理中技术档案内容（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 运维工作文档资料 | 输变电工程技术资料 | 土建工程技术资料 | 风电场工程技术资料
不属于防止电气误操作的技术措施有（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 电气闭锁 | 机械闭锁 | 电磁闭锁 | 五防闭锁
以下关于润滑油品的相关温度中，哪个温度是最高（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 最低环境温度 | 边界泵送温度 | 倾点 | 凝点
在风电机组中，异步发电机的就地无功补偿采取最多的补偿方法是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 电力电容器等容分组自动补偿 | 固定补偿与分组自动补偿相结合 | SVC | 静态无功补偿STATCOM静止同步无功补偿器
35kV无功自动补偿装置的断路器配置的保护有（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 反时限电流速断保护 | 电流速断保护 | 过电流分段保护 | 复合电压过流保护
DL/T796-2012规定,每（ ）对机组的变桨系统、液压系统、刹车机构、安全链等重要安全保护装置进行检测试验一次。 |  | 易 | 风电类 | B | 三个月 | 半年 | 十个月 | 一年
停电操作应按照（ ）的顺序依次进行，送电合闸操作按相反的顺序进行。 |  | 易 | 风电类 | A | 断路器-负荷侧隔离开关-电源侧隔离开关 | 负荷侧隔离开关-断路器-电源侧隔离开关 | 电源侧隔离开关-断路器-负荷侧隔离开关 | 负荷侧隔离开关-电源侧隔离开关-断路器
风电场稳态运行时，送出线路（ ）越小，风电场电压先升后降的过程就越明显。 |  | 易 | 风电类 | B | 电阻 | 电抗 | 电容 | 阻抗
在低迎角情况下，叶片翼型前缘上表面粗糙度增加,对翼型升力系数的影响规律是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 减小 | 不变 | 增大 | 变化不大
《安全生产法》第十八条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有七个方面的职责，其中最重要的一条是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 保证安全生产投入的有效实施 | 建立、健全本单位安全生产责任制 | 及时、如实报告生产安全事故 | 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
依据《安全生产法》，事故调查处理应当按照( )的原则，查清事故原因，查明事故性质和责任。 |  | 易 | 风电类 | D | 实事求是、尊重科学 | 公开、公正、公平 | 及时、准确、合法 | 科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效
《安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（ ），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 |  | 易 | 风电类 | C | 生活设施 | 福利设施 | 安全设施 | 工作设施
安全标志分为哪几类（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志 | 黄色标志、红色标志、绿色标志 | 通行标志、指向标志、停止标志
按规定现场操作中，氧气瓶与乙炔气瓶、明火、热源的距离应大于（ ）米。 |  | 易 | 风电类 | B | 5 | 8 | 11 | 12
非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人应（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 由原工作票签发人将变动情况记录在工作票签发登记簿上 | 告知全体工作班人员并由新工作负责人将变动情况记录在工作票上 | 由工作票签发人同意并通知工作许可人，工作许可人将变动情况记录在工作票上
对呼吸、心跳停止的伤员就地抢救，应用（ ）支持呼吸和循环，对脑、心重要脏器供氧。 |  | 易 | 风电类 | B | 人工呼吸法 | 心肺复苏法 | 心脏按压法
抢救触电者时，应使伤员为仰卧位，即：患者头、颈、躯干平卧无扭曲，双手放于（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 头上方伸展 | 两侧躯干旁 | 胸前交叉
梯子应坚固完整，梯阶的距离不应大于（ ）cm。 |  | 易 | 风电类 | C | 30 | 40 | 50 | 20
事故处理的“四不放过”原则是要求对安全生产事故必须严肃认真的调查处理，接受教训，防止同类事故重复发生。下列哪项不属于“四不放过”的内容（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 事故原因未查清不放过 | 责任人员未受到处理不放过 | 事故损坏的设备未恢复不放过 | 事故制定的切实可行的整改措施未落实不放过
防止火灾的基本方法是：控制可燃物、隔绝空气、（ ）、阻止火势爆炸波的蔓延。 |  | 易 | 风电类 | C | 隔绝氧气 | 消除可燃物 | 消除着火源 | 控制火势
心肺复苏法支持生命的三项基本措施是畅通气道，人工呼吸和（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 立体胸部按压 | 胸外心脏按压 | 膈下腹部按压 | 仰头抬额法
绝缘手套的试验周期为（ ）一次。 |  | 易 | 风电类 | B | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年
安全生产法规、规程制度中关于定期考试的内容以下正确的为（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 公司对所辖企业正副职、正副总工程师及安全监督部门负责人，一般每年进行一次有关安全生产法规的考试 | 各单位对部门负责人、生产科室负责人及专业技术人员，每年进行二次有关安全生产规程制度的考试 | 各单位对从事运行、检修、试验的人员以及特种作业人员，每年进行一次安全生产规程制度的考试
按照《安全生产法》的规定，国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施（ ）。 |  | 易 | 风电类 | B | 综合管理 | 综合监督管理 | 监督管理 | 规划管理规划管理
《安全生产法》提出的“三个必须”，是指管( )必须管安全、管( )必须管安全、管( )必须管安全。 |  | 易 | 风电类 | B | 管理、业务、生产经营 | 业务、行业、生产经营 | 行政管理、生产、经 营 | 管理、生产、行业
依据《安全生产法》的规定，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的( )、( )和( )等内容。 |  | 易 | 风电类 | D | 责任管理、责任范围和责任人员 | 责任人员、责任管理和考核标准 | 责任管理、责任范围和考核标准 | 责任人员、责任范围和考核标准
《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及（ ）。 |  | 易 | 风电类 | D | 劳动用工情况 | 安全技术措施 | 安全投入资金情况 | 事故应急措施
《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得（ ），方可上岗作业。 |  | 易 | 风电类 | C | 相应资格 | 培训合格证书 | 特种作业操作资格证书 | 操作资格证书
依据《安全生产法》的规定，企业必须对安全设备进行（ ）维护、保养。 |  | 易 | 风电类 | C | 定期 | 周期性 | 经常性 | 一次性
当验明设备确已无电压后，应立即将检修设备接地并( )。 |  | 易 | 风电类 | C | 悬挂标示牌 | 许可工作 | 三相短路
安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者( )。 |  | 易 | 风电类 | A | 行业标准 | 地方标准 | 企业标准
安全生产法》规定，生产经营单位应当建立健全生产安全( )制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 |  | 易 | 风电类 | A | 事故隐患排查治理 | 事故隐患排查 | 事故隐患治理 | 安全隐患排查治理
生产经营单位应当制定本单位生产安全事故( )预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并( )组织演练。 |  | 易 | 风电类 | B | 应急救援、不定期 | 应急救援、定期 | 应急、不定期 | 应急、定期
安全生产法规定的生产安全一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故的划分标准由( )规定。 |  | 易 | 风电类 | C | 全国人大及其常务委员会 | 省级人民政府 | 国务院 | 国家安全监管 总局
生产管理必须坚持( )的方针。 |  | 易 | 风电类 | B | 谁主管，谁负责 | 安全第一，预防为主 | 管生产必须管安全
电力生产企业发生人身、设备事故，按照( )的原则，确定事故责任主体。 |  | 易 | 风电类 | C | 追究第一责任人 | 追究安全责任人 | 谁主管、谁负责
《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或其他不安全因素，应当( )向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 |  | 易 | 风电类 | D | 尽快 | 及时 | 在1小时内 | 立即
对安全生产违法行为人的处罚，要坚持( )的原则。 |  | 易 | 风电类 | D | 公平合理 | 违法必究 | 执法必严 | 惩戒和教育相结合
任何施工人员，发现他人违章作业时，应该( )。 |  | 易 | 风电类 | B | 报告违章人员的主管领导予以制止 | 当即予以制止 | 报告专职安全人员予以制止 | 报告公安机关予以制止
安全带使用前应进行检查，并定期进行( )试验。 |  | 易 | 风电类 | D | 变形 | 破裂 | 动荷载 | 静荷载
人员工作中与35kV、110kV、220kV设备带电部分的安全距离分别为( )。 |  | 易 | 风电类 | C | 0.6m、1.2m、5.0m | 0.6m、1.5m、4.0m | 0.6m、1.5m、3.0m | 0.6m、1.5m、2.0m
工作间断时，工作班成员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不变。隔日复工时，应得到( )的许可，且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进人工作地点。 |  | 易 | 风电类 | B | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 值班负责人
四项救护技术的执行顺序是( )。 |  | 易 | 风电类 | A | 止血后包扎，再固定后搬运 | 先固定后搬运，再止血后包扎 | 先止血后包扎，再搬运后固定 | 先包扎后止血，再固定后搬运
外单位人员进入生产现场工作时，( )部门应指派人员在现场进行监督。 |  | 易 | 风电类 | D | 生产技术 | 设备管理 | 调度管理 | 运行管理
防止“五种”电气误操作事故，要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备，均应装设防误装置。“五防”功能中除以下( )项可采用提示性装置外，其它“四防"均应用强制性的装置。 |  | 易 | 风电类 | D | 防止带负荷拉(合)隔离开关 | 防止带电挂(合)接地线(接地开关) | 防止带地线(接地开关)合断路器 | 防止误分(误合)断路器
新入厂的生产人员，必须经( )考试合格，方可进入生产现场工作。 |  | 易 | 风电类 | D | 经班组考试合格 | 经车间考试合格 | 厂(局、公司)考试合格 | 厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育，经《电业安全工作规程》考试合格
下列条件中，( )不能被认定为B类一般事故。 |  | 易 | 风电类 | C | 一次造成3人以上重伤 | 发电厂升压站110kV以上任意电压等级母线全停 | 110kV以上断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器等爆炸 | 风机机舱罩坠落或塔架倒塌或一次脱网风电容量50MW以上
安全带上的标识不包括( )。 |  | 易 | 风电类 | D | 生产日期 | CE标识 | EN类别 | 有效期
下列情况属于继电保护的“三误”是( )。 |  | 易 | 风电类 | B | 误动作 | 误整定 | 误报警 | 误安装
填写操作票时应填写设备的双重名称，即( )。 |  | 易 | 风电类 | B | 设备名称和位置 | 名称和编号 | 位置和编号 | 名称和表计
进入下列( )现场，必须戴安全帽。 |  | 易 | 风电类 | A | 高压配电室 | 控制室 | 检修班组办公室 | 非生产区域
雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应( )。 |  | 易 | 风电类 | A | 穿绝缘靴，并不得靠近避雷器和避雷针 | 无任何安全措施，可单独巡视 | 穿绝缘靴，可靠近任何设备 | 穿绝缘靴，但可靠近避雷器和避雷针
生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员，应每( )进行一次安全生产规章制度的考试。 |  | 易 | 风电类 | A | 1年 | 2年 | 2～3年 | 1～2年
经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员，巡视高压设备时( )。 |  | 易 | 风电类 | A | 不得进行其它工作，不得移开或越过遮栏 | 可以进行其它工作 | 可以越过遮栏进行巡视 | 无具体规定
“两票三制”中的“三制"是指( )。 |  | 易 | 风电类 | A | 交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制 | 交班制、接班制、巡回检查制 | 班前会制、班后会制、巡回检查制 | 设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制
对于临时工，下列正确的是( )。 |  | 易 | 风电类 | A | 临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待 | 临时工的安全管理与固定职工相同，但不考核、不统计 | 临时工从事生产工作所需的安全防护用品的发放不与固定职工相同 | 临时工的事故统计、考核与固定职工相同，但从事生产工作所需的安全防护用品的发放不与固定职工相同
单一电源低压分支线的停电工作，应( )。 |  | 易 | 风电类 | C | 填用第一种工作票 | 填用带电作业票 | 按口头或电话命令执行
各类作业人员有权拒绝( )和强令冒险作业。 |  | 易 | 风电类 | B | 工作负责人指挥 | 违章指挥 | 错误指挥
重大危险源辨识的依据是物质的( )。 |  | 易 | 风电类 | B | 生产方式及其储存类型 | 危险特性及其数量 | 协调性及干扰性 | 形态和数量
架空绝缘导线( )视为绝缘设备。 |  | 易 | 风电类 | C | 不宜 | 可以 | 不应
遇有电气设备着火时，应立即将( )设备的电源切断，然后进行救火。 |  | 易 | 风电类 | B | 着火 | 有关 | 现场
10kV绝缘操作杆的有效绝缘长度为( )米。 |  | 易 | 风电类 | A | 0.7 | 0.6 | 0.4
停电设备的各端，应有明显的断开点，若无法观察到停电设备的断开点，应有能够反映设备( )的电气和机械等指示。 |  | 易 | 风电类 | B | 内部结构 | 运行状态 | 停电状态
电力电缆工作，工作前应详细核对电缆( )的名称与工作票所填写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 |  | 易 | 风电类 | A | 标志牌 | 说明书 | 安装图 | 电缆走向图
任何人发现有违反安规的情况，应立即制止，经( )后才能恢复作业。 |  | 易 | 风电类 | B | 批准 | 纠正 | 许可
邻近或交叉其他电力线路工作的安全距离10kV及以下为( )m。 |  | 易 | 风电类 | C | 0.7 | 0.8 | 1
心肺复苏法救护伤员时，按压频率为( )次／mi n。 |  | 易 | 风电类 | B | 150 | 100 | 200 | 80
带电作业不准使用( )绳索。 |  | 易 | 风电类 | A | 非绝缘 | 绝缘 | 普通
测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时，可使用钳型电流表应注意不触及其他( )，以防相间短路。 |  | 易 | 风电类 | B | 停电部分 | 带电部分 | 有电线路
巡线工作应由( )担任。 |  | 易 | 风电类 | A | 有电力线路工作经验的人员 | 专人 | 工作负责人
在停电线路上的工作，应按下列哪种方式进行( )? |  | 易 | 风电类 | A | 填用电力线路第一种工作票 | 填用电力线路第二种工作票 | 口头命令
杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作，应( )。 |  | 易 | 风电类 | B | 填用第一种工作票 | 按口头或电话命令执行 | 填用带电作业工作票
线路作业，( )约时停、送电。 |  | 易 | 风电类 | D | 可以 | 不宜 | 尽量避免 | 严禁
在事故应急抢修时，应( )。 |  | 易 | 风电类 | B | 使用一种工作票 | 使用事故应急抢修单 | 执行口头或电话命令
用止血带或弹性较好的布带等止血时，扎紧时间不宜超过( )小时。 |  | 易 | 风电类 | B | 2 | 4 | 6 | 8
已经立起的杆塔，回填夯实后方可撤去拉绳及叉杆。回填土块直径应不大于( )mm。 |  | 易 | 风电类 | B | 25 | 30 | 40
雷电时，( )进行倒闸操作和更换熔丝工作。 |  | 易 | 风电类 | B | 不宜 | 禁止 | 可以
在居民区及交通道路附近开挖的基坑，应设坑盖或可靠遮栏，加挂( )标示牌。 |  | 易 | 风电类 | A | 警告 | 告示 | 提示
夜间巡线应沿线路( )进行。 |  | 易 | 风电类 | A | 外侧 | 外侧偏内 | 内侧 | 内侧偏外
电缆施工挖掘出的电缆或接头盒，如下面需要挖空时，应采取悬吊保护措施。电缆悬吊应每( )吊一道。 |  | 易 | 风电类 | B | 0.5m～1.5m | 1m～1.5m | 1.5m～2.5m
在带电线路杆塔上的工作，应填用( )工作票。 |  | 易 | 风电类 | C | 带电作业 | 第一种 | 第二种
无法在有电设备上进行试验时，可用( )等确证验电器良好。 |  | 易 | 风电类 | B | 高频高压发生器 | 工频高压发生器 | 低频高压发生器
低压带电作业应设专人( )。 |  | 易 | 风电类 | B | 检查 | 监护 | 负责 | 看管
巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点( )m以内，以免跨步电压伤人。 |  | 易 | 风电类 | C | 4 | 6 | 8 | 10
作业人员( )在坑内休息。 |  | 易 | 风电类 | A | 不准 | 暂时 | 不宜 | 可以
在土质松软处挖坑，( )由下部掏挖土层。 |  | 易 | 风电类 | C | 严禁 | 不准 | 禁止
在土质松软处挖坑，( )站在档板、撑木上传递土石或放置传土工具。 |  | 易 | 风电类 | B | 严禁 | 不准 | 禁止
带电作业工具预防性电气试验周期为( )一次。 |  | 易 | 风电类 | B | 半年 | 每年 | 两年
低压带电接电时作业人员应戴( )。 |  | 易 | 风电类 | B | 绝缘手套 | 手套 | 安全帽 | 护目镜
“安全"就是( )。 |  | 易 | 风电类 | D | 不发生事故 | 不发生伤亡事故 | 不存在发生事故的危险 | 所存在的发生事故的危险程度是可以承受的
立、撤杆时，除指挥人及指定人员外，其他人员应在离开杆塔高度的( )倍距离以外。 |  | 易 | 风电类 | B | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8
测量人员必须了解仪表的性能、使用方法和正确接线，熟悉测量的( )。 |  | 易 | 风电类 | C | 标准 | 方法 | 安全措施
戴绝缘手套进行高压设备操作时，应将外衣袖口( )。 |  | 易 | 风电类 | A | 装入绝缘手套中 | 卷上去 | 套在手套外面 | 随意
凡在离地面( )m及以上的高度进行工作，都视为高空作业。 |  | 易 | 风电类 | B | 3 | 2 | 2.5 | 1.5
接受倒闸操作命令时( )。 |  | 易 | 风电类 | A | 要有监护人和操作人在场，由监护人接受 | 只要监护人在场，操作人也可以接受 | 可由变电站(所)长接受
安全带的挂钩或绳子应挂在( )的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用高挂低用的方式。 |  | 易 | 风电类 | B | 固定 | 结实牢固 | 移动 | 不动
所有工作人员都应学会( )，心肺复苏法。 |  | 易 | 风电类 | A | 触电、窒息急救法 | 正确操作方法 | 急救救护法 | 人工呼吸
所有电器设备的外壳，应有良好的( )，使用中不准拆除或对其进行其他工作。 |  | 易 | 风电类 | C | 绝缘 | 保护层 | 接地 | 保护装置
扑救可能产生有毒气体的火灾时，扑救人员应使用( )。 |  | 易 | 风电类 | A | 正压式消防空气呼吸器 | 负压式消防空气呼吸器 | 吸水的毛巾 | 含水的棉被
用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的( )如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 |  | 易 | 风电类 | C | 职业病危害及其后果 | 职业病防护措施和待遇 | 职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等 | 安全责任
在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针，应该至少保持( )的距离。 |  | 易 | 风电类 | D | 5米 | 10米 | 15米 | 20米
操作机械设备时，操作工人要穿“三紧”工作服，“三紧"工作服是指( )紧、领口紧和下摆紧。 |  | 易 | 风电类 | A | 袖口 | 腰部 | 裤腿 | 鞋带
据统计火灾中死亡的人有80％以上属于( )。 |  | 易 | 风电类 | B | 被火直接烧死 | 烟气窒息致死 | 跳楼或惊吓致死 | 自救技能缺失
皮肤上溅到腐蚀性液体后应立即( )。 |  | 易 | 风电类 | D | 拨打120急救 | 用干布抹去 | 用绷带包扎患处 | 用大量清水冲洗
高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有( )措施。 |  | 易 | 风电类 | D | 夜间警示 | 声光警示 | 其它防护 | 固定其位置的
专责监护人临时离开时，应通知( )停止工作或离开工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 |  | 易 | 风电类 | C | 特种作业人员 | 工作班全体人员 | 被监护人员 | 高空作业人员
对难以做到与电源完全断开的检修设备，( )拆除设备与电源之间的电气连接。 |  | 易 | 风电类 | D | 必须 | 不可 | 禁止 | 可以
对于可能送电至停电设备的各方面都应装设( )或合上接地刀闸。 |  | 易 | 风电类 | C | 个人保安接地线 | 标示牌 | 接地线 | 电缆
装、拆接地线时，人体不得碰触接地线或未接地的导线，以防止( )。 |  | 易 | 风电类 | C | 静电 | 感应电 | 触电 | 突然来电
检修部分若分为几个在( )上不相连接的部分，则各段应分别验电接地短路。 |  | 易 | 风电类 | D | 线路 | 带电设备 | 停电设备 | 电气
电气设备分为高压和低压两种( )。 |  | 易 | 风电类 | C | 高压电气设备：对地电压在250V以上者 | 低压电气设备：对地电压在250V及以下者 | 高压电气设备：对地电压在1000V以上者 | 低压电气设备：对地电压在1000V及以下者
若机舱内某些工作确需短时开机时，工作人员应远离转动部分并放好工具包，同时应保证（ ）在维护人员的控制范围内。 |  | 易 | 风电类 | C | 工具包 | 偏航开关 | 紧急停机按钮 | 启动按钮
应在每年雷季来临前测量一次风电机组接地电阻，确保接地电阻值在（ ）以下并尽可能降低接地电阻。 |  | 易 | 风电类 | C | 3欧姆 | 5欧姆 | 4欧姆 | 10欧姆
下列哪项不属于防止风电机组火灾的措施（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 定期检查风电机组渗漏油情况 | 风电机组底部和机舱均应配置消防设施 | 定期检查风电机组基础水平度 | 确保刹车盘与刹车片合理的刹车间隙
在风电机组登塔工作前应（ ），并把维护开关置于维护状态，将远程控制屏蔽。 |  | 易 | 风电类 | C | 巡视风电机组 | 断开电源 | 手动停机 | 不停机
风速仪传感器属于（ ）。 |  | 易 | 风电类 | C | 温度传感器 | 压力传感器 | 转速传感器 | 振动传感器
风力发电机风轮吸收能量的多少主要取决于空气（ ）的变化。 |  | 易 | 风电类 | B | 密度 | 速度 | 湿度 | 温度
风电机塔架的螺栓一般（ ）抽检一次。 |  | 易 | 风电类 | A | 半年 | 一年 | 一年半 | 两年
在有雷雨天气时不要停留在风电机内或靠近风电机。风电机遭雷击后至少（ ）后才可以接近风电机组。 |  | 易 | 风电类 | B | 0.5h | 1h | 2h | 3h
三相交流电A、B、C，涂刷相色依次规定是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | A | 黄、绿、红 | 黄、红、绿 | 红、绿、黄
太阳能电池是利用半导体（ ）的半导体器件。 |  | 易 | 光伏类 | C | 光热效应 | 热电效应 | 光生伏特效应 | 热斑效应
下列光伏系统器件中，能实现-（直流-交流）转换的器件是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | C | 电池组件 | 蓄电池 | 逆变器 | 控制器
在衡量太阳能电池输出特性参数中，表征最大输出功率与太阳能电池短路电流和开路电压乘积比值的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 转换效率 | 填充因子 | 光谱响应 | 方块电阻
零序电流，只有在发生 （ ）才会出现。 |  | 易 | 光伏类 | C | 相间短路 | 振荡时 | 接地故障或非全相运行时 | 对称短路
电力监控系统安全防护的总体策略错误的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 安全分区； | 网络防护 | 横向隔离； | 纵向认证
所谓内部过电压的倍数就是内部过电压的（ ）与电网工频相电压有效值的比值。 |  | 易 | 光伏类 | A | 幅值 | 有效值 | 平均值 | 最大值
三相电路角接时，线电流比对应的相电流( )。 |  | 易 | 光伏类 | C | 同相位 | 超前30° | 滞后30° | 滞后120°
集中式并网光伏电站一次系统主要构成部分不包括（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 光伏组件 | 汇流箱 | 逆变器 | 功率预测系统
光伏模式在标准测试条件下随日照强度不同的表现为（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 日照强度增加，电压减小 | 日照强度减小，电流减小 | 日照强度减小，电压增加 | 日照强度增加，电流减小
当电力线路发生短路故障时，在短路点将会( )。 |  | 易 | 光伏类 | B | 产生一个高电压 | 通过很大的短路电流 | 通过一个很小的正常负荷电流 | 产生零序电流
使用金属边框的光伏组件，金属边框必须（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 牢固接地 | 接不接地都行 | 不应该接地 | 部分接地
当电池组件的正负极不接负载时，正负极间的电压就是（ ） |  | 易 | 光伏类 | C | 额定电压 | 工作电压 | 开路电压 | 短路电压
光伏电站的一项重要技术经济指标是"年利用小时"。它是由（ ）计算得来的。 |  | 易 | 光伏类 | A | 电站全年发电量除以发电设备额定容量； | 电站额定容量除以电站全年发电量； | 电站全年发电量除以年供电量； | 全年电量除以设备有效值。
电容器中储存的能量是( )。 |  | 易 | 光伏类 | D | 热能 | 机械能 | 磁场能 | 电场能
大电流接地系统中，任何一点发生单相接地时，零序电流等于通过故障点电流的( )。 |  | 易 | 光伏类 | C | 2倍 | 1.5倍 | 1/3倍 | 1/5倍
感应电动机的额定功率（ ）从电源吸收的总功率。 |  | 易 | 光伏类 | B | 大于 | 小于 | 等于 | 变化的
绝缘材料的机械强度，一般随温度和湿度升高而（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | C | 升高 | 不变 | 下降 | 影响不大
太阳能电池的温度超过25℃后，转换效率随温度升高而（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 升高 | 降低 | 不变 | 不确定
在太阳能光伏发电系统中，太阳能电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话，实现此功能的主要器件是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 稳压器 | 蓄电池 | 二极管 | 逆变器
太阳能光伏发电系统中，太阳电池组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳电池方阵所发出的电力，从而产生（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 霍尔效应 | 孤岛效应 | 充电效应 | 热斑效应
太阳能电池一般由半导体材料制成，下面不属于半导体材料的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 玻璃 | 砷化镓 | 锗 | 硅
太阳能光伏发电系统中，（ ）指在电网失电情况下，发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。 |  | 易 | 光伏类 | A | 孤岛效应 | 光伏效应 | 充电效应 | 霍尔效应
在太阳能光伏发电系统中，最常使用的储能元件是下列哪种（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 锂离子电池 | 铅酸蓄电池 | 碱性蓄电池 | 镍铬电池
有关太阳常数的定义，以下正确的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 太阳常数是指在日地平均距离处，地表垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度。 | 太阳常数是指在日地平均距离处，地球大气外界垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度。 | 太阳常数是指在日地平均距离处，地表平行于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度。 | 太阳常数是指在日地平均距离处，地球大气外界平行于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度。
在正常运行时，应监视隔离开关的电流不超过额定值，其温度不超过（ ）℃运行。 |  | 易 | 光伏类 | B | 60； | 70； | 80； | 90。
生产控制大区与管理信息大区之间设置电力专用（ ）进行安全防护。 |  | 易 | 光伏类 | A | 横向单向安全隔离装置 | 纵向加密认证装置 | 防火墙 | 非实时交换机
下列不属于光伏电站安全Ⅰ区（控制区）的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 发电功率控制系统 | 功率预测系统 | 综合自动化系统 | 向量测量装置
孤岛效应是（）的特有现象。 |  | 易 | 光伏类 | B | 独立光伏发电系统 | 并网光伏发电系统 | 混合光伏发电系统 | 以上皆不是
在无阴影遮挡条件下工作时，在太阳辐照度为（ ）以上，风速不大于（ ）的条件下，同一光伏组件外表面（电池正上方区域）温度差异应小于（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 600W/㎡、5m/s、20℃ | 400W/㎡、2m/s、15℃ | 500W/㎡、4m/s、25℃ | 800W/㎡、6m/s、10℃
自并网点电压跌落的时刻起，光伏电站动态无功电流响应时间不大于( )最大超调量不大于目标值的20%，光伏电站动态无功电流调节时间不大于( )，无功电流注入持续时间应不少于该低电压持续时间。 |  | 易 | 光伏类 | D | 1s 、 1.5s | 0.5s 、1s | 100ms、 200 ms | 60ms 、150 ms
下列不属于光伏电站安全Ⅱ区（非控制区）的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | C | 保护信息子站 | 故障录波装置 | 监控系统 | 电能量采集装置
下列关于接地变说法不正确的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 为无中性点的电压级重构一个中性点以便接入 | 对三相平衡负荷呈高阻抗状态，对不平衡负荷呈低阻抗状态 | 有二次绕组的接地变可作为站用变接引站用负荷 | 其绕组对零序电流呈高阻抗，对正序和负序电流呈低阻抗
当系统电压低于动态无功补偿装置（SVG）输出电压时，动态无功补偿装置（SVG）输出容性电流，该电流相位（ ）电压相位。 |  | 易 | 光伏类 | A | 超前 | 滞后 | 等于 | 同步
当系统电压高于动态无功补偿装置（SVG）输出电压时，动态无功补偿装置（SVG）输出感性性电流，该电流相位（ ）电压相位。 |  | 易 | 光伏类 | B | 超前 | 滞后 | 等于 | 同步
《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，对于小型光伏电站，并网点电压低于50％标称电压时，要求电站最大分闸时间为（ ）秒。 |  | 易 | 光伏类 | A | 0.1 | 0.05 | 1 | 2
某单片太阳能电池测得其填充因子为77.3%，其开路电压为0.62V，短路电流为5.24,其测试输入功率为15.625W,则此太阳电池的光电转换效率为（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 16.07% | 15.31% | 16.92% | 14.83%
下列哪项不属于光伏电站的电能质量主要因素（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 电压偏差 | 电压波动和闪变 | 谐波 | 供电可靠性
工作接地的接地电阻一般不应超过（ ）Ω。 |  | 易 | 光伏类 | B | 3 | 4 | 5 | 10
人站立或行走在有电流通过的地面时，两脚间所承受的电压称为( )。 |  | 易 | 光伏类 | A | 跨步电压 | 接触电压 | 接地电压 | 过渡电压
如果把电压表直接串在被测负载电路中，则电压表（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 指示不正常 | 指示被测负线端电压 | 线圈被短路 | 烧坏
装设接地线的顺序是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 先装中相后装两边相 | 先装接地端； | 先装导体端 | 随意装
直接验电应使用（ ）的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前，验电器应先在有电设备上确证验电器良好。 |  | 易 | 光伏类 | D | 合格 | 合适 | 良好 | 相应电压等级
如果把电流表直接并联在被测负载电路中，则电流表（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | C | 指示不正常 | 指示被测负载电流 | 线圈将负载短路 | 烧坏
更换电池组件时，不必要做下列哪项措施？（ ） |  | 易 | 光伏类 | D | 断开相应汇流箱断路器 | 取下相应支路正负极保险 | 拔开相应支路MC4插头 | 所对应的逆变器停机
逆变器检修时下列哪项措施是错误的（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 断开逆变器所带各汇流箱的断路器 | 断开逆变器交直流断路器 | 断开箱变低压侧断路器 | 断开箱变高压侧负荷开关
排查零电流支路时下列做法正确的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 在拔保险时可以不用断开汇流箱断路器 | 拔保险时可以直接用手拔钳 | 恢复汇流箱时先合断路器后装保险 | 插拔保险时应戴绝缘手套用保险
熔断器熔体应具有（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 熔点低，导电性能不良 | 导电性能好，熔点高 | 易氧化，熔点低 | 熔点低，导电性能好，不易氧化
太阳能光伏发电系统中，没有与公用电网相连接的光伏系统称为（ ）太阳能光伏发电系统；与公共电网相连接的光伏系统称为（ ）太阳能光伏发电系统。 |  | 易 | 光伏类 | D | 并网、并网 | 离网、离网 | 并网、离网 | 离网、并网
安装熔断器时应( )。 |  | 易 | 光伏类 | A | 戴护目眼镜 | 不戴眼镜 | 也可以不戴护目眼镜 | 戴不戴都可以
光伏电站环境监测仪功能不包括以下哪种（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | C | 直接辐射 | 总辐射 | 光伏组件转换效率 | 温度
光伏电站采用（ ）支架发电量最高。 |  | 易 | 光伏类 | C | 固定支架 | 斜单轴支架 | 双轴跟踪支架 | 可调整倾斜角度的固定支架
严禁在风力大于（ ）、大雨或大雪的气象条件下清洗电池板。 |  | 易 | 光伏类 | B | 3级 | 4级 | 5级 | 2级
汇流箱和直流柜直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于（ ）兆欧。 |  | 易 | 光伏类 | A | 2 | 1 | 1.5 | 0.5
下列设备接地属于工作接地的是( )。 |  | 易 | 光伏类 | A | 厂用变压器中性点接地 | 电动机外壳接地 | 电流互感器二次接地 | 配电盘盘体接地。
下列停逆变器的操作中正确的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 直接断开箱变低压侧断路器 | 首先在操作面板上软关机 | 直接断开逆变器交流侧开关 | 直接断开逆变器直流侧开关
更换汇流箱断路器时下列哪项措施是错误的（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 断开汇流箱所对应直流配电柜断路器 | 取下汇流箱所有支路正负极保险 | 拔开汇流箱所带支路MC4插头 | 断开箱变低压侧开关
光伏电站采用（ ）不能测量到直流电流。 |  | 易 | 光伏类 | A | 电流互感器 | 通用型钳形电流表 | 分流器 | 霍尔传感器
太阳能电池组件的功率与辐照度基本成（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 指数关系 | 反比关系 | 开口向下的抛物线关系 | 正比关系
太阳辐照度数据应包含历史及实时数据，时间分辨率为（ ）分钟。 |  | 易 | 光伏类 | D | 15 | 10 | 20 | 5
光伏逆变器中使用的功率元件是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | GTO | MCT | IGCT | IGBT
负荷功率因数低造成的影响是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | C | 线路电压损失增大 | 线路电压损失增大，有功损耗增大 | 线路电压损失增大，有功损耗增大，发电设备未能充分发挥作用 | 有功损耗增大。
光伏电站子阵直流汇流箱内安装的防雷模块的作用是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 防止雷电流进入 | 直流系统过电压保护 | 防止直击雷损毁设备 | 防止汇流箱母线过电流
按工作温度范围不同，质子交换膜燃料电池发电系统属于（ ）型燃料电池。 |  | 易 | 光伏类 | D | 超低温 | 中温型 | 高温型 | 低温型
直流控制母线电压过低的危害是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 开关保护拒动 | 开关保护动作不可靠 | 开关保护误动 | 烧毁设备
光伏电站子阵直流汇流箱不具有（ ）功能。 |  | 易 | 光伏类 | C | 过电流保护 | 过电压保护 | 零序保护 | 过负荷保护
设备测绝缘时必须检查被测设备已断电并可靠隔离，并准备接地线其目的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 测量时设置地线防止突然来电的危险 | 绝缘测试前给设备放电 | 绝缘测试完毕后给设备放电 | 绝缘测试前、后给设备放电
斜单轴支架可以按照固定的倾角跟踪太阳的运行轨迹，其跟踪系统根据所在地的纬度利用天文算法计算出不同季节太阳各时刻所处的（ ），将其固化在跟踪程序中每日按照时间顺序进行跟踪。 |  | 易 | 光伏类 | B | 太阳高度角 | 太阳方位角 | 太阳位置 | 太阳高度角和方位角
光伏组件通常采用的玻璃是 （ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 布纹玻璃 | 钢化玻璃 | 普通玻璃 | 布纹钢化玻璃
光伏电站发电功率超短期预测建模需要特别注意（ ）对短波辐射的影响。 |  | 易 | 光伏类 | C | 水汽 | 二氧化碳 | 云层 | 臭氧
允许持久地施加在交流无间隙金属氧化物避雷器端子间的工频电压有效值称为该避雷器的（）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 额定电压 | 持续运行电压 | 工频参考电压 | 允许运行电压
逆变器直流侧可以采用（ ）来测量直流侧输入电流。 |  | 易 | 光伏类 | D | 电压互感器 | 电流互感器 | 可控硅 | 霍尔传感器
多晶硅组件需保证使用（ ），功率衰减不超过20%。 |  | 易 | 光伏类 | D | 1年 | 2年 | 5年 | 25年
直流控制母线电压不能过高或过低，允许范围一般是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | C | ±3% | ±5% | ±10% | ±15%
UPS不间断电源装置因输入交流电源故障在直流供电模式下运行时，交流电源恢复正常后（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 自动恢复交流供电模式 | 需手动复位后恢复交流供电模式 | 需将直流开关切断后恢复交流供电模式 | 需重新启动装置后恢复交流供电模式
系统正常运行时接地变处于（ ）运行状态，当系统发生故障时通过故障电流，接地变将（ ）运行。 |  | 易 | 光伏类 | C | 负载、 满载 | 空载、满载 | 空载、过载 | 满载、过载
通过110kV及以上电压等级接入电网的光伏发电站变电站配备的故障录波装置应能够记录故障前（ ）秒到故障后（ ）秒的情况。 |  | 易 | 光伏类 | C | 5、30 | 15、30 | 10、60 | 5、10
断路器分闸速度快慢影响( )。 |  | 易 | 光伏类 | A | 灭弧能力 | 合闸电阻 | 消弧片 | 分闸阻抗
对于电磁操动机构，合闸线圈动作电压不低于额定电压的( )。 |  | 易 | 光伏类 | C | 75% | 85% | 80% | 90%
在日照强度较低的情况下，光伏电池的开路电压呈（ ）下降趋势。 |  | 易 | 光伏类 | B | 三次函数 | 对数 | 指数 | 二次函数
中性点经消弧线圈接地的电力网，在正常运行情况下，中性点电压位移不应超过额定相电压的( )。 |  | 易 | 光伏类 | C | 0.5% | 1% | 1.5% | 2%
光伏电站35kV汇集系统采用的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | C | 中性点直接接地方式 | 中性点不接地方式 | 接地变经电阻接地 | 中性点经消弧线圈接地
霍尔传感器（ ），正常工作时需外接一路工作电源。 |  | 易 | 光伏类 | C | 只能测量直流电流 | 只能测量交流电流 | 既可以测量直流电流也可以测量交流电流 | 用来测量元件温度
交流耐压试验会对某些设备绝缘形成破坏性的积累效应，而在下列各类设备中，（ ）却几乎没有积累效应。 |  | 易 | 光伏类 | C | 变压器和互感器 | 电力电容器和电力电缆 | 纯瓷的套管和绝缘子 | 发电机和调相机。
能够限制操作过电压的避雷器是（ ）避雷器。 |  | 易 | 光伏类 | D | 普通阀型 | 保护间隙 | 排气式（管型） | 无间隙金属氧化物
电气设备外绝缘形成的电容，在高电压作用下的能量损耗是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 无功功率损耗 | 磁场能损耗 | 电场能交换损耗 | 介质损耗
下列对IGT模块描述错误的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 开关频率高，可达175kHz | 开关损耗较大 | 耐压高，可达1700V | 可以通过光耦器进行驱动
光伏阵列箱式升压变低压侧通常采用的接地方式为（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 中性点直接接地 | 中性点不接地 | 中性点经小电阻接地 | 中性点经消弧线圈接地
由于分布电容的存在，发生短路时短路电流中将出现（ ）电流。 |  | 易 | 光伏类 | B | 低频分量 | 高频分量 | 非周期分量 | 奇次谐波
当系统发生频率稳定、电压稳定、设备过载等与（ ）无关的事故时，根据预定的处理逻辑，实时地采取控制措施。 |  | 易 | 光伏类 | A | 系统运行方式 | 输电线路 | 变压器 | 发电机
当拉开UPS不间断电源装置交流主供电源开关后，将会出现（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 直流电源自动投入 | 电子旁路（静态开关）投入 | 检修旁路开关自动投入 | 装置无输出
UPS不间断电源装置内的逆变回路故障后将会出现（ ） 。 |  | 易 | 光伏类 | B | 直流电源自动投入 | 电子旁路（静态开关）投入 | 检修旁路开关自动投入 | 装置无输出
集中式逆变器交流侧并联电容的作用是：（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 储能稳压 | 滤波改善电能质量 | 改善波形 | 提高电压，提高功率
集中式逆变器直流侧母线电容的作用是：（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 储能稳压 | 滤波改善电能质量 | 调整电压 | 提高电压，提高功率
逆变器的MPPT功能指的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 逆变器对各种因素变化而引起的输出电压与电流的变化进行跟踪控制，使逆变器一直保持在最大功率输出的工作状态 | 逆变器检测主回路直流电压以及输出电流，通过调节输出电压保证输出电流始终保持在额定状态 | 逆变器检测主回路直流电压以及输出电流，通过调节输出电流保证输出电压始终保持在额定状态 | 逆变器检测主回路直流电压和电流，通过调节直流电压保证直流电流始终保持在最大状态
直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 流汇流箱内的熔断器规格应符合设计规定 | 直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象 | 直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱休外表面的安全警示标识应完整无破损，箱体卜的防水锁启闭应灵活 | 以上3个选项
一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应使用的兆欧表测量绝缘量程为（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 5000V～10000V | 2500V～5000V | 1000V～2500V | 500V或1000V
安装组件前，应根据光伏组件参数对每块组件进行检查测试，施工现场通常检测项目包含（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 开路电压 | 工作电压 | 工作电流 | 短路电流
组件支架的维护应符合下列规定（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠 | 支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷 | 支架平整，没有倾斜等现象 | 以上3个选项
交流配电柜维护时应注意以下项目（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 确保配电柜的金属架与基础型钢应用镀锌螺栓完好连接，且防松零件齐全 | 配电柜标明被控设备编号、名称或操作位置的标识器件应完整，编号应清晰、工整 | 母线接头应连接紧密，不应变形，无放电变黑痕迹，绝缘无松动和损坏，紧固联接螺栓不应生锈 | 以上3个选项
当SF6气瓶压力降至（ ）MP时，应停止充气，因剩余气体含水量和杂质可能较高。 |  | 易 | 光伏类 | A | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
交流配电柜维护时应注意以下安全事项（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 停电后应验电，确保在配电柜不带电的状态下进行维护 | 在分段保养配电柜时，带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置 | 在电容器对地放电之前，严禁触摸电容器柜 | 以上3个选项
逆变器的运行与维护应符合下列规定（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声 | 逆变器上的警示标识应完整无破损 | 逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换 | 以上3个选项
在寻找直流系统接地时,应使用( )。 |  | 易 | 光伏类 | C | 兆欧表 | 低内阻电压表 | 高内阻电压表 | 验电笔
光伏电站中固定支架组件横向布置时，阴影遮挡的损失电量（ ）竖向布置时阴影遮挡的损失电量。 |  | 易 | 光伏类 | B | 大于 | 小于 | 等于 | 无关
光伏系统和与其连接的电气负载都必须安装（ ）以防止电容、电感的耦合和电网的过电压。 |  | 易 | 光伏类 | D | 电涌控制器 | 电涌隔绝器 | 电涌放电器 | 电涌保护器
改变（ ）可改变逆变器输出电压频率。 |  | 易 | 光伏类 | B | 载波频率 | 调制波频率 | 调制波幅值 | 调制比
当长期运行的电容器母线电压超过电容器额定的（ ）倍，应将其退出运行。 |  | 易 | 光伏类 | A | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4
光伏电站子阵的箱式变压器高压绕组发生相间短路故障后（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | C | 箱变低压侧开关过流保护动作跳开箱变低压侧开关 | 箱变重瓦斯保护动作跳开该箱变负荷开关 | 该箱变支路出线保护动作跳开支路出线开关 | 箱变重瓦斯保护动作跳开该箱开支路出线开关
光伏电站子阵的箱式变压器低压绕组发生相间短路故障后（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 箱变低压侧开关过流保护动作跳开箱变低压侧开关 | 箱变低压侧开关不跳闸 | 逆变器电网电压异常保护跳开箱变低压侧开关 | 箱变压力释放阀器保护动作跳开该箱低压侧开关
光伏电站35kV汇集系统发生单相接地故障时（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 不允许继续运行，需立即将故障点切除 | 立即查找故障点，允许继续运行半小时 | 立即查找故障点，允许继续运行2小时 | 允许继续运行
电力配电网35kV系统发生单相接地故障时（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | C | 不允许继续运行，需立即将故障点切除 | 立即查找故障点，允许继续运行半小时 | 立即查找故障点，允许继续运行2小时 | 允许继续运行
光伏电站35kV汇集系统采用接地变经小阻抗接地的原因是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | C | 电网要求 | （ B）光伏电站使用了大量的电缆，导致系统对地电容增加 | 光伏电站35kV汇集系统发生单相接地时会产生很大的对地电容电流 | 光伏电站35kV汇集系统发生单相接地时会产生弧光过电压
无功补偿装置SVG内的限流电阻是（ ）接入主回路中的。 |  | 易 | 光伏类 | B | 在SVG主断路器合闸给功率模块充电时 | 在SVG充电开关（接触器）闭合时 | 在SVG户外隔离刀闸合闸后 | 固定串联
测量介质损耗因数，通常不能发现的设备绝缘缺陷是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 整体受潮 | 整体劣化 | 小体积试验品的局部缺陷 | 大体积试验品的局部缺陷
动态无功补偿装置（SVG）中的电抗器是（ ）在功率模块回路中的。 |  | 易 | 光伏类 | A | 串联 | 并联 | 并接 | △连接
直流电源为220V，而中间继电器的额定电压为110V，回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式，串联电阻的一端应接于（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 正极 | 负极 | 继电器线圈的正极 | 继电器接点上
电池组件接线盒内的旁路二极管的作用是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 防止其它电池组件的直流电到送至该组件 | 组件热斑保护 | 滤波作用，保证电池组件输出直流电波形平滑 | 稳压作用，保证电池组件输出电压稳定
逆变器交流侧的LL滤波回路的作用是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 滤除和抑制逆变回路产生的噪声 | 滤除高次谐波和直流分量 | 滤除逆变器产生的电磁干扰 | 滤除共模干扰信号进入逆变器内部
在UPS不间断电源系统直流供电正极回路中串接一个二极管的作用是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 对直流供电电源的电压进行调整 | 对直流供电电源提供的电流进行滤波 | 对直流供电电源提供的电流进行调整 | 防止整流后的直流电倒送至直流电源中
逆变器中的EMI滤波装置的主要作用是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 滤除和抑制逆变回路产生的噪声 | 滤除高次谐波电流进入电网 | 滤除直流电中的交流分量 | 滤除交流电中的直流分量
逆变器内的箱变低压侧相电压采样线开路后会出现（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 逆变器运行，报出三相电压不平衡故障信息 | 逆变器停机并报出电网电压异常 | 逆变器降负荷运行，报出三相电压不平衡故障信息 | 逆变器降负荷运行，报出电网电压异常
光伏组件应定期检查，若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 光伏组件掉落 | 光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化 | 光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子无法良好连接 （ | D） 以上3个选项
二次接线回路上的工作，无需将高压设备停电时，需填用（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 第一种工作票 | 第二种工作票 | 继电保护安全措施票 | 第二种工作票和继电保护安全措施票。
对于三相短路故障考核电压为光伏电站并网点（ ）；两相短路故障考核电压为光伏电站并网点（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 线电压、线电压 | 相电压、线电压 | 相电压、相电压 | 线电压、相电压
光伏发电站控制操作级别最高的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 后台控制 | 集控中心控制 | 远方调度 | 就地控制
以下不属于光伏发电站用检测设备的是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | C | 模拟电网装置 | 低电压穿越测试装置 | 陀螺仪 | 孤岛检测装置
光伏电站属新能源类电站，光伏电站在并网运行时（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 必须由调度部门下达指令后才能从电网切除 | 可以由电站运行人员自行从电网切除 | 当按调度指令切除后，可再次自行并网发电 | 可以由电站运行人员自行从电网切除后，上报给调度部门
根据《光伏电站接入电网测试规程》，大中型光伏电站接入电网测试中的功率特性测试不应包括（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 无功功率调节特性测试 | 有功功率控制特性测试 | 有功功率输出特性测试 | 电压、频率异常时的响应特性测试
当光伏发电站并网点电压跌落至0时，光伏发电站应能不脱网连续运行（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 0.15s | 0.2s | 0.05s | 0.10s
对于小型光伏电站，当光伏电站并网点频率超过49.5Hz～50.2Hz范围时，应在（ ）秒内停止向电网线路送电。 |  | 易 | 光伏类 | D | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.2
电网发生扰动后，在电网电压和频率恢复正常范围之前光伏电站不允许并网，且在电网电压和频率恢复正常后，小型光伏电站应经过一个可调的延时时间后才能重新并网，延时时间一般为（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 1min～5min | 20s～5min | 20s～1min | 5min～10min
分布式电源发生异常状态到其停止向电网送电的时间称为（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | B | 可调时间 | 最大分闸时间 | 检修时间 | 停机时间
光伏发电系统启动时应考虑当前电网频率、电压偏差状态，当电网频率、电压偏差超出标准规定的正常运行范围时，光伏发电系统（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 不应启动 | 由运行人员作出判断 | 得到调度部门允许后可以启动 | 可以启动
《光伏电站接入电网技术规定》中：大中型光伏电站频率在（ ）应持续运行。 |  | 易 | 光伏类 | D | 低于48Hz | 50.2Hz～50.5Hz | 48Hz～49.5Hz | 49.5Hz～50.2Hz
当光伏发电系统并网点电压突然升至为120%额定电压时，光伏发电系统最大分闸时间应不超过（ ）秒。 |  | 易 | 光伏类 | B | 0.1 | 2 | 1 | 0.2
并网点电压在高于120%额定电压低于130%额定电压时，光伏发电站应至少持续运行（ ）秒。 |  | 易 | 光伏类 | B | 0.1 | 0.5 | 10 | 1
并网点电压在110%-120%标称电压时，光伏发电站应至少持续运行（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 10s | 5s | 2s | 0.5s
小型光伏电站输出有功功率大于其额定功率的50％时，功率因数应不小于（ ）（超前或滞后）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 0.98 | 0.95 | 1 | 0.93
当光伏电站设计为不可逆并网方式时，当检测到逆向电流超过额定输出的5％时，光伏电站应在（ ）内停止向电网线路送电。 |  | 易 | 光伏类 | B | 1min | 0.5s～2s | 0.5s | 0.2s
光伏发电站发电时段（不含出力受控时段）的短期预测月合格率应大于（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 90% | 95% | 85% | 80%
对于小型光伏电站，并网点电压高于135%标称电压时，要求电站最大分闸时间为（ ）秒。 |  | 易 | 光伏类 | B | 2 | 0.05 | 1 | 0.1
光伏发电站并网点电压在（ ）范围内应能连续运行。 |  | 易 | 光伏类 | B | 93%～110% | 85%～110% | 90%～110% | 80%～120%
依据《光伏功率预测技术规范》，光伏功率超短期预测的预测时效最长为（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 2小时 | 3小时 | 1小时 | 4小时
斜单轴跟踪支架控制回路故障，导致跟踪角度异常，在监控系统上则反映出（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | C | 该支架所接电池组串电流为零 | 该支架所接电池组串电压降低，电流降低 | 该支架所接电池组串电压不变，电流降低 | 该支架所接电池组串电压、电流无变化
变电站接地网的接地电阻大小与（ ）无关。 |  | 易 | 光伏类 | C | 土壤电阻率 | 接地网面积 | 站内设备数量 | 接地体尺寸。
平行线路间存在互感，当相邻平行线流过零序电流时，将在线路上产生零序电势，它会改变线路（ ）的相位关系。 |  | 易 | 光伏类 | B | 相电压与相电流 | 零序电压与零序电流 | 零序电压与相电流 | 相间电压与相间电流
使用绝缘安全用具：绝缘操作杆、验电器、携带型短路接地线等必须选用具有“生产许可证”、“产品合格证”、“安全鉴定证”的产品，使用前必须检查是否贴有（ ）标签及是否在检验有效期内。 |  | 易 | 光伏类 | D | 生产许可证 | 产品合格证 | 安全鉴定证 | 检验合格证
当断路器液压机构突然失压时应申请停电处理。在设备停电前，严禁人为启动油泵，防止断路器（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 慢分闸 | 快分闸 | 跳闸 | 合闸
光伏电站提供的日预测曲线最大误差不超过( ) |  | 易 | 光伏类 | D | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 0.2
光伏发电站的超短期预测曲线第（）小时调和平均数准确率不小于75% . |  | 易 | 光伏类 | B | 1 | 2 | 3 | 4
逆变器退出运行后，必须等待至少( ) ，方可开启前门对逆变器进行维护或检修操作。 |  | 易 | 光伏类 | D | 5min | 10min | 15min | 20min
逆变器结构和电气连接应保持( ) ，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好。 |  | 易 | 光伏类 | B | 清洁； | 完整； | 正常
逆变器运行时不应有( )振动和异常噪声 |  | 易 | 光伏类 | C | 轻微； | 较小； | 较大
允许每( )给逆变器上电一次。 |  | 易 | 光伏类 | A | 5min； | 3min; | 7min; | 10min
辐照度的单位是( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | B | J/m2 | W/m2 | J | W
太阳能组件中串联数目较多时，为了安全起见，在每个组件上并接( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | D | 肖特基二极管 | 阻塞二极管 | 稳压二极管 | 旁路二极管
光伏电站发电功率超短期预测建模需要特别注意( )对短波辐射的影响。 |  | 易 | 光伏类 | C | 水汽 | 二氧化碳 | 云层 | 臭氧
太阳辐照度数据应包含历史及实时数据 ，时间分辨率为( )分钟。 |  | 易 | 光伏类 | D | 15 | 10 | 20 | 5
依据 《光伏功率预测技术规范》 ，光伏功率超短期预测的预测时效最长为( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | D | 2 小时 | 3 小时 | 1 小时 | 4 小时
根据 《光伏电站接入电网测试规程》 ，大中型光伏电站接入电网测试中的功率特性测试 不应包括( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | D | 无功功率调节特性测试 | 有功功率控制特性测试 | 有功功率输出特性测试 | 电压/频率异常时的响应特性测试
根据 《光伏电站接入电网技术规定》 ，大中型光伏电站频率在( )应持续运行。 |  | 易 | 光伏类 | D | 低于 48Hz | 50.2Hz ~ 50.5Hz | 48Hz~ 49.5Hz | 49.5Hz ~ 50.2Hz
《光伏电站接入电网技术规定》 标准规定，对于三相短路故障考核电压为光伏电站并网 点( ) ；两相短路故障考核电压为光伏电站并网点( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | A | 线电压，线电压 | 相电压，相电压 | 相电压，线电压 | 线电压，相电压
在日照强度较低的情况下，光伏电池的开路电压呈( )下降趋势。 |  | 易 | 光伏类 | B | 三次函数 | 对数 | 指数 | 二次函数
根据普朗克法则：光子随频率的增加，其能量( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | C | 不确定 | 减少 | 增加 | 不变
根据 《光伏发电系统接入配电网技术规定》 ，光伏发电系统启动时应考虑当前电网频率、 电压偏差状态，当电网频率、电压偏差超出本标准规定的正常运行范围时，光伏发电系 统( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | A | 不应启动 | 由运行人员作出判断 | 得到调度部门允许后可以启动 | 可以启动
太阳电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | C | 串联电阻 | 光谱响应 | 转换效率 | 填充因子
《分布式电源接入配电网测试技术规范》规定， 工频耐压试验变流器应按照( )的相关规定执行。 |  | 易 | 光伏类 | A | GB/T13422 | GB50057 | GB50150 | GB/T16927
按照 《光伏发电系统接入配电网技术规定》 要求， 当光伏发电系统并网点电压突然升至 为 120%额定电压时，光伏发电系统最大分闸时间应不超过( )秒。 |  | 易 | 光伏类 | B | 0.1 | 2 | 1 | 0.2
光伏发电站控制操作级别最高的是( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | D | 后台控制 | 集控中心控制 | 远方调度 | 就地控制
根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》 ，明确规定当光伏发电站并网点电压跌落至 0时，光伏发电站应能不脱网连续运行( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | A | 0.15s | 0.2s | 0.05s | 0.10s
按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》 要求，并网点电压在高于 120%额定低于 130%额定时，光伏发电站应至少持续运行 ( )秒。 |  | 易 | 光伏类 | B | 0.1 | 0.5 | 10 | 1
光伏电站的主要部件在运行时， ( ) 不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清 洁 。 |  | 易 | 光伏类 | D | 声音 | 温度 | 气味 | 以上都是
根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》 ，明确规定并网点电压在 110%-120%标称电压时，光伏发电站应至少持续运行( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | A | 10s | 5s | 2s | 0.5s
《光伏电站接入电网技术规定》 标准规定， 小型光伏电站输出有功功率大于其额定功率的 50％时，功率因数应不小于( ) (超前或滞后) 。 |  | 易 | 光伏类 | A | 0.98 | 0.95 | 1 | 0.93
以下不属于光伏发电站用检测设备的是( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | C | 模拟电网装置 | 低电压穿越测试装置 | 陀螺仪 | 孤岛检测装置
根据《分布式电源接入电网技术规定》 ，分布式电源发生异常状态到其停止向电网送电的 时 间 称 为 ( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | B | 可调时间 | 最大分闸时间 | 检修时间 | 停机时间
《光伏电站接入电网技术规定》 标准规定， 光伏电站所接入的公共连接点的谐波注入电 流 应满足( ) 的要求。 |  | 易 | 光伏类 | A | GB/T14549 | GB/T15543 | IEC61000-4-30-2003 | GB/T24337
光伏组件应定期检查，若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | D | 光伏组件掉落 | ( B)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化； | 光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子无法良好连接 | 以上 3 个选项
《光伏电站接入电网技术规定》 标准规定， 当光伏电站设计为不可逆并网方式时， 当检 测到逆向电流超过额定输出的 5％时，光伏电站应在( )内停止向电网线路送电。 |  | 易 | 光伏类 | B | 1min | 0.5s~ 2s | 0.5s | 0.2s
《光伏发电站接入电力系统技术规定》 中规定， 通过 110 (66) kV及以上电压等级接入 电网的光伏发电站变电站配备的故障录波装置应能够记录故障前 ( )秒到故障后( ) 秒 的 情 况 。 |  | 易 | 光伏类 | C | 5 、 30 | 15 、 30 | 10 、60 | 5 、 10
根据 《光伏发电站接入电力系统技术规定》 ，光伏发电站发电时段 (不含出力受控时段)的 短期预测月合格率应大于( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | D | 90% | 95% | 85% | 80%
太阳能电池的光电转换效率随温度升高而( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | B | 升高 | 降低 | 不变 | 不确定
光伏模式在标准测试条件下随日照强度不同的表现为( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | B | 日照强度增加 ，电压减小 | 日照强度减小，电流减小 | 日照强度减小，电压增加 | 日照强度增加 ，电流减小
《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，光伏电站并网点应装设满足( )标准要 求的 类电能质量在线监测装置。 |  | 易 | 光伏类 | C | GB/T14549 | GB/T24337 | IEC61000-4-30-2003 | GB/T15543
光伏发电站监控系统和调度中心之间通信宜采用( )通信协议。 |  | 易 | 光伏类 | A | DL/T634.5104 | DL/T634.5101 | DL/T719 | DL/T667
按工作温度范围不同，质子交换膜燃料电池发电系统属于( )型燃料电池。 |  | 易 | 光伏类 | D | 超低温 | 中温型 | 高温型 | 低温型
用于将电能变化成适合于电网使用的一种或多种形式电能的电气设备是( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | D | 整流器 | 滤波器 | 逆变器 | 变流器
太阳能电池一般由半导体材料制成，下面不属于半导体材料的是( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | A | 玻璃 | 砷化镓 | 锗 | 硅
光伏电站接入电网技术规定》中： 当光伏电站设计为不可逆并网方式时， 当检测到逆 向电流超过额定输出的( )时，光伏电站应在 0 . 5s~ 2s内停止向电网线路送电。 |  | 易 | 光伏类 | D | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05
在太阳能光伏发电系统中， 太阳电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话,实现此功能的主要器件是( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | D | 稳压器 | 蓄电池 | 二极管 | 逆变器
改变( ) 可改变逆变器输出电压频率。 |  | 易 | 光伏类 | B | 载波频率 | 调制波频率 | 调制波幅值 | 调制比
直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | D | 流汇流箱内的熔断器规格应符合设计规定 | 直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象 | 直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱休外表面的安全警示标识应完整无破损 ，箱体 卜的防水锁启闭应灵活 | 以上 3 个选项都是
太阳能光伏发电系统最核心的器件是( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | D | 蓄电池 | 逆变器 | 控制器 | 太阳能电池
安装组件前， 应根据光伏组件参数对每块组件进行检查测试， 施工现场通常检测项目包含 ( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | A | 开路电压 | 工作电压 | 工作电流 | 短路电流
根据《光伏电站接入电网测试规程》 ，本标准适用于接入 ( )及以上电压等级电网的新建或扩建并网光伏电站。 |  | 易 | 光伏类 | B | 35kV | 380V | 66kV | 10kV
( )主要是利用聚光器汇聚太阳能，对工作介质进行加热，使其由液态变为气态， 推动汽轮发电机发电。 |  | 易 | 光伏类 | D | 地热发电 | 光伏发电 | 潮汐发电 | 光热发电
电流型逆变器的中间直流环节储能原件是( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | D | 电容 | 电池 | 电阻 | 电感
在 PWM 斩波器中，电压比较器两个输入端信号是三角波信号和直流信号，输出信号是 ( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | C | 阶梯波信号 | 正弦信号 | 方波信号 | 梯形波信号
《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，大中型光伏电站在电网频率低于 49.5Hz时要求至少能运行( ) min 。 |  | 易 | 光伏类 | A | 10 | 5 | 3 | 2
《光伏电站接入电网技术规定》 (Q/GW 617-2011 )标准规定，光伏电站并网点电压跌至 20％标称电压时，光伏电站能够保证不间断并网运行( ) s 。 |  | 易 | 光伏类 | A | 1 | 2 | 3 | 5
《光伏电站接入电网技术规定》 (Q/GW 617-2011 )标准规定，光伏电站应具备一定的过电流能力，在 120％倍额定电流以下， 光伏电站连续可靠工作时间应不小于 ( )min 。 |  | 易 | 光伏类 | A | 1 | 2 | 3 | 5
光伏逆变器常用的冷却方式（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | C | 自然风冷 | 水冷 | 强风冷 | 油浸风冷
在太阳电池外电路接上负载后, 负载中便有电流过, 该电流称为太阳电池的( ) |  | 易 | 光伏类 | C | 短路电流 | 开路电流 | C工作电流 | 最大电流
在太阳能光伏发电系统中， 太阳电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话，实现此功能的主要器件是 ( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | B | 稳压器 | 逆变器 | 二极管 | 蓄电池
当日照条件达到一定程度时, 由于日照的变化而引起较明显变化的是( )。 |  | 易 | 光伏类 | C | 开路电压 | 工作电压 | 短路电流 | 最佳倾角
太阳能光伏发电系统中， 太阳电池组件表面被污物遮盖， 会影响整个太阳电池方阵所发出的电力，从而产生( ) 。 |  | 易 | 光伏类 | D | 霍尔效应 | 孤岛效应 | 充电效应 | D热斑效应
直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定（ ）. |  | 易 | 光伏类 | D | 直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱体外表面的安全警示标识应完整无破损，箱体上的防水锁启闭应灵活； | 直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象； | 直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定； | D以上 3 个选项
光伏组件应定期检查，若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件( )。 |  | 易 | 光伏类 | D | 光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化； | 光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡； | C光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子无法良好连接； | 以上 3 个选项
支架的维护应符合下列规定（ )。 |  | 易 | 光伏类 | D | A所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠； | B支架表面的防腐涂层, 不应出现开裂和脱落现象, 否则应及时补刷； | C支架平整， 没有倾斜等现象; | D以上 3 个选项.
光伏建材和光伏构件应定期由专业人员检查、 清洗、保养和维护，若发现下列问题应立即调整或更换（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | A中空玻璃结露、进水、失效,影响光伏幕墙工程的视线和热性能 | 玻璃炸裂， 包括玻璃热炸裂和钢化玻璃自爆炸裂； | 玻璃松动、开裂、破损等; | 以上 3 个选项
交流配电柜维护时应注意以下项目（ ）. |  | 易 | 光伏类 | D | 确保配电柜的金属架与基础型钢应用镀锌螺栓完好连接， 且防松零件齐全； | 配电柜标明被控设备编号、名称或操作位置的标识器件应完整,编号应清晰、工整； | 母线接头应连接紧密，不应变形， 无放电变黑痕迹, 绝缘无松动和损坏，紧固联接螺栓不应生锈； | 以上 3 个选项
交流配电柜维护时应注意以下安全事项（ ）. |  | 易 | 光伏类 | D | 停电后应验电,确保在配电柜不带电的状态下进行维护； | B在分段保养配电柜时， 带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置； | 在电容器对地放电之前,严禁触摸电容器柜； | D以上 3 个选项
光伏方阵的（ )接地线与防雷系统之间的过电压保护装置功能应有效， 其接地电阻应符合相关规定。 |  | 易 | 光伏类 | D | 监视 | 控制系统 | 功率调节设备 | 以上 3 个选项
控制器的运行与维护应符合下列规定（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 控制器的过充电电压、过放电电压的设置应符合设计要求； | 控制器上的警示标识应完整清晰； | 制器各接线端子不得出现松动、锈蚀现象； | D以上 3 个选项
逆变器的运行与维护应符合下列规定（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好,逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声; | 逆变器上的警示标识应完整无破损； | 逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换； | 以上 3 个选项.
光伏电站的主要部件在运行时， (）不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。 |  | 易 | 光伏类 | A | 温度、声音、气味 | B温度 | C声音 | D气味
光伏发电站必须具有在并网点电压跌至 20％额定电压时能够维持并网运行(） |  | 易 | 光伏类 | B | 625ms | 2s | 0 .15s | 0s
光伏发电站并网点电压在发生跌落后()内能够恢复到额定电压的 90%时，光伏电站必须保持并网运行。 |  | 易 | 光伏类 | B | 625ms | 2s | 0.15s | 0s
光伏电站并网点电压不低于额定电压的 90％时，光伏电站必须（）运行。 |  | 易 | 光伏类 | D | A停止 | B不间断 | C并网 | 不间断并网
光伏电站并网点电压跌至 0 时，光伏发电站应能不脱网连续运行（)。 |  | 易 | 光伏类 | C | 625ms | 2s | 0 .15s | 0s
当光伏电池的正负极不接负载时，正负极间的电压就是（) |  | 易 | 光伏类 | C | A额定电压 | 工作电压 | C开路电压 | D短路电压
在清洗电池板时，辐射照度要低于多少（ ）. |  | 易 | 光伏类 | A | 200W/㎡ | 150W/㎡ | 250W/㎡ | 100W/㎡
严禁在风力大于( ）、大雨或大雪的气象条件下清洗电池板。 |  | 易 | 光伏类 | B | 3 级 | 4 级 | 5 级 | 2 级
使用金属边框的光伏组件， 边框和边框和支架应结合良好， 两者之间接触电阻应不大于( )。 |  | 易 | 光伏类 | D | 2Ω | 5Ω | 3Ω | 4Ω
使用金属边框的光伏组件，金属边框必须（ ）. |  | 易 | 光伏类 | A | 牢固接地 | 接不接地都行 | C不应该接地 | 部分接地
使用直流钳型电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一个直流汇流箱的各光伏组件串的输入电流，其偏差应不超过( ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 5% | 6% | 4% | 2%
汇流箱和直流柜直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于（ ）兆欧. |  | 易 | 光伏类 | A | 2 | 1 | 1.5 | 0.5
逆变器中有一个器件相当于人的大脑，它完成了对控制和保护功能,这个器件是（ ） |  | 易 | 光伏类 | C | 显示屏 | B功率单元 | 主控板 | 驱动板
目前光伏电站最常使用的光伏组件为（ ） |  | 易 | 光伏类 | B | 单晶硅组件 | 多晶硅组件 | 非晶硅薄膜组件 | 砷化镓光伏组件
光伏电站环境监测仪功能不包括以下哪种（ ） |  | 易 | 光伏类 | D | 直接辐射 | 总辐射 | 光伏组件转换效率 | 温度
光伏组件转换效率较高的是（ ) |  | 易 | 光伏类 | D | 单晶硅组件 | 多晶硅组件 | 非晶薄膜组件 | GaAs 组件
光伏电站常用多晶硅组件转换效率（ ） |  | 易 | 光伏类 | A | 10 — 13％ | 13 — 16％ | 16-19% | 20-25%
光伏电站采用（ ）发电量最高. |  | 易 | 光伏类 | C | 固定支架 | 斜单轴支架 | 双轴跟踪支架 | 可调整倾斜角度的固定支架 68 2013 年 8 月国家发改委发布的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康 发展的通知》 （发改价格［2013］1638 号）将我国分为 3 类资源区，分别设定
并网光伏电站主要构成部分不包括（ ） |  | 易 | 光伏类 | C | 光伏组件 | 汇流箱 | 逆变器 | 蓄电池
单台逆变器停机时间超过（ ）天，构成设备一类障碍。 |  | 易 | 光伏类 | C | 5 | 10 | 15 | 20
下列不属于设备一类障碍的是（ ）. |  | 易 | 光伏类 | B | 由于人员的过失误操作（包括人员误动、误碰）引起 10kV 、35kV 单元集电线路被迫停止运行 | 220kV 及以上线路倒杆塔 | 单台逆变器烧毁，无返厂恢复性检修价值 | 升压站监控系统失灵 24 小时内未恢复者
下列不属于设备二类障碍的是( ) |  | 易 | 光伏类 | A | 光伏发电监控系统失灵 72 小时内未恢复者 | 动态无功补偿设备发生故障退出运行，时间超过 24 小时 | 违反规程规定,未经调度部门许可,擅自操作调度管辖的设备 | 35kV 及以上电气设备试验时发生错误,导致绝缘击穿
不停电电源（UPS）因故停止运行超过 4 小时,构成( ）. |  | 易 | 光伏类 | A | 设备异常 | 二类障碍 | 一类障碍 | 一般事故
下列不属于设备二类障碍的是（ ） |  | 易 | 光伏类 | A | 汇流箱同时通讯中断数量超过 5 台， 5 天未恢复者 | 单台光伏逆变器停运，故障停运时间超过 7 天者 | 35kV 电缆头绝缘击穿， 48 小时内未恢复者 | 太阳辐射仪连续故障时间超过 168 小时
由于光伏组件清理不及时, 发电量下降 8%以上，构成（ ) |  | 易 | 光伏类 | A | 设备异常 | 二类障碍 | 一类障碍 | 一般事故
光伏电站、 光伏电站至少每（ ）检查一次安全标志牌，如发现有破损、 变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。 |  | 易 | 光伏类 | B | 季度 | 半年 | 一年 | 一个月
光伏电站“ 禁止"安全标示牌一般为（ )颜色 |  | 易 | 光伏类 | C | 绿色 | 红色 | 黄色 | 黑色
光伏电站“ 警告” 安全标示牌,基本形式是- — 长方形衬底牌，上方是（ ）形警告标志，下方为矩形补充标志 |  | 易 | 光伏类 | C | 圆形 | 方形 | 正三角 | 倒三角
变压器呼吸器的作用是( )。 |  | 易 | 光伏类 | A | 用以清除吸入空气中的杂质和水分 | 用以清除变压器油中的杂质和水分 | 用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气 | 用以清除变压器各种故障时产生的油烟
变压器温度升高时绝缘电阻值( )。 |  | 易 | 光伏类 | A | 降低 | 不变 | 增大 | 成比例增大
电流互感器极性对( )没有影响。 |  | 易 | 光伏类 | C | 差动保护 | 方向保护 | 电流速断保护 | 距离保护
电流互感器二次绕组中如有不用绕组的应采取( )的方式处理。 |  | 易 | 光伏类 | A | 短接 | 拆除 | 与其他绕组并联 | 与其他绕组串联
在运行中的电流互感器二次回路上工作，按安全工作规程的规定（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | A | 要办理工作票 | 不要工作票 | 用口头联系 | 用手势联系
电压互感器的下列接线方式中，不能测量相电压的是( )。 |  | 易 | 光伏类 | A | Yy | YNynd | Yynd | Yyn
电容式电压互感器中的阻尼器的作用是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | D | 产生铁磁谐振 | 分担二次降压 | 改变二次阻抗角 | 消除铁磁谐振
在运行中的电流互感器二次回路上工作时，( )是正确的。 |  | 易 | 光伏类 | C | 用铅丝将二次短接 | 用导线缠绕短接二次 | 用短路片将二次短接 | 将二次引线拆下
断路器失灵保护是一种( ) |  | 易 | 继电保护类 | B | 主保护 | 近后备保护 | 远后备保护 | 辅助保护
某线路装有两套纵联保护和一套后备保护，按照部颁反措要点的要求，其后备保护的直流回路 |  | 易 | 继电保护类 | C | 必须有专用的直流熔断器供电 | 应在两套纵联保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电 | 既可由另一组专用直流熔断器供电，也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中 | 应在两套纵联保护所用的直流熔断器中选用负荷较重的供电
直流母线电压不能过高或过低，允许范围一般是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 土3％ | 士5％ | 士10％ | 士7％
高压断路器断口并联电容器的作用是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 提高功率因数； | 均压； | 分流； | 降低雷电侵入波陡度。
电压互感器二次回路（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 可以两点接地 | 只允许一点接地 | 可以多点接地 | 可以不接地
大电流接地系统的PT变比为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | UN/√3 / 100√3 /100√3 | UN/√3 / 100√3 /100/3 | UN/√3 / 100√3 /100 | UN/√3 / 100/3 /100√3
YN，yn，Δ接线的三相五柱式电压互感器用于中性点非直接接地电网中，其变比为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | UN/√3 / 100√3 / 100 V | UN/√3 /100 / 100/3 V | UN/√3 / 100√3 / 100/3 V | UN/√3 / 100√3 / 100√3 V
某变压器的接线组别为Y0/Y-12，则差动保护用的CT二次接线为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | Y/Y | △/△ | A，B任一种均可 | Y/△
关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 电压互感器二次接地属工作接地，电流互感器属保护接地 | 电压互感器二次接地属保护接地，电流互感器属工作接地 | 均属保护接地 | 均属工作接地
常开接点,是指继电器( )时,处于断开状态的那些接点。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 不通电 | 通电 | 电流超过5A | 不通电或通电不足
电流互感器保护级：10P15表示的意义为 |  | 易 | 继电保护类 | D | 15倍额定一次电流互感器的比差大于10% | 15倍额定一次电流互感器的比差小于10% | 15倍额定一次电流互感器的复合误差大于10% | 15倍额定一次电流互感器的复合误差小于10%
电流互感器记性对下列哪种保护无影响 |  | 易 | 继电保护类 | C | 距离保护 | 方向保护 | 电流速断保护 | 差动保护
零序电流互感器只有在（）时，才有零序电流输出。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 单相短路 | 两相短路 | 三相短路 | 三相短路接地
继电器按在保护中的作用可分为( )。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 机电型、整流型、晶体管型 | 测量继电器和辅助继电器 | 机电型、整流型 | 电量继电器和非电量
过流保护的星形连接中通过继电器的电流是电流互感器的（） |  | 易 | 继电保护类 | C | 负载电流 | 过负荷电流 | 二次侧电流 | 一次侧电流
电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是（） |  | 易 | 继电保护类 | D | 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 | 所有电力互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内 | 电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地 | 电流互感器的二次侧只允许一个接地点，对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
双绕组变压器空载合闸的励磁涌流的特点有（） |  | 易 | 继电保护类 | D | 变压器两侧电流相位一致 | 变压器两侧电流大小相等，相位差30° | 变压器两侧电流相位无直接联系 | 仅在变压器一侧有电流
若断路器控制开关在合闸位置，当发生断路器事故跳闸时，则应() |  | 易 | 继电保护类 | B | 红灯闪光 | 绿灯闪光 | 白灯闪光 | 蓝灯闪光
继电器是组成继电保护装置的基本元件，当其输入超过或低于一定值时它便动作，并通过( )发出信号或动作于跳闸。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 测量元件 | 逻辑元件 | 执行元件 | 比较元件
单相重合闸遇永久性单相接地故障时 |  | 易 | 继电保护类 | D | 三相跳闸不重合 | 三相跳闸，延时三相重合，后加速跳三相 | 选跳故障相，瞬时重合单相，后加速跳三相 | 选跳故障相，延时重合单相，后加速跳三相
对于过量动作的继电器,其返回系数( )。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 等于1 | 恒大于1 | 恒小于1 | 等于零
以下说法正确的是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 电流互感器和电压互感器二次均可以开路 | 电流互感器二次可以短路但不得开路，电压互感器二次可以开路但不得短路 | 电流互感器与电压互感器二次均不可以短路 | 电流互感器二次可以开路但不得短路，电压互感器二次可以短路但不得开路
发生不对称短路时（） |  | 易 | 继电保护类 | C | 正序电压和负序电压越靠近故障点数值越小，零序电压是越靠近故障点数值越大 | 零序电压是越靠近故障点数值越小，正序电压和负序电压越靠近故障点数值越大 | 正序电压越靠近故障点数值越小，负序电压和零序电压越靠近故障点数值越大 | 负序电压越靠近故障点数值越小，正序电压和零序电压越靠近故障点数值越大
有名值、标幺值和基准值之间的关系是 |  | 易 | 继电保护类 | B | 标幺值=有名值*基准值 | 有名值=标幺值*基准值 | 基准值=标幺值*有名值 | 基准值=标幺值+有名值
电力系统发生振荡时，（）可能发生误动 |  | 易 | 继电保护类 | A | 电流速断 | 电流差动保护 | 零序电流速断保护 | 过电压保护
电压互感器二次输出的线电压值一般为（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 57.7V | 33.3V | 100V | 以上均不正确
当变压器外部故障时，有较大的穿越性短路电流流过变压器，这时变压器的差动保护 |  | 易 | 继电保护类 | D | 立即动作 | 延时动作 | 视短路时间长短而定 | 不动作
电压互感器熔丝熔断时，应更换（） |  | 易 | 继电保护类 | D | 熔丝 | 小容量熔丝 | 大容量熔丝 | 相同容量熔丝
当电力系统发生故障时，要求继电保护动作，将靠近故障设备的断路器跳开，用以缩小停电范围，这就是继电保护的（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 选择性 | 可靠性 | 灵敏性 | 快速性
变压器新装保护投入前，带负荷测相位和差电流的目的是检查 |  | 易 | 继电保护类 | C | 保护装置动作的正确性 | 保护定值的正确性 | 电流回路接地线的正确性 | 电压回路接地线的正确性
直流母线的正极相色漆规定为（ ）色。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 蓝 | 白 | 赭 | 红
继电保护直流系统运行中最低电压不低于额定电压的（ ）， |  | 易 | 继电保护类 | B | 0.8 | 0.85 | 1.05 | 1.1
各种不对称短路故障中的序电压分布规律是（）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 正序电压、负序电压、零序电压越靠近短路点数值越高 | 正序电压越靠近短路点数值越低，负序电压、零序电压越靠近短路点数值越高 | 正序电压、负序电压越靠近短路点数值越低，零序电压越靠近短路点越高 | 负序电压越靠近短路点数值越低，正序电压、零序电压越靠近短路点数值越高
纯电感、电容串联回路发生谐振时，其串联回路的视在阻抗等于（）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 无穷大 | 零 | 电源阻抗 | 谐振回路中的电抗
快速切除线路任意一点故障的主保护是（）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 距离保护 | 纵联保护 | 零序电流保护 | 差动保护
超高压输电线路中单相接地故障跳闸后，熄弧较慢是由于（）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 潜供电流的影响 | 单相故障跳闸慢 | 短路阻抗小 | 电压高
变压器保护在比率差动以外设置差动速断保护元件的主要原因是（）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 防止短路时谐波过大，比率差动元件拒动 | 保护设置的双重化 | 提高差动保护的动作速度 | 防止开路时谐波过大，比率差动元件拒动
电流互感器的负载电阻（），则电流互感器的负载越大，越容易造成误差。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 越大 | 越小 | 不变 | 为零
电压互感器的负载电阻（），则电压互感器的负载越大，越容易造成误差。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 越大 | 越小 | 不变 | 为零
新安装保护装置在投入运行一年以内，未打开铅封和变动二次回路以前，保护装置出现由于调试和安装质量不良引起的不正确动作，其责任归属为（）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 设计单位 | 基建单位 | 运行单位 | 管理单位
电流互感器是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 电流源，内阻视为无穷大 | 电压源，内阻视为零 | 电流源，内阻视为零 | 电压源，内阻视为无穷大
在电流互感器二次回路进行短路接线时，应用短路片或导线联接，运行中的电流互感器短路后，应仍有可靠的接地点，对短路后失去接地点的接线应有临时接地线，（）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 但在一个回路中禁止有两个接地点 | 且可以有两个接地点 | 可以没有接地点 | 必须有两个接地点
（）是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增加的简单保护 |  | 易 | 继电保护类 | B | 异常运行保护 | 辅助保护 | 失灵保护 | 距离保护
继电保护要求所用的电流互感器的变比误差5%是指（）误差。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 稳态 | 暂态 | 正常负荷下 | 正常不变
我国规定：凡是X0/X1()的属于大接地电流系统。 |  | 易 | 继电保护类 | A | ≤4-5 | ≥4-5 | ≥3.0 | ≤3.0
从保护原理上讲，受系统振荡影响的保护有()。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 暂态方向保护 | 电流纵差保护 | 相间阻抗保护 | 距离保护
发电机或变压器过激磁保护的起动元件、定时限元件和反时限元件应能分别整定，并要求其返回系数 |  | 易 | 继电保护类 | C | 不低于0.85 | 不低于0.90 | 不低于0.96 | 不低于0.98
设A、B、C为三个相量，其脚标表示为正序、负序、零序，下式表示正确的是()。 |  | 易 | 继电保护类 | B | A1﹦1/3（A﹢a2B﹢aC） | A2﹦1/3（A﹢a2B﹢aC） | A0﹦1/3（A﹢a2B﹢aC） | A0﹦1/3（A﹢B+C）
下列保护中，属于后备保护的是() |  | 易 | 继电保护类 | D | 变压器差动保护 | 瓦斯保护 | 高频闭锁零序保护 | 断路器失灵保护
继电保护装置的定期检验分为：全部检验，部分检验，（） |  | 易 | 继电保护类 | C | 验收检验 | 事故后检验 | 用装置进行断路器跳合闸试验 | 机械检验
我国电力系统中性点接地方式主要有（）三种。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。 | 直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式。 | 不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。 | 不接地方式、经消弧线圈接地方式和经小电抗器接地方式。
为了限制故障的扩大，减轻设备的损坏，提高系统的稳定性，要求继电保护装置具有()。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 灵敏性 | 快速性 | 可靠性 | 选择性
有一组正序对称向量，彼此间相位角是120°，它按（）方向旋转。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 顺时针旋转 | 逆时针旋转 | 平行方向旋转 | A,B,C均可
变压器比率制动差动保护设置制动电流的主要原因是：() |  | 易 | 继电保护类 | C | 为了躲励磁涌流 | 为了在内部故障时提高保护的可靠性 | 为了在区外故障时提高保护的安全性 | 为了在外部故障时提高保护的可靠性
开关非全相运行时，负序电流的大小与负荷电流的大小关系为() |  | 易 | 继电保护类 | A | 成正比 | 成反比 | 不确定 | 相等
同期继电器是反应母线电压和线路电压的() |  | 易 | 继电保护类 | C | 幅值之差 | 相位之差 | 矢量之差 | 相等
交流测量仪表所指示的读数是正弦量的()。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 有效值 | 最大值 | 平均值 | 瞬时值
继电保护装置是由( )组成的。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 二次回路各元件 | 测量元件、逻辑元件、执行元件 | 包括各种继电器、仪表回路 | 仪表回路
微机保护定检周期和时间原则规定如下：新安装的保护1年内进行一次全部检验，以后每6年进行一次全部检验，每（）进行一次部分检验。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 1年 | 1-2年 | 3年 | 2-3年
按对称分量法，A相的正序分量可按（）式计算。 |  | 易 | 继电保护类 | B | FA1=(αFA+α2FB+FC)/3 | FA1=(FA+αFB+α2FC)/3 | FA1=(α2FA+αFB+FC)/3 | FA1=(FA+FB+FC)/3
线路第I段保护范围最稳定的是（）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 距离保护 | 零序电流保护 | 相电流保护 | 过电压保护
电流互感器的误差包括比差和角差，分别不允许超过（ ）和（ ） |  | 易 | 继电保护类 | D | 10％、5度 | 5％、7度 | 5％、5度 | 10％、7度
某变电站装设两台自耦变压器，其中性点接地方式为（）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 一台变压器接地，当接地变退出运行时，另一台变压器接地 | 两台变压器都接地 | 两台变压器都不接地 | 一台变压器接地，另一台变压器不接地
母线故障时，关于母差保护TA饱和程度，以下（）哪种说法正确。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 故障电流越大，负载越小，TA饱和越严重 | 故障初期3到5ms TA保持线性传变，以后饱和程度逐步减弱 | 故障电流越大，且故障所产生的非周期分量越大和衰减时间常数越长，TA饱和越严重 | 故障电流越大，且故障所产生的非周期分量越小和衰减时间常数越短，TA饱和越严重
过流保护采用低压起动时，低压继电器的起动电压应小于()。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 正常工作最低电压 | 正常工作电压 | 正常工作最高电压 | 正常工作最低电压的50%
交流电流i通过某电阻，在一定时间内产生的热量，与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等，那么就把此直流电流I定义为交流电流i的() |  | 易 | 继电保护类 | A | 有效值 | 最大值 | 最小值 | 瞬时值
对称三相电源三角形连接时，线电流是()。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 相电流 | 3倍的相电流 | 2倍的相电流 | √3倍的相电流
变压器供电的线路发生短路时，要使短路电流小些，下述措施哪个是对的()。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 增加变压器电动势 | 变压器加大外电阻值 | 变压器增加内电阻r | 选用短路比大的变压器
在正常负荷电流下，流过电流保护测量单元的电流，当()。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 电流互感器接成星形时为√3Iph | 电流互感器接成三角形接线时为√3Iph | 电流互感器接成两相差接时为零 | 电流互感器接成三角形接线时为Iph
负荷功率因数低造成的影响是()，发电设备未能充分发挥作用。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 线路电压损失增大 | 有功损耗增大 | 线路电压损失增大、有功损耗增大 | 线路电压损失减小、有功损耗减小
兆欧表有3个接线柱，其标号为G、L、E，使用该表测试某线路绝缘时()。 |  | 易 | 继电保护类 | A | G接屏蔽线、L接线路端、E接地 | G接屏蔽线、L接地、E接线路端 | G接地、L接线路端、E接屏蔽线 | 三个端子可任意连接
在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的()。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 选择性 | 可靠性 | 灵敏性 | 快速性
变压器中性点消弧线圈的作用是( )。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 提高电网的电压水平 | 限制变压器故障电流 | 补偿网络接地时的电容电流 | 消除潜供电流
与相邻元件有配合关系的保护段，所谓不完全配合，系指（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | .保护范围（或灵敏度）配合，保护动作时限不配合 | 保护动作时限配合，保护范围（或灵敏度）不配合 | 保护范围（或灵敏度）及动作时限均不配合 | 保护范围（或灵敏度）及动作时限均配合
所谓对称三相负载就是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 三个相电流有效值 | 三个相电压相等且相位角互差120° | 三个相电流有效值相等，三个相电压相等且相位角互差120° | 三相负载阻抗相等，且阻抗角相等
两相短路电流Ik(2)与三相短路电流Ik(3)之比值为()。 |  | 易 | 继电保护类 | B | Ik(2)=√3Ik(3) | Ik(2)=(√3/2) Ik(3) | Ik(2)=(1/2) Ik(3) | Ik(2)= Ik(3)
我国220kV及以上系统的中性点均采用( )。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 直接接地方式 | 经消弧线圈接地方式 | 经大电抗器接地方式 | 不接地方式
过电流方向保护是在过流保护的基础上，加装一个（ ）而组成的装置。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 负荷电压元件 | 复合电流继电器 | 方向元件 | 复合电压元件
电流速断保护( )。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 能保护线路全长 | 不能保护线路全长 | 有时能保护线路全长 | 能保护线路全长并延伸至下一段
检查二次回路的绝缘电阻，应使用（ ）的摇表。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 500V | 250V | 1000V | 2500V
全电缆线路之所以不使用重合闸，主要是因为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 电缆线路基本不会发生故障，故没必要使用重合闸 | 电缆线路发生的故障大多为永久性故障，重合闸成功率极低 | 电缆线路造价昂贵，万一重合于永久性故障，将损失惨重 | 运行习惯
两台变压器并列运行的条件是()。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 变比相等 | 组别相同 | 短路阻抗相同 | 变比相等、组别相同、短路阻抗相同
在小电流接地系统中，某处发生单相接地母线电压互感器开口三角的电压为()。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 故障点距母线越近，电压越高 | 故障点距离母线越近，电压越低 | 不管距离远近，电压基本相同 | 不定
高压输电线路的故障，绝大部分是()。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 单相接地短路 | 两相接地短路 | 三相短路 | 两相相间短路
某220kV线路上发生单相接地，若故障点的Z∑0<Z∑2,则正确的说法是( ) |  | 易 | 继电保护类 | A | 故障点的零序电压小于故障点的负序电压 | 电源侧母线上零序电压小于该母线上负序电压 | 电源侧母线上正序电压等于该母线上负序电压与零序电压之和 | .故障点的零序电压大于故障点的负序电压
接地距离保护的测量阻抗为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | ZJ=Uφ/Iφ | ZJ=Uφ/(Iφ+KN * 3I0) | ZJ=Uφ/(Iφ+ 3I0) | ZJ=Uφ/3I0
PSL-621C线路保护的振荡检测元件之阻抗变化率元件（dz/dt），能开放系统无振荡时的（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 三相故障 | 单相故障 | 跨线故障 | 所有故障
纵联保护电力载波高频通道用（ ）方式来传送被保护线路两侧的比较信号。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 卫星传输 | 微波通道 | 相-地高频通道 | 电话线路
某220kV线路甲侧流变变比为1250/1A，乙侧流变变比为1200/5A，两侧保护距离Ⅱ段一次侧定值均为22Ω，则甲、乙两侧距离Ⅱ段二次侧定值分别为（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 38.7Ω，201.7Ω | 12.5Ω，12.0Ω | 2.5Ω，2.4Ω | 12.5Ω，2.4Ω
一条线路M侧为中性点接地系统，N侧无电源但主变（YN,d11接线）中性点接地，当该线路A相接地故障时，如果不考虑负荷电流，则（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | N侧A相有电流，C相无电流 | N侧A相有电流，C相有电流，但大小不同 | N侧A相有电流，且与C相电流大小相等、相位相同 | N侧A相有电流，且与C相电流大小相等，但相位相差120度
线路继电保护装置在该线路发生故障时，能迅速将故障部分切除并（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 自动重合闸一次 | 发出信号 | 将完好部分继续运行 | 停止运行
线路的过电流保护的起动电流是按（ ）而整定的。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 该线路的负荷电流 | 最大的故障电流 | 大于允许的过负荷电流 | 最大短路电流
电压速断保护中的电压继电器应接入（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 相电压 | 线电压 | 零序电压 | 抽取电压
小接地电流系统单相接地故障时，故障线路的零序电流与非故障线路的零序电流相位相差是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 180° | 90° | 270° | 120°
在以下四种关于微机保护二次回路抗干扰措施的描述中，错误的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 强电和弱点回路不得合用同一根电缆 | 尽量要求使用屏蔽电缆，如使用普通铠装电缆，则应使用电缆备用芯，在开关场及主控制室同时接地的方法，作为抗干扰措施 | 保护用电缆与电力电缆不应同层敷设 | 交流-直流回路不得合用同一根电缆
使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 最大运行方式 | 最小运行方式 | 正常运行方式 | 事故运行方式
限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合，若（ ）不满足要求，则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 选择性 | 速动性 | 灵敏性 | 可靠性
在电流互感器二次回路进行短路接线时，应用短路片或导线联接，运行中的电流互感器短路后，应仍有可靠的接地点，对短路后失去接地点的接线（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | .应有临时接地线，但在一个回路中禁止有两个接地点 | 应有临时接地线，且可以有两个接地点 | 可以没有接地线，但应在该CT二次回路悬挂警示标牌 | 可以没有接地线，但应在当天恢复正常接线
相间方向过流保护的按相启动接线方式是将（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 各相电流元件触点并联后再串入各功率方向继电器触点 | 同名相的电流和功率方向继电器的触点串联后再并联 | 非同名相电流元件触点和方向元件触点串联后再并联 | .同名相的电流和功率方向继电器的触点串联后启动该相各自的时间继电器
当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时，电流速断保护（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 应同时动作 | 不应动作 | 以时间差动作 | 视情况而定是否动作
并联补偿电容器低电压保护的动作时间与上级线路重合闸动作时间的关系是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 前者小于后者 | 两者相等 | 前者大于后者 | 不确定
线路两侧分别采用检查线路无电压重合闸和检查同期重合闸，在线路发生瞬时性故障并跳闸后，（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | .先重合的一侧是检查同期侧 | 先重合的一侧是检查无电压侧 | 两侧同时合闸 | 重合闸时间定值较小的一侧先重合
某220kV线路一侧流变变比为1200/5A，距离Ⅰ段二次侧定值为0.36Ω，则该侧距离Ⅰ段一次侧定值为（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 86.40Ω | .720.00Ω | 3.30Ω | 0.04Ω
对大电流接地系统，在系统运行方式不变的前提下，假设某线路同一点分别发生单相接地短路及两相接地短路，且正序阻抗等于负序阻抗，关于故障点的负序电压，下列说法正确的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 两相接地短路时的负序电压比单相接地短路时的大 | 两相接地短路时的负序电压比单相接地短路时的小 | 两相接地短路时的负序电压与单相接地短路时的相等 | 孰大孰小不确定
高频保护在通道为闭锁式时，通道的试验逻辑是按下通道试验按钮，本侧发信。（ ）以后本侧停信，连续收对侧信号5s后（对侧连续发10s），本侧启动发信10s。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 100ms | 150ms | 200ms | .250ms
接地距离继电器在线路故障时感受到的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 从保护安装处至故障点的线路正序阻抗 | 从保护安装处至故障点的线路零序阻抗 | 从保护安装处至故障点的由零序阻抗按系数K补偿过的线路正序阻抗 | 系统的等值阻抗
反应接地短路的阻抗继电器，引入零序电流补偿的目的是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 消除出口三相短路死区 | 消除出口两相短路死区 | 正确测量故障点到保护安装处的距离 | 消除过渡电阻的影响
距离Ⅱ段保护，防止过渡电阻影响的方法是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 采用记忆回路 | 引入第三相电压 | 利用瞬时测定电路 | 采用90°接线方式
线路发生三相短路时，相间距离保护感受的阻抗与接地距离保护的感受阻抗相比，（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 两者相等 | .前者大于后者 | 前者小于后者 | 两者大小关系不确定
距离保护“瞬时测量”装置是指防止（ ）的影响的一个有效措施。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 振荡 | 助增电流 | 过渡电阻 | 暂态超越
若故障点正序综合阻抗等于零序综合阻抗,则流入故障点的两相接地短路零序电流与单相短路零序电流的关系是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 前者大于后者 | 两者等于 | 前者小于后者 | 不确定
RCS-900系列保护中，交流电压断线回路，当三相电压恢复后（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 经1s延时后，自动恢复正常运行 | 必须手动复归 | 经10s延时后，自动恢复正常运行 | 经5s延时后，自动恢复正常运行
汲出电流的存在，对距离继电器的影响是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 使距离继电器的测量阻抗减小，保护范围增大 | 使距离继电器的测量阻抗增大，保护范围减小 | 使距离继电器的测量阻抗增大，保护范围增大 | 使距离继电器的测量阻抗减小，保护范围减小
PSL-621C接地偏移阻抗定值Zzd按段分别整定，灵敏角三段共用一个定值。Ⅲ段的电阻分量为Rzd，接地阻抗Ⅰ、Ⅱ段的电阻分量为（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | .Rzd | Rzd的1.5倍 | Rzd的两倍 | Rzd的一半
当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查同期方式时，将造成（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 两侧重合闸均起动 | 非同期合闸 | 两侧重合闸均不起动 | 一侧重合闸起动，另一侧不起动
如果零序功率方向继电器的最大灵敏角为70°，指的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 3I0 滞后-3U0 70° | -3U0滞后3I0 70° | 3I0 超前-3U0 20° | 3I0 滞后-3U0 20°
距离保护（或零序方向电流保护）的第Ⅰ段按躲本线路末端短路整定是为了（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 保证本保护在本线路出口短路时能瞬时动作跳闸 | 防止本保护在相邻线路出口短路时误动 | 在本线路末端短路只让本侧的纵联保护瞬时动作跳闸 | 预留给Ⅱ段一定的保护范围
按躲过负荷电流整定的线路过电流保护，在正常负荷电流下，由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 三相三继电器式完全星形接线 | 两相两继电器式不完全星形接线 | 两相三继电器式不完全星形接线 | 两相电流差式接线
接于并列运行的同塔双回线和电流的距离继电器，在线路未端金属性故障时的测量阻抗等于每回线路阻抗的（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 1 | 2 | 0.8 | 0.5
终端变电所的变压器中性点直接接地，在向该变电所供电的线路上发生两相接地故障，若不计负荷电流，则下列说法正确的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 线路供电侧有正、负序电流 | 线路终端侧有正、负序电流 | 线路终端侧三相均没有电流 | 线路供电侧非故障相没有电流
线路正向经过渡电阻Rg单相接地时，关于保护安装处的零序电压与零序电流间的相位关系，下列说法正确的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | Rg越大时，零序电压与零序电流间的夹角越小 | 接地点越靠近保护安装处，零序电压与零序电流间的夹角越小 | 零序电压与零序电流间的夹角与Rg无关 | Rg越大时，零序电压与零序电流间的夹角越大
在振荡中，线路发生B、C两相金属性接地短路。如果从短路点F到保护安装处M的正序阻抗为ZK，零序电流补偿系数为K，M到F之间的A、B、C相电流及零序电流分别是IA、IB、IC和I0，则保护安装处B相电压的表达式为（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | （IB＋IC＋K3I0）ZK | （IB＋K3I0）ZK | IBZK | （IA＋K3I0）ZK
某220kV线路上发生金属性单相接地时，正确的说法是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 故障点正序电压的幅值等于故障点负序电压与零序电压相量和的幅值，且相位与之相反 | 故障点正序电压的幅值等于故障点负序电压与零序电压相量和的幅值，且相位与之相同 | 故障点的等于故障点负序电压与零序电压相量和 | 故障点正序电压的大小等于故障点负序电压幅值与零序电压幅值的代数和
国产距离保护振荡闭锁采用（ ）的方法 |  | 易 | 继电保护类 | B | “大圆套小圆”，当动作时差大于设定值就闭锁 | 由故障启动元件对距离Ⅰ、Ⅱ段短时开放 | “大圆套小圆”，当动作时差小于设定值就闭锁 | 由故障启动元件对距离Ⅰ、Ⅱ段闭锁
在所有圆特性的阻抗继电器中，当整定阻抗相同时，允许过渡电阻能力最强的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 工频变化量阻抗继电器 | 方向阻抗继电器 | 全阻抗继电器 | 偏移阻抗继电器
在220kV及以上线路主保护的双重化中，下列可不必完全彼此独立的回路是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 中央信号回路 | 交流电流-电压回路 | 直流电源回路 | 跳闸线圈回路
某线路发生短路故障，通常情况下故障线路中的电流含有非周期分量，该线路所在母线电压也含有非周期分量，关于非周期分量相对含量的大小，下列说法正确的是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 电压中的非周期分量的含量相对较大 | 电流、电压中的非周期分量相对含量相当 | 电流中的非周期分量的含量相对较大 | 无法断定哪个较大
国产距离保护采用的防止电压回路断线导致误动的方法是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 断线闭锁装置动作后切断操作正电源 | PT二次回路装设快速开关切操作电源 | 保护经电流启动、发生电压回路断线时闭锁出口回路 | 所有方法
保护装置整组传动验收时，应在最大(动态)负荷下，测量电源引出端(含自保持线圈和接点)到断路器分、合闸线圈的电压降，不应超过额定电压的( )倍。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25
某微机线路保护每周波采样12点，现负荷潮流为有功P=86.6MW、无功Q=-50MW，微机保护打印出电压、电流的采样值，在微机保护工作正确的前提下，下列各组中（ ）是正确的。 |  | 易 | 继电保护类 | C | Ua比Ia由正到负过零点超前1个采样点 | Ua比Ia由正到负过零点滞后2个采样点 | Ua比Ib由正到负过零点超前3个采样点 | Ua比Ic由正到负过零点滞后4个采样点
当架空输电线路发生金属性三相短路故障时，该线路保护安装处的电流和电压的相位关系是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 负荷功率因数角 | 线路阻抗角 | 保护安装处的功角 | 无法确认
助增电流的存在，对距离继电器的影响是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 使距离继电器的测量阻抗减小，保护范围增大 | 使距离继电器的测量阻抗增大，保护范围减小 | 使距离继电器的测量阻抗增大，保护范围增大 | 使距离继电器的测量阻抗减小，保护范围减小
相间距离保护测量组件一般均采用（）接线方式。 |  | 易 | 继电保护类 | B | -30° | 0° | 60° | 90°
姆欧型相间方向距离继电器在线路正方向上发生单相接地时（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 可能动作，但保护范围大大缩短 | 不会动作 | 肯定动作，且保护范围将增加 | 保护范围可能增加，也可能缩短
某条线路的电流互感器变比为150/5，零序电流保护Ⅲ段的定值为4.6A，3.0s，如果电流互感器的B相极性接反或B相断线，试问当负荷电流为90A时保护（）误动。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 会 | 不会 | 不确定 | 视情况而定
PSL-621C距离保护在（ ）的情况下，当突变量启动后其距离Ⅰ、Ⅱ段保护被开放到整组复归为止 |  | 易 | 继电保护类 | C | PT断线 | CT断线 | 振荡闭锁停用 | 振荡闭锁启用
相间距离保护的Ⅰ段保护范围通常选择为被保护线路全长的（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 50%～55% | 60%～65% | 70%～75% | 80％～85%
PSL-621C距离保护在突变量启动后（ ）内，距离Ⅰ、Ⅱ段保护短时开放。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 200ms | 100ms | 120ms | 150ms
TV断线时，线路保护应将( )自动闭锁。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 电流差动保护 | 电流速断保护 | 距离保护 | 零序电流保护
相间距离保护的测量阻抗为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | ZJ=(Uφ-φ)/Iφ | ZJ=Uφ/(Iφ-φ) | ZJ=(Uφ-φ)/(Iφ-φ) | ZJ=Uφ/Iφ
母线差动保护的暂态不平衡电流比稳态不平衡电流（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 大 | 相等 | 小 | 无法判定
为了防止误碰出口中间继电器造成母线保护误动作，应采用（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 电压闭锁元件 | 电流闭锁元件 | 距离闭锁元件 | 跳跃闭锁继电器
BP-2B母线保护装置双母线接线，当母联开关处于分位时，（ ）自动转用比率制动系数低值。 |  | 易 | 继电保护类 | B | I母比率差动元件 | 大差比率差动元件 | II母比率差动元件 | 大差、I母、II母比率差动元件
断路器失灵保护断开母联断路器的动作延时应整定为（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 0.15～0.25s | 0.3～0.5s | 0.5s | ≥0.5s
电压互感器的二次回路压降与（） |  | 易 | 继电保护类 | D | 一次电压有关 | 二次电压有关 | 互感器参数有关 | 回路及负载参数有关
双母线接线的母线保护，I母小差电流为（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | I母所有电流的绝对值之和 | I母所有电流和的绝对值 | I母所有出线（不包括母联）和的绝对值 | I母所有流出电流之和
失灵保护的线路断路器启动回路由什么组成（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 失灵保护的启动回路由保护动作出口接点和断路器失灵判别元件（电流元件）构成“与”回路所组成。 | 失灵保护的启动回路由保护动作出口接点和断路器失灵判别元件（电流元件）构成“或”回路所组成。 | 母线差动保护（1母或2母）出口继电器动作接点和断路器失灵判别元件（电流元件）构成“与”回路所组成。 | 母线差动保护（1母或2母）出口继电器动作接点和断路器失灵判别元件（电流元件）构成“或”回路所组成。
失灵保护的母联断路器启动回路由什么组成（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 失灵保护的启动回路由保护动作出口接点和母联断路器失灵判别元件（电流元件）构成“或”回路所组成。 | 母线差动保护（1母或2母）出口继电器动作接点和母联断路器失灵判别元件（电流元件）构成“与”回路。 | 母线差动保护（1母或2母）出口继电器动作接点和断路器失灵判别元件（电流元件）构成“或”回路所组成。 | 母线差动保护（1母或2母）出口继电器动作接点和母联断路器位置接点构成“与”回路。
母线不完全差动保护只需将母线上（ ）电流互感器，接入差动回路。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 有源元件 | 全部元件 | 无源元件 | 变比相同
母线完全差动保护需将母线上（ ）电流互感器，接入差动回路。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 有源元件 | 全部元件 | 无源元件 | 变比相同
母线完全差动保护差动继电器动作电流整定，需要躲开（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 最大负荷电流 | 最小短路电流 | 最大短路电流 | 最小负荷电流
PMH型快速母线保护是带制动特性的（ ）阻抗型母线差动保护 |  | 易 | 继电保护类 | B | 高 | 中 | 低 | 大
母线充电保护是指判别母联断路器的（ ）来实现的保护。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 电压 | 电流 | 阻抗 | 位置
微机母线保护装置（ ）辅助变流器。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 可以采用 | 不宜采用 | 一定采用 | 不允许采用
对于220kV及以上电力系统的母线，（ ）保护是其主保护。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 母线差动 | 变压器保护 | 线路保护 | 距离保护
当交流电流回路不正常或断线时，母线差动保护应（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 闭锁 | 跳开 | 开放 | 毫无影响
接入RCS—915A/B型微机母线保护装置的TA极性规定：接在Ⅰ母线和Ⅱ母线上的间隔元件的TA的极性星端，均以（ ）为星接入装置的星端。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 线路侧 | 母线侧 | 母线或线路侧 | 任意侧
接入RCS—915A/B型微机母线保护装置的TA极性规定：母联的TA极性以（ ）侧为星端接入装置的星端。 |  | 易 | 继电保护类 | A | Ⅰ母 | II母 | 没有限制 | 由现场安装决定
接入BP-2B型微机母线保护装置的TA极性规定：母联的TA极性以（ ）侧为星端接入装置的星端 |  | 易 | 继电保护类 | B | Ⅰ母 | II母 | 没有限制 | 由现场安装决定
固定连接式母线保护在倒排操作时，I母发生故障，则母差保护跳（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | I母 | II母 | I母和II母 | 拒动
母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 系统发生振荡时母线电流差动保护误动 | 区外发生故障时母线电流差动保护误动 | 由于误碰出口中间继电器而造成母线电流差动保护误动 | TA断线时母线差动保护误动
220kV母线差动保护的电压闭锁元件中负序电压一般可整定为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | D | ≤2V | 4-8V | 8-12V | 2-6V
220kV母线差动保护的电压闭锁元件中零序电压一般可整定为（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 4-6V | 4-8V | 4-12V | ≤4V
母线差动保护电流回路断线闭锁元件，其电流定值一般可整定为电流互感器额定电流的（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 15%-20% | 10%-15% | 5%-10% | ≤5%
对220～500kV一个半断路器接线，每组母线应装设（ ）母线保护。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 一套 | 二套 | 三套 | 四套
区内A相故障，母线保护动作出口应实现（ ）跳闸 |  | 易 | 继电保护类 | D | A相 | B相 | AB相 | 三相
微机母线保护在系统使用不同变比电流互感器场合时，应（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 修改程序 | 加装辅助TA | 整定系数 | 改造电流互感器
差动保护判据中的差电流计算公式为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | D | 所有电流的绝对值之和 | 所有流出电流之和 | 所有流入电流之和 | 所有电流和的绝对值
差动保护判据中的制动电流计算公式为（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 所有电流的绝对值之和 | 所有电流和的绝对值 | 所有流入电流之和 | 所有流出电流之和
BP-2B母线保护装置查看菜单中的事件记录可记录最近发生的事件共（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 64次 | 32次 | 28次 | 20次
母线分列运行时，BP-2B微机母线保护装置小差比率系数为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 内部固化定值 | 比率低值 | 比率高值 | 不判比率系数
快速切除线路和母线的短路故障，是提高电力系统（ ）的最重要手段 |  | 易 | 继电保护类 | C | 动态稳定 | 静态稳定 | 暂态稳定 | 以上都不对
辅助流变的三次是否接地（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 必须接地 | 不能接地 | 无所谓 | 可以接地
BUS1000的动作方程（ ） |  | 易 | 继电保护类 | D | Idz大于KIF+0.5 | Idz大于KIF+0.2 | Idz大于KIF+0.3 | Idz大于KIF+0.1
对新装回路的辅助流变各档变比是否都应检查（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 不是 | 是 | 无所谓 | 由检修负责人决定
在（ ）一次接线方式下应设置母线出口电压闭锁元件。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 双母线 | 多角形 | 3/2开关 | 任何方式
固定连接式的双母线差动保护中每一组母线的差电流选择元件整定原则是应可靠躲过另一组母线故障时的（ ）。选择元件可取与起动元件相同的整定值，并按本母线最小故障校验灵敏度。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 最大故障电流 | 最小故障电流 | 最大不平衡电流 | 最小不平衡电流
REB103母差保护属于（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 完全电流差动保护 | 不完全电流差动保护 | 复式差动保护 | 无差动保护
中阻抗型母线差动保护在母线内部故障时，保护装置整组动作时间不大于（ ）mS。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 5 | 10 | 20 | 30
双母线接线形式的变电站，当母联断路器断开运行时，如一条母线发生故障，对于母联电流相位比较式母差保护会（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 仅选择元件动作 | 仅起动元件动作 | 起动元件和选择元件均动作 | 起动元件和选择元件均不动作
断路器接线每组母线宜装设两套母线保护，同时母线保护应 ( ) 电压闭锁环节。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 不设置 | 设置 | 一套设置一套不设置 | 可带可不带
变压器励磁涌流中大量存在的是（ ）谐波 |  | 易 | 继电保护类 | A | 2次 | 3次 | 4次 | 5次
BP-2B母线保护装置双母线接线，当母联开关处于分位时，（ ）自动改用比率制动系数低值。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 大差比率差动元件 | 小差比率差动元件 | I母比率差动元件 | II母比率差动元件
变压器的接线组别表示的是变压器高低压侧（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 线电压间的相位关系 | 线电流间的相位关系 | 相电压间的相位关系 | 相电流间的相位关系
RCS-915AB母差保护中当判断母联TA断线后，母联TA电流是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 仍计入小差 | 退出小差计算 | 自动切换成单母方式 | 不受影响
主变失灵解闭锁误开入发何告警信号：（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 开入变位 | PT断线 | 开入异常 | 失灵动作
当双母线并列运行改为分列运行时，以下哪些母线保护装置的灵敏性可能会发生变化？（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | REB-103 | BP-2B | RADSS | 固定连接式母差
母线差动保护TA断线后（） |  | 易 | 继电保护类 | A | 延时闭锁母差保护 | 只发告警信号 | 瞬时闭锁母差保护 | 启动保护跳闸
220kV母差保护在继保室有大电流端子屏，在开关端子箱也有大电流端子，两个大电流端子之间有什么关系？（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 串联关系 | 并联关系 | 停用母差时在继保室大电流端子屏进行操作 | 开关改检修时在开关端子箱进行操作
在输电线路发生故障时，保护发出跳闸脉冲，如断路器失灵时断路器失灵保护动作( ) |  | 易 | 继电保护类 | B | 再次对该断路器发出跳闸脉冲 | 跳开连接于该线路有电源的断路器 | 只跳开母线的分段断路器 | 跳开相邻断路器
RCS-915母线保护装置管理板主要完成的工作：（ ) |  | 易 | 继电保护类 | D | 保护的逻辑及跳闸出口功能 | 事件记录及打印功能 | 保护部分的后台通讯及与面板CPU 的通讯 | 故障录波功能
Y/△-11接线的变压器，是指（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 一次侧相电压超前二次侧相电压30° | 一次侧线电压超前二次侧线电压30° | 一次侧线电压滞后二次侧线电压30° | 一次侧线电压滞后二次侧线电压30°
Y/△-11组别变压器配备微机型差动保护，两侧TA回路均采用星型接线，Y、△侧二次电流分别为IABC、Iabc，软件中A相差动元件采用（ ）经接线系数、变比折算后计算差流。 |  | 易 | 继电保护类 | A | IA-IB与Ia | Ia-Ib与IA | IA-IC与Ia | Ia-Ic与IA
变压器过激磁与系统频率的关系是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 与系统频率成反比 | 与系统频率无关 | 与系统频率成正比 | 以上说法均不正确
变压器差动速断的动作条件是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 必须经比率制动 | 必须经二次谐波制动 | 不经任何制动，只要差流达到整定值即能动作 | 必须经五次谐波制动
为防止过励磁时变压器差动保护的误动，通常引入（ ）谐波进行制动 |  | 易 | 继电保护类 | C | 二次 | 三次 | 五次 | 七次
联结组别为Y/Δ－11的三相变压器的一次侧电压和二次侧的电压相位关系为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 一次侧电压落后二次侧电压150º | 二次侧电压超前一次侧电压150º | 二次侧电压超前一次侧电压30º | 一次侧电压超前二次侧电压30 º
220kV及以上双母线运行的变电站有三台及以上变压器时，应按照（ ）台变压器中性点直接接地方式运行，并把它们分别接于不同的母线上。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 1 | 2 | 3 | 不确定
变压器过励磁保护是按磁密B正比于( )原理实现的。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 电压U与频率f乘积； | 电压U与频率f的比值； | 电压U与绕组线圈匝数N的比值； | 电压U与绕组线圈匝数N的乘积。
为从时间上判别断路器失灵故障的存在，失灵保护的动作时间应( )故障元件断路器跳闸时间和继电保护返回时间之和。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 大于； | 等于： | 小于 | 不确定
当变压器的一次绕组接入直流电源时，其二次绕组的( ) 。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 电势与匝数成正比； | 电势为0； | 感应电势近似于一次绕组的电势； | 电势与匝数成反比
零序电流的分布，主要取决于（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 发电机是否接地 | 变压器中性点接地的数目 | 用电设备的外壳是否接地 | 故障电流
衡量电能质量的重要标志是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 有功功率 | 无功功率 | 电压、频率和波形 | 有功电度和无功电镀
发生三相对称短路时，短路电流中包含有（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 正序分量 | 负序分量 | 零序分量 | A,B,C都有
线路在短路过程中，一般还伴随电压的（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 上升 | 下降 | 不变 | A,B,C均可
自动低频减负荷装置的基本级动作延时一般为（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 0.1~0.3秒 | 0.3~1.0秒 | 1.0~2.0秒 | 2.0~3.0秒
为了减少两点间的地电位差，二次回路的接地点应当离一次接地点有不小于（ ）m距离。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 1～3 | 2～4 | 3～5 | 4～6
安稳装置判断线路投停时，一般不采用线路的（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 电压 | 电流 | 有功 | 频率
安稳装置在做本地实验应（ ）所有出口压板，（ ）与其他厂站的通信（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 退出，断开 | 退出，保持 | 投入，断开 | 投入，保持
不属于电力系统大扰动的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 变压器分接头调整 | 发电机组跳闸或失磁 | 变压器故障 | 联络线无故障跳开
测量交流电流二次回路的绝缘电阻使用（ ）摇表。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 500V | 1000V | 1500V | 2000V
当安稳装置的三相电流不平衡时，即3I0>=I0S时，装置面板上会亮哪个灯？（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 异常 | PT断线 | 通信异常 | 过载告警
当安稳装置的三相电压不平衡时，即3U0>=U0S时，装置面板上点那个灯？（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 异常 | PT断线 | 通信异常 | 过载告警
低频低压减载装置属于电力系统安全稳定第几道防线的产品（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 第一道防线 | 第二道防线 | 第三道防线 | 第四道防线
低频低压解列装置一般不装设在（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 系统间联络线 | 地区系统中从主系统受电的终端变电站母线联络断路器 | 地区电厂的高压侧母线联络断路器 | 地区系统中主要变电站的高压侧母线联络断路器
低频低压装置需要接入的模拟量（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 电压 | 电流 | 频率 | 开关位置信号
低频减载装置是按（ ）来决定分轮次减载的。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 电压等级 | 用户的重要程度 | 供电可靠性 | 负荷电流的大小
低频减载装置需分级实现，其目的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 提高装置的灵敏性 | 提高供电的可靠性 | 提高装置的可靠性 | 提高系统的抗干扰能力
电力系统承受大扰动能力的安全稳定标准分为( ) 级。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 一 | 二 | 三 | 四
电力系统频率反映了系统中（ ）的供需平衡情况 |  | 易 | 继电保护类 | A | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率 | 有功功率和无功功率
电力系统稳定分析实际上是计算系统的（ ）过程。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 波过程 | 电磁暂态 | 机电暂态 | 动态
电力系统暂态稳定分析是分析（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 电力系统故障后系统稳定性 | 电力系统故障前系统稳定性 | 电力系统故障后长过程的稳定性 | 电力系统稳态潮流分布
对于安全自动装置二次回路，按机械强度要求，控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面，强电控制回路，不应小于（ ）平方毫米，屏、柜内导线的芯线截面应不小于（ ）平方毫米；弱电控制回路，不应小于（ ）平方毫米。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 0.5 1 1.5 | 0.5 1 2 | 1 1.5 2 | 1 2 4
根据《电力系统安全稳定导则》，电力系统承受大扰动能力的安全稳定标准分为（ ）级。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 一 | 二 | 三 | 四
恢复控制通常包括( )和( ) |  | 易 | 继电保护类 | B | 系统控制、电压控制 | 自动控制、人工控制 | 自动控制、电压控制 | 系统控制、人工控制
会引起电力系统频率降低的操作是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 切除部分负荷 | 减少发电机有功功率输出 | 切除双回线路中的一回 | 减少发电机无功功率输出
区域性安稳系统属于第几道防线（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道
提高系统稳定性的措施不包括（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 减少送受端电气距离 | 降低电压等级 | 电气制动 | 快关主汽门
稳控装置集中管理系统SCMS一般设置于下列哪个部门（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 调度中心 | 保护小室 | 通信机房 | 管理中心
下列不属于强电开入信号输入安稳装置的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 总功能压板 | 断路器合位信号 | 保护动作信号 | 跳闸信号
有功功率严重不平衡会导致系统（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 同步稳定问题 | 频率稳定问题 | 电压稳定问题 | 以上皆不是
试运行的保护在投入跳闸试运行期间，因设计原理制造质量等非人为原因而发生误动，并在事前经过（ ）同意，可不予评价。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 部质量检测中心 | 网、省公司 | 基层公司、厂站 | 部质量检测中心、厂站
在微机装置的检验过程中，如必须使用电烙铁，应使用专用电烙铁，并将电烙铁与保护屏(柜)（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 在同一点接地 | 分别接地 | 只需保护屏(柜)接地 | 只需电烙铁接地
110kV母线TV，如果开口三角形绕组A相极性接反，正常运行时，开口三角形输出电压为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 100 V | 200 V | 0 V | 150 V
输电线上发生两相接地短路时，在故障点（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 负序电压=正序电压=零序电压 | 正序电压=负序电压+零序电压 | 零序电压＞负序电压 | 零序电压＞正序电压
在高频闭锁距离保护中，保护停讯需带一定的延时，这是因为（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 防止外部故障时的暂态过程而误动作 | 防止外部故障时功率倒向而误动作 | 与远、方起动相配合，等待对方闭锁信号的到来，防止区外故障保护误动作 | 躲开系统振荡对距离保护的影响
在小接地电流系统中，某处发生单相接地时，母线PT开口三角的电压（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 故障点距母线越近电压越高 | 故障点距母线越近电压越低 | 不管距离远近，基本上电压一样高 | 为零
大接地电流系统中发生接地故障时，（ ）零序电压最高。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 故障点 | 变压器中性点接地处 | 系统电源处 | 保护安装处
大接地电流系统中发生接地故障时，（ ）正序电压最高。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 故障点 | 变压器中性点接地处 | 系统电源处 | 保护安装处
在大电流接地系统中，故障线路上的零序电流是：（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 由线路流向母线 | 由母线流向线路 | 不流动 | 由变压器中性点流向母线
当中性点不接地系统发生单相接地故障时，开口三角电压为（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 180V | 100V | 300V | 300/√3 V
中性点接地系统某一线路发生两相金属性短路故障，终端变线路保护安装处正序电压与负序电压的关系为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | UM1=UM2 | UM1>UM2 | UM1<UM2 | 不确定
在一侧有电源另一侧断开的超高压远距离输电线路上，各点电压和电流的状况是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 离电源越远，电流越大、电压越低 | 离电源越远，电流越小、电压越高 | 离电源越远，电流越大，电压越高 | 离电源越远，电流越小，电压越低
中性点直接接地系统，在发生单相金属性短路时，在（ ）情况下，保护安装处非故障相电流与故障相电流同相。 |  | 易 | 继电保护类 | A | COM>C1M | COM<C1M | COM=C1M | 以上均可
中性点直接接地系统，在发生单相金属性短路时，Z 0Σ> Z 1Σ时，故障点非故障相电压要（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 不变 | 降低 | 升高 | 为零
中性点经消弧线圈接地电网发生单相接地故障时，（ ）位移电压。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 存在 | 不存在 | 无关 | 以上均可
小接地电流系统电网中发生两相接地故障，母线上两故障相电压接近（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 同相 | 反相 | 零 | 以上均可
对于故障支路的负序电流，在（ ）情况下负序电流最大。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 单相接地 | 两相短路 | 两相接地 | 三相短路
YO/△-11变压器,在Y侧发生A相接地故障时，△侧（ ）相电流为零。（假设变压器变比KT=1） |  | 易 | 继电保护类 | B | A相 | B相 | C相 | A相，B相，C相
某220kV线路上发生单相接地，若故障点 ，则正确的说法是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 故障点的零序电压大于故障点的负序电压 | 电源侧母线上零序电压大于该母线上负序电压 | 电源侧母线上零序电压小于该母线上负序电压 | 电源侧母线上正序电压等于零序电压与负序电压之和
对于220kV电网，同样电流以1000MVA的电流标么值比以100MVA折算的标么值（） |  | 易 | 继电保护类 | B | 大 | 小 | 不变 | 以上均可
线路零序阻抗与每相自阻抗及相间互感阻抗的关系是（） |  | 易 | 继电保护类 | D | 线路零序阻抗=自阻抗-互感阻抗 | 线路零序阻抗=自阻抗+互感阻抗 | 线路零序阻抗=自阻抗-2倍互感阻抗 | 线路零序阻抗=自阻抗+2倍互感阻抗
查找直流接地点时，用拉路查找，分段处理的方法，顺序为（） |  | 易 | 继电保护类 | B | 以先保护后控制为原则 | 以先信号和照明，先室外后室内部分为原则 | 以先室内后室外为原则 | 只要能找到都可以
用于220kV单重方式的RCS900系列线路保护，在线路处于热备用状态下，如果发生控制回路断线，保护人员在处理此类缺陷时，务必要临时申请退出（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 重合闸出口压板 | 主保护压板 | 距离保护压板 | 零序保护压板 | 启动失灵出口压板
在双母线接线的电流差动保护中，电压闭锁元件中三个低电压继电器反应（）故障。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 各种故障 | 各种相间短路故障 | 各种接地故障 | 以上均有
在双母线接线的电流差动保护中，电压闭锁元件中零序过压继电器反应（）故障。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 各种故障 | 各种相间短路故障 | 各种接地故障 | 以上均有
防御变压器油箱内部各种短路和油面降低的保护是（） |  | 易 | 继电保护类 | A | 瓦斯保护 | 压力释放保护 | 所有非电量保护 | 以上均有
防御变压器绕组和引出线多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线单相接地短路及绕组匝间短路的保护是（） |  | 易 | 继电保护类 | B | 瓦斯保护 | 差动保护（电流速断保护） | 零序电流保护 | 以上均有
交流电压二次回路断线时不会误动的保护为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 距离保护 | 电流差动保护 | 零序电流方向保护 | 以上均有
在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时，两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ) |  | 易 | 继电保护类 | B | 1 | 0.66667 | 0.33333 | 0
线路断相运行时，高频零序，负序方向保护的动作行为与电压互感器的所接位置有关，在（ ）时且接在线路电压互感器的不会动作。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 本侧一相断路器在断开位置 | 对侧一相断路器在断开位置 | 两侧同名相断路器在断开位置 | 以上均可
超范围允许式纵联保护，本侧判断为正方向故障时，则向对侧发送（ ）信号。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 跳闸 | 闭锁 | 允许跳闸 | 允许闭锁
中阻抗型母差保护中使用的母联开关电流取自靠Ⅱ母侧电流互感器，如母联开关的跳闸保险烧坏（即开关无法跳闸），现Ⅱ母发生故障，在保护正确工作的前提下将不会出现的是( ) |  | 易 | 继电保护类 | A | Ⅱ母差动保护动作，丙、丁开关跳闸，甲、乙线路因母差保护停讯由对侧高频闭锁保护在对侧跳闸，切除故障，全站失压 | Ⅱ母差动保护动作，丙、丁开关跳闸，失灵保护动作，跳甲、乙开关，切除故障，全站失压 | Ⅱ母差动保护动作，丙、丁开关跳闸，因母联开关跳不开，导致Ⅰ母差动保护动作，跳甲、乙两条线路，全站失压 | Ⅱ母差动保护动作，丙、丁开关跳闸，甲乙失灵保护动作，切除故障，全站失压
在高频闭锁零序距离保护中，保护停信需带一短延时，这是为了（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 防止外部故障时的暂态过程而误动 | 防止外部故障时功率倒向而误动 | 与远方启动相结合，等待对端闭锁信号的到来，防止区外故障时误动 | 防止内部故障时高频保护拒动
大接地电流系统中发生单相金属性短路时，故障点的三个序分量电压中（ ）电压最高。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 负序 | 正序 | 零序 | 不一定
电力系统在很小的干扰下，能独立地恢复到它初始运行状况的能力，称为 （） |  | 易 | 继电保护类 | B | 暂态稳定 | 静态稳定 | 稳定 | 以上均可
在计算复杂电路的各种方法中，最基本的方法是( )法 |  | 易 | 继电保护类 | A | 支路电流 | 回路电流 | 叠加原理 | 戴维斯原理
按继电保护所起的作用可分为( )等。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 主保护和辅助保护 | 后备保护、辅助保护 | 主保护、后备保护以及辅助保护 | 主保护、后备保护
辅助保护则是指为了弥补( )性能的不足而专门装设的保护。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 后备保护 | 近后备保护 | 主保护 | 断路器
对于"掉牌未复归"小母线PM，正确的接线是使其( ) |  | 易 | 继电保护类 | A | 正常运行时带负电，信号继电器动作时带正电 | 正常运行时不带电，信号继电器动作时带负电 | 正常运行时不带电，信号继电器动作时带正电 | 正常运行时带正电，信号继电器动作时带负电
当大气过电压使线路上所装设的避雷器放时,电流速断保护( ) |  | 易 | 继电保护类 | B | 应同时动作 | 不应动作 | 以时间差动作 | 视情况而定是否动作
所谓继电保护装置，就是指能够反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态，（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置 | 并动作于断路器跳闸的一种自动装置 | 并发出信号的一种自动装置 | 并消除系统故障或不正常运行状态的一种自动装置
35kV及以下的线路变压器组接线，应装设的保护是() |  | 易 | 继电保护类 | B | 三段过流保护 | 电流速断和过流保护 | 带时限速断保护 | 过流保护
小接地电流系统，当频率降低时，( )补偿方式都会引起中性点过电压 |  | 易 | 继电保护类 | A | 过补偿 | 欠补偿 | 为零 | 以上均可
当负序电压继电器的整定值为6-12V时，电压回路一相或两相断线( )。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 负序电压继电器会动作 | 负序电压继电器不会动作 | 负序电压继电器动作情况不定 | 瞬时接通
给继电器加以所需的电压或电流时,其( )。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 常闭接点断开 | 常开接点闭合 | 常开接点闭合，常闭接点断开 | 常开接点断开，常闭接点闭合
在大接地电流系统中,当某线路上A相发生接地故障时（如不计负荷电流），故障处的边界条件是：（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | Ia=0 Ub=Uc=0 | Ua=0 Ib=Ic=0 | Ia=0 Ib=-I Ub=Uc | Ua=0 Ib=-Ic
对称分量法中，αUa表示( ) |  | 易 | 继电保护类 | B | 将Ua顺时针旋转120° | 将Ua逆时针旋转120° | 将Ua逆时针旋转240° | 将Ua逆时针旋转0°
高频闭锁零序保护，保护停信需带一短延，这是为了( )。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 防止外部故障时因暂态过程而误动 | 防止外部故障时因功率倒向而误动 | 与远方起动相配合，等待对端闭锁信号的到来，防止区外故障时误动 | 防止区内故障时拒动
线路继电保护装置在该线路发生故障时能迅速将故障部分切除并( )。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 自动重合闸一次 | 将完好部分继续运行 | 发出信号 | 立即返回
当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查同期方式时，将造成( )。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 两侧重合闸均起动 | 非同期合闸 | 两侧重合闸均不起动 | 一侧重合闸起动，另一侧不起动
在500kV电压场所工作，人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离是：（单位：米） |  | 易 | 继电保护类 | B | 4 | 5 | 3 | 2
大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 在各自的中性点接地 | 选择其中一组接地，另一组经放电间隙接地 | 只允许有一个公共接地点，其接地点宜选在控制室。
下述不属于补充检验内容的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 检修或更换一次设备后的检验 | 事故后检验 | 利用装置进行断路器跳、合闸试验
承受工频耐压试验1000V的回路有（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 交流电流电压回路对地 | 110V或220V直流回路对地 | 110V或220V直流回路各对触点对地
光纤弯曲曲率半径应大于光纤外直径的（）倍。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 10 倍 | 15 倍 | 20 倍 | 30 倍
电力系统C相颜色是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 红色 | 白色 | 蓝色 | 黄色
跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的50%，也不应高于直流额定电压的（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8
用于微机监控的信号触点应为（ ）触点。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 磁保持 | 瞬时重复动作 | 电保持
使用钳形电流表，可选择( )然后再根据读数逐次切换. |  | 易 | 继电保护类 | A | 最高档位 | 最低档位 | 刻度一半 | 任何档位
在互感器暂态过程中以及CT饱和情况下,母线保护应能正确动作。CT饱和检测时间应不大于（ ）ms。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 3 | 4 | 5 | 6
电力系统大的干扰一般是指（）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 线路或母线的各种短路故障 | 负荷突升 | 负荷突降 | 错峰用电
电力系统A相颜色是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | D | 红色 | 白色 | 蓝色 | 黄色
电力系统B相颜色是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 红色 | 白色 | 绿色 | 黄色
在二次接线图中所有继电器的触点都是按( )的状态表示的。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 继电器线圈中有电流时 | 继电器线圈中无电流时 | 常开 | 常闭
500kV系统重合闸充电时间( ) |  | 易 | 继电保护类 | D | 1 | 3 | 5 | 10
电力系统发生振荡时，振荡中心电压的波动情况是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 幅度最大 | 幅度最小 | 幅度不变 | 幅度不定
为解决系统无功电源容量不足、提高功率因素、改善电压质量、降低线损，可采用（）。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 并联电容 | 串联电容 | 串联电容和并联电抗 | 并联电抗
一组对称向量A、B、C按逆时针方向排列，彼此相差120º，称为（ ）分量 |  | 易 | 继电保护类 | B | 正序 | 负序 | 零序 | 正序或负序
现场工作保安规程是防（ ）三误事故的有效措施。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 误试验、误碰、误接线 | 误试验、误碰、误整定 | 误整定、误试验、误接线 | 误整定、误碰、误接线
当CT从一次侧极性端子通入电流I1，二次侧电流I2从极性端流出时，称为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 减极性 | 加极性 | 同极性
试验过程中，应注意电流回路不能（ ），电压回路不能（ ） |  | 易 | 继电保护类 | D | 开路，开路 | 短路，开路 | 短路，短路 | 开路，短路
产生频率崩溃的原因为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 有功功率严重不足 | 无功功率严重不足 | 系统受到小的干扰 | 系统发生短路
两相短路时应采用什么电压实现距离测量? |  | 易 | 继电保护类 | B | 相对地电压 | 相间电压 | 相对地或相间电压 | 非故障相电压
当电力系统发生振荡时，故障录波器 （ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 可起动也可不起动 | 应起动 | 不起动
图纸、资料移交不全，属于（ ）部门责任。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 制造 | 设计 | 运行 | 基建
电力系统发生故障时最基本的特征是 ( ) |  | 易 | 继电保护类 | B | 电流增大，电压升高 | 电压降低，电流增大 | 电流减少，电压升高 | 电压降低，电流减小
我国防止距离保护因电压互感器二次失压误动作的有效措施是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 电流启动 | 电压断线闭锁 | 电流启动和电压断线延时发信号
任何工作人员发现有违反本规程，并足以危及（ ）安全者，应立即制止。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 人身 | 电器设备 | 人身和设备 | 通讯设备
60~110kV电压等级下，设备不停电时的安全距离是( ) |  | 易 | 继电保护类 | C | 2.00m | 1.20m | 1.50m | 3.00m
灯光监视的断路器控制和信号回路，红灯亮表示（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 断路器在跳闸状态，并表示其跳闸回路完好 | 断路器在合闸状态，并表示其合闸回路完好 | 断路器在合闸状态，并表示其跳闸回路完好
电压是衡量( )做功本领大小的物理量。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 电流 | 电荷 | 电场 | 电阻
在电路中，电流之所以能在电路中流动，是由于电路两端电位差而造成的，将这个电位差称为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 电压 | 电源 | 电流 | 电势
电压的常用的单位有( )。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 安培 | 瓦特 | 库仑 | 伏特
电动势的单位与电压单位相同，都是( )。 |  | 易 | 继电保护类 | B | 安培 | 伏特 | 瓦特 | 库仑
电位是( )，随参考点的改变而改变。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 常量 | 变量 | 相对量 | 标量
电路的一个作用就是使电能和其他形式的能量相互( ) 并对电能实现传递和分配。 |  | 易 | 继电保护类 | A | 转换 | 传递 | 分配 | 控制
电路就是( )所经过的路径 |  | 易 | 继电保护类 | A | 电流 | 电源 | 电压 | 电荷
电源内部的通路称为( )。 |  | 易 | 继电保护类 | D | 内回路 | 外回路 | 外电路 | 内电路
在计算复杂电路的各种方法中，最基本的方法是（ ）法 |  | 易 | 继电保护类 | A | 支路电流 | 回路电流 | 叠加原理 | 戴维南原理
对于一个电路（ ），利用回路电压法求解 |  | 易 | 继电保护类 | D | 支路数小于网孔数 | 支路数小于节点数 | 支路数等于节点数 | 支路数大于网孔数
在两个以电阻相连接的电路中求解总电阻时，把求得的总电阻称为电路的（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 电阻 | 等效电阻 | 电路电阻 | 以上三种称呼均正确
最基本的电路由( )、负载、开关和连接导线四个基本部分组成。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 电压 | 电流 | 电源 | 电场
复杂电路是指( )。 |  | 易 | 继电保护类 | C | 多回路电阻 | 可用串联、并联简化的电路 | 无法用电阻串联、并联简化的多回路电路 | 含有多个电源的电路
金属导体的电阻与（ ） |  | 易 | 继电保护类 | C | 导体长度无关 | 导体截面无关 | 外加电压无关 | 材料无关
导体对电流的阻力是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 电纳 | 电阻 | 西门子 | 电抗
一根长为L的均匀导线，电阻为8Ω，若将其对折后并联使用，其电阻为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 4Ω | 2Ω | 8Ω | 1Ω
在一恒压的电路中，电阻R增大，电流随之（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 减小 | 增大 | 不变 | 或大或小，不一定
在有电容电路中，通过电容器的是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 直流电流 | 交流电流 | 直流电压 | 直流电动势
三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的（ ） |  | 易 | 继电保护类 | B | 6倍 | 9倍 | 3倍 | 2倍
并联电路的总电流为各支路电流（ ） |  | 易 | 继电保护类 | A | 之和 | 之积 | 之商 | 倒数和
一个线圈的电感与（ ）无关 |  | 易 | 继电保护类 | D | 匝数 | 尺寸 | 有无铁芯 | 外加电压
基尔霍夫电压定律的数字表达式为( )。 |  | 易 | 继电保护类 | C | ∑(IR)=0 | ∑E=0 | ∑(IR)=∑E | ∑(IR+E)=0
事故音响信号是表示(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 断路器事故跳闸 | 设备异常告警 | 断路器手动跳闸 | 直流回路断线
二次回路检验应特别注意以下问题不正确的是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 有明显断开点，也只能确认在断开点以前的保护停用了 | 不允许在未停用的保护装置上按闭锁式纵联保护的启动发信按钮 | 只能用整组实验的方法 | 试验用直流电源应由专用熔断器供电
屏、柜内的元器件和电缆都均有接地，接地线应有标示，一般选用接地线的颜色为（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 黄色 | 绿色 | 黄绿相间 | 与电缆芯一致
三相线路电压恢复正常后，交流电压断线(____)后全部恢复正常运行。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 经延时 | 瞬时 | 手动复归 | 远方复归
测量交流电流回路的绝缘电阻使用测量交流电流回路的绝缘电阻使用(____)摇表。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 500V | 1000V | 2000V | 2500V
用于微机保护的双屏蔽控制电缆，在接地时(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 双屏蔽均两端接地 | 内屏蔽双端接地，外屏蔽单端接地 | 外屏蔽双端接地，内屏蔽单端接地 | 双屏蔽层择一两端接地
UPS日常开机时，将后面板置于“ON”，将设备(____)开关合上即可启动。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 逆变 | 交流输出 | 交流输入 | 直流输入
(____)以下的蓄电池组一般安装在通风良好的专用柜内。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 400Ah | 300Ah | 200Ah | 100Ah
阀控式铅酸蓄电池容量超过(____)时应安装在专用的室内。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 400Ah | 300Ah | 200Ah | 100Ah
在设备(____)前，要用万用表检查设备的电源线，确保电压在正常范围内，极性没出现差错。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 上电 | 检修 | 启动 | 投运
调试报告应该详细记录这个调试过程中的每个细节，对遇到的问题要准确描述现象，详尽记录解决过程和所用的(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 工具 | 方法 | 标准 | 理论
在测控装置遥测信息采集功能调试中，不是其危险点的选项是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 带电拔插通信板件 | 通信调试或维护产生误数据 | 通信调试或维护导致其他数据不刷新 | 工作导致远动设备通讯中断
测控装置通遥测前，遥测标准源自身接线连接的操作步骤内容错误的是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 电源连接在专用插座上 | 电压按相序连接 | 电流按相序及极性连接，并注意电流的进出方向 | 标准源输出设备电源接头一定要插在带漏电保安功能的插座上
在测控屏断开遥测电压回路注意事项不包含以下的内容有(____) 。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 防止相间短路 | 防止接地 | 防止断路 | 防止断错间隔
在盘、柜孔洞底部防火板与电缆的缝隙处做线脚，线脚厚度不小于10mm，电缆周围的有机堵料的宽度不小于（____）mm。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 10 | 20 | 30 | 40
下列选项不属于万用表具有的测量线路的是（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 直流电流 | 交流电流 | 直流电压 | 交流电压
万用表使用完毕后，应将选择开关拨放在（____）档位上。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 电阻 | 最高交流电压 | 直流电流 | 任意
主接线识图的步骤主要有（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 先看说明，再看图纸 | 先整体，再局部 | 抓住关键设备，简化图纸 | 根据电流分配方向，逐元件分析
电气图识读的一般方法不包括（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 阅读图纸说明 | 系统模块分解 | 导线和元器件识别 | 主辅电路识别
在直流回路中，常用序号“01”表示（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 正极导线 | 负极导线 | 合闸导线 | 跳闸导线
UPS的中文全称是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 不间断电源系统 | 稳压电压系统 | 双电源互投 | 发电机组
在感性负载交流电路中，采用（____）方法可提高电路功率因数。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 负载串联电 | 负载并联电 | 负载串联电容器 | 负载并联电容器
电路中（____）定律指出：流入任意一节点的电流必定等于流出该节点的电流。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 欧姆 | 基尔霍夫第一 | 楞次 | 基尔霍夫第二
在一个由恒定电压源供电的电路中，负载电阻R增大时，负载电流（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 增大 | 减小 | 恒定 | 基本不变
在一电压恒定的直流电路中，电阻值增大时，电流（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 不变 | 增大 | 减小 | 变化不定
一段导线，其电阻为R，将其从中对折合并成一段新的导线，则其电阻为（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | D | R | 2R | R/2 | R/4
我国交流电的标准频率为50Hz，其周期为（____）s。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.2
对二次回路保安接地的要求是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 电压互感器二次只能有一个接地点，接地点位置在电压互感器安装处 | 主设备差动保护各侧电流互感器二次只能有一个公共接地点，接地点在电流互感器端了箱 | 发电机中性点电压互感器二次只能有一个接地点，接地点应在保护盘上 | 同一变电站中常常有几台同一电压等级的电压互感器，要把它们所有由中性点引来的中性线引入控制室，并接到同一零相电压小母线上，然后再分别向各控制屏、保护屏配出二次电压中性线。
为防止一次设备试验影响二次设备，试验前应断开保护屏电流端子连接片，并对外侧端子进行(____)处理。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 绝缘 | 短接 | 隔离 | 拆除
输出触点和信号检查在全部检验时要求直流电源电压为(____)额定电压值下进行检验。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1
检查过流保护逻辑功能时，应通入(____)、1.05、1.2倍的定值。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95
保护装置校验时，应检查保护装置的箱体或电磁屏蔽体与(____)可靠连接。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 接地网 | 柜体 | 端子箱 | 地线
故障录波器上电后，试验人员主要观察(____)、液晶显示、打印机状态等。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 面板指示灯 | 键盘 | 空开 | 按钮
集成电路型、微机型保护装置的电流、电压引入线应采用屏蔽电缆，同时(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 电缆的屏蔽层应在开关场可靠接地 | 电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地 | 电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地 | 电缆的屏蔽层应只有一个接地点
继电保护设备、控制屏端子排上所接导线的截面不宜超过(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 4mm2 | 8mm2 | 6mm2 | 10mm2
在光纤保护校验时，光纤接口一定要用(____)清洗。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 酒精 | 蒸馏水 | 丙酮 | 汽油
直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 0.09 mm | 0.10 mm | 0.11mm | 0.12mm
充电设备输出电压的调节范围，应满足蓄电池组放电末期最低电压和(____)最高电压的要求。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 放电初期 | 充电末期 | 充电初期 | 浮充电
UPS设备电气绝缘耐压性能测试检验，将交流输入端子的U、V、W、N短接，并对接地铜排施加(____)V的交流电压1min，记录漏电流值。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 500 | 1000 | 2000 | 2500
UPS设备电气绝缘耐压性能测试检验交流输入对地绝缘电阻(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | ≥10MΩ | ≥20MΩ | ≥50MΩ | ≥100MΩ
若需接临时直流装置说法错误的是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 原充电装置需退出运行 | 临时充电装置接入直流柜蓄电池放电开关下端 | 接线完毕直接送电 | 原蓄电组需退出运行
蓄电池熔断器熔断后处理方法错误的是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 更换大容量的熔断器 | 若电池故障，可将故障电池跨接 | 更换同一规格的熔断器 | 立即检查熔断原因
首先检查项目不包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 交流电源是否真的消失 | 交流进线开关是否跳闸 | 交流进线开关上端交流电压是否正常 | 系统是否有直流接地
直流系统中直流母线电压表，建议采用(____)级精度的数字电压表。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 2 | 0.1 | 0.5 | 1
阀控式蓄电池充电采用定电流、恒电压的两阶段充电方式,充电时间最长不超过(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 12h | 24h | 36h | 48h
固定式蓄电池槽的容积允许大一些，多采用密度较低的电解液(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 1.200～1.220 | 1.100～1.150 | 1.150～1.200 | 1.200～1.250
当单体蓄电池电压降到(____)终止电压时立即停止放电，并计算蓄电池组容量。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 2.0V | 1.9V | 1.8V | 1.7V
蓄电池组标称容量为300Ah，8:00开始放电，蓄电池放电电流为30.1A，放电到17:50时有一只电池（序号为103）电压达到1.80V，此时放电时间为9h50min（即9.83h），蓄电池环境温度为20℃,此时该组蓄电池的放电容量为(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 0.6 | 0.8 | 0.98 | 1.1
阀控式密封铅酸蓄电池，在电力系统中额定容量在100Ah以上的蓄电池建议采用单体(____)的蓄电池。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 12V | 8V | 6V | 2V
两组蓄电池组供电方式的变电站不包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 110kV及以上电压等级变电站 | 枢纽变电站 | 重要的 220kV变电站 | 330kV及以上电压等级变电站
充电装置的输出电流为额定电流的(____)时，应具有限流保护功能。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 105%～110% | 106%～110% | 107%～110% | 108%～110%
测控装置统功能及通信接口异常主要是指测控装置装置运行、通信、(____)、装置配置等功能的异常。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 遥信 | I/O模件 | 交流采样 | 直流采样
防跳继电器的接点一般都(____)在断路器的控制回路中。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 并接 | 串接 | 不接 | 串接并接均可
在操作箱中，关于断路器位置继电器线圈正确的接法(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | B | TWJ在跳闸回路中，HWJ在合闸回路中 | TWJ在合闸回路中，HWJ在跳闸回路中 | TWJ、HWJ均在跳闸回路中 | TWJ、HWJ均在合闸回路中
故障录波器的模拟量采集利用(____)将需要记录的信号转换为适于录波单元处理的电平信号。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 模拟变换器 | 数字变换器 | 辅助变换器 | 直流变换器
有两组跳闸线圈的断路器，其(____)直流熔断器或自动开关供电。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 每一跳闸回路应分别由专用的 | 合闸回路应由专用的 | 两个跳闸回路由一组 | 跳合闸回路应由一组
试验过程中，为了防止电子仪表和保护装置的损坏，应当(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 取消仪表的接地线 | 将仪表的接地线接于试验电源系统的接地线上 | 将仪表的接地线接于工作现场的地网上 | 将电子仪表和保护装置连接到一起
交流采样测量装置校验设备的基本配置不包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 数字万用表 | 标准校验装置 | 钳形电流表 | 光功率计
为提高保护装置的(____)，在现代保护装置中，大多数采用了动作速度较快的出口继电器。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 快速性 | 灵敏性 | 可靠性 | 选择性
直流系统是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 绝缘系统 | 接地系统 | 独立系统 | 非独立系统
下面因素可以引起交、直流回路的直流故障正确的是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 交直流共用一根电缆 | 交直流分别使用各自的电缆 | 强电、弱电分开 | 控制操作回路与信号回路使用各自的电缆
断路器防跳继电器的作用是在断路器同时接收到跳闸与合闸命令时，有效防止断路器反复“合”、“跳”，断开(____)回路.将断路器可靠地置于跳闸位置。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 合闸 | 跳闸 | 储能 | 闭锁
二次系统上的试验工作结束后，按(____)逐项恢复同运行设备有关的接线，拆除临时接线。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 图纸 | 二次安全措施票 | 标记 | 工作负责人记忆
端子应有序号，端子排应便于更换且接线方便，离地高度宜大于(____)mm。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 350 | 400 | 450 | 500
一个接地螺栓上安装不超过2个接地线鼻子的要求，每个接线鼻子最多可压（____）根屏蔽线。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 2 | 3 | 4 | 5
TA额定值一般有两种选择，即(____)A和1A。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 5 | 2 | 10 | 4
故障录波器检查模拟量通道录波功能时，每项定值做(____)次启动实验。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 三 | 一 | 二 | 四
对于二次回路保安接地的要求是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | C | TV二次只能有一个接地点，接地点位置宜在TV安装处 | 主设备差动保护各侧TA二次只能有一个公共接地点，接地点宜在TA端子箱 | 发电机中性点TV二次只能有一个接地点，接地点应在保护盘上 | 主设备差动保护各侧TA二次应在TA安装处和保护屏处接地
寻找接地点的具体试拉、合步骤不包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 拉、合临时工作电源、实验室电源、事故照明电源 | 拉、合备用设备的直流电源 | 拉、合绝缘薄弱的、运行中经常发生接地的回路 | 按先室内后室外拉、合断路器的合闸电源
寻找直流接地时，无论回路有无接地，拉开停电时间一般不得超过(____)秒。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 3 | 5 | 10 | 30
正确选择浮充电电压，使最大浮充电电流不大于(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 2mA/Ah | 2.5mA/Ah | 3mA/Ah | 3.5mA/Ah
造成充电装置输出电压不稳定的原因不包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 模块本身输出不稳 | 监控器控制出了问题 | 模拟电压控制输出的模块 | 控制电压发生大幅波动
充电装置输出电压不稳定处理方法中不包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 拔掉全部控制线 | 模块处在自主工作状态 | 逐个退出模块 | 全部退出模块
电压失控升高处理方法不包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 检查电压采样回路 | 是否有断线现象 | 检查输入回路 | 更换失控模块
直流系统过电压故障处理方法，应首先(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 检查模块的告警信号 | 将此模块退出运行 | 更换此电源模块 | 将充电装置退出运行
模块输出过电压或欠电压原因，不包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 模块内部故障 | 模块输出电压失控 | 模块输入电压失控 | 总的输出电流要大于单个模块的最大电
检查哪个模块报警灯亮或输出电流为零，退出该模块后重新设置工作模块(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 数量 | 状态 | 工作模式 | 属性
运行中发生充电装置交流失电，应首先进行(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 应分别检查模块 | 将所有模块退出 | 通过输入电阻比较法找到故障模块 | 将模块分别缓慢插入进行检查
充电装置一般具有故障模块(____)运行功能。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 手动退出 | 自动退出 | 强制退出 | 定时退出
直流母线纹波大描述正确的是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 模块滤波电解电容器失效 | EMI电磁兼容滤波器发生故障 | 纹波应该变化很小 | 大功率逆变电源故障
外部原因引起直流母线电压纹波大的处理方法是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 试拉直流电源查找纹波源 | 整个更换模块 | 更换模块中输出电解电容器 | 降低母线电压
充电装置系统过电压造成原因(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 监控器 | 模块 | 监控器、模块 | 监控器、主回路
直流电压过高或过低不包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 监控器故障 | 模块故障 | 判断方法是将监控器退出 | 判断方法是将模块退出
直流输出电压过高或过低告警处理方法错误的是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 检查电压设定值是否正确 | 开机重新试验一次 | 监控器内部死机时，应将充电装置退出运行 | 应排除某个模块内部损坏引起
直流系统监控器黑屏处理方法错误的是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 更换熔断器 | 更换电源模块 | 重新紧固 | 更换监控器
装置发故障告警信号处理方法。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 用万用表测量电源工作电压 | 要检查供电熔断器是否熔断 | 检查绝缘监测装置工作电源是否正常 | 首先开机重新试验一次
绝缘监测仪遭受交流入侵原因分析错误的是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | B | 相当于直流接地 | 直流母线对地电压升高 | 源构成交流对地通道形成大电流 | 接地信号变压器烧毁
充电装置控制电源常见故障类型不包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 未开机，但“停止”信号灯不亮 | 手动调压，其电压无变化 | 开机后不久又停机 | 主回路接线错误
交流电源接通后，充电装置未开机，但“停止”信号灯不亮处理方法不包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 更换接触器的触点 | 更换或拧紧熔断器的芯子 | 更换信号灯泡 | 检查线路是否松动和接入中性线
分析造成直流输出电压低的原因不包括：(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 电源反相 | 变压器压流桥或同步相序接错 | 主回路晶闸管开路或损坏 | 控制板一路或两路无输出
直流输出电压低处理方法不包括:(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 查电源 | 查相序 | 观察短路时输出电压是否降低 | 用万用表测量控制板内相应支路电压，正常时应为1～1.2V
分析造成直流输出电压为0V的原因不包含：(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 交流输入熔断器熔断 | 插件接触不良或运输中损坏 | 控制板熔断器熔断 | 控制板损坏
充电装置开机熔断器即断处理方法不包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 查主回路接线 | 查主回路接线，若有错误立即改正 | 查出短路的晶闸管并更换 | 更换备板
均衡充电方法叙述正确的是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 极板硫化轻微时，可用此种方法 | 极板硫化程度严重时，可用此种方法 | 可处理各种程度硫化 | 极板硫化及极板弯曲时均可使用此方法
单只蓄电池的更换注意事项，描述错误的是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | C | 所选择的硅元件和连接导线容量应满足该蓄电池组最大负荷和冲击负荷的需要 | 硅元件的极性不能接反 | 在直流系统故障情况下可以更换 | 如遇恶劣天气，变电站特殊运行方式下禁止工作
根据具体情况用(____)硅元件将2只或3只蓄电池连接起来，然后即可拆下故障蓄电池。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 一只 | 二只 | 三只 | 若干
蓄电池放电时电压下降过早的原因不包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 电解液的密度和温度低于正常值 | 电解液不足 | 极板硫化及隔离物的内阻大 | 极板弯曲
正、负极板故障的原因描述错误的是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | D | 隔离物变得暗淡无光或呈微黄色 | 含有锰质时则呈现紫色 | 含有铁质时，颜色变为浅红色， | 极板颜色变深
如果信号状态与(____)不符，则检查遥信采集回路，含断路器、隔离开关辅助接点或信号继电器接点是否正常。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 现场一次设备状态 | 五防图版位置 | 调度一次接线图 | 运行人员描述
测控装置遥信信息异常主要是指测控装置显示的断路器、(____)遥信状态异常及信号异常抖动等。 |  | 易 | 电气二次类 | A | 隔离开关等 | AVC档位异步闭锁 | VQC逻辑功能判定 | 电压越限报警

## 多选题
题目（必填）： | 考核点： | 难度： | 试题解析： | 正确答案（必填） | 选项A（必填） | 选项B（必填） | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 选项G | 选项H | 选项I | 选项J | 选项K | 选项L
2013年7月18日，习近平总书记在中央政治局第28次常委会就做好安全生产工作作出重要指示：落实安全生产责任制，要落实( )，坚持管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全，而且要党政同责、一岗双责、齐抓共管。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 行业主管部门直接监管 | 安全监管部门综合监管 | 地方政府属地监管 | 主体企业直接监管
2013年11月24日，习近平总书记在山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故现场考察时发表重要讲话，必须建立健全安全生产责任体系，（ ），注重举一反三，全面加强安全生产工作。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 强化企业主体责任 | 加强危化品治理 | 深化安全生产大检查 | 认真吸取教训
2013年6月6日，习近平总书记就做好安全生产工作作出重要指示：要始终把人民生命安全放在首位，以对党和人民高度负责的精神，（ ）严格监管，把安全生产责任制落到实处，切实防范重特大安全生产事故的发生。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 完善制度 | 强化责任 | 加强管理 | 加强培训
《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》提出建立企业全过程安全生产和职业健康管理制度，做到安全责任、（ ）和应急救援“五到位”。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 督查 | 管理 | 投入 | 培训
根据《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门应当（ ），依法加强安全生产监督管理工作。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 相互配合 | 齐抓共管 | 信息共享 | 资源共用
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，跨越带电线路牵引导线，必须验算对( )封顶网安全距离。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 对拉线 | 走板 | 导线 | 牵引绳
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，配电箱、开关箱应有名称、（ ）、（ ）及（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 尺寸 | 用途 | 分路标记 | 系统接线图
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，严禁将临时建筑布置在易发生（ ）等危险地段和低洼积水区域，且必须避开强风口、危房、河沟、高边坡、深基坑边缘等。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 滑坡 | 山洪 | 坍塌 | 泥石流；
根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，中央企业在大力实施“走出去”战略过程中，所属的跨地区、多层次和境外投资主体要积极研究驻在国经营管理、劳资、安全生产等方面的法律规定，建立与驻在国安全标准相衔接的安全生产标准体系和安全规章制度， 制定有针对性的（ ）和（ ），强化境外机构人员安全培训，提升境外企业风险管控能力，保障境外机构人身安全和财产安全。 |  | 易 | 安规类 | AB | 风险防范措施 | 应急预案 | 安全生产方案 | 处置方案
根据《生产安全事故应急条例》规定，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的（ ）等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 灭火 | 排水 | 通风 | 危险物品稀释、掩埋、收集
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，临水作业现场应设置有效的安全防护措施、安全警示牌，夜间作业配备足够的照明设施，五级及以上大风、（ ）、（ ）、（ ）天气禁止临水和水上作业。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 大雾 | 大雨 | 雷电 | 浓雾
根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的（ ）或者（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AB | 国家标准 | 行业标准 | 法律标准 | 地方标准
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产约谈办法》，出现以下哪些情形，由公司负责组织对责任单位进行约谈（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 发生人身伤亡，或者直接经济损失100万元以上1000万元以下，承担事故主要责任的 | 90天内连续发生生产安全责任事故的单位 | 瞒报、谎报、漏报、迟报生产安全事故、电力安全事故/事件信息的 | 发生轻伤事故
2020年7月，习近平总书记对防汛救灾工作指示，要求采取更加有力有效的措施，切实做好（ ）、受灾群众安置等各项工作，全力抢险救灾，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 检测预警 | 堤库排查 | 落实责任 | 应急处置
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安全监管总局令第36号）,生产经营单位在新建、改建、扩建建设项目时，下列关于生产经营单位、施工单位、监理单位的要求，正确的有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 施工单位对安全设施的工程质量负责 | 监理单位对安全设施的工程质量承担监理责任 | 生产经营单位应当向安全监管部门申请安全设施竣工验收 | 监理单位在实施监理过程中，发现存在事故隐患的，应当要求施工单位整改
根据《电化学储能电站安全规程》规定，设备室/舱通风口、孔洞、门、电缆沟等与室/舱外相通部位，应设置防止（ ）进入的设施。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 人员 | 雨雪 | 风沙 | 小动物
根据国家能源局《2023年电力安全监管重点任务》加强施工安全监督和工程质量监督工作，对全国在建（ ）大型火电、抽水蓄能、特高压工程、（ ）等电力建设重点工程开展“四不两直”施工安全及质量监督专项检查。 |  | 易 | 安规类 | AB | 水电 | 大型风电光伏工程 | 小型风电 | 小型光伏
根据《消防法》规定，下列（ ）属于消防设施。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 火灾自动报警系统 | 自动灭火系统 | 防烟排烟系统 | 应急广播和应急照明、安全疏散设施
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，电缆通道的防火设施必须与主体工程（ ）、（ ）、（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 同时设计 | 同时施工 | 同时验收 | 同时试验
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，攀登有（ ）的杆塔时,应采取防滑措施。 |  | 易 | 安规类 | AC | 覆冰 | 雨水 | 积雪 | 冰雹
根据《中国三峡新能源有限公司消防安全管理办法》，各单位应当建立消防档案。消防档案按国家有关规定，应当包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BD | 消防规程资料 | 消防安全基本资料 | 消防操作手册 | 消防安全管理资料
根据《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立（ ）等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 岗位责任 | 隐患治理 | 应急救援 | 安全生产
根据《安全生产法》规定，当其他法律有相关要求的，下列哪些领域不适用安全生产法（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 电力安全 | 铁路交通安全 | 道路交通安全 | 消防安全
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，许可工作可采用（ ）命令方式。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 电话下达 | 当面下达 | 派人送达 | 对讲机传达
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在（ ）中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。 |  | 易 | 安规类 | BC | 监理单位 | 设计单位 | 设计文件 | 监理实施细则
制定《生产安全事故应急条例》的目的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 规范生产安全事故应急工作 | 保障人民群众生命安全 |  | 保障企业负责人的安全管理
国家有关法律法规对特种作业人员的培训和考核提出了明确要求。特种作业人员安全技术考核的内容包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BD | 技术等级考试 | 安全技术理论考试 | 职业技能标准考核 | 实际操作技能考核
根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，面对新的形势，充分发挥中央企业的管理、人才、技术优势，大力推进安全生产管理创新和（ ），增强企业安全生产工作内生动力，破解难点问题。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 制度创新 | 机制创新 | 科技创新 | 文化创新
某大型游乐场2016年因大型游乐设施出现故障，导致3人重伤6人轻伤。事故发生后，该游乐场主要负责人全面强化安全管理，落实安全生产责任制，对机械设备的检维修实行了“五定”原则，下列属于“五定”原则的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 定检维修方案、维修人员 | 定安全措施 | 定检维修质量、维修进度 | 定维修资金
根据《生产安全事故应急条例》规定，生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定（ ）、（ ）以及应急救援程序和措施。 |  | 易 | 安规类 | AD | 应急组织体系 | 应急管理机构 | 应急职责 | 职责分工
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，（ ）依照本法和其他有关法律、行政法规、军事法规的规定以及国务院、中央军事委员会的命令，参加突 发事件的应急救援和处置工作。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 预备役部队 | 中国人民解放军 | 中国人民武装警察部队 | 民兵组织
违反《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的（ ），责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的 | 使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的 | 未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的 | 无健全的检验、检测管理制度和责任制度
根据《国务院安委会安全生产十五条硬措施》，近期一些地区和行业领域接连发生重特大事故，暴露出（ ）等突出问题。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 安全发展理念不牢固 | 责任落实不到位 | 隐患排查整治不力 | 事故教育不到位
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按以下要求进行（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 全体工作人员撤离工作地点 | 收回该系统的所有工作票，拆除临时遮栏.接地线和标示牌，恢复常设遮栏 | 应在工作负责人和运行人员全面检查无误后，由运行人员进行加压试验 | 收回工作票
根据《安全生产许可证条例》规定，（ ）是取得安全生产许可证的必要条件。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 | 参加了工伤保险，为从业人员缴纳保险费 | 通过了职业安全卫生管理体系认证 | 有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案
根据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T3000)，企业开展安全生产标准化工作， 应以( )为基础，建立安全生产标准化管理体系。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 安全评价 | 安全风险管理 | 隐患排查治理 | 职业病危害防治
根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位未对应急救援（ ）进行经常性维护、保养，导致发生严重生产安全事故或者生产安全事故危害扩大，或者在本单位发生生产安全事故后未立即采取相应的应急救援措施，造成严重后果的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门依照《中华人民共和国突发事件应对法》有关规定追究法律责任。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 装备 | 器材 | 设备 | 物资
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，当配系统设置多级剩余电流动作保护时，每两级之间必须有保护性配合，并符合（ ）规定。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA，分段时间不应大于0.1s | 当分配电箱中没装设剩余电流保护器时，其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3倍，分断时间不应大于0.3s | 剩余电流保护器必须每月检验一次，每次启动试验按钮试跳一次，试跳不正常时严禁继续使用 | 当总配电箱中装设剩余电流保护器时，其额定动作电流不应小于分配电箱中剩余电流保护值的3倍，分断时间不应大于0.3s
根据《生产安全事故应急条例》规定，（ ）单位，应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会公布。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 建筑施工 | 金属冶炼 | 城市轨道交通运营 | 机械加工
根据《安全生产法》规定，生产经营单位对承包单位承租单位的安全生产工作统一（ ），定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 |  | 易 | 安规类 | BC | 考核 | 协调 | 管理 | 奖惩
根据《安全生产法》规定，某企业与从业人员订立的协议中规定，“如因员工个人原因造成工伤事故，本厂不承担任何责任”，则( )。 |  | 易 | 安规类 | AC | 协议无效 | 责令停业整顿 | 依法可对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处以罚款 | 对生产经营单位的主要负责人给予处分
根据《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的（ ）不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 车间 | 商店 | 仓库 | 消防间
根据国家能源局《2023年电力安全监管重点任务》，组织开展网络安全五年行动计划中期评估，持续推进电力行业网络安全（ ）行动。 |  | 易 | 安规类 | ABC | “明目” | “赋能” | “强基” | “全面”
根据《安全生产法》规定，危险物品，是指（ ）等能够危及人身安全和财产安全的物品。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 易燃易爆物品 | 危险化学品 | 放射性物品 | 可燃物品
根据《中国长江三峡集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理办法》规定，安全风险辨识应充分考虑（ ）三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 过去 | 未来 | 现在 | 将来
根据《中华人民共和国职业病防治法》，当事人对设区的市级职业病诊断鉴定委员会的鉴定结论不服的，可以向( )人民政府卫生行政部门申请再鉴定。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 省 | 自治区 | 直辖市 | 国务院
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，受突发事件影响地区的人民政府应当根据本地区遭受损失的情况，制定（ ）、安置等善后工作计划并组织实施，妥善解决因处置突发事件引发的矛盾和纠纷。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 救助 | 补偿 | 抚慰 | 抚恤
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（ ）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当（ ）。 |  | 易 | 安规类 | CD | 15日 | 设备管理人员保存 | 30日 | 置于或者附着于该设备的显著位置
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故或涉及特种设备事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责（ ）、（ ）或者（ ）其他有关部门报告。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 安全生产监督管理部门 | 建设行政主管部门 | 特种设备安全监督管理部门 | 国家能源局及其派出机构
《“十四五”国家安全生产规划》要求积极推进安全风险网格化管理，进一步压实企业安全生产主体责任，构建（ ）、行业自律、社会监督的安全生产治理格局。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 企业负责 | 职工参与 | 政府监督 | 舆论监督
2015年5月29日，习近平总书记在中共中央政治局第二十三次集体学习会议上的重要讲话：确保安全生产应该作为发展的一条红线。我说过，发展不能以牺牲人的生命为代价。这个观念，必须在全社会牢固树立起来。要深刻认识安全生产工作的（ ），坚持以人为本、生命至上，全面抓好安全生产责任制和管理、防范、监督、检查、奖惩措施的落实。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 艰巨性 | 复杂性 | 紧迫性 | 必要性
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，其处罚措施有( )。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 责令限期改正，提供必需的资金 | 逾期未改的，责令停产停业整顿 | 导致发生生产安全事故，对主要负责人给予撤职处分 | 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任
下列各项属于常用的典型安全评价方法有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 预先危险性分析法 | 火灾爆炸指数法 | 故障树分析法 | 作业条件危险性评价法
根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861)，下列危险、有害因素分类正确的是( )。 |  | 易 | 安规类 | CD | 作业人员接触漏电的设备外壳造成了伤害是触电 | 振动的机器对人造成的伤害是机械伤害 | 设备表面尖角对人的伤害是外形缺陷 | 脱岗是人的因素
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行哪些职责（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AB | 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案 | 组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况 | 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设 | 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，工作人员不应擅自移动或拆除（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BD | 梯子 | 遮栏 | 命名牌 | 标示牌
安全生产，要坚持防患于未然。要继续开展安全生产大检查，做到“（ ）”。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 全覆盖 | 零容忍 | 严执法 | 重实效
根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对（ ）的投入保障力度，改善安全生产条件。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 人员 | 物资 | 技术 | 资金
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，以下（ ）单位应当制定具体应急预案，为交通工具和有关场所配备报警装置和必要的应急救援设备、设施，注明其使用方法，并显著标明安全撤离的通道、路线，保证安全通道、 出口的畅通。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 公共交通工具运营 | 公共场所管理 | 人员密集场所经营 | 政府管理部门
故障树分析的基本程序包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 确定顶上事件 | 确定基本事件失效模式 | 按其逻辑关系 | 确定事故发生概率
根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病危害，是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的( )因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 化学 | 物理 | 生物 | 其它
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，一般及以下事故（事件）发生后，各单位应启动基本报告程序，即逐级将事故（事件）信息报告至（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 三峡能源值班室 | 质量安全环保部 | 相关业务主管部门 | 应急领导小组
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，县级人民政府及其有关部门、（ ）应当及时调解处理可能引发社会安全事件的矛盾纠纷。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 乡级人民政府 | 街道办事处 | 居民委员会 | 村民委员会
根据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位和医疗卫生机构未按照规定报告职业病、疑似职业病的，由有关主管部门依据职责分工责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；弄虚作假的，并处二万元以上五万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以依法给予（ ）的处分。 |  | 易 | 安规类 | AB | 降级 | 撤职 | 党内警告 | 停职查看
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府，应当按照有关规定（ ）发布有关突发事件事态发展和应急处置工作的信息。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 客观 | 统一 | 准确 | 及时
下列关于事故应急管理过程的说法，正确的有( )。 |  | 易 | 安规类 | BC | 重大事故的应急管理只限于事故发生后的应急救援行动 | 事故的应急管理贯穿事故发生前、中、后的各个过程 | 事故应急管理是一个动态的过程 | 应急管理包括准备、响应、行动和恢复四个阶段
根据《消防法》规定，（ ）的消防工作，由其主管单位监督管理。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 人民解放军各单位 | 核电厂 | 海上石油天然气设施 | 矿井地下部分
根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病诊断，应当综合分析（ ）因素。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 病人的职业史 | 职业病危害接触史和工作场所职业病危害因素情况 | 临床表现 | 辅助检查结果
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，操作设备应具有明显的的标志包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 命名 | 编号 | 设备相色 | 外观
事故预警信息系统的主要组成部分包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 信息判断系统 | 信息存储系统 | 信息网 | 中央处理系统
习近平总书记指出，要采用（ ），直奔基层、直插现场，暗查暗访，特别是要深查地下油气管网这样的隐蔽致灾隐患。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 不发通知 | 不打招呼 | 不听汇报 | 不用陪同和接待
下列对安全生产管理内容叙述正确的有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 作业环境 | 条件管理 | 监督检查 | 行政管理
要抓紧建立健全安全生产责任体系，党政一把手必须亲力亲为、亲自动手抓。要把安全责任落实到岗位、落实到人头，坚持（ ），加强督促检查，全面推进安全生产工作。 |  | 易 | 安规类 | BC | 加强督促检查 | 管行业必须管安全 | 管业务必须管安全 | 加强应急管理
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查组应由有关政府、( )组成。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 安监部门 | 监察机关 | 公安机关 | 工会
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，中华人民共和国政府在（ ）等方面，同外国政府和有关国际组织开展合作与交流。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 突发事件的预防 | 监测与预警 | 应急处置与救援 | 事后恢复与重建
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，严禁工程（ ）超资质、超经营范围承揽工程项目。 |  | 易 | 安规类 | AB | 总承包单位 | 施工单位 | 承包商 | 发包商
根据《生产安全事故应急条例》规定，县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门和乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关，应当针对可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行（ ），制定相应的生产安全事故应急救援预案，并依法向社会公布。 |  | 易 | 安规类 | AC | 风险辨识 | 危险源辨识 | 风险评估 | 风险评价
根据《中国长江三峡集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理办法》规定，应对辨识出的安全风险进行分类梳理，安全风险类别包括（ ）、人员行为（含作业类风险）和管理体系等。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 生产工艺 | 设备设施 | 作业环境 | 人员意识
根据《生产安全事故应急条例》规定，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的（ ）单位，应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会公布。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 生产 | 经营 | 储存 | 运输
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，恢复电网运行和电力供应，应当优先保证（ ）的恢复,优先恢复重要电力用户、重要城市、重点地区的电力供应。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 重要电厂厂用电源 | 重要输变电设备 | 电力主干网架 | 重要电力用户
根据《生产安全事故应急条例》规定，县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将其制定的生产安全事故应急救援预案报送本机人民政府备案；（ ）应当将其制定的生产安全事故应急预案按照国家规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会发布。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的经营单位 | 矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位 | 宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的运输单位
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，对因本单位的问题引发的或者主体是本单位人员的社会安全事件，有关单位应当按照规定上报情况，并迅速派出负责人赶赴现场开展（ ）工作。 |  | 易 | 安规类 | AB | 劝解 | 疏导 | 调查 | 指导
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，手持式电动工具中的塑料外壳（ ）类工具和一般场所手持式电动工具中的（ ）类工具可不连接PE线。 |  | 易 | 安规类 | BC | Ӏ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ
根据《安全生产许可证条例》规定，企业不得（ ）安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。 |  | 易 | 安规类 | AC | 转让 | 出卖 | 冒用 | 伪造
根据《“十四五”国家安全生产规划》规定，将安全生产纳入各地高质量发展评价体系。严格实施安全生产工作责任考核，实行( )和( )相结合，强化考核结果运用及向社会公开。 |  | 易 | 安规类 | AC | 过程性考核 | 目标性考核 | 结果性考核 | 导向性考核
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理》规定，（ ）应当根据工程实际及工程周边环境资料，在（ ）中说明地质条件可能造成的工程风险。 |  | 易 | 安规类 | AC | 勘察单位 | 设计单位 | 勘察文件 | 设计文件
根据《生产安全事故应急条例》规定，现场指挥部或者统一指挥生产安全事故应急救援的人民政府及其有关部门应当完整、准确地记录（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AB | 应急救援的重要事项 | 妥善保存相关原始资料和证据 | 应急救援时间节点 | 应急救援使用物资
某年临近春节，某公司办公室人员李某前往银行取钱并在返回途中购买了烟花爆竹。回到办公室后，李某将取回的200元放入办公桌下的保险柜中，随手将用报纸捆扎的烟花爆竹放在电磁茶炉旁。此时，李某接到主任的紧急电话，随即匆忙离开办公室，保险柜未上锁。根据危险源辨识理论，上述事件中，属于第一类危险源的有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BD | 现金 | 烟花爆竹 | 保险柜 | 电磁茶炉
习近平总书记指出，要做到“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”。各地区和各行业领域要深刻吸取安全事故带来的教训，强化安全责任，（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AC | 改进安全监管 | 加强制度建设 | 落实防范措施 | 注重成果推广
根据《安全生产法》规定，生产经营单位进行（ ）以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 爆破 | 吊装 | 动火 | 临时用电
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，脚手架搭设必须按规定设置( )。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 扫地杆； | 剪刀撑； | 连墙件； | 对拉线；
预警控制的日常监控活动的任务主要有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AC | 事故危机模拟 | 事故临时整顿 | 日常对策 | 安全隐患检查
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产工作会议规定》，以下属于安委会会议主要内容的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 部署下季度安全生产工作 | 制定公司年度安全生产工作目标 | 分析公司安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题 | 审定安全生产奖罚等有关事项
所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到( )，确保安全生产。中央企业要带好头做表率。各级政府要落实属地管理责任，依法依规，严管严抓。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 安全投入到位 | 安全培训到位 | 基础管理到位 | 应急救援到位
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，在TN系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分，可不做保护接零的有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BC | 配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门 | 安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上，且与其可靠电气连接的电气测量仪表、电流互感器、电器的金属外壳 | 在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内，交流电压380V及以下的电气装置金属外壳（当维修人员可能同时触及电气设备金属外壳和接地金属物件时除外） | 电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机的底座和轨道、滑升模板金属操作平台等
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，电力调度机构有权决定采取（ ）、解列发电机组等必要措施。 |  | 易 | 安规类 | BC | 断开符合 | 拉限负荷 | 解列电网 | 停止供电
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位直接负责的主管人员处上一年年收入60%至100%罚款的行为有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 谎报或者瞒报事故的 | 事故发生后逃匿的 | 伪造或者有意破坏事故现场的 | 在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的
《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，在检修工作前应进行工作布置，明确（ ）作业环境、工作方案和书面安全要求，以及工作班成员的任务分工。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 工作地点 | 工作任务 | 工作班成员 | 工作任务
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，突发事件发生地的居民委员会、村民委员会和其他组织应当按照当地人民政府的决定、命令，进行宣传动员，组织群众开展（ ），协助维护社会秩序。 |  | 易 | 安规类 | CD | 教育培训 | 演练 | 自救 | 互救
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，国务院电力监管机构依照（ ）和（ ），组织编制国家处置电网大面积停电事件应急预案，报国务院批准。 |  | 易 | 安规类 | AC | 《中华人民共和国突发事件应对法》 | 《中华人民共和国突发事件应急法》 | 《国家突发公共事件总体应急预案》 | 《国家突发公共事件整体应急预案》
根据《生产安全事故应急条例》规定，（ ），由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定追究法律责任。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 生产经营单位未制定生产安全事故应急救援预案 | 未定期组织应急救援预案演练 | 未对从业人员进行应急教育和培训 | 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时不立即组织抢救的
根据《生产安全事故应急条例》规定，为了规范生产安全事故应急工作，保障人民群众生命和财产安全，根据（ ）和（ ），制定本条例。 |  | 易 | 安规类 | AC | 《中华人民共和国安全生产法》 | 《中华人民共和国消防法》 | 《中华人民共和国突发事件应对法》 | 《中华人民共和国突劳动法》
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产工作会议规定》，安全月度例会的工作汇报主要内容是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 学习国家有关安全生产的法律法规，传达集团公司安全生产有关文件、会议精神 | 通报安全生产有关事项 | 部署下月安全生产工作 | 研究解决安全生产管理中的重大问题
根据《中华人民共和国职业病防治法》，卫生行政部门及其职业卫生监督执法人员履行职责时，不得有（ ）行为。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 对不符合法定条件的，发给建设项目有关证明文件、资质证明文件或者予以批准 | 对已经取得有关证明文件的，不履行监督检查职责 | 发现用人单位存在职业病危害的，可能造成职业病危害事故，不及时依法采取控制措施 | 其他违反本法的行为
根据《电化学储能电站安全规程》，电池检修前应断开一次回路（ ），并在储能变流器交流侧装设接地线，悬挂安全警示牌。 |  | 易 | 安规类 | AB | 交直流断路器 | 隔离开关 | 负荷开关 | 熔断器
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，事故危及人身和设备安全的,发电厂、变电站运行值班人员可以按照有关规定，立即采取停运（ ）等紧急处置措施。 |  | 易 | 安规类 | AC | 发电机组 | 单一输电线路 | 输变电设备 | 重要配电线路
根据《安全生产许可证条例》规定，（ ）应当每年向同级安全生产监督管理部门通报其安全生产许可证颁发和管理情况。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 煤矿企业安全生产许可证颁发管理机关 | 建筑施工企业安全生产许可证颁发管理机关 | 危险化学品企业安全生产许可证颁发管理机关 | 民用爆炸物品生产企业安全生产许可证颁发管理机关，
根据《消防法》规定，（ ）应当建立专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 大型核设施单位、主要港口 | 民用机场 | 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业 | 机械加工厂
根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握（ ）。 |  | 易 | 安规类 | CD | 专业技能 | 应急救援技能 | 风险防范技能 | 事故应急措施
根据《电化学储能电站安全规程》规定，储能变流器运行中，应实时监视（ ）等参数，当出现报警、保护动作、通信中断等异常情况时，应现场检查并及时处理。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 温度 | 电压 | 电流 | 负荷
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，工作班成员因熟悉（ ）掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续。 |  | 易 | 安规类 | AB | 工作内容 | 工作流程 | 安全措施 | 操作内容
根据《生产安全事故应急条例》规定，参加生产安全事故现场应急救援的（ ）应当服从现场指挥部的统一指挥。 |  | 易 | 安规类 | AB | 单位 | 个人 | 组织 | 机构
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程包括：（ ）、土方开挖工程、模板工程、脚手架工程、（ ）、（ ）、国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 人工挖孔桩工程 | 基坑支护与降水工程 | 拆除、爆破工程 | 起重吊装工程
根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，中央企业要认真落实各项规章制度，树立守规意识，把严格遵守规章制度作为广大员工自觉的行为规范。严格现场安全监管，把安全生产管理的重心放到( )，重点监控重大工程、工艺节点，加强现场安全生产巡查、检查，及时发现和制止不安全行为。 |  | 易 | 安规类 | AC | 基层 | 技术 | 现场 | 管理
《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，在电气设备上工作应有保证安全的制度措施,可包含工作申请、（ ）、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 工作布置 | 书面安全要求 | 工作许可 | 开具工作票
根据《消防法》规定，任何单位、个人不得（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材 | 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道 | 阻拦报警
《“十四五”国家安全生产规划》提出全面汇聚行政许可、行政执法、监测预警、事故调查等数据资源，完善移动执法应用系统，实现执法大数据（ ）功能，提升安全生产执法信息化水平。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 多维分析 | 自助式分析 | 智能化展示 | 可视化展示
根据《生产安全事故应急条例》规定，（ ）等人员密集场所经营单位，应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会公布。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 宾馆 | 商场 | 娱乐场所 | 旅游景区
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，（ ）和（ ）的调查期限为45日;特殊情况下，经组织事故调查组的机关批准，可以适当延长,但延长的期限不得超过45日。 |  | 易 | 安规类 | CD | 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，上一级人民政府应当根据受影响地区遭受的损失和实际情况，提供（ ），组织其他地区提供资金、物资和人力支援。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 资金 | 人力 | 物资支持 | 技术指导
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，违反《突发事件应对法》规定，编造并传播有关的虚假信息，或者明知是有关（ ）的虚假信息而进行传播的，责令改正，给予警告。 |  | 易 | 安规类 | BC | 应急演练 | 突发事件事态发展 | 应急处置工作 | 教育培训
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，单位或者个人违反本法规定，不服从所在地人民政府及其有关部门发布的（ ），构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 规定 | 决定 | 命令 | 不配合其依法采取的措施
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，任何单位和个人不得故意破坏事故现场，不得（ ）相关证据。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 伪造 | 隐匿 | 毁灭 | 捏造
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，符合（ ）情况之一的设备应停电。 |  | 易 | 安规类 | CD | 带电部分邻近工作人员，有可靠的安全措施 | 线路有人工作 | 检修设备 | 带电部分邻近工作人员，且无可靠安全措施的设备
根据《国务院安委会安全生产十五条硬措施》要求，严肃查处建筑施工、矿山、化工等高危行业领域违法分包转包行为，严肃追究（ ）相应法律责任。 |  | 易 | 安规类 | BC | 设计方 | 发包方 | 承包方 | 监理方
根据《生产安全事故应急条例》规定，下列单位哪些应当建立应急值班制，配备应急值班人员（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门 | 危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位 | 应急救援队伍 | 所有生产企业
根据《安全生产法》规定，安全生产监督检查人员应当将检查的（ ）、发现的问题及其处理情况做出书面记录，并由检查人员和别检查单位的负责人签字。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 时间 | 地点 | 内容 | 检查人员
《国务院安委会安全生产十五条硬措施》重奖激励安全生产隐患举报。鼓励社会公众通过政务热线（ ）等多种方式，对安全生产重大风险、事故隐患和违法行为进行举报。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 举报电话 | 网站 | 微信 | 来信来访
《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一,可包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及（ ）和工作班成员等内容。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 工作票签发人 | 专责监护人 | 工作负责人 | 工作许可人
根据《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 专业知识 | 技能 | 身体素质 | 心理素质
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理》规定，（ ）应当在（ ）中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。 |  | 易 | 安规类 | BC | 监理单位 | 设计单位 | 设计文件 | 监理规划
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，国家建立健全突发事件（ ）制度。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 监测 | 预警 | 抢险 | 应急物资储备保障
根据《生产安全事故应急条例》规定，发生生产安全事故后，有关人民政府认为有必要的，可以设立由（ ）等人员组成的应急救援现场指挥部，并指定现场指挥部总指挥。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 本级人民政府及其有关部门负责人 | 应急救援专家 | 应急救援队伍负责人 | 事故发生单位负责人
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，工作中,需要断开耐张杆塔引线(连接线)或拉开（ ）时,应先在其两侧装设地线。 |  | 易 | 安规类 | AB | 断路器 | 隔离开关 | 漏电保护 | 负荷开关
根据《生产安全事故应急条例》规定，县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门根据生产安全事故应急工作的实际需要，在重点行业、领域单独建立或者依托有条件的（ ）共同建立应急救援队伍。 |  | 易 | 安规类 | BC | 专业人员 | 生产经营单位 | 社会组织 | 民间组织
根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，加强安全生产源头管控，在项目开工建设前做好项目（ ）、管理等各环节安全生产风险识别、评估工作，制定管控措施。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 设计 | 施工 | 采购 | 验收
安全生产监督管理方式大致分为事前、事中和事后3种。事中监督管理方式主要包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 日常的监督检查 | 安全大检查 | 安全生产专项整治 | 许可证审批
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，事故调查报告中包括事故责任认定和对事故（ ）的处理建议。 |  | 易 | 安规类 | AC | 责任单位 | 责任部门 | 责任人 | 负责人
根据《电化学储能电站安全规程》规定，电池室/舱内应设置（ ）等火灾探测器，每个电池模块可单独配置探测器。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 可燃气体探测器 | 温感探测器 | 烟感探测器 | 压力探测器
根据《中华人民共和国职业病防治法》，违反本法规定，有（ ）情形之一的，由卫生行政部门责令限期治理，并处五万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 隐瞒技术、工艺、设备、材料所产生的职业病危害而采用的 | 隐瞒本单位职业卫生真实情况的 | 使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料的 | 将产生职业病危害的作业转移给没有职业病防护条件的单位和个人，或者没有职业病防护条件的单位和个人接受产生职业病危害的作业的
根据《安全生产法》规定，对违法行为情节严重的生产经营单位及其有关从业人员，应当及时向社会公告，并通报行业主管部门、（ ）、证券监督管理机构以及有关金融机构。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 公安部门 | 投资主管部门 | 自然资源主管部门 | 生态环境主管部门
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，紧线、撤线前,应检查（ ）位置正确、牢固。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 拉线 | 桩锚 | 杆塔 | 基础
根据《生产安全事故应急条例》规定，规模较大、危险性较高的（ ）等危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当成立应急处置技术组，实行24小时应急值班。 |  | 易 | 安规类 | AB | 易燃易爆物品 | 危险化学品 | 烟花爆竹 | 有毒有害物质
根据《安全生产法》规定，安全生产监督管理职责部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位做出（ ）相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 停止作业 | 停产停业 | 停止施工 | 停止使用
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应采取搭设（ ）等安全措施。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 跨越架 | 禁止通行 | 封航 | 封路
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查报告包括( )。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 事故发生的原因 | 事故责任的认定 | 事故发生经过和事故救援情况 | 事故防范和整改措施
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，事故应急指挥机构或者电力监管机构应当按照有关规定,（ ）、及时发布有关事故影响范围、处置工作进度、预计恢复供电时间等信息。 |  | 易 | 安规类 | AC | 统一 | 全面 | 准确 | 有效
根据《生产安全事故应急条例》规定，发生生产安全事故后，生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案，采取（ ）哪些应急救援措施，并按照国家有关规定报告事故情况。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离 | 迅速控制危险源，组织抢救设备和财产 | 根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法； | 维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据；
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理》规定，施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、（ ）和（ ），并在危险区域设置安全警示标志。 |  | 易 | 安规类 | BD | 施工单位名称 | 施工时间 | 项目经理 | 具体责任人员
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，发生事故的电力企业及其有关人员有转移、隐匿资金、财产,或者销毁有关证据、资料行为，属于国家工作人员的，依法给予（ ）；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予（ ）处罚；构成犯罪的,依法追究（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 处罚 | 处分 | 治安管理 | 刑事责任
《国务院安委会安全生产十五条硬措施》根据风险程度落实举报奖励，对报告（ ）、（ ）或者举报安全生产违法行为的有功人员实行重奖。 |  | 易 | 安规类 | AB | 重大安全风险 | 重大事故隐患 | 重大安全事故 | 重大事故风险
根据《“十四五”国家安全生产规划》，地方各级人民政府要根据规划确定的发展目标和主要任务，将安全生产工作纳入重要议事日程，制定并公布（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AC | 安全生产重点任务 | 经济目标 | 年度目标 | 效益目标
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，工作班成员因遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行（ ）和实施现场（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AC | 安全规程 | 技术规程 | 安全措施 | 安全交底
《“十四五”国家安全生产规划》要求全面推行（ ）制度。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 行政执法公示 | 执法音像留存两年 | 执法全过程记录 | 重大执法决定法制审核
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，（ ）和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当对事故发生单位和有关人员落实事故防范和整改措施的情况进行监督检查。 |  | 易 | 安规类 | AC | 电力监管机构 | 电力主管机构 | 安全生产监督管理部门 | 安全监督管理机构
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，以下（ ）放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位应当制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 矿山 | 易燃易爆物品 | 建筑施工 | 危险化学品存储
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，事故发生后,电力企业和其他有关单位应当按照规定（ ）报告事故情况，开展应急处置工作,防止事故扩大,减轻事故损害。 |  | 易 | 安规类 | AC | 及时 | 时间 | 准确 | 如实
根据《电化学储能电站安全规程》规定，液流电池和燃料电池检修后，应对检修部分进行（ ）和（ ），应无变形、压降、泄漏。 |  | 易 | 安规类 | BD | 介损实验 | 耐压试验 | 过流实验 | 气密性试验
根据《消防法》规定，关于某公司预防火灾的做法，正确的有( )。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 组织进行有针对性的消防演练 | 组织防火检查，及时消除火灾隐患 | 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通 | 按规定设置消防安全标志，并定期组织检验和维修，确保完好有效
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，有关人员涉嫌失职、渎职或者涉嫌犯罪的，应当邀请（ ）派人参加。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 监察机关 | 公安机关 | 人民检察院 | 法院
企业安全文化是“以人为本”多层次的复合体，由（ ）组成。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 安全物质文化 | 安全行为文化 | 安全制度文化 | 安全精神文化
根据《生产安全事故应急条例》规定，应急救援措施通常包含（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 迅速控制危险源，组织抢救遇险人员 | 及时通知可能受到事故影响的单位和人员 | 采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生 | 维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据
根据《生产安全事故应急条例》规定，有以下哪些情况，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化 | 应急指挥机构及其职责发生调整 | 安全生产面临的风险发生重大变化 | 重要应急资源发生重大变化
《“十四五”国家安全生产规划》提出搭建安全生产交流合作平台，促进安全发展理念、安全监管执法、法规政策标准、( )等方面的国际交流合作。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 新兴产业安全技术 | 事故应急救援 | 企业安全管理能力提升 | 风险监测预警技术
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，高压线路、设备停电检修时，应采取（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和装设遮栏(围栏)等措施，作业人员应在接地装置的保护范围内作业。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 停电 | 验电 | 接地 | 悬挂标示牌
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%至80%罚款的行为有( )。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 不马上组织事故抢救的 | 迟报或者漏报事故的 | 在事故调查处理期间擅离职守的 | 事故发生后逃匿的
某企业为保持安全生产形势的持续稳定，对企业近二十年发生的各类伤亡事故进行统计分析，研究企业安全管理存在的问题，制定预防事故的安全生产措施。采取的统计分析基本步骤包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 整理资料 | 收集资料 | 设计 | 统计分析
根据《安全生产法》规定，高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的，（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AC | 责令限期改正 | 处三万元以上五万元以下的罚款 | 处五万元以上十万元以下的罚款 | 停业整顿
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，在活动板房、集装箱等金属外壳内穿越的低压线路必须穿（ ），防止（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AB | 绝缘管保护 | 破皮漏电 | 绝缘靴 | 绝缘手套
电源线破损铜线裸露危害性有哪些( )。 |  | 易 | 安规类 | AB | 易短路引发火灾 | 易造成人员触电 | 易引发设备故障 | 易造成线路老化
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，不适用于以下( )的报告和调查处理。 |  | 易 | 安规类 | AB | 核设施事故 | 国防科研生产事故 | 生产经营活动中发生的造成人身伤亡的生产安全事故 | 钢厂生产事故
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，在有限空间作业过程中，必须对（ ）指标进行定时检测或者连续监测；进入自然通风换气效果不良的有限空间，必须采取机械连续通风，严禁使用纯氧通风。作业中断间隔超过30分钟，恢复作业前必须重新通风、检测合格后方可进入。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 氧气浓度 | 易燃易爆物质浓度 | 有毒有害气体浓度 | 二氧化碳浓度
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 一级 | 二级 | 三级 | 四级
根据《电化学储能电站安全规程》规定，液流电池电堆外观应变形或损坏，电解液循环系统管道，储罐，积液池应无（ ）、（ ）或（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 变形 | 破损 | 杂物 | 裂痕
根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病病人变动工作单位，其依法享有的待遇不变。用人单位在发生( )等情形时，应当对从事接触职业病危害的作业的劳动者进行健康检查，并按照国家有关规定妥善安置职业病病人。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 分立 | 合并 | 解散 | 破产
根据《安全生产法》规定，安全生产监督管理职责部门应当建立举报制度，公开举报（ ）等网络举报平台，受理有关安全生产的举报。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 电话 | 信箱 | 微信 | 电子邮件地址
安全生产，要坚持防患于未然。要继续开展安全生产大检查，做到“全覆盖、（ ）”。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 零容忍 | 严执法 | 重实效 | 听指挥
要采用不发通知、不打招呼、（ ），直奔基层、直插现场，暗查暗访，特别是要深查地下油气管网这样的隐蔽致灾隐患。 |  | 易 | 安规类 | AC | 不听汇报 | 不用陪同 | 不用陪同和接待 | 不用接待
《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004-2008)给出企业安全文化定义中包含的关键点包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 安全价值观 | 态度 | 道德 | 行为规范
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工（ ）及设施的采购和更新、（ ）的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。 |  | 易 | 安规类 | AC | 安全防护用具 | 工程机械 | 安全施工措施 | 双重预防机制
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，有关人民政府及其部门采取的应对突发事件的措施，应当与突发事件可能造成的社会危害的性质、程度和范围相适应；有多种措施可供选择的，应当选择有利于最大程度地保护（ ）权益的措施。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 群众 | 公民 | 法人 | 其他组织
根据《安全生产法》规定，有关部门和机构应当对存在失信行为的生产经营单位及其有关从业人员采取加大执法检查频次、（ ）等联合惩戒措施。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 暂停项目审批 | 上调有关保险费率 | 职业禁入 | 行业或者职业禁入
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，防误闭锁装置应（ ）、（ ），（ ）和维护方便,不得影响继电保护和自动化系统等设备正常运行。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 简单 | 可靠 | 简便 | 操作
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，各单位，应按照“（ ）”的原则，根据事故（事件）性质启动基本报告程序或直接报告程序。 |  | 易 | 安规类 | AD | 属地管理 | 统一管理 | 领导负责 | 分级负责
根据《国务院安委会安全生产十五条硬措施》企业（ ）人，要严格履行安全生产第一责任人责任，对本单位安全生产负总责。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 法定代表人 | 实际负责人 | 实际控制人 | 高级管理人员
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，任何单位和个人不得编造、传播有关（ ）的虚假信息。 |  | 易 | 安规类 | BC | 应急演练 | 突发事件事态发展 | 应急处置工作 | 教育培训
生产经营单位规章制度体系中，属于人员安全管理制度的是( )。 |  | 易 | 安规类 | BD | 安全生产责任制 | 安全教育培训制度 | 安全操作规程 | 岗位安全规范
根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，中央企业要加大安全生产投入，淘汰不符合安全标准、安全性能低下、职业病危害严重、危及安全生产的工艺、技术、装备，大力推广应用安全生产（ ）、新技术、新装备，努力改善中央企业技术装备水平。 |  | 易 | 安规类 | AC | 新材料 | 新设备 | 新工艺 | 新区域
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，工作票签发人的安全责任包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 工作必要性和安全性 | 工作票上所填安全措施是否正确完备 | 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 | 正确在组织开展工作
《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，以下在几个电气连接部分上依次进行可填写一张第二种工作票的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 同一变电站 | 同一电压等级 | 同一类型的不停电工作 | 同一工作负责人
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，在坑、洞、井内作业、夜间施工或厂房、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、料具堆放场及自然采光差等场所，应设（ ）、（ ）或混合照明。 |  | 易 | 安规类 | AD | 一般照明 | 正常照明 | 应急照明 | 局部照明
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，吊篮的安全锁必须（ ）、（ ），切不得超过有效标定。 |  | 易 | 安规类 | AB | 完好 | 有效 | 完整 | 可使用
根据《安全生产许可证条例》规定，（ ）人民政府建设主管部门负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 省级 | 自治区 | 直辖市 | 县级
据事故预防与控制的基本原则，下列安全对策中，主要着眼于解决人的不安全行为的有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 采用新材料 | 构建安全文化 | 安全管理对策路 | 安全教育对策
要抓紧建立健全安全生产责任体系，党政一把手必须亲力亲为、亲自动手抓。要把安全责任（ ），坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全，加强督促检查、严格考核奖惩，全面推进安全生产工作。 |  | 易 | 安规类 | AC | 落实到岗位 | 落实到部门 | 落实到人头 | 落实到企业
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，（ ）专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 工作负责人（监护人） | 工作许可人 | 值班长 | 工作票签发人
职业健康监护是法律赋予从业人员的权利，是用人单位必须对从业人员承担的义务。职业健康检查是职业健康监护的内容之一，职业健康检查包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 上岗前的健康检查 | 在岗期间的健康检查 | 从业者提出检查 | 离岗时的健康检查
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（ ）、分包单位、（ ）和（ ）共同进行验收。验收合格的方可使用。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 建设单位 | 施工总承包单位 | 出租单位 | 安装单位
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、（ ）、（ ）和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 |  | 易 | 安规类 | BD | 工程施工机械 | 专业技术人员 | 建造师 | 技术装备
预警分析的检测过程的主要工作手段，是应用科学的检测指标体系实现检测过程的（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 程序 | 标准化 | 数据化 | 规范化
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理》规定，（ ）应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求（ ）在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。 |  | 易 | 安规类 | BC | 行业主管部门 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，架空线路绝缘子应按下列原则选择：直线杆采用（ ）；耐张杆采用（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AB | 针式绝缘子 | 蝶式绝缘子 | 悬式绝缘子 | 柱式绝缘子
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 给予降级、撤职的处分 | 处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款 | 处十五日以下拘留 | 处十日以下拘留
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，所遵循的原则是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 先验低压、后验高压 | 先验下层、后验上层 | 先验近侧、后验远侧 | 先验左侧、后验右侧
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，受突发事件影响地区的人民政府应当及时组织和协调公安、交通、铁路、民航、邮电、建设等有关部门恢复社会治安秩序，尽快修复被损坏的（ ）、供电、供气、供热等公共设施。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 交通 | 通信 | 供水 | 排水
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，杆塔组立施工，必须（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 对拉线 | 地锚计算校核 | 牵引绳 | 通过验收
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,生产安全事故报告和调查处理不适用此条例是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 环境污染事故 | 核设施事故 | 国防科研生产事故 | 生产经营活动中发生的造成人身伤亡
对危险、有害因素进行辨识时，选用辨识方法要根据分析对象的（ ）的不同阶段和分析人员的知识、经验和习惯来确定。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 性质 | 特点 | 条件 | 寿命
根据《中国长江三峡集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理办法》规定，各单位应如实记录隐患排查治理情况，并通过( )或者( )、（ ）等方式向从业人员通报。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 职工大会 | 职工代表大会 | 安全生产委员会 | 信息公示栏
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，工作结束时，应得到工作负责人的工作结束报告，确认（ ）并与记录核对无误后方可下令拆除发电厂或变电站内的安全措施，向线路送电。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 所有工作班组均已完工 | 所有操作完毕 | 接地线已拆除 | 工作人员已全部撤离线路
应急预案的完整编制过程应包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 成立以单位主要负责人为领导的应急预案编制工作组 | 收集应急预案编制所需的各种资料 | 危险源与风险分析 | 应急预案的评审与发布
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府，应当组织协调运输经营单位，优先运送处置突发事件所需（ ）和受到突发事件危害的人员。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 物资 | 设备 | 工具 | 应急救援人员
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，高压设备符合（ ）条件时，可实行单人值班或操作。 |  | 易 | 安规类 | BC | 110kV带遥控操作的变电站 | 室内高压断路器的操作机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有远方操作机构 | 室内高压设备的隔离室设有安装牢固、高度大于1.7m的遮栏，遮栏通道门加锁 | 设备检修时
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，突发事件发生地的其他单位应当服从人民政府发布的决定、命令，配合人民政府采取的应急处置措施，做好本单位的应急救援工作，并积极组织人员参加所在地的（ ）工作。 |  | 易 | 安规类 | BC | 调查 | 应急救援 | 处置 | 指导
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位有（ ）行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的 | 将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的 | 要求施工单位压缩合同约定的工期的 | 迫使承包方以低于成本的价格竞标
《“十四五”国家安全生产规划》的基本原则是 （ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 系统谋划，标本兼治 | 源头防控，精准施治 | 深化改革，强化法治 | 广泛参与，社会共治
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，（ ）宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常检查、补充和更换。 |  | 易 | 安规类 | BD | 高压配电室 | 经常有人工作的场所 | 车间（工区） | 施工车辆上
根据《中国三峡新能源有限公司消防安全管理办法》，防火重点部位或场所应有明显标志，并在指定的地方悬挂特定的牌子，其主要内容是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 防火第一责任人 | 防火重点部位 | 场所的名称 | 防火责任人
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位应当( )。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 认真吸取事故教训 | 落实防范和整改措施 | 正常生产 | 防止事故再次发生
评法可以分为定性安全评价方法和定量安评价方法。下列评价方法中，属于定量安全评价方法的有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AB | 概率风险评价法 | 危险指数评价法 | 故障类型和影响分析法 | 危险和可操作性分析法
根据《特种设备安全法》规定，下列（ ）设备应报废，并向原登记机关注销。 |  | 易 | 安规类 | CD | 出现过多次事故的 | 超过检验周期的 | 存在严重事故隐患，无改造、维修价值的 | 达到安全技术规范规定的其他报废条件的
电池检修过程中，应采取防止电池（ ）的措施。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 电池正负极短路 | 反接 | 过压 | 人员触电
要做到“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”。各地区和各行业领域要深刻吸取安全事故带来的教训，（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 强化安全责任 | 加强制度建设 | 改进安全监管 | 落实防范措施
行为监察的内容主要包括监督检查用人单位安全生产的（ ）的实施等工作。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 组织管理 | 规章制度建设 | 职工教育培训 | 各级安全生产责任制
依据《生产经营单位安全培训管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第 3 号公布，2015 年修改)，下列安全教育培训内容中，属于车间级培训内容重点的是( )。 |  | 易 | 安规类 | BC | 岗位安全操作规程 | 预防事故和职业危害的措施 | 工作环境及危险因素 | 本单位安全生产规章制度
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，对个人保安线的技术要求是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 截面积不得小于 25mm2 | 截面积不准小于 16mm2 | 带有绝缘手柄 | 多股软铜线
依据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T3000)，企业应在有重大隐患的工作场所和设备设施上设置安全警示标志，标明( )。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 治理责任 | 治理期限 | 应急措施 | 治理投入
根据《中国三峡新能源有限公司生产安全事故报告和调查处理规定》，下了属于重大事故的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AB | 一次事故造成25人死亡， | 一次事故造成50人重伤 | 一次事故造成50人轻伤 | 一次事故造成30人死亡
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，带电作业主要采取（ ）、（ ）、（ ）三种方式。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 等电位 | 中间电位 | 地电位 | 高电位
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，生产安全事故（事件）信息报送遵循（ ）原则。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 即到即报 | 及时续报 | 速报情况 | 慎报原因
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，涉及电网安全、稳定运行的（ ）、（ ）、（ ）、（ ）及重要用电设备的继电保护装置应纳入电网统一规划、设计、运行、管理和技术监督。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 发 | 输 | 变 | 配
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，（ ）有义务参与突发事件应对工作。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 公民 | 法人 | 群众 | 其他组织
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产（ ）和（ ），必须正确佩戴和使用合格的劳动防护用品。 |  | 易 | 安规类 | AB | 规章制度 | 操作规程 | 安规制度 | 安全制度
对某配电室进行危险、有害因素辨识，可以从（ ）方面进行。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 触电 | 断电 | 误运转 | 高处坠落
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，发生安全事故的事故报告应( )。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 及时 | 不得迟报瞒报 | 准确 | 完整
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，在电缆通道、夹层内使用的临时电源应满足（ ）、（ ）、（ ）要求。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 绝缘 | 防潮 | 防火 | 防风
《生产安全事故报告和调查处理条例》不适用于以下（ ）的报告和调查处理。 |  | 易 | 安规类 | AB | 核设施事故 | 国防科研生产事故 | 煤矿生产事故 | 钢厂生产事故
根据《安全生产许可证条例》规定，下列（ ）选项属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 | 主要负责人和安全生产管理人员经考核合格； | 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 | 企业负责人学历要求本科以上
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，室内配线应根据配线类型采用（ ）、（ ）、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设，潮湿场所或埋地非电缆配线必须（ ）敷设。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 瓷瓶 | 瓷（塑料）夹 | 穿管 | 钢索
消除危害后果，做好现场恢复，应迅速采取（ ）措施，防止对人的继续危害和对环境的污染。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 封闭 | 隔离 | 洗消 | 监测
劳动防护用品选用的基本原则有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 根据国家标准、行业标准或地方标准选用 | 根据生产作业环境、劳动强度选用 | 根据生产岗位性质，结合劳动防护用品的防护性能选用 | 穿戴舒适方便，不影响工作
《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括（ ）等。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 工作票 | 工作的许可 | 操作票 | 监护、间断、转移和终结
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，各类施工机械距（ ）的距离，应根据设备重量、支护结构、土质情况按设计要求进行确定，且不小于1.5m。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 桩孔边 | 基坑边缘； | 狭窄基槽； | 边坡坡顶；
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，室内配线必须采用（ ）或（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BD | 钢绞线 | 绝缘导线 | 裸铜导线 | 电缆
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理》规定，建设单位应当依法提供真实、准确、完整的（ ）、（ ）和（ ）等资料。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 水文地质 | 工程地质 | 地下管线 | 工程周边环境
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，各单位进行安全事故（事件）报送是严禁（ ）事故行为发生。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 瞒报 | 谎报 | 迟报 | 漏报
《建设工程安全生产管理条例》中所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、（ ）、（ ）、（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 线路管道工程 | 设备安装工程 | 电力建设工程 | 装修工程
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，架空线路宜采用（ ）杆或（ ）杆。 |  | 易 | 安规类 | AD | 钢筋混凝土 | 塑料 | 金属 | 木
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，选用开关柜时应确认其（ ）、（ ）、（ ）相互独立，且均通过相应内部燃弧试验。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 母线室 | 接地刀 | 断路器室 | 电缆室
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，继电保护及安全自动装置选型应采用（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的专业检测机构检测合格的产品。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 技术成熟 | 性能可靠 | 质量优良 | 经有资质
根据《电化学储能电站安全规程》规定，电化学储能电站（ ），应符合紧急疏散要求并在醒目位置设有明显标志。 |  | 易 | 安规类 | AD | 出口 | 进口 | 应急通道 | 疏散通道
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，工作终结后，工作负责人应及时报告工作许可人，可采用（ ）报告方式。 |  | 易 | 安规类 | AB | 电话报告 | 当面报告 | 派人送达 | 对讲机传呼
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，有关人民政府及其部门采取的应对突发事件的措施，应当与突发事件可能造成的社会危害的（ ）相适应。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 性质 | 程度 | 范围 | 特点
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产约谈办法》，有（ ）情形之一的，给予约谈人批评教育；情节严重的，按照相关程序，给予党纪、行政等处分。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 约谈过程中有疑问的 | 约谈过程态度蛮横或者故意刁难被约谈方的 | 他违反工作纪律的行为 | 滥用约谈手段谋取私利、违法乱纪的
根据《安全生产许可证条例》规定，国家对（ ）生产企业实行安全生产许可制度。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 矿山企业 | 建筑施工企业 | 危险化学品企业 | 烟花爆竹企业、、民用爆炸物品
根据《中国长江三峡集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理办法》规定，根据隐患的产生原因和可能导致事故或事件类型，隐患分为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、安全管理隐患和其他事故隐患等六类。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 人身安全隐患 | 电力安全事故隐患 | 设备设施事故隐患 | 大坝安全隐患
根据《安全生产法》规定，国家对在（ ）等方面取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 改善安全生产条件 | 防止生产安全事故 | 参加抢险救护 | 建立双重预防机制
根据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位违反本法规定，有下列行为之一的，由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 工作场所职业病危害因素的强度或者浓度超过国家职业卫生标准的 | 未提供职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，或者提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品不符合国家职业卫生标准和卫生要求的 | 对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品未按照规定进行维护、检修、检测，或者不能保持正常运行、使用状态的； | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价的；
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，工作许可后，（ ）应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。 |  | 易 | 安规类 | AB | 工作负责任 | 专责监护人 | 工作票许可人 | 工作票签发人
根据国家能源局《2023年电力安全监管重点任务》深化电力可靠性管理，开展全国电力可靠性数据（ ），探索发电设备基于实时数据可靠性指标系统，提升数据质量。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 自查 | 互查 | 专项检查 | 定向检查
根据《生产安全事故应急条例》规定，储存、使用易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的（ ）等单位的安全事故应急工作，参照本条例有关规定执行。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 科研机构 | 事业单位 | 学校 | 医院
习近平总书记指出，所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。中央企业要带好头做表率。各级政府要落实( )。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 属地管理责任 | 依法依规 | 合情合理 | 严管严抓
根据《特种设备安全法》规定，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，（ ），保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 组织抢救 | 疏散人群 | 防止事故扩大 | 减少人员伤亡和财产损失
根据《安全生产法》规定，生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的（ ）等内容。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 业绩目标 | 责任人员 | 责任范围 | 考核标准
安全评价的主要目的是运用安全系统工程的原理和方法，识别和评价系统中存在的危险、有害因素。在进行安全评价时，通常要选用不同的安全评价方法。安全评价的方法很多，常用的分类方法有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 按评价结果的量化程度分类法 | 按评价的推理过程分类法 | 按针对的系统性质分类法 | 按安全评价要达到的目的分类法
《国务院安委会安全生产十五条硬措施》严肃查处瞒报谎报迟报漏报事故行为。严格落实事故直报制度，生产安全事故（ ），对直接责任人和负有管理和领导责任的人员依规依纪依法从严追究责任。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 隐瞒不报 | 谎报 | 拖延不报 | 漏报
根据《生产安全事故应急条例》规定，发生生产安全事故后，有关人民政府认为有必要的，可以设立由本级人民政府及其（ ）等人员组成的应急救援现场指挥部，并指定现场指挥部总指挥。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 有关部门负责人 | 事故现场人员 | 应急救援队伍负责人 | 事故发生单位负责人
某建筑施工项目，施工过程中，施工单位发现安全设施设计文件有错漏的，根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 36 号，第 77 号修订)，应当及时向( )提出。 |  | 易 | 安规类 | AC | 生产经营单位 | 监理单位 | 设计单位 | 设备供货单位
根据《生产安全事故应急条例》规定，县级以上地方人民政府应当根据本行政区域内可能发生的生产安全事故的特点和危害，储备必要的应急救援（ ），并及时更新和补充。 |  | 易 | 安规类 | BC | 设备 | 装备 | 物资 | 器材
根据《安全生产法》规定，（ ）发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，应当向当地人民政府或者相关部门报告。 |  | 易 | 安规类 | CD | 安全生产委员会 | 安全生产监督管理部门 | 居民委员会 | 村民委员会
根据《消防法》规定，有下列行为（ ），尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款;情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的 | 扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的 | 过失引起火灾的 | 故意破坏或者伪造火灾现场的
安全生产统计指标是反映安全生产现实状况的重要信息，目前国家统计局年度国民经济和社会发展统计公报中的安全生产统计指标包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 亿元国内生产总值生产安全事故死亡率 | 工矿商贸企业十万从业人员生产安全事故死亡率 | GDP增长死亡率 | 道路交通万车死亡率
一个完整的安全生产预警管理体系应由（ ）系统构成。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 外部环境预警系统 | 内部管理不良的预警系统 | 预警信息管理系统 | 事故预警系统
2015年5月29日，习近平总书记在中共中央政治局第二十三次集体学习会议上的重要讲话：确保安全生产应该作为发展的一条红线。我说过，发展不能以牺牲人的生命为代价。这个观念，必须在全社会牢固树立起来。要深刻认识安全生产工作的艰巨性、复杂性、紧迫性，坚持以人为本、生命至上，全面抓好安全生产责任制和（ ）、奖惩措施的落实。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 管理 | 防范 | 监督 | 检查
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，严禁（ ）及擅自解除高压电气设备的防误操作闭锁装置，严禁误入（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AC | 无票操作 | 个人操作 | 带电运行间隔 | 带电设备
根据《安全生产法》规定，国家鼓励和支持（ ）研究和（ ）的推广应用，提高安全生产水平。 |  | 易 | 安规类 | AC | 安全生产科学技术 | 世界一流技术 | 安全生产先进技术 | 先进经验做法
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运转 | 保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决 | 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁 | 移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，（ ）、（ ）、（ ）、（ ）及各式操作箱等需要部分带电时，带点系统与非带电系统有明显的可靠的隔断措施，并应设安全标志。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 高压开关柜 | 低压配电屏 | 保护盘 | 控制盘
根据《安全生产许可证条例》规定，在有关安全生产许可证的取得、使用情况中，施工企业应负责法律责任的情形有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 未取得安全生产许可证进行施工 | 转让安全生产许可证的 | 冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的 | 安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，线路路径选择时，宜减少跨越（ ）、（ ）和（ ）的架空输电线路区段)数量，且不宜连续跨越。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 高速铁路 | 高速公路 | 重要输电通道 | 村庄
作为最常用的劳动防护用品，安全帽主要是用于防止坠落物对人体头部造成伤害。安全帽正确的使用方法是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AD | 使用前要检查安全帽是否过期，是否有破损 | 使用时为确保佩戴舒适，应添加附件或去除不必要的附件 | 新购置的安全帽不需验收就可以直接使用 | 使用时为防止安全帽脱落，要系紧下额带，调节好后箍
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，事故发生单位和有关人员应当认真吸取事故教训，落实事故（ ）和( ）措施，防止事故再次发生。 |  | 易 | 安规类 | BC | 预防 | 防范 | 整改 | 改正
根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，中央企业要构建风险分级管控体系，提升隐患排查治理能力，建立事故隐患风险评估制度，形成( )危险源辨识和评价工作机制。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 全员 | 全过程 | 全方位 | 全周期
习近平总书记指出，要加大隐患整改治理力度，建立安全生产检查工作责任制，实行谁检查、谁签字、谁负责，做到（ ），务必见到成效。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 不打折扣 | 不留死角 | 不走过场 | 不留情面
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，( )必须具有足够的承载力和刚度。严禁使用未经设计验算、验收的液压提升系统。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 吊脚手架 | 提升架 | 操作平台 | 料台
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取（ ）措施。 |  | 易 | 安规类 | BC | 对建设单位、施工单位或项目负责人进行处罚； | 进入被检查单位施工现场进行检查; | 重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工； | 停止施工作业；
根据《“十四五”国家安全生产规划》规定，建立安全生产绩效与（ ）挂钩制度，落实向纪检监察机关移交安全生产领域违法违纪、职务违法犯罪问题线索工作机制。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 履职评定 | 职务晋升 | 奖励惩处 | 评价考核
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，倒闸操作分为（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AB | 监护操作 | 单人操作 | 程序操作 | 就地操作
对于劳动防护用品，生产经营单位应当教育从业人员做到（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 会修理护品 | 会检查劳动防护用品的可靠性 | 会正确使用劳动防护用品 | 会正确维护保养劳动防护用品
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，处置电网大面积停电事件应急预案应当对应急组织指挥体系及职责，应急处置的各项措施,以及（ ）等应急保障作出具体规定。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 人员 | 资金 | 物资 | 技术
根据《生产安全事故应急条例》规定，（ ）等产业聚集区域内的生产经营单位，可以联合建立应急救援队伍。 |  | 易 | 安规类 | AB | 工业园区 | 开发区 | 高新区 | 社区
根据《生产安全事故应急条例》规定，生产安全事故发生地人民政府应当为应急救援人员提供必须的后勤保障，并组织（ ）等单位协助应急救援。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 通信、交通运输 | 医疗卫生、气象 | 水文、地质 | 电力、供水
当出现（ ）情形时，上级级政可组织调查组调查下级政府负责调查的事故。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 事故性质恶劣、社会影响较大的 | 事故发生地不重视安全生产工作、不能真正吸取事故教训的 | 社会和群众对下级政府调查的事故反响十分强烈的 | 事故调查难以做到客观、公正的
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司安全生产工作奖惩办法》，满足（ ）条件之一的，可以推荐为先进个人。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 及时发现事故隐患，避免了重大人身伤亡事故和设备、电网事故的发生 | 各类工作报表报送及时 | 发生事故时，处理及时、果断、准确，防止了事故扩大，或为事故抢险做出重大贡献 | 在完成年度安全生产工作中，工作成绩突出
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，（ ）事故由事故发生地电力监管机构组织事故调查组进行调查。 |  | 易 | 安规类 | CD | 特别重大 | 重大 | 较大 | 一般
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全（ ）、（ ）、安全生产规章制度、（ ），保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 安全生产规章制度 | 安全生产标准化制度 | 安全生产责任制 | 安全生产教育培训制度
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，以下（ ）单位发生的事故的报告和调查处理也参照本条例的规定执行。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 事业单位 | 人民团体 | 国家机关 | 国防科研单位
根据《中华人民共和国职业病防治法》，发生职业病危害事故或者有证据证明危害状态可能导致职业病危害事故发生时，卫生行政部门可以采取（ ）临时控制措施。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 责令暂停导致职业病危害事故的作业 | 封存造成职业病危害事故或者可能导致职业病危害事故发生的材料和设备 | 组织控制职业病危害事故现场 | 疏散群众
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，工作许可后，（ ）应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。 |  | 易 | 安规类 | AD | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 专责监护人
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查报告的内容包括（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 事故发生单位概况 | 事故发生经过和事故救援情况 | 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 | 事故发生的原因和事故性质
根据《安全生产法》规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（ )；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 批评 | 控告 | 检举 | 监督
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，电池管理系统应具备（ ）、（ ）、（ ）、过流等电量保护功能和过温、温差等非电量保护功能。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 过压 | 欠压 | 压差 | 升压
根据《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由（ ）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 生产经营单位的决策机构 | 主要负责人 | 个人经营的投资人 | 分管负责人
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，大型起重作业、易燃易爆物品吊装及危险化学品的吊装作业必须制订（ ）、（ ）（ ）、（ ）、应急预案、施工方案，经本单位审批执行，并设置专业人员监护。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 组织措施 | 技术措施 | 安全措施 | 环保措施
根据《电化学储能电站安全规程》规定，储能变流器（ ）等保护设定值应满足安全运行要求。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 电压 | 电流 | 温度 | 压力
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，下列哪些是事故报送的责任单位（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 建设 | 施工 | 生产运行 | 监理
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别分别用（ ）标示，一级为最高级别。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 红色 | 橙色 | 黄色 | 蓝色
《“十四五”国家安全生产规划》要求优先发展信息化、智能化、无人化的安全生产风险监测预警装备，重点提升安全生产危险工艺设备的机械化自动化水平，着力破解重大安全风险的（ ）等关键技术瓶颈。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 超前预测 | 动态监测 | 主动预警 | 监测预警
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，下列（ ）是在电力线路上工作保证安全的组织措施。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 工作监护制度 | 工作票制度 | 工作许可制度 | 装设接地线
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，以下( )为重大事故。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 27人死亡的事故 | 60人重伤的事 | 直接经济损失为0.6亿元的事故 | 7人死亡的事故
对某场站对蓄电池室进行危险、有害因素辨识，可以从（ ）方面进行。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 火灾 | 爆炸 | 物体打击 | 雷电
毒性物质的危险物质事故易发性主要取决于（ ）参数。 |  | 易 | 安规类 | ACD | 毒性等级 | 重量 | 气味 | 重度
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，任何单位和个人不得（ ）对事故的报告、应急处置和依法调查处理。 |  | 易 | 安规类 | BC | 阻止 | 阻挠 | 干涉 | 干预
根据《“十四五”国家安全生产规划》规定，完善安全生产法律法规规章“立改废释”工作协调机制。加强对安全生产执法检查、事故调查处理、行政执法案卷评查、典型执法案例等结果的运用，建立( )相结合的长效机制。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 执法信息反馈 | 立法后评估 | 立法清理 | 执法监测
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理》规定，项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求（ ），并及时报告（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BC | 立即停工 | 立即整改 | 项目负责人 | 监理单位
运用系统原理应遵循的原则有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 动能原则 | 动态相关性原则 | 整分合原则和反馈原则 | 封闭原则
根据《安全生产法》规定，安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责（ ）的机制。 |  | 易 | 安规类 | AD | 职工参与、政府监管 | 政府监管、行业主管 | 行业监管和社会参与 | 行业自律和社会监督
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，基坑施工必须（ ）开挖，严禁不按顺序和参数进行基坑开挖和支护。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 分层； | 分段； | 限时； | 均衡；
根据《生产安全事故应急条例》规定，生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 应急组织体系 | 职责分工 | 应急救援程序 | 应急救援措施
根据《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，施工用电设施（ ）、（ ）、（ ）、（ ）必须由对应电压等级的持证电工负责。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 安装 | 运行 | 维护 | 拆除
要加大隐患整改治理力度，建立安全生产检查工作责任制，实行（ ），做到不打折扣、不留死角、不走过场，务必见到成效。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 谁检查 | 谁签字 | 谁考核 | 谁负责
根据《安全生产法》规定，负有安全生产监督职责的部门必须严格依照有关法律、法规的规定，下列（ ）对涉及安全生产的事项需要审查批准。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 批准、核准 | 许可、注册 | 认证 | 颁发证照
根据《中国三峡新能源有限公司防汛工作管理办法》，汛中重点巡查包括以下内容（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 交通道路排水设施，遇异常及时处理 | 对可能诱发灾害作业点加强巡查，及时采取措施 | 巡查水库大坝泄洪是否异常，确保水库大坝安全 | 有关建筑物是否满足度汛要求
事故预警的主要依据是与事故有关的外部环境与内部管理的原始信息。原始信息包括（ ），同时包括国内外相关的事故信息。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 现实信息 | 实时信息 | 有效信息 | 历史信息
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，特殊地形和极端恶劣气象环境条件下的重要输电线路宜采取差异化设计，适当提高（ ）、（ ）、（ ）等设防水平。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 防冰 | 防洪 | 防风 | 防高温
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，架空电缆应沿（ ）、（ ）或（ ）敷设，并采用绝缘子固定，绑扎线必须采用绝缘线。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 电杆 | 支架 | 墙壁 | 脚手架
根据《关于进一步加强生产安全事故（事件）信息报送工作的通知》规定，较大及以上事故发生后，事故发生单位应立即报告三峡能源值班室、质量安全环保部和相关业务主管部门，同时报告（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 省级应急管理部门 | 集团公司总值班室 | 安全生产部 | 相关业务主管部门
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，有限空间作业必须遵守“（ ）、（ ）、（ ）”原则，对隧洞作业或者有害因素可能发生变化的作业，还必须做到“持续通风、持续检测”原则。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 先通风 | 再检测 | 后作业 | 再交底
根据《中国三峡新能源有限公司消防安全管理办法》，各单位的消防安全管理工作第一责任人应当履行下列（ ）职责。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 贯彻落实国家消防法律、法规； | 统筹安排消防工作与生产经营活动，批准实施消防工作计划； | 确定各级消防安全责任 | 组织消防检查，督促隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题
《国务院安委会安全生产十五条硬措施》对故意增加管理层级，层层推卸责任、设置追责“防火墙”的，发生重特大事故要直接追究集团公司（ ）的责任。 |  | 易 | 安规类 | AB | 主要负责人 | 分管负责人 | 部门负责人 | 法定代表人
根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，配电箱的电器安装板上，（ ）线端子板必须与金属电器安装板绝缘；（ ）线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 |  | 易 | 安规类 | AB | N | PE | L1 | NPE
企业应建立的安全承诺包括（ ）等内容。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 安全价值观 | 安全愿景 | 安全行为激励 | 安全目标
根据《中国长江三峡集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理办法》规定，集团公司收到各单位重大隐患报告后，应组织相关专家研判，及时向责任单位下发重大隐患挂牌督办通知单，通知单内容主要包括：督办名称、（ ）（ ）、（ ）、办理期限、督办责任人、督办解除程序和方式等。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 编号 | 督办事项 | 整改过程防控要求 | 整改情况
根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，中央企业要高度重视职业病防治工作，做好职业健康（ ）和（ ）规划，将职业病防治规划纳入到企业整体发展规划体系中。 |  | 易 | 安规类 | AB | 三同时 | 职业病防治规划 | 五到位 | 安全生产规划
根据《生产安全事故应急条例》规定，有关地方人民政府及其部门接到生产安全事故报告后，应当按照国家有关规定上报事故情况，启动相应的生产安全事故应急救援预案，并按照应急救援预案的规定采取下列哪项应急救援措施（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 依法发布调用和征用应急资源的决定 | 依法向应急救援队伍下达救援命令 | 维护事故现场秩序，组织安抚遇险人员和遇险遇难人员亲属 | 依法发布有关事故情况和应急救援工作的信息
依据系统安全理论的思想，下列情况中，企业必须进行危险源识别与风险评价的有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BC | 新员工入厂 | 变更生产工艺 | 采用新材料或新能源 | 颁布新的制度
在安全生产标准化建设中，作业安全标准化建设包括（ ）方面的内容。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 生产现场管理和生产过程控制标准化 | 作业行为管理标准化 | 安全警示标志标准化 | 相关方管理标准化
根据《特种设备安全法》规定，特种设备进行（ ），按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记，方可继续使用。 |  | 易 | 安规类 | AB | 改造 | 修理 | 维护 | 保养
根据《中华人民共和国职业病防治法》，卫生行政部门履行监督检查职责时，有权采取（ ）措施。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 进入被检查单位和职业病危害现场了解情况、调查取证 | 查阅或者复制与违反职业病防治法律、法规的行为有关的资料和采集样品 | 责令违反职业病防治法律、法规的单位和个人停止违法行为 | 吊销工商执照
以下属于安全生产检查类型的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 定期安全生产检查 | 经常性安全生产检查 | 专业安全生产检查 | 隐患排查
根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的（ ）和( )等指示,不应在只经断路器断开电源的设备上工作。 |  | 易 | 安规类 | CD | 信号 | 电气 | 后台 | 机械
根据《中国长江三峡集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理办法》规定，隐患整改“五落实”是责任、（ ）、（ ）、（ ）、预案。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 整改措施 | 投入 | 时限 | 管理
根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，发生事故的电力企业主要负责人在事故调查处理期间擅离职守的，由电力监管机构处其上一年年收入40％至80％的罚款;属于国家工作人员的,并依法给予（ ）；构成犯罪的,依法追究（ ）责任。 |  | 易 | 安规类 | BD | 处罚 | 处分 | 行政 | 刑事
《“十四五”国家安全生产规划》完善应急管理和安全监管干部网络学院信息平台、网络培训资源库等，打造（ ）的安全生产线上培训生态圈。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 线上与线下相结合 | 虚拟与现实相融合 | 多终端、全覆盖 | 互联互通、共建共享
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，突发事件的威胁和危害得到控制或者消除后，履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府应当停止执行依照本法规定采取的应急处置措施，同时采取或者继续实施必要措施，防止发生（ ）的次生、衍生事件或者重新引发社会安全事件。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 自然灾害 | 事故灾难 | 公共卫生事件 | 人身伤亡
根据《国务院安委会安全生产十五条硬措施》，对发生（ ）负有主要责任的，在追究刑事责任的同时，明确终身不得担任本行业单位主要负责人。 |  | 易 | 安规类 | CD | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故
根据《安全生产法》规定，承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应对其作出的安全评价、认证、检测、检验结果的（ ）负责。 |  | 易 | 安规类 | BD | 合规性 | 合法性 | 客观性 | 真实性
研究统计为基础的分析方法，伤亡事故统计的方法有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | AC | 描述统计法 | 直接法 | 推理统计法 | 频数分布法
根据《安全生产法》规定，生产经营单位存在下列（ ）情形的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。生产经营单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人情节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内四次受到本法规定的行政处罚的。 | 经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的。 | 不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故的。 | 拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定的。
根据《生产安全事故应急条例》规定，生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有（ ），明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施。 |  | 易 | 安规类 | ABC | 科学性 | 针对性 | 可操作性 | 便捷性
概率风险评价法是根据事故的基本致因因素的事故发生概率，应用数理统计中的概率分析方法，求取事故基本致因因索的关联度(或重要度)或整个评价系统的事故发生概率的安全评价方法，下列评价方法中，属于概率风险评价法的有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 故障类型及影响分析 | 事故树分析 | 逻辑树分析 | 统计图表分析法
具有燃烧爆炸性质的危险物质可分为7大类，下列选项正确的有（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 爆炸性物质 | 气体燃烧性物质 | 团体燃烧性物质 | 自燃物质
根据《中华人民共和国突发事件应对法》，县级以上人民政府及其有关部门应当根据（ ）的种类和特点，建立健全基础信息数据库，完善监测网络，划分监测区域，确定监测点，明确监测项目，提供必要的设备、设施，配备专职或者兼职人员，对可能发生的突发事件进行监测。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 自然灾害 | 事故灾难 | 信息监测 | 公共卫生事件
根据集团公司印发的《工程建设项目典型质量安全隐患清单》，以下属于脚手架工程“典型隐患”的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 未设置连墙件或连墙件整层缺失。 | 脚手架与模板等支撑架连接。 | 脚手架立杆采用搭接（顶部立杆除外）。 | 脚手架架体拆除时上下层同时拆除。
根据集团公司印发的《工程建设项目典型质量安全隐患清单》，以下属于高处作业“典型隐患”的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 未按规定使用合格的高处作业吊篮。 | 高处作业时未采取防坠落措施。 | 下层作业位置处于上层作业的坠落半径之内时无防护措施。 | 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上，且未做可靠连接。
根据集团公司印发的《工程建设项目典型质量安全隐患清单》，以下属于“典型隐患”的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 两台及两台以上起重设备在同一作业区运行，存在碰撞可能，未制定防碰撞措施。 | 作业前未编制大件运输、大件吊装等专项施工方案并进行专家评审。 | 断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，未按设计要求及时采取支护措施或未经验收合格即进行下一梯段施工。 | 未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训。
根据集团公司印发的《工程建设项目典型质量安全隐患清单》，以下属于“典型隐患”的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 劳动防护用品、脚手架、起重机械等进入施工现场或投入使用前未经验收合格。 | 设计单位未在设计文件中注明涉及危大工程重点部位和环节，未在设计文件中提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。 | 项目主要负责人、专职安全管理人员、特种作业人员、监理工程师未按规定持证上岗、资质不满足条件。 | 在已通电的设备上部、内部工作时，无停电、装设接地线、悬挂标示牌等安全措施。
根据集团公司《关于开展安全生产反“三违”专项工作的通知》规定，“三违”指的是（ ） |  | 易 | 安规类 | ABC | 违章指挥 | 违章作业 | 违反劳动纪律 | 违章操作
根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》，以下属于新建、扩建、改建、拆除房屋市政工程生产安全重大事故隐患的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动。 | 附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用。 | 深基坑施工未进行第三方监测。 | 有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。
根据《重大火灾隐患判定方法》，以下哪些隐患可以直接判定为重大火灾隐患（ ）。 |  | 易 | 安规类 | BCD | 储存易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值。 | 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未设置火灾报警设施。 | 在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。 | 人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。
根据《特种设备事故隐患分类分级》规定，以下属于特种设备较大隐患的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABCD | 特种设备管理人员、作业人员等无证上岗。 | 气瓶、移动式压力容器充装前后检查无记录。 | 特种设备未按照规定办理使用登记。 | 气瓶充装用计量器具的选型、规格及检定不符合规范要求。
根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》规定，以下属于危险化学品重大事故隐患的是（ ）。 |  | 易 | 安规类 | ABD | 涉及可燃和气体泄漏的场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未设置检测报警装置。 | 分类储存的危险化学品未张贴标签。 | 超量、超品种储存危险化学品。
根据《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定，带电绝缘工具在运输过程中，应装在（ ）、工具箱或（ ）内。 |  | 易 | 安规类 | BC | 工具袋 | 专用工具袋 | 专用工具车 | 帆布袋
场站在执行调度操作指令的过程中，发现和调度的通信中断，以下哪些做法是正确的（）。 |  | 易 | 运行类 | AD | 继续执行操作指令中未完成的部分 | 终止操作，并将设备恢复至下令前的状态 | 终止操作，保持现状不变 | 通知相关检修人员立即进行处理
事故处理时，各级值班人员应做到（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 迅速限制事故的发展，消除事故的根源，并解除对人身和设备安全的威胁，防止系统稳定破坏或瓦解 | 用一切可能的办法，保持正常设备的运行和对重要用户及厂用电的正常供电 | 尽快使各电网、发电厂恢复并列运行 | 尽快对已停电地区恢复供电，对重要用户应尽可能优先供电
下列哪项工作可以不用操作票()。 |  | 易 | 运行类 | ACD | 事故处理 | 拉合隔离开关(刀闸)的单一操作 | 拉合断路器(开关)的单一操作 | 拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线
风电场运行工作中需要对运行数据进行（）。 |  | 易 | 运行类 | ABC | 备份 | 统计 | 分析和上报 | 整理
电力网主要由（）组成。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 送电线路 | 变电所 | 配电所 | 配电线路
继电保护系统为保证电力系统和电气设备的安全运行，实现（）功能。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 迅速检出故障或异常情况 | 发出信号 | 向断路器发跳闸命令 | 将故障设备从电力系统中切除或终止异常运行
变压器异常运行包括（）等。 |  | 易 | 运行类 | ABC | 过负荷 | 油箱漏油造成油面降低 | 外部短路引起的过电流 | 绕组间的相间故障
风电场的运行数据包括（）。 |  | 易 | 运行类 | ABC | 发电功率 | 风速 | 有功电量和无功电量 | 当天交通状况
依据《风力发电场运行规程》，出现（）情况时必须组织停机。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 叶片处于不正常位置或相互位置与正常运行不符 | 风电机组主要保护装置拒动或失效 | 风电机组受到雷击 | 风电机组发生叶片断裂、开裂，齿轮箱损坏等严重机械故障时
运行人员应熟练掌握生产设备各种（）。 |  | 易 | 运行类 | ACD | 状态信息 | 加工工艺 | 故障信号 | 故障类型
监控远方操作范围（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 拉合开关的单一操作 | 调节变压器有载分接开关 | 投切电容器、电抗器 | 其它允许的遥控操作
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产管理制度》，各单位应加强科技创新管理，电力设备的检修应努力研究、推广应用（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 新技术 | 新工艺 | 新材料 | 新工具
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产管理制度》，电力生产信息统计分析管理工作主要内容包括（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 主要指标（资源、发电、装机等）及重要记事 | 设备投产、检修、技改及可靠性分析 | 设备故障 | 继电保护及安全自动化装置动作情况
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，各单位应定期公布（）名单。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 运行值班负责人 | 工作票许可人 | 操作票监护人 | 单独巡视人员
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，交班前的准备工作包括（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 打扫值班现场卫生 | 检查清点及整理工器具、钥匙、安全防护用具、台帐 | 向接班人员交待设备运行、备用、检修、试验情况、安全措施及交班后的操作任务 | 注意事项
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，接班前的准备工作包括（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 提前15分钟到达值班点 | 认真查阅各种记录 | 掌握设备方式和状况 | 与交班值人员进行对口交接
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，运行值班负责人向全值人员简明扼要地介绍（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 主要运行方式安排 | 领导和调度指令 | 布置工作任务 | 分析不安全因素
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，交班后，交班运行值班负责人应组织召集全值人员开班后会，会议内容包括（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 听取运行值班人员的意见和建议 | 总结当班的生产工作 | 指出存在的问题 | 提出解决措施
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，设备定期试验轮换工作频次叙述正确的有（）。 |  | 易 | 运行类 | BCD | 晚间升压站户外设备熄灯检查，每晚进行两次 | 中央音响试验和语音报警试验，交接班时进行 | 防火报警装置试验，每半月进行一次 | 升压站事故照明交直流切换试验，每半月进行一次
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，设备定期试验轮换工作频次叙述正确的有（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 消防泵、排涝泵手动启动试验及自动、备用方式轮换，每月进行一次 | 直流220V（48V）对地电压测量，每天白班进行一次 | 主变冷却器工作方式切换，每半月进行一次 | 柴油发电机启动试验，每个月进行一次
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，设备重大故障（事故）处理的一般原则有（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 尽快限制故障（事故）发展，解除人身及设备安全威胁 | 尽力保证站用电 | 及时报告相关调度 | 大故障（事故）发生后根据表计、保护信号及自动装置动作情况进行全面分析
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，设备重大故障（事故）处理的一般原则有（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 通报相关人员 | 作出应急处理或启动相关应急预案 | 理中特别注意防止非同期并列和故障（事故）扩大 | 及时报告相关调度
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，设备重大故障（事故）预想及处理预案主要考虑（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 全站主设备的运行方式及当日发电情况 | 季节性特点及天气变化 | 系统大型倒闸操作 | 设备运行的薄弱环节和运行方式变化后可能出现的异常
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，设备重大故障（事故）预想及处理预案主要考虑（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 全站主设备的运行方式及当日发电情况 | 系统的运行方式及线路潮流的分布情况 | 系统大型倒闸操作 | 事故及运行操作中可能造成对其它设备的影响
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，各单位负责制定防误操作装置的运行规程，明确（）要求。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 运行操作方法 | 巡视内容 | 技术 | 定期维护
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，各单位负责制定防误操作装置检修规程，明确对所辖防误装置的（）工作内容。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 试验 | 检查 | 维护 | 检修
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，公用工器具（）信息等应填入电力生产管理系统中。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 送检、使用情况 | 规格型号及数量 | 校验时间 | 有效周期
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，公用工器具应按公司“三标”管理规定进行管理（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 保持完整 | 清洁 | 定点存放 | 按值移交
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力运行管理制度》，各单位应组织运行值班人员定期组织（）和（），以提高处理故障（事故）的应变能力。 |  | 易 | 运行类 | BC | 调度证取证 | 事故预想 | 反事故演习 | 人员轮换
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司运行、检修类技术规范管理办法》，运行规程应包括（）。 |  | 易 | 运行类 | ABCD | 引用标准 | 运行规定 | 运行维护 | 事故处理
断路器出现（）异常时应停电处理？ |  | 易 | 高压开关类 | BCD | 油断路器渗油 | SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号 | 真空断路器真空损坏 | 液压机构的断路器液压突然失压到零
下列有关隔离开关的叙述，正确的是（ ） |  | 易 | 高压开关类 | ABD | 隔离电源，以保证其它电气设备的安全检修 | 不能带负荷操作 | 通断负荷电流 | 可用来通断一定限度的小电流
隔离开关的维护工作应包括哪些内容？ |  | 易 | 高压开关类 | ABD | 定期检查绝缘子的清洁和完整性 | 验证联锁系统的功能 | 检测和记录操作时的电弧产生情况 | 检查并更换磨损的机械部件
在GIS系统中，哪些组件通常被包含？ |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 断路器 | 接地开关 | 隔离开关 | 继电保护装置
在GIS中隔离开关的正确描述包括哪些？ |  | 易 | 高压开关类 | BCD | 它们用于在负载下切断和接通电路 | 它们提供电气隔离以确保设备维护的安全 | 它们不具备灭弧能力 | 它们通常位于断路器的两侧
在35kV开关柜中安装电流互感器（CT）的目的是什么？ |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 测量流经电路的电流 | 为计量设备提供能量 | 提供给保护继电器以实现故障检测 | 用于控制和监测目的
开关柜中的接地开关主要用于以下哪些目的？ |  | 易 | 高压开关类 | AD | 提供设备维护时的安全接地路径 | 在故障条件下切断电流 | 连接或断开负荷电路 | 切换母线配置
电压互感器停用时应注意（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABC | 不能使运行中的保护自动装置失去电压 | 应先进行电压切换 | 防止反充电，取下二次熔断器 | 先断开互感器一次侧电源，后将二次开关全部断开
电流互感器的二次侧接地是因为（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABD | 防止一次绝缘击穿，损坏设备 | 一、二次侧绝缘如果损坏，一次侧高压串到二次侧，就会威胁人身安全 | 防止出现高电压，将测量仪表、继电保护及自动装置的电压线圈烧毁 | 二次侧接地属于保护接地
三段式零序电流保护由（）组成。 |  | 易 | 高压开关类 | ABC | 瞬时零序电流速断保护 | 限时零序电流速断保护 | 零序过电流保护 | 绝缘监视装置
轻瓦斯动作原因有哪些（）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABD | 变压器故障产生少量气体 | 发生穿越性短路 | 变压器过电流 | 因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下
高压断路器的主要作用包括（ ） |  | 易 | 高压开关类 | ABD | 切断/闭合空载电流 | 切断/闭合负荷电流 | 将需停电设备与带电部分可靠隔离 | 切断故障电流
按重合闸作用于断路器的方式，可以分为（ ） |  | 易 | 高压开关类 | ACD | 单相重合闸 | 两相重合闸 | 三相重合闸 | 综合重合闸
高压隔离开关的绝缘主要有（） |  | 易 | 高压开关类 | CD | 纵绝缘 | 分级绝缘 | 对地绝缘 | 断口绝缘
以下哪种是SF6气体的特性（） |  | 易 | 高压开关类 | ABC | 无色 | 无味 | 不燃 | 电弧作用下不分解
充气式开关柜检修类别包括( )。 |  | 易 | 高压开关类 | ABC | 例行检修 | 临时性检修 | 解体检修
高压开关柜应具有“五防”功能，即: |  | 易 | 高压开关类 | ABCDE | 防止带负荷分、合隔离开关和隔离插头 | 防止误分、误合断路器，负荷开关和接触器 | 防止接地开关处在合闸位置时关合断路器、负荷开关等 | 防止带电时误合接地开关 | 防止误人带电隔室
六氟化硫气体的回收包括对电气设备中正常的、部分分解或污染的六氟化确气体的回收。下面几种情况六氟化硫气体应回收: |  | 易 | 高压开关类 | ACD | 设备压力过高时 | 设备压力过低时 | 在对设备进行维护、检修、解体时 | 设备构件需要更换时
高压交流开关设备一般情况下应开展 （）耐压试验。 |  | 易 | 高压开关类 | ABD | 相对地 | 相间 | 本体两端 | 开关断口
35kV系统手车式高压真空断路器，机构合闸弹簧的储能方式有 ( )储能和 ( )储能两种。 |  | 易 | 高压开关类 | AC | 电动机 | 液压 | 手动 | 气动
隔离开关结构上的两个重要特点是________________________________。 |  | 易 | 高压开关类 | BD | 有灭弧装置 | 无灭弧装置 | 多断口 | 断开后有明显可见的断开间隙
高压熔断器用于3-35kV装置中以保护（）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABD | 线路 | 变压器 | 电流互感器 | 电压互感器 | 避雷器
隔离开关允许拉、合（）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 母线电容电流 | 电容电流小于5A的空载线路 | 励磁电流小于2A的空载变压器 | 电压互感器
断路器操作机构分为（）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABC | 电磁操作机构 | 弹簧操作机构 | 液压操作机构 | 气动操作机构
新装SF6断路器投入运行前必须复测气体的（）。 |  | 易 | 高压开关类 | AC | 含水量 | 压力 | 漏气率 | 温度
按高压断路器的安装地点分类可分为（）。 |  | 易 | 高压开关类 | BD | 封闭式 | 户内式 | 防雨式 | 户外式
在变（配）电所内高压成套装置采用固定式断路器功能单元时，高压出线开关柜内一般装设有（）等一次设备。 |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 隔离开关 | 断路器 | 接地开关 | 电流互感器
成套配电装置具有（）等优点。 |  | 易 | 高压开关类 | ABC | 结构紧凑 | 占地面积小 | 可根据需要采用多个单元灵活组合 | 不需要调试
高压成套配电装置按其结构特点可分为（）等。 |  | 易 | 高压开关类 | ACDE | 金属封闭式 | 金属开启式 | 金属封闭铠装式 | 金属封闭箱式 | SF6封闭组合电器
在高压系统中由于误操作，如（）等会产生强烈的电弧，将人严重灼伤。 |  | 易 | 高压开关类 | AD | 带负荷拉合隔离开关 | 错分断路器 | 错合断路器 | 带电挂接地线
断路器异常现象有（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABC | 断路器拒分闸 | 断路器拒合闸 | 断路器非全相运行 | 断路器跳闸
SF6断路器本体检修内容有哪些项目？ |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 灭弧室检修 | 传动部件检修 | 电动机及储能弹簧检修 | 六氟化硫气体系统检修
下列哪些属于定量GIS检漏方法? |  | 易 | 高压开关类 | ABE | 扣罩法 | 吊瓶法 | 检漏仪检漏 | 肥皂法 | 局部包扎法
GIS设备设置气隔有哪些好处？ |  | 易 | 高压开关类 | ABCDE | 可以将不同 SF6 气体压力的各电器元件分隔开 | 特殊要求的元件（如避雷器等）可以单独设立一个气隔 | 在检修时可以减少停电范围 | 可以减少检修时 SF6 气体的回收和充放气工作量 | 有利于安装和扩建工作
在以下情况下重合闸应退出运行（）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABD | 断路器的遮断容量小于母线短路容量时，重合闸退出运行 | 断路器故障跳闸次数超过规定，或虽未超过规定，但断路器严重喷油、冒烟等，经调度同意后应将重合闸退出运行 | 线路有带电作业，可不经当值调度员命令将重合闸退出运行 | 重合闸装置失灵，经调度同意后应将重合闸退出运行
在接地线、接地刀闸与检修设备之间，下列哪些作法正确（ ） |  | 易 | 高压开关类 | AB | 保证接地线、接地刀闸与检修设备之间不连有断路器（开关）或熔断器 | 若由于设备原因，接地刀闸与检修设备之间连有断路器（开关），则必须合上断路器（开关）并有保证其不会分闸的措施 | 若由于设备原因，接地刀闸与检修设备之间连有断路器（开关），则提醒全体工作人员注意安全 | 若由于设备原因，接地刀闸与检修设备之间连有断路器（开关），则派专职监护人监护
低压断路器（自动开关）所配备的过电流脱扣器有（） |  | 易 | 高压开关类 | ABC | 具有反时限特性的长延时电磁脱扣器，动作时间op t =10s 左右。 | 延时时限分别为1op t =0.1s （或1'op t =0.2s ）、2op t =0.4s 两种短延时脱扣器。 | op t ≤0.1s 的瞬时脱扣器。
下列关于ＳＦ６断路器的特点说法错误的是:( ) |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 断口电压高； | 开断能力强，开断性能好； | 寿命长，品种多，系列性好，没有燃烧危险； | 不会产生温室效应。
下列属于断路器应申请停电的项目有：（ ） |  | 易 | 高压开关类 | ABC | １ 断路器套管有严重破损和放电声音； | 真空断路器出现损坏、ＳＦ６断路器严重漏气或发出操作闭锁信号； | 油断路器严重漏油，油位看不见； | 运行中的断路器红灯不亮。
断路器在分闸后应进行哪些检查：（ ） |  | 易 | 高压开关类 | ABC | 检查确认断路器绿灯亮，机械指示在分闸位置 | ；检查断路器所涉及的表计应有指示； | 检查监控系统应显示分闸位置； | 检查隔离开关应在分闸位置。（ ）
下列哪些情况应对断路器进行特殊巡视：（ ） |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 断路器新投运及大修后； | 断路器负荷有明显增加或设备缺陷近期有发展； | 断路器经过检修、改造或长期停用后重新投入运行； | 遇恶劣气候、事故跳闸和运行中发现可疑现象或法定假日、上级通知有重要供电任务期间。
电网运行对交流高压断路器的要求；（ ） |  | 易 | 高压开关类 | BCD | 美观大方，价格实惠； | 断路器跳闸时间要短，灭弧速度要快； | 能满足快速重合闸要求； | 长期通过额定电流时，各部分温度不超过允许值。
下列说法正确的有：（ ） |  | 易 | 高压开关类 | BC | 断路器必须在退出运行不承受高压时，允许慢分、慢和，例如，调试断路器； | SF6断路器出现大量SF6气体泄漏时，一般人员应迅速撤至闻不到刺激性气味的地方（上风侧），工作人员接近断路器时，必须使用呼吸防毒面具，并穿戴好保护工作服； | 隔离开关与接地刀闸互为闭锁； | 巡视检查发现，真空断路器真空损坏、异常根据判断可以运行。
SF6断路器中SF6气体水分超标，一般可以采用哪些方法处理：（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABC | 抽真空，从高纯氮气，干燥SF6气体； | 外挂吸附罐； | 解体大修； | 加强监视，不作处理。
断路器拒绝合闸的原因有：（ ） |  | 易 | 高压开关类 | ABD | 合闸电源消失，如合闸熔断器，控制熔断器熔断或接触不良； | 就地控制箱内合闸电源小开关为合上； | 断路器合闸闭锁动作，信号为复归； | 直流电压过低。
常用开关的灭弧介质有（ ） |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 真空 | 空气 | 六氟化硫气体 | 绝缘油
隔离开关的电动操动机构由（ ）部分组成。 |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 电动机、减速机构 | 操作回路 | 传动连杆、轴承拐臂 | 辅助 触点
隔离开关有（ ）用途。 |  | 易 | 高压开关类 | ABC | 隔离电源 | 接通和断开允许的小电流电路 | 倒换母线运行方式 | 切断短路电流
引起隔离开关接触部分发热的原因有（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 压紧弹簧或螺丝松劲； | 接触面氧化，使接触电阻增大 | 刀片与静触头接触面积太小，或过负荷运行 | 在拉合过程中，电弧烧伤触头或用力不当，使接触位置不正，引起压力降低。
隔离开关的组成部分由（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 导电部分 | 绝缘部分 | 传动部分 | 底座部分
隔离开关一旦发生误拉、误合时的处理方法有( )。 |  | 易 | 高压开关类 | ABC | 误拉:己拉开,不准再合上 | 误合:已合上不准再拉开 | 单极隔离开关操作一相后,发现错拉或错合时,另外两相不得继续操作 | 操作隔离开关时应缓慢、柔和,不得用力过猛
带接地刀闸的隔离开关，主刀闸和接地刀闸的操作应保证（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | AB | 先断开主刀闸，后闭合接地刀闸 | 先断开接地刀闸，再闭合主刀闸 | 先断开接地刀闸，再断开主刀闸 | 先闭合主刀闸，再闭合接地刀闸
隔离开关拒绝分、合闸的原因有（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 操动机构故障 | 电气回路故障 | 误操作或防误装置失灵 | 隔离开关触头变形或熔焊
隔离开关在运行中可能出现的异常有（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 接触部分过热 | 绝缘子破损、断裂、导线线夹裂纹 | 支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖 | 因严重污秽或过电压，产生闪烙、放电、击穿接地
用隔离开关不可以直接拉﹑合（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | ACD | 电流为10A的35kV等级的负荷 | 110kV电压互感器 | 220kV空载变压器 | 10kW的电动机
用隔离开关可以进行（ ）操作。 |  | 易 | 高压开关类 | ABC | 开断PT | 开断阀型避雷器 | 开断闭合回路断路器的旁路电流 | 任何操作
常用低压开关有（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 闸刀开关 | 负荷开关 | 自动空气开关 | 接触器
SF6断路器的基本结构由（ ）部分组成。 |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 导电回路 | 灭弧装置 | 绝缘部件 | 操动机构及附属部件
低压框架式断路器的位置一般有（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | BCD | 检修位置 | 连接位置 | 试验位置 | 分离位置
万能断路器停电后不能摇出的原因有（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | ABCD | 分闸不到位，无法进行操作 | 操作机构故障，无法将开关摇出 | 连接位置闭锁失灵，无法进行操作 | 开关动、静触头粘连
降压式SVG连接变熄灯巡检内容包括哪些? |  | 易 | 变压器类 | BCD | 瓦斯继电器集气情况 | 载流导体无异常发热及放电现象 | 电缆终端及敞开式隔离开关无放电、发红，发热现象 | 套管表面无放电痕迹或电晕
变流器开展带电调试期间，严禁（ ） |  | 易 | 变压器类 | ABCD | 扩大工作范围 | 违规、违章作业 | 拆除带电部位防护挡板、柜门 | 擅自拆除防误闭锁装置
变压器的有载调压方式分为？ |  | 易 | 变压器类 | ABCD | 远程 | 测控 | 数控 | 就地
油样检测周期分为哪几种？ |  | 易 | 变压器类 | ABCD | 设备投运前 | 设备大修后 | 运行定检 | 自行规定
有载分接开关由（）电路组成 |  | 易 | 变压器类 | ABCD | 切换开关 | 分接选择器 | 操作机构 | 过度电阻、触头等
变压器的绝缘分（）和（）两大部分。 |  | 易 | 变压器类 | AC | 主绝缘 | 辅助绝缘 | 纵向绝缘 | 以上均不正确
有载分接开关检修后，应测量全程的（）和（），合格后方可投运。 |  | 易 | 变压器类 | BC | 介质损耗 | 直流电阻 | 变比试验 | 绝缘电阻
生产厂家首次设计、新型号或有运行特殊要求的220kV及以上电压等级变压器在首批次生产系列中应进行（）。 |  | 易 | 变压器类 | ABC | 例行试验 | 型式试验 | 特殊试验 | 短路承受试验
变压器绝缘电阻测试时需要记录（）。 |  | 易 | 变压器类 | ABC | 测试时间 | 湿度 | 温度 | 噪音
变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等，关于匝数与电压的关系，描述正确的包括（）。 |  | 易 | 变压器类 | AB | 匝数多的一边电压高 | 匝数少的一边电压低 | 匝数多的一边电压低 | 匝数少的一边电压高
变压器并列运行的目的主要是（）。 |  | 易 | 变压器类 | ABC | 提高供电可靠性 | 提高变压器运行的经济性 | 以减少总的备用容量 | 减少短路电流
变压器需同时装设（）共同作为变压器的主保护。 |  | 易 | 变压器类 | CD | 过电流 | 过负荷 | 差动 | 气体保护
变压器的散热形式包括（）。 |  | 易 | 变压器类 | ABC | 传导 | 对流 | 辐射 | 散流
电力变压器按冷却方式不同可包括（）。 |  | 易 | 变压器类 | ABCD | 干式自冷 | 油浸自冷 | 强迫油循环风冷 | 强迫油循环水冷
变压器异常运行包括（）。 |  | 易 | 变压器类 | ABC | 过负荷 | 油箱漏油造成油面降低 | 外部短路引起过电流 | 绕组间相间故障
在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用（）。 |  | 易 | 变压器类 | ABCD | 差动回路出现明显异常现象 | 差动保护互感器一相断线或者回路开路 | 差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或者进行校验时 | 误动跳闸
变压器差动保护躲励磁涌流措施有（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | ABD | 采用二次谐波制动原理 | 采用间断角原理 | 采用电流速断 | 采用波形对称原理
下列哪几项不是变压器气体（瓦斯）保护的主要作用（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | ACD | 主后备保护 | 内部故障的主保护 | 外部故障的主保护 | 外部故障的后备保护
变压器的不平衡电流产生的原因有（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | ABCD | 由于变压器各侧TA型号不同而引起的不平衡电流 | 由于实际的TA变比和计算变比不同引起的不平衡电流 | 由于变压器改变调压分接头引起的不平衡电流 | 变压器的励磁涌流产生的不平衡电流
变压器励磁涌流具有的特点（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | ABCD | 包含很大成分的非周期分量，往往使涌流偏于时间轴的一侧 | 包含有大量的高次谐波，并以二次谐波成分最大 | 涌流波形之间存在间断角 | 涌流在初始阶段数值很大，以后逐渐衰减
变压器的瓦斯保护，在运行中应注意的问题是（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | ABC | 瓦斯继电器接线端子处不应渗油 | 端子盒应能防止雨、雪和灰尘的侵入 | 电源及其二次回路要有防水、防油和防冻的措施 | 在春秋两季进行防水、防油和防冻检查
瓦斯保护的优点有哪些？ |  | 易 | 变压器类 | ABC | 动作速度快 | 灵敏度高 | 对变压器内部绕组匝间短路及油面降低、铁心过热等本体内的任何故障有良好的反应能力 | 对油箱外套管及连线上的故障反应能力强
变压器着火时，应立即（）。 |  | 易 | 变压器类 | BCD | 查明原因 | 断开电源 | 停运冷却器 | 迅速采取灭火措施
变压器的外部短路包括（）。 |  | 易 | 变压器类 | ABCD | 三相短路 | 相间短路 | 两相接地 | 相对地故障
由于存在夹层介质界面极化，测量（）绝缘电阻时会出现吸收现象。 |  | 易 | 变压器类 | CD | 绝缘子 | 套管 | 发电机 | 变压器
变压器无励磁分接开关常见的故障有（）。 |  | 易 | 变压器类 | ABCD | 触头接触不良 | 分接档位调整不到位 | 分接档位错位或乱档 | 分接引线连接或焊接不良而导致的过热
影响变压器油老化的因素（）。 |  | 易 | 变压器类 | ABCD | 温度 | 氧化 | 日光照射 | 水分
变压器保护装置包括（）体继电器净油器和测温装置等。 |  | 易 | 变压器类 | BCD | 绝缘套管 | 安全气道 | 吸湿器 | 储油柜
呼吸器的作用是当油温下降时，使进入油枕的空气所带的（）得到过滤。 |  | 易 | 变压器类 | AB | 潮气 | 杂质 | 其他气体 | 酸性物质
变压器在运行中除承受长时间的工作电压外还可能承受（）。 |  | 易 | 变压器类 | AB | 大气过电压 | 高温 | 操作过电压 | 过负荷
变压器绕组的纵绝缘是指绕组（）及线段与静电板间的绝缘。 |  | 易 | 变压器类 | ABC | 匝间 | 层间 | 段间 | 引线间
油位计指示变压器的油位，其指示是随（）变化而发生变化。 |  | 易 | 变压器类 | ABCD | 油的温度 | 油量 | 冷却器投运数 | 负荷大小
变压器渗漏油主要原因是（） |  | 易 | 变压器类 | AC | 密封处密封不良 | 油量太多 | 焊接点因焊缝开裂 | 负荷过大
变压器的空载损耗主要是铁心损耗，取决于（）。 |  | 易 | 变压器类 | ABCD | 磁通密度 | 导磁材料厚度及重量 | 导磁材料材质 | 频率
变压器绕组变形故障的主要原因是（）。 |  | 易 | 变压器类 | AD | 运输中受到冲击 | 冲击合闸 | 雷电冲击试验 | 短路电流冲击
三相变压器的零序电抗大小与（）无关。 |  | 易 | 变压器类 | ABC | 其正序电抗大小 | 其负序电抗大小 | 变压器导线截面大小 | 变压器绕组联结方式及铁心结构
测量变压器直流电阻时，不影响测量结果的因素是（ ）。 |  | 易 | 变压器类 | ABD | 变压器油质严重劣化 | 变压器油箱进水受潮 | 变压器油温 | 空气潮湿、下雨
切除空载变压器出现过电压的主要原因不包括（）。 |  | 易 | 变压器类 | ACD | 电弧重燃 | 截流现象 | 电容效应 | 中性点不接地
对于变压器油三种规格∶10号、25号、45号油，下列说法错误的是 |  | 易 | 变压器类 | ACD | 根据地区湿度选择不同牌号的变压器油 | 根据地区气温选择不同牌号的变压器油 | 根据地区风速选择不同牌号的变压器油 | 根据变压器的运行温度选择不同牌号的变压器油
关于全绝缘变压器，下列说法错误的是（）。 |  | 易 | 变压器类 | ABD | 整个变压器是用绝缘物支起来的 | 变压器外壳内部无裸露金属 | 变压器的中性点绝缘水平与首端绝缘水平相同 | 变压器的中性点绝缘水平与首端绝缘水平不相同
()是AGC控制目标 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABC | 调整全电网发电出力与负荷平衡 | 调整电网频率偏差到零，保持电网频率为额定值 | 在各控制区域内分配全网发电有功出力，使区域间联络线有功潮流与计划值相等 | 在各控制区域内分配全网发电无功出力，使区域间联络线无功潮流与计划值相等
“四个管住”是（）、（）、（）、（） |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 管住计划 | 管住队伍 | 管住人员 | 管住现场
《中华人民共和国网络安全法》中，以下哪些属于国家支持与促进网络安全做法？（ ) |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 国家支持企业、研究机构、高等学校、网络相关行业组织参与网络安全国家标准、行业标准的制定。 | 国家推进网络安全社会化服务体系建设，鼓励有关企业、机构开展网络安全认证、检测和风险评估等安全服务。 | 国家支持创新网络安全管理方式，运用网络新技术，提升网络安全保护水平。 | 大众传播媒介应当有针对性地面向社会进行网络安全宣传教育。
ATM交换机依据所用信元交换结构的不同分为 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABC | 共享存储型交换机 | 共享媒体型 | 空分型交换机 | 时分型交换机
SCADA系统的基本功能为：数据采集与传输、安全监视、控制与告警、以及 |  | 易 | 通讯自动化类 | CDE | 图形在线编辑 | 信息表维护 | 制表打印 | 特殊运算 | 事故追忆
安全评估的主要内容是评估二次系统的（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 资产 | 威胁 | 脆弱性 | 现有安全措施
安全区I的典型系统包括：（ ） |  | 易 | 通讯自动化类 | AB | 调度自动化系统（SCADA/EMS） | 广域相量测量系统（WAMS） | DTS系统、电力市场运营系统 | 雷电定位监测系统
按照网络覆盖的地理范围大小，可将计算机网络划分为（ ）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ACD | 广域网 | 全域网 | 城域网 | 局域网
变电站时钟同步装置支持的对时方式一般有（） |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | IRIG-B | 脉冲信号 | NTP网络对时 | 时间报文（串行口）
变电站综合自动化系统中，包含（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | AB | 站内通讯 | 站间通讯 | 站外通讯 | 站上通讯
操作系统禁止使用哪些无线设备（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | AB | 无线网卡 | 蓝牙设备 | USB | 网卡
常见的操作系统类型包括() |  | 易 | 通讯自动化类 | ABC | UNIX | Linux | Windows | 0racle
常用的无功电源包括 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 同步发电机 | 同步调相机 | 并联电容器 | 静止无功补偿器
厂站综合自动化通过( )采集全站信息，并加以分析、处理，借助于计算机通信手段，相互交换和上送相关信息，实现全站运行监视、控制、协调和管理? |  | 易 | 通讯自动化类 | AC | 微机保护 | 规约转换 | 测控单元 | 数据网设备
厂站综合自动化系统是（）在变电站发电厂领域的综合应用。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 自动化技术 | 信号处理技术 | 计算机技术 | 现代通信技术
地区电网AVC软件应将省调的下发无功指令作为（ ）的约束条件 |  | 易 | 通讯自动化类 | AB | 控制 | 优化 | 降压 | 升压
等级保护对象受到破坏时所侵害的客体包括的三个方面为（） |  | 易 | 通讯自动化类 | ABC | 公民、法人和其他组织的合法权益 | 社会秩序、公共利益 | 国家安全 | 个人利益
电力调度数字证书有哪几种类型？ |  | 易 | 通讯自动化类 | ACD | 人员证书 | 网络证书 | 程序证书 | 设备证书
电力二次网络安防设备关闭哪些不必要的端口（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 135 | 137 | 138 | 139
电力二次系统的安全防护策略（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 安全分区 | 网络专用 | 横向隔离 | 纵向认证
电力专用纵向加密认证装置一般具有哪些功能。() |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 访问控制功能 | 身份认证功能 | 数据加密功能 | 日志审计功能
电能量计量系统由（ ）组成的系统 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 电能量计量表计 | 电能量远方终端(或传送装置) | 信息通道 | 主站端计算机
调度自动化系统机柜常用1U、2U表示设备的（） |  | 易 | 通讯自动化类 | BE | 型号 | 厚度 | 个数 | 重量 | 高度
发电企业、电网企业内部基于计算机和网络技术的业务系统，应当划分为 |  | 易 | 通讯自动化类 | AD | 生产控制大区 | 生产信息大区 | 管理控制大区 | 管理信息大区
反向隔离装置采取签名认证和数据过滤措施，应禁止如下哪些服务 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | E-MAIL | WEB | TELNET | Rlogin
防火墙一般部署在（） |  | 易 | 通讯自动化类 | AD | 安全Ⅰ区与安全Ⅱ区之间 | 安全Ⅰ区与安全Ⅲ区之间 | 安全Ⅱ区与安全Ⅲ区之间 | 安全Ⅲ区与安全Ⅳ区之间
根据《电力监控系统安全防护标准化管理要求》，在电厂对主机操作系统进行安全加固时，加固要求系统中不存在超级管理员，应将超级管理员的权限合理分配给不同账户以此设立三权分立，三权指的是（ ）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | BCD | 网络管理 | 系统管理 | 安全管理 | 审计管理
工业以太网使用的电缆有（） |  | 易 | 通讯自动化类 | ABC | 屏蔽双绞线 | 非屏蔽双绞线 | 多模或单模光缆 | 同轴电缆
关于 MAC 地址表示正确的是() |  | 易 | 通讯自动化类 | AB | 00-e0-fe-01-23-45 | 00e0.fe01.2345 | 00e.0fe.-012.345 | 00e0.fe112345
光纤的色散可分为 |  | 易 | 通讯自动化类 | BCD | 振幅色散 | 模式色散 | 色度色散 | 振模色散
黑客攻击通常有哪些手段 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 扫描网络 | 植入木马 | 获取权限 | 擦除痕迹
获取口令的常用方法有() |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 蛮力穷举 | 字典搜索 | 盗窃、窥视 | 木马盗取
加密认证装置具有（）功能 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABC | 认证 | 加密 | 安全过滤 | 隔离
交换机对帧的处理行为有以下几种（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABC | 泛洪 | 转发 | 丢弃 | 组播
开展网络安全认证、检测、风险评估等活动，向社会发布（ ）等网络安全信息，应当遵守国家有关规定。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 系统漏洞 | 计算机病毒 | 网络攻击 | 网络侵入
能量管理系统中RTU的测量数据有 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 模拟量 | 开关量 | 数字量 | 脉冲量
配线系统包括（ ）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 光纤配线架（ODF） | 数字配线架（DDF） | 网络配线架（EDF） | 音频配线架（VDF）
任何个人和组织不得从事（ ）等危害网络安全的活动。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ACD | 非法侵入他人网络 | 维护网络数据 | 干扰他人网络正常功能 | 窃取网络数据
三峡新能源集控系统建设目标为建立三峡新能源_、_、_ “三级一体”的新能源电站远程集控系统。 |  | 易 | 通讯自动化类 | BCD | 集团公司 | 北京总部 | 省级区域 | 新能源子站
生产控制大区可分为（） |  | 易 | 通讯自动化类 | AB | 控制区 | 非控制区 | 安全区 | 非安全区
数字化变电站采用()措施来防护具有远程控制功能的装置及设备， |  | 易 | 通讯自动化类 | BC | 杀毒软件 | 加密 | 身份认证 | 人员监控
通信电源由以下哪些部分组成（ ）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 直流配电单元 | 交流配电单元 | 整流模块 | 监控模块
网络安全事件发生的风险增大时，省级以上人民政府有关部门应当按照规定的权限和程序，并根据网络安全风险的特点和可能造成的危害，要求有关（ ）及时收集、报告有关信息，加强对网络安全风险的监测。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ACD | 人员 | 国家 | 部门 | 机构
网络设备可通过下列哪些方式进行加固（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 关闭无用服务 | 删除默认路由 | 进行软件升级 | 关闭空闲端口
网络协议的三要素分别为 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABD | 语法 | 时序 | 定义 | 语义
网络运营者应当制定网络安全事件应急预案，及时处置（ ）等安全风险 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 系统漏洞 | 计算机病毒 | 网络攻击 | 网络侵入
系统通信信道包括 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 电力载波通信 | 光纤通信 | 微波中继通信 | 卫星通信
下列关于单向隔离装置说法正确的有哪些？ |  | 易 | 通讯自动化类 | ABD | 单向隔离设备配置的规则需要使用串口协议，不允许用网络方式配置 | 单向隔离设备配置的规则需要用串口配置，而且必须在高安全区的内网侧配置 | 隔离装置不需要通过任何电磁兼容检测 | 单向隔离设备必须有冗余电源或者双电源
下列哪些端口属于常见“高危”端口 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABC | 3389 | 137 | 139 | 2404
下列哪些是控制区的传统典型业务() |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 电力数据采集和监控系统 | 能量管理系统 | 配网自动化系统 | 广域相量测量系统
下列哪些属于系统默认账户？ |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | adm | mail | operator | news
下列哪些位置不能使用防火墙() |  | 易 | 通讯自动化类 | ABD | 调度数据网¦区纵向边界 | 调度数据网I区纵向边界 | 调度中心局域网¦区与1区间 | 调度中心局域网¦区与11区间
信息安全评估主要包括（ ）三要素。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ACD | 资产 | 危险 | 威胁 | 脆弱性
一般讲，CPU模块总要有相应的状态指示灯，如（）等 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABC | 电源显示 | 运行显示 | 故障显示 | I/O故障显示
以下哪些是生产控制大区内部防护措施() |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 禁止生产控制大区以任何方式连接因特网 | 生产控制大区必须具有恶意代码措施,病毒特征库、木马库以及 IDS 规则库的更新应离线进行 | 控制区和非控制区内的业务系统之间应采用VLAN和访问控制安全措施，避免系 统间的直接互通 | 生产控制大区重要业务系统的远程数据通信应采用加密认证措施
以下哪些选项属于纵向加密认证装置实现数据的远方安全传输及纵向边界的安全防护的技术措施() |  | 易 | 通讯自动化类 | ABC | 认证 | 加密 | 访问控制 | 漏洞扫描
远方终端的任务有 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABCD | 数据采集 | 数据通信 | 执行命令 | 打印显示
在Linux服务器安全加固中，设置密码策略，除了设置密码复杂度，还需设置（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | BC | 密码状态 | 密码周期策略 | 登录超时
在Linux服务器安全加固中，设置密码策略，密码为（）混合组合。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABC | 数字 | 字母 | 特殊字符 | 以上都不对
综合自动化变电站监控系统的软件组成为（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | ABC | 系统软件 | 支持软件 | 应用软件 | 商用数据库
综自系统采用分层分布式结构，总体可分为( )。 |  | 易 | 通讯自动化类 | BCD | 过程层 | 间隔层 | 通信层 | 站控层
各类作业人员有权拒绝（ ） |  | 易 | 线路类 | AD | 强令冒险作业; | 标准化作业; | 规范作业; | 违规指挥;
起重工作中常用的千斤顶有（）。 |  | 易 | 线路类 | ABC | 螺旋千斤顶 | 液压千斤顶 | 齿条式千斤顶 | 机械千斤顶
平面锉削一般有（）。 |  | 易 | 线路类 | ABC | 交叉锉削法 | 顺向锉削法 | 推锉法 | 以上都不是
在杆塔上工作应采取的安全措施有（）。 |  | 易 | 线路类 | ABCD | 在杆塔上工作，必须使用安全带和戴安全帽 | 安全带应系在电杆及牢固的构件上，应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害 | 系安全带后必须检 查扣环是否扣牢 | 在杆塔上作业转位时，不得失去安全带保护
2.在检修工作前应进行工作布置，明确（ ）、工作环境、工作方案和书面安全要求，以及工作班成员的任务分工。 |  | 易 | 线路类 | BDE | 工作方法 | 工作地点 | 工作质量 | 工作任务 | 工作负责人
4.根据现场勘察结果，对危险性、（ ）和（ ）作业项目，应制定组织措施、技术措施和安全措施。 |  | 易 | 线路类 | BD | 重点的 | 复杂性 | 具有挑战性的 | 困难程度较大的 | 存在隐患的
6.线路停电装设接地线应遵守下列哪些规定（ ） |  | 易 | 线路类 | ACD | 工作地段各端以及可能送电到检修线路工作地段的分支线都应装设接地线 | 工作地段各端每个分支线都应装设接地线 | 直流接地极线路，作业点两端应装设接地线 | 配合停电的线路可只在工作地点附近装设一处接地线 | 装设接地线可单人进行
巡视线路时，（ ）的情况，巡视人员应穿绝缘鞋或绝缘靴 |  | 易 | 线路类 | ABD | 雷雨天气 | 大风天气 | 夜间 | 事故巡线
为什么线路送电时，要先合母线侧隔离开关后合负荷侧隔离开关（ ） |  | 易 | 线路类 | ABC | 如果短路器误在合闸位置，按先合母线侧两侧隔离开关，后合线路侧隔离开关的顺序操作等于用线路侧隔离开关带负荷合闸 | 一旦发生弧光短路故障点在线路上，短路器保护动作，可以跳闸切除故障 | 缩小事故范围 | 防止保护误动
带电断、接空载线路时，必须确认线路的另一端（ ）确已断开，接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后，方可进行。 |  | 易 | 线路类 | AC | 刀闸 | 接地刀闸 | 开关 | 电抗器
第二种工作票，对同时符合（ ）情况，可在数条线路上共用一张工作票。 |  | 易 | 线路类 | BD | 工期在一天之内的工作 | 同一电压等级 | 工作人员只有两个人的工作 | 同类型的工作
设备电压经升压变压器升压后，可以（ ） |  | 易 | 线路类 | ABC | 减少线路损耗 | 提高送电的经济性 | 达到远距离送电的目的
施工用电保护零线（PE线）应在配电系统的（ ）做重复接地 |  | 易 | 线路类 | ABD | 始端 | 中间 | 连接段 | 末端
线路停电检修工作，一般可分为（ ） |  | 易 | 线路类 | BCD | 保护检修 | 维修 | 大修 | 事故抢修
关于铝线芯导体只能配铝接头而不能配铜接头的原因，下列正确的是（ ）。 |  | 易 | 线路类 | ABC | 由于铜和铝这两种金属标准电极电位相差较大 | 当有电介质存在时，将形成以铜为正极，铝为负极的原电池，使铝产生电化腐蚀，从而使接触电阻增大 | 由于铜铝的弹性模数和热膨胀系数相差很大，在运行中经多次冷热（通电与断电）循环后，会使接点产生较大间隙，影响接触而产生恶性循环 | 当有电介质存在时，将形成以铜为负极，铝为正极的原电池，使铜产生电化腐蚀，从而使接触电阻增大
造成母线失压事故的原因有哪些( )。 |  | 易 | 线路类 | ABCD | 误操作或操作时设备损坏 | 母线绝缘子发生闪络事故 | 互感器发生接地或短路故障 | 线路上发生故障
下列的（ ）属于金属杆。 |  | 易 | 线路类 | ABD | 铁塔 | 钢管杆 | 钢筋混凝土杆 | 型钢杆
杆塔按在线路上作用可分（ ）。 |  | 易 | 线路类 | ABCD | 直线杆塔 | 耐张杆塔 | 转角杆塔 | 终端杆塔
杆塔按材质分类有（ ）。 |  | 易 | 线路类 | BC | 木杆 | 水泥杆 | 金属杆 | 转角杆
铁塔基础型式一般采用（ ）基础。 |  | 易 | 线路类 | AB | 窄基 | 宽基 | 拉盘 | 底盘
架空导线的作用是（ ）。 |  | 易 | 线路类 | BD | 变换电压 | 传输电流 | 防止雷击 | 输送电功率
架空导线种类可分为（ ）。 |  | 易 | 线路类 | AB | 裸导线 | 绝缘导线 | 钢芯铝绞线 | 聚乙烯绝缘线
架空绝缘导线按电压等级可分为（ ）。 |  | 易 | 线路类 | CD | 超高压绝缘线 | 高压绝缘线 | 中压绝缘线 | 低压绝缘线
生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常（ ) |  | 易 | 线路类 | ABD | 检查; | 补充; | 清扫; | 更换;
工作中,工作班成员应正确使用( ） |  | 易 | 线路类 | BC | 劳动技能; | 安全工器具; | 劳动防护用品; | 专业知识;
以下（ ）检修工作是停电检修。 |  | 易 | 线路类 | ABC | A类; | B类; | C类; | D类;
电缆耐压试验前，加压端应做好安全措施，防止人员误入试验场所,另一端应()。如另一端是上杆的或是锯断电缆处，应派人看守。 |  | 易 | 线路类 | AC | 挂警告标示牌; | 派人看守; | 设置围栏; | 挂接地线;
特殊巡视应注意选择路线,防止()等对人的伤害。 |  | 易 | 线路类 | ABC | 洪水; | 塌方; | 恶劣天气; | 干旱;
标识和警示牌要求 |  | 易 | 线路类 | ABCD | 规格宜统一 | 字迹清晰 | 防腐不易脱落 | 挂装应牢固
电缆线路的巡检项目包括 |  | 易 | 线路类 | ABCD | 通道检查 | 外观检查 | 电缆工作井检查 | 红外测温
计算电容器额定电压是，需要考虑哪些因素（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | ABC | 系统额定电压 | 串联电抗器引起的电压抬升 | 谐波引起的电压抬升 | 电容器内部元件额定电压
电力系统无功电源主要有（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | ABCD | 同步调相机 | 同步发电机 | 电力电容器 | 静止无功发生器
静止无功发生器SVG一般具有那几种运行方式（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | ACD | 感性 | 超载 | 空载 | 容性
移动式SVG的特点有哪些？（ ） |  | 易 | 无功补偿类 | ABCDE | 免吊装 | 可移动 | 无需二次电源 | 整装整运 | 内循环散热
提高企业供电的功率因数的方法是() |  | 易 | 无功补偿类 | AB | 提高自然功率因数法 | 无功补偿法 | 减少负荷 | 增加电抗器
提高功率因数的意义在于() |  | 易 | 无功补偿类 | BC | 防止设备损坏 | 提高输电效率 | 提高供电设备利用率 | 提高电源电压
衡量电能质量指标的有下列()因素。 |  | 易 | 无功补偿类 | ACD | 频率 | 线路损耗 | 电压 | 谐波
对电力系统运行的基本要求是()。 |  | 易 | 无功补偿类 | ABC | 保证可靠地持续供电 | 保证良好的电能质量 | 保证系统运行的经济性 | 保证供电功率恒定
无功补偿设备的作用（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | ABC | 改善功率因数 | 改善电压调节 | 调节负荷的平衡性 | 提高视在功率
对无功补偿装置的考核内容包括那些( )。 |  | 易 | 无功补偿类 | ACD | 无故不按照设计要求安装 | 频繁操作 | 不按照调度指令擅自投退 | 可用率
无功调节的手段有（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | BCD | 同步调相机 | 同步发电机 | 电力电容器 | 静止无功发生器
通讯中断情况下，出现电网故障，应按下列原则处理：（ ） |  | 易 | 无功补偿类 | ABCD | 改善功率因数 | 改善电压调节 | 调节负荷的平衡性 | 提高视在功率
电力系统中的无功电源有( ) |  | 易 | 无功补偿类 | ACD | FLASH ROM | EPROM | E²PROM | SRAM
既能发出容性无功又能发出感性无功的无功补偿装置包括（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | ACD | 可能造成断路器误跳闸 | 可能造成熔丝熔断 | 可能造成断路器拒动 | 可能造成保护装置拒动
风电带来的谐波问题直接来源不包括（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | ABC | 电容器就地进行无功补偿 | 投入电抗器运行 | 联网系统的事故支援 | 必要时切除负荷(按事先制定的事故拉电序位表执行)
静止无功补偿器（SVC)是目前电力系统中应用最多、技术最为成熟的动态无功补偿设备，主要用于（ ） |  | 易 | 无功补偿类 | ABD | 提高线路输送容量 | 保持系统暂态电压稳定性 | 降低发电成本 | 提高系统暂态稳定性
下列有关单个风电场影响无功电压的原理的说法中，不正确的包括 |  | 易 | 无功补偿类 | ABC | 在稳态时风电场可以做到不与电网进行无功交换或只进行少量的无功交换 | 风电机组在运行过程中需要从电网吸收大量的无功功率 | 当等值线路参数确定时，风电场升压变低压侧电压完全由线路输送功率决定 | 当风电场采用高电压等级接入系统时，随着风速变化风电场的电压要相对稳定
所谓进相运行调压是指发电机工作在欠励磁运行状态，发电机此时 |  | 易 | 无功补偿类 | AC | 发出有功 | 发出无功 | 吸收无功 | 吸收有功
风力发电中，无功补偿可采用的方法有（ ） |  | 易 | 无功补偿类 | ABC | 电力电容等分组自动补偿 | 固定补偿与分组自动补偿相结合 | SVC静止动态无功补偿
单相电容器的连接方式有（ ） |  | 易 | 无功补偿类 | ABC | 串联方式 | 并联方式 | 串并联方式
无功补偿装置的作用是（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | ABC | 减少线路能量损耗 | 改善线路电压质量 | 提高系统功率因数 | 提高发电量
提高功率因数的意义在于（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | BC | 防止设备损坏 | 提高输电效率 | 提高供电设备利用率 | 提高电源电压
综合静态模型反映了负荷有功、无功功率随（） |  | 易 | 无功补偿类 | AC | 电压 | 时间 | 频率 | 相角
我国能源分类的方式有（） |  | 易 | 风电类 | ABC | 按照生成方式分类 | 按照是否再生而循环使用 | 我国还经常将能源分为常规能源和新能源 | 按照存储容量分类
常规能源发电虽然直接成本较低，但其成本还包括（ ）等社会因素 |  | 易 | 风电类 | ACD | 运输 | 质量 | 环境 | 资源
发展风力发电意义重大，主要包括哪些方面（ ） |  | 易 | 风电类 | ABC | 减少对石油、煤炭等化石类能源的依赖 | 减少环境污染 | 创造就业，促进地区经济增长 | 容易产生二氧化碳和导致酸雨的二氧化硫
自动测风系统由（ ）部分组成。 |  | 易 | 风电类 | ABCDE | 传感器 | 主机 | 数据存储装置 | 电源 | 安全与保护装置
自动测风系统的传感器分为（ ），输出信号为频率（数字）或模拟信号。 |  | 易 | 风电类 | ABCD | 风速传感器 | 风向传感器 | 温度传感器 | 气压传感器
传统测风仪有（ ）等。 |  | 易 | 风电类 | ABC | 风杯式风速仪 | 螺旋桨式风速仪 | 风压板风速仪 | 超声波测风仪
操作分为哪几类？ |  | 易 | 风电类 | ABC | 监护操作 | 单人操作 | 程序操作 | 双人操作
风电机组基础检查内容包括： |  | 易 | 风电类 | ABCD | 基础周边回填土检查 | 混凝土基础表面检查 | 塔架基础环与混凝土结合情况检查 | 基础附件检查
根据《风力发电场运行规程》，主轴巡视检查内容包括： |  | 易 | 风电类 | ABC | 外观检查 | 紧固螺栓检查 | 主轴承及润滑系统检查 | 冷却系统检查
根据《风力发电场运行规程》，以下属于发电机巡视检查内容有哪些？ |  | 易 | 风电类 | ABCD | 弹性减震器检查，发电机与底座螺栓检查 | 发电机绕组绝缘、直流电阻检查 | 发电机轴承声音、油脂检查 | 电缆及其紧固检查，碳刷、滑环、编码器等附件检查 | 发电机与齿轮箱的对中性检查
根据《风力发电场运行规程》，避雷、接地系统检查内容包括： |  | 易 | 风电类 | ABC | 避雷器检查 | 接地引下线检查 | 旋转导电单元检查 | 避雷、接地系统阻值测量
机舱底座要有足够的刚度、强度和稳定性，并且要在合理安排机舱内部空间的前提下，尽量（） |  | 易 | 风电类 | ABC | 减少尺寸 | 减轻重量 | 降低成本 | 方便安装
电机齿轮变桨机构中，由（ ）组成。 |  | 易 | 风电类 | ABCD | 叶片回转轴承 | 驱动装置（电机减速器） | 蓄电池 | 控制器
叶片变桨制动的原理是改变叶片（），减少叶片（），以达到降低叶片转速直至停机的目的。 |  | 易 | 风电类 | BC | 桨距角 | 攻角 | 升力 | 阻力
紧急停机方式适用于安全保护系统，包括（）。 |  | 易 | 风电类 | ABCDE | 电网掉电 | 发电机超速 | 转子过速 | 机舱过振动 | 紧急按钮动作
主轴法兰上一般设置有锁紧盘，供机组（）时紧固轴系使用。 |  | 易 | 风电类 | ACD | 运输 | 维护 | 吊装 | 检修
直驱式风力发电机组由于没有齿轮箱，零部件数量相对传统风电机组要少得多，其主要部件包括（ ）等。 |  | 易 | 风电类 | ACD | 轮毂 | 联轴器 | 发电机 | 塔架
轮系的作用有（ ） |  | 易 | 风电类 | ABCD | 获得较大的传动比 | 可以做较远距离的传动 | 可以实现变速、变向的要求 | 可以合成或分解运动 | 具有反向自锁功能
齿轮箱对构件材料的要求，除了常规状态下机械性能外，还应该具有哪些性能（ ） |  | 易 | 风电类 | ABC | 低温状态下抗冷脆性特性 | 应保证齿轮箱平稳工作，防止振动和冲击 | 保证充分的润滑条件 | 导电性
风力发电场检修预算项目主要包括（ ） |  | 易 | 风电类 | ABCD | 风电机组日常检修和定期维护项目 | 大型部件检修项目 | 输变电设备维护 | 试验项目
低压开关柜应装设高可靠性适应超低温环境的箱变智能 监控单元及相应的光纤连接设备，并配显示模块可显示_______、有功功率、无功功率、温度等。（ ） |  | 易 | 风电类 | ABCD | 三相电流 | 三相电压 | 频率 | 功率因数
常用联轴器有哪些（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABCD | 胀套式联轴器 | 膜片联轴器 | 连杆联轴器 | 万向联轴器 | 橡胶关节
膜片式联轴器的补偿元件是具有弹性的金属片（材料：lCrl8Ni9）,利用金属膜片的可变形性能在（）方向补偿两连接轴间的偏差。两组膜片之间用两端带连接法兰盘的薄壁筒连接，薄壁筒用复合材料制造，质量轻，承载能力强，不但能吸收振冲击，还具有良好的绝缘性能。 |  | 易 | 风电类 | ABD | 轴向 | 径向 | 万向 | 角向
鼠笼式发电机因其( )等特点，日常维护量较少。 |  | 易 | 风电类 | ABCD | 结构简单 | 尺寸较小 | 重量较轻 | 坚固
为确保发电机的正常运行，一般还在电机上采用下列监控设施( ). |  | 易 | 风电类 | ABCD | 定子线圈的温度监控 | 轴承的温度监控 | 内部热空气的温度监控 | 电刷磨损监控。
目前风电市场上和风电场中安装的风力发电机组，绝大多数是水平轴、三叶片、上风向、管式塔形式，其他形式的机组较少见到。风电界整体上对机组技术的认识不再有大的分歧，开始集中力量向大型化、高质量和高效率方面发展，新的发展趋势表现在以下哪几个方面？( ) |  | 易 | 风电类 | ABC | 从定桨距（失速型）向变桨距机组发展； | 单机容量大型化发展趋势； | 从定转速向可变转速机组发展； | 从变桨距向定桨距（失速型）机组发展； | 从可变转速向定转速机组发展。
影响空气密度的主要因素包括（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABC | 气压 | 气温 | 海拔 | 风速 | 风向
风电场年上网发电量估算需要考虑的因素包括：（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABCD | 目前和将来风电场对本风电场的影响 | 空气密度的修正 | 机组厂家对风力发电机组功率曲线的保证率 | 厂用电、线损等能量损耗 | 电网上网电价
可变桨距的风力发电机组要按照控制器的指令改变风轮叶片的桨距角，以适应实际风况和机组运行的需要。变桨距系统主要应用在（ ）等场合。 |  | 易 | 风电类 | ABC | 启动 | 功率调节 | 制动 | 自动解缆 | 对风
风电机组塔架主要形式有：（ ） |  | 易 | 风电类 | BCD | 木结构塔架 | 钢筋混凝土结构塔架 | 桁架结构塔架 | 钢筒结构塔架 | 碳纤维结构塔架
按功率调节方式，风电机组可分为（ ） |  | 易 | 风电类 | BDE | 水平轴式 | 定桨距失速型 | 垂直轴式 | 变桨距型 | 变桨变速型
齿廓形状主要是由（ ）决定的. |  | 易 | 风电类 | ABC | 模数 | 齿数 | 压力角 | 顶隙
齿轮结构的类型包括（ ） 。 |  | 易 | 风电类 | ABCD | 平行轴圆柱齿轮外啮合传动 | 内啮合圆柱齿轮传动 | 行星齿轮传动 | 蜗轮蜗杆传动
轮系的结构形式很多，根据轮系在传动中各齿轮的几何轴线在空间的相对位置是否固定，轮系可分为（ ） 。 |  | 易 | 风电类 | AB | 定轴轮系 | 周转轮系 | 滑动轮系 | 从动轮系
齿轮箱输出轴和发电机输入轴间弹性联轴器需要具有以下特性（ ） |  | 易 | 风电类 | AD | 在轴向具有相对阻尼作用，可将轴向部分振动迅速吸收并转化为热能。 | 承载力大，有足够的强度。联轴器的最大许用转矩为额定转矩的5倍以上。 | 联轴器需具有良好的导电性能。 | 可以补偿两轴线较小的相对位移或位置偏差，减少振动和噪音。
液压阀主要控制液压系统的（ ） |  | 易 | 风电类 | ACD | 压力 | 流速 | 流量 | 方向 | 温度
液压油污染的原因有哪些？（ ） |  | 易 | 风电类 | ABCD | 潜伏污染 | 侵入污染 | 内部生成污染 | 管理不严 | 加油不及时
发电机工作时内部会产生损耗，包括：（ ） |  | 易 | 风电类 | ABCD | 铁耗 | 铜耗 | 机械耗 | 杂散损耗
为了确保发电机的正常运行，一般要在电机上采用的监控设施包括：（ ） |  | 易 | 风电类 | ABCD | 定子线圈的温度监控 | 轴承的温度监控 | 内部热空气的温度监控 | 电刷磨损监控
常见风电机组变桨距系统有？（ ） |  | 易 | 风电类 | AB | 电动变桨 | 液压变桨 | 气压变桨 | 弹簧变桨 | 铰链变桨
风电场接入电力系统的方案主要考虑的因素包括（ ） |  | 易 | 风电类 | BD | 风电机组单机容量； | 最终装机容量； | 升压变电站的容量； | 风电场在电网所处的位置；
大气大规模运动的主要原因是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | BC | 台风 | 气压梯度力 | 科里奥利力 | 季风
通常用于拟合风速分布的函数有（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABC | 瑞利分布 | 对数正态分布 | 威布尔分布 | 标准高斯函数
影响空气密度的参数包括（ ）。 |  | 易 | 风电类 | BCD | 风速 | 气温 | 气压 | 空气湿度
我国主要的风能丰富区有（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABCDE | “三北”风能丰富带 | 东南沿海地区风能丰富带 | 内陆局部风能丰富地区 | 海拔较高的风能可开发区 | 海上风能丰富区
影响风能利用的灾害性天气有（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABDE | 台风 | 低温 | 积水 | 雷暴 | 沙尘暴
大力发展风力发电的意义包括（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABCDE | 提供国民经济发展所需的能源 | 减少温室气体的排放 | 提高能源利用效率 | 减少对石油、煤炭等化石能源的依赖，减轻环境污染 | 增加就业机会，减轻社会负担
在自然界中，能源的种类很多，按照其生成方式可分为一次能源和二次能源，下列能源中属于一次能源的是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABCE | 风能 | 太阳能 | 水能 | 电能 | 地热能
流动的空气具有能量，在忽略化学能的情况下，这些能力包括（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABDE | 动能 | 势能 | 电能 | 压力能 | 热能
风电机组最主要的参数是（ ），它们是产品型号的组成部分。 |  | 易 | 风电类 | AC | 风轮直径（或风轮扫掠面积） | 切入风速 | 额定功率 | 切出风速
变桨变速风力发电机是将（ ）技术同时应用千风力发电机，使其风能转换效率和机电转换效率都同时得到提高的风力发电机。 |  | 易 | 风电类 | AB | 变桨 | 变速恒频 | 定桨距 | 变速变频
机舱罩用于舱内设备的保护，也是维修人员高空作业的安全屏障，由（ ）组成。 |  | 易 | 风电类 | AD | 蒙皮 | 整流罩 | 轮毂 | 骨架
齿轮箱的功用是（ ），通过两到三级渐开线圆柱齿轮传动得以实现，一般常采用行星齿轮或行星加平行轴齿轮组合传动结构。 |  | 易 | 风电类 | AD | 传递扭矩 | 降低故障率 | 降低转速 | 提高转速
风电机组中的制动系统主要分为（ ）两部分。 |  | 易 | 风电类 | BC | 电气制动 | 空气动力制动 | 机械制动 | 偏航制动
根据风电机组的结构和载荷状态、风况、变桨变速特点及其他外部条件，将风电机组的运行情况主要分为（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABCD | 待机状态 | 发电状态 | 故障停机状态 | 紧急停机状态
发电机系统包括（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABC | 发电机 | 变流器 | 冷却装置 | 传动系统
目前，兆瓦级风电主流机型是（ ）的风电机组。 |  | 易 | 风电类 | BCD | 下风向 | 三叶片 | 水平轴 | 变桨变速带齿轮箱
双馈式风电机组机舱内布置的传动系统，由（ ）等构成。 |  | 易 | 风电类 | ABCD | 主轴 | 齿轮箱 | 联轴器 | 发电机
风电机组塔架内部通常有（ ）等装置。 |  | 易 | 风电类 | ABCD | 工作台 | 爬梯、安全锁或安全导轨 | 电缆架 | 照明系统
电力系统的主体结构由（ ）组成。 |  | 易 | 风电类 | ABC | 电源 | 电力网络 | 负荷中心 | 变压器
风力发电机组机械传动系统包括（ ） |  | 易 | 风电类 | ABCDE | 主轴 | 齿轮箱 | 联轴器 | 制动器 | 过载保护装置
使用弹性套或弹性垫的目的包括（ ） |  | 易 | 风电类 | AB | 消振 | 减小噪声 | 隔热 | 增加自由度
“内置式”布置的缺点包括（ ） |  | 易 | 风电类 | ABC | 齿轮箱外形尺寸和重量大 | 齿轮箱制造成本相对较高 | 风轮载荷直接作用在齿轮箱上，对齿轮和轴承的运转影响较大 | 润滑效果差
胀套式联轴器的特点包括（ ） |  | 易 | 风电类 | AD | 制造和安装简单 | 拆卸复杂 | 寿命短 | 可以承受重负载
盘式制动器包括（ ） |  | 易 | 风电类 | BCD | 磁滞钳式 | 滑动钳式 | 摆动钳式 | 固定钳式
膜片式联轴器的特点不包括（ ） |  | 易 | 风电类 | BD | 补偿前后法兰盘轴线的相对位移 | 良好的导电性 | 吸收震动冲击 | 防止打滑
对偏航驱动装置必须进行的检查有：（ ） |  | 易 | 风电类 | ABC | 检查油位 | 检查是否有漏油现象 | 检查是否有非正常噪声 | 检查齿轮副的啮合间隙
行星齿轮传动的主要特点如下（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABCD | 体积小、质量小,结构紧凑 | 传动效率高 | 传动比较大,可以实现运动的合成与分解 | 运动平稳、抗冲击和振动的能力较强。 | 传动距离远
齿轮箱的空载试运转实验分别以额定载荷的（ ）加载。 |  | 易 | 风电类 | ABCD | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1
齿轮箱常见的故障有（ ） |  | 易 | 风电类 | ABCD | 齿轮损伤 | 轴承损坏 | 断轴 | 油温高
风电机组的偏航系统一般由（ ）等部分构成。 |  | 易 | 风电类 | ABCDEF | 偏航轴承 | 偏航驱动装置 | 偏航制动器 | 偏航计数器 | 纽缆保护装置 | 偏航液压装置
根据润滑膜在摩擦表面的分布状态可分为（ ）。 |  | 易 | 风电类 | AB | 全膜润滑 | 非全膜润滑 | 干摩擦 | 湿摩擦
根据润滑剂的物质形态不同，可以将润滑分为哪几类？（ ） |  | 易 | 风电类 | BCDE | 全膜润滑 | 气体润滑 | 液体润滑 | 半固体润滑 | 固体润滑
液压油污染的原因有哪些？（ ） |  | 易 | 风电类 | ABCD | 潜伏污染 | 侵入污染 | 内部生成污染 | 管理不严 | 加油不及时
发电机常见故障有哪些：（ ） |  | 易 | 风电类 | ABCD | 发电机振动大 | 发电机过热 | 发电机噪声太大 | 轴承发热或不正常杂声
双馈风机变频器并网前必须完成的项目包括（ ） |  | 易 | 风电类 | ACD | 直流预充电 | 转矩加载 | 网侧IGBT调制 | 转子侧IGBT调制
按照转差率的正负、大小，异步电机可分为哪些运行状态：（ ） |  | 易 | 风电类 | ACD | 电动机 | 补偿机 | 发电机 | 电磁制动
并网型风力发电机组常用的发电机有（ ） |  | 易 | 风电类 | ABCD | 异步发电机 | 双馈异步发电机 | 永磁同步发电机 | 电励磁同步发电机
变速恒频风机控制系统主要的控制变量为（ ） |  | 易 | 风电类 | ABCD | 桨距角 | 转速 | 有功功率 | 无功功率
安全链中包括的信号有（ ） |  | 易 | 风电类 | ABCD | 紧急停机按钮 | 风机过转速 | 风机过振动 | 控制器看门狗
以下哪些是变桨距系统全部桨叶失控的原因（ ） |  | 易 | 风电类 | ABC | 变距通讯故障 | 变桨距系统供电电源故障 | 风电机组控制器中变距控制算法故障 | 桨距角传感器故障
常见的变速恒频风电机组控制系统的三个主要部分有（ ） |  | 易 | 风电类 | ABE | 主控系统 | 变桨系统 | 偏航系统 | 液压系统 | 变频器
以下哪些是风机塔架与基础的定期检测项目（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABD | 基础沉降点观测 | 塔筒垂直度 | 塔筒倾斜度 | 接地电阻
关于风电机组齿轮箱用润滑油叙述正确的是（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABC | 具有抗微点蚀性能 | 具有抗磨性能 | 防锈防腐性能 | 不考虑与密封等材料的兼容性
以下哪些因素可能造成机组实际功率曲线与制造商承诺功率曲线不符（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABDE | 高海拔地区，空气密度低； | 轴承温度偏高； | 叶片发出微微声响； | 特殊地形，湍流强度高； | 叶片表面污染严重；
工作票负责人（监护人）的安全职责有（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABE | 正确.安全地组织工作 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | 对工作票所列内容有疑问，应向工作票签发人询问，必要时进行补充 | 工作后确认工作必要性和安全性 | 工作前向工作班全体成员告知危险点，督促.监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施
风电场事故调查中，下列属于按事故性质划分的是（ ）？ |  | 易 | 风电类 | AD | 重大事故 | 设备事故 | 人身事故 | 一般事故 | 轻微事故
下列不属于环保监督的是？（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ACE | 油品检测 | 电磁干扰 | 电气预防性试验 | 噪声检测 | 振动检测
风电带来的谐波问题直接来源不包括（ ）。 |  | 易 | 风电类 | ABC | 风电机组输出电流频率的波动。 | 风电机组输出功率的波动。 | 无功功率补偿的不平衡。 | 电力电子装置
风电场的机型选择主要围绕风电机组运行的（ ）综合考虑。 |  | 易 | 风电类 | AC | 安全性 | 美观性 | 经济性 | 先进性
风电场站内一次系统设备发生 变更导致调度自动化设备测量参数、序号信号接点发生变化时，现场运行维护人员应将变更内容及时报送电网调度机构。 |  | 易 | 风电类 | BCD | 潮流流向 | 设备增减 | 主接线变更 | 互感器变比
架空集电线路的雷电过电压保护应根据 、地闪密度和土壤电阻率等条件， 通过技术经济比较确定。( ) |  | 易 | 风电类 | ACD | 集电线路电压等级 | 当地气候条件 | 雷电活动强弱 | 地形地貌特点
集电系统的操作过电压一般由 等原因引起。( ) |  | 易 | 风电类 | ABCD | 单相接地 | 空载线路分合闸 | 操作空载变压器和并联电抗器 | 开断并联电容补偿装置
含机组升压变压器的集电系统的高压部分以及连接高压机组的集电系统，中性点一般可以采用 方式。( ) |  | 易 | 风电类 | AB | 谐振接地 | 低电阻接地 | 直接接地 | 间接接地
通过测量绝缘电阻能有效地发现下列哪种缺陷：( ) |  | 易 | 风电类 | ABC | 两极间有穿越性地导电通道 | 受潮 | 表面污垢 | 绝缘老化
保护人和动物接触到外露可导电部分上危险的接触电压所需的技术措施有 。 |  | 易 | 风电类 | BCD | 屏蔽保护 | 自动切断保护 | 双重绝缘保护 | 接地保护
接地保护是指为防止发生电击危险而与 进行电气连接的一种措施。 |  | 易 | 风电类 | ABCD | 裸露可导电部件 | 主接地端子 | 外部导电部件 | 接地电击
集电系统运行中电气装置可能承受的电压有哪些？( ) |  | 易 | 风电类 | ABCD | 工作电压 | 暂时过电压 | 操作过电压 | 雷电过电压
风电场向电网调度部门提供的信号至少应当包括以下方面( )。 |  | 易 | 风电类 | ABCD | 单台或分组风电机组运行状态 | 风电场实际运行机组数量和型号 | 风电场并网点电压 | 风电场高压侧出线的有功功率、无功功率、电流
风电机组涉网保护参数包括：( )。 |  | 易 | 风电类 | ABD | 电压 | 电流 | 功率 | 频率保护装置配置
通过测量绝缘电阻无法发现下列缺陷。( ) |  | 易 | 风电类 | BD | 表面污垢 | 绝缘中的局部缺陷 | 受潮 | 绝缘的老化
主变压器冷却方式在自冷无法满足要求时，宜采用：( ) |  | 易 | 风电类 | AC | 油浸风冷 | 强迫油循环水冷 | 强迫油循环风冷 | 强迫导向油循环风冷
机组升压变压器应设置 保护。( ) |  | 易 | 风电类 | AB | 过载保护 | 短路保护 | 过电压 | 温度
风电场变电系统中主变压器重点巡视内容描述不正确的是 。( ) |  | 易 | 风电类 | CD | 有载开关切换机构检修：完成 2000 次运行后，应及时进行油污处理（一般可换油或滤油），有条件的可进行检修检验。 | 测温：应有计划地安排变压器红外测温，并采集油样进行油色谱、简化试验分析，以保证变压器无故障运行。 | 储油柜呼吸器检查：储油柜呼吸器应每隔 1~3h 有呼吸气泡动作，否则应检查呼吸器是否堵塞或者是否破裂，并更换已变色的硅胶。 | 油位和温度：检查储油柜、充油套管的油位变化情况，负荷大小、温度高低应无变化。
下列属于工作人员在电气设备内和电气设备上作业时发生事故的首要措施是 。( ) |  | 易 | 风电类 | ABC | 立即断开电压并切断电路 | 实施“首要救护” | 将遭遇不幸人员移离危险区域 | 查看设备损坏程度
下列关于电力电容器的描述中正确的是 。( ) |  | 易 | 风电类 | ABC | 电容器投入时本身温度不得低于-40℃ | 电容器允许在不超过 1.1 倍额定电压下运行 | 电容器在运行一段时间后，要进行耐压试验 | 一年内要测量一次电容器的损耗角正切值
下列关于电压偏差描述错误的是 。( ) |  | 易 | 风电类 | AC | 电压偏差是传统电能质量的主要内容，是衡量电力系统正常运行与否的一项次要指标。 | 风电功率的电压偏差问题是一个稳态问题，主要由风电场输出有功功率的同时需要吸收较多的无功功率引起。 | 目前采用在风电场安装适当容量无功补偿装置和采用合理的无功控制策略， 还不可以解决因风电功率变动引起的电压偏差超标的问题。 | 假如在风电功率变化过程中节点电压还随着负荷或其他条件变化而变化，那么该地区电网中许多节点电压都将存在偏差超标的可能。
以下防雷措施中，属于内部防雷保护系统的是 。( ) |  | 易 | 风电类 | ABC | 防雷击等电位连接 | 屏蔽措施 | 电涌保护 | 电涌保护
110kV GIS 金属全封闭式组合电器中断路器主要由 组成。( ) |  | 易 | 风电类 | ACD | 灭弧室 | 触头 | 操动机构 | 连接机构
交流接触器的电磁机构由 构成。( ) |  | 易 | 风电类 | ABC | 线圈 | 动铁心（衔铁） | 静铁心组成 | 辅助触头
低压断路器又叫自动空气开关或自动开关，它的主要特点是具有自动保护功能，当发生 等故障时能自动切断电路，起到保护作用。( ) |  | 易 | 风电类 | ABC | 短路 | 欠电压 | 过载 | 接地
变压器油箱内部的故障有：( ) |  | 易 | 风电类 | BCD | 绝缘套管闪烁或破坏引出线通过外壳发生的单相接地短路 | 单相绕组部分线匝之间的匝间短路 | 单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障 | 引出线的相间短路
下列哪项不属于机组可正常运行的电网频率值( )。 |  | 易 | 风电类 | BCD | 47Hz | 48Hz | 49Hz | 50Hz
变流器应设置不平衡保护，包括 。( ) |  | 易 | 风电类 | ABD | 电网电压不平衡保护 | 电流不平衡保护 | 温度不平衡保护 | 相量不平衡保护
在齿轮箱工作中,由于 均都可能引起断齿。( ) |  | 易 | 风电类 | ABC | 严重的冲击 | 过载接触线上的过分偏载 | 材质不均 | 长时停机
变桨矩系统,主要有 两类。( ) |  | 易 | 风电类 | AB | 液压型 | 电气传动型 | 电磁传动型 | 气动型
并网型风力发电机组可分为 几个部分。( ) |  | 易 | 风电类 | ABCD | 风轮 | 机舱 | 塔架 | 基础
风力发电对电网电压的影响主要有 等。( ) |  | 易 | 风电类 | ABCD | 稳态电压波动 | 电压闪变、谐波 | 电压不平衡 | 瞬态电压跌落或凹陷
对于采用主动失速控制技术的风力机, 会引发、导致失速现象的发生。 |  | 易 | 风电类 | AB | 叶片攻角增加 | 较高的风速 | 叶片攻角减小 | 较低的风速
SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统,可以对现场的运行（ ）设备进行 等各项功能。 |  | 易 | 风电类 | ABCD | 监视和控制 | 数据采集、设备控制 | 测量、参数调节 | 各类信号报警
直流配电柜巡回检查内容 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 检查柜体是否正常、表面有无积灰、锁具是否完好、标识标号是否完整，电流表、电压表指示是否正常。 | 检查柜内有无异音、异味、放电现象，各连接点连接是否牢固、有无过热、变色的现象，各支路开关位置是否正确，有无跳闸脱扣现象，防雷模块有无击穿现象。 | 检查接地线连接是否良好。 | 检查直流防雷配电柜的门锁齐全完好。
直流汇流箱巡回检查内容 |  | 易 | 光伏类 | ABCDE | 检查箱体是否正常、表面有无积灰、锁具是否完好、标识标号是否完整、密封是否良好。 | 检查箱内各支路保险有无熔断、破裂现象，采集板、电源模块、防雷模块、断路器投入正常。 | 检查接地线连接是否良好。 | 检查进出线电缆、通讯电缆是否完好，有无变色、掉落、松动、断线、绝缘破损现象。 | 检查数据采集器指示是否正常，信号显示与实际工况是否相符。
交流汇流箱巡回检查内容 |  | 易 | 光伏类 | ABCDE | 检查箱体是否正常、表面有无积灰、锁具是否完好、标识标号是否完整、密封是否良好。 | 检查箱内开关投入正常。 | 检查接地线连接是否良好。 | 检查进出线电缆是否完好，有无变色、掉落、松动、断线、绝缘破损现象。 | 检查防雷模块无烧损现象，防雷器投入。
简述光伏电站频率异常时的响应特性？ |  | 易 | 光伏类 | ABCD | （1）当频率在f<48Hz时，根据光伏电站逆变器允许运行的最低频率而定； | （2）当频率48Hz≦f≦49.5Hz时，频率每次低于49.5Hz，光伏发电站应能至少运行10min； | （3）当频率49.5Hz≦f≦50.2Hz时，正常连续运行； | （4）频率f>50.5Hz，当电力系统频率在50.2Hz与50.5Hz之间，光伏电站应能至少运行2min，并按照电力系统调度机构指令降低光伏发电站有功功率或执行高频切机策略，严重情况下切除整个光伏发电站；不允许处于停运状态的光伏发电站并网。当电力系统频率大于50.5Hz时，光伏发电站应立刻终止向电网送电，且不允许处于停运状态的光伏发电站并网。
简述光伏发电站高电压穿越特性是什么？ |  | 易 | 光伏类 | ABCD | （1）并网点工频电压值：1.10<UT≦1.20时，具有每次运行10s的能力； | （2）并网点工频电压值：1.20<UT≦1.30时，具有每次运行500ms的能力； | 并网点工频电压值：1.30<UT时，允许退出运行； | 光伏发电站高电压穿越期间，光伏发电站应具备有功功率连续调节能力。
中性点不接地系统发生单相金属性接地时的特点是什么? |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 接地相电压为零，非接地相电压为线电压。 | 中性点电压为相电压，母线电压互感器开口三角形出现零序电压。 | 非故障相电容电流就是该线路的电容电流。 | 故障线路首端的零序电流数值上等于系统非故障线路全部电容电流之和，其方向为线路指向母线，与非故障线路中零序电流的方向相反。
光伏并网系统能够为电网提供电能，其主要组成有( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 光伏阵列，它可以将太阳能转换成直流电能 | 逆变器，它是一个电能转换装置，可以将直流电转换为交流电 | 漏电保护、计量等仪器、仪表，这些也是并网发电的必须设备 | 交流负载
下列表征太阳电池的参数中，哪个属于太阳电池电学性能的主要参数( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABC | 开路电压 | 短路电流 | 填充因子 | 掺杂浓度
用于太阳能电池的半导体材料有( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABC | 单晶硅 | 多晶硅 | 非晶硅 | 微晶硅
下列不是太阳能发电的优点有( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABC | 不产生对环境有不良影响的排放气体及有害物质，没有噪声 | 可以直接接到DC机械上 | 在使用场合就可以发电 | 需要更换电池
逆变器按波形的不同，可分为( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABD | 正弦波逆变器 | 方形波逆变器 | 三角波逆变器 | 阶梯波逆变器
应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件，严禁使用( )擦拭光伏组件。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 腐蚀性溶剂或者硬物 | 废弃的抹布 | 不干净的抹布 | 未经处理过的抹布
接地时，下列选项正确的是( ) |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 室内不得接近故障点4m以内 | 室外不得接近故障点8m以内 | 进入上述范围人员应穿绝缘靴 | 接触设备的外壳和构架时应戴绝缘手套
光伏组件应定期检查，若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化； | 光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡； | 光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子无法良好连接； | 光伏组件边框脱落。
太阳能电池板使用寿命短的原因有( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 单体太阳能电池都很薄，受不了较大力量的撞击 | 太阳电池的电极，特别是上电极，容易受腐蚀 | 有些太阳能电池是手工组装的，组装质量参差不一 | 封装材料不当
直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱体外表面的安全警示标识应完整无破损，箱体上的防水锁启闭应灵活； | 直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象； | 直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定； | 直流汇流箱内的通讯模块工作正常。
逆变器的运行与维护应符合下列规定( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象；散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声； | 逆变器上的警示标识应完整无破损； | 逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换； | 逆变器内的浪涌保护器是否完好。
决定太阳电池的性能参数有很多，几个重要参数包括( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABCDE | 开路电压 | 短路电流 | 最大输出功率点电压 | 填充因子 | 转换效率
光伏发电系统对逆变器的基本技术要求有( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABCDE | 能输出一个电压稳定的交流电 | 能输出一个频率稳定的交流电 | 输出的电压及其频率，在一定范围内可以调节 | 输出电压波形含谐波成分应尽量小 | 启动平稳，启动电流小，运行稳定可靠
下列属于太阳能发电独特特征的有( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABDE | 没有运转部件，可以安静地生产清洁能源； | 维护简单，容易实现自动化和无人化； | 与规模大小有关，可按一定的效率发电； | 由于是模板结构，易于产生规模化效益； | 光发电是对废弃能源的有效利用。
光伏电站交接班内容包括( ABC ） |  | 易 | 光伏类 | ABC | 接地线和接地刀闸的使用情况 | 设备的特殊巡视和专项检查工作 | 车辆维护保养及使用情况
光伏电站交班要做到“ 五不交" 包括（ ABC ） |  | 易 | 光伏类 | ABC | 记录不清、交待不明 | 现场不清洁、工具资料不全 | 操作、试验、事故处理未告一段落
晶体硅电池组件的主要电气性能：有开路电压(Voc)、 （ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（填充因子（FF））、（转换效率（Eff））、系统最大工作电压。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 短路电流（Isc) | (峰值功率电流(Im） | 峰值功率电压（Vm) | (峰值功率（Pm）
影响光伏组件发电效率和寿命的问题主要包括: （ ）、（ ）、（ ）、（ ） 等。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 光伏电池效率衰减 | B封装辅助材料老化 | C热斑问题 | D焊带脱焊或断裂
光伏组件的清洗工作建议选择在（ ）、（ ）、（ ）、（ ）进行,以降低遮挡造成的发电量损失. |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 清晨 | 傍晚 | 夜间 | 多云天气
中控室后台发现逆变器发电量异常，可能原因（ ） |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 汇流箱或支路开关异常，导致PV输入功率偏低; | 电网电压偏低，输出电流被限制; | 逆变器输出电压电流检测误差较大，导致统计发电量偏低; | 防尘网堵塞或风机异常导致逆变器过温。
以下属于引起蚯蚓纹现象原因的有：（ ） |  | 易 | 光伏类 | ABC | 隐裂； | 背板划伤； | 电池片氧化； | 虚焊。
以下属于组件电压低的原因有：（） |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 无效片； | 接线盒虚焊； | 隐裂； | 虚焊。
在绝缘电阻试验中，当直流电压通过被测试品电解质材料时，其电流由哪些部分构成 :（ ） |  | 易 | 光伏类 | ACD | 电容电流 | 电感电流 | 吸收电流 | 泄漏电流
变压器直流电阻测试可以检查出哪些缺陷 :（ ） |  | 易 | 光伏类 | ABD | 绕组有无匝间短路 | 绕组接头、引线的焊接质量 | 绝缘老化 | 引出线有无断裂
为什么要开展导电回路电阻测试 :（ ） |  | 易 | 光伏类 | ABC | 断路器回路电阻将影响正常工作电流通过时产生不允许的 | 回路电阻影响通过短路电流时的开断性能 | 断路器储能机构卡涩 | 动静触头无法有效接触
光伏电站应按时向电力调控机构报送（）功率预测曲线及其他满足运行的数据文件。（ ） |  | 易 | 光伏类 | BC | 机头 | 短期 | 测风塔 | 超短期
对于无故（）调度指令的并网发电厂，根据《电网调度管理条例》，给予通报，追究相关责任人的责任，并按 500 分/次考核。 :（ ） |  | 易 | 光伏类 | AC | 延缓执行 | 违背 | 拒不执行 | 虚假
对于未经调度机构同意擅自（）等不符合规定的操作全厂容量 10 分/万千瓦考核。 （ ） |  | 易 | 光伏类 | BCD | 断开开关 | 开停机 | 变更调度机构调管设备状态 | 在调度机构调管设备上工作
凡并网发电厂内输变电设备因自身原因，发生那些情况，纳入输变电设备非计划停运考核范围（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | ABD | 输变电设备直接跳闸和被迫停运 | 输变电设备发生临检 | 输变电设备操作错误 | 输变电设备故障后未恢复
光伏电站有功功率控制系统考核指标有哪些（ ）？ |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 可用率 | 变化值 | 合格率 | 响应时间
对无功补偿装置的考核内容包括那些（ ）？ |  | 易 | 光伏类 | ACD | 无故不按照设计要求安装 | 频繁操作 | 不按照调度指令擅自投退 | 可用率
光伏电站 AVC 考核内容包括那些（ ）？ |  | 易 | 光伏类 | ACD | 调度管理考核 | 通讯中断率考核 | 投运率考核 | 合格率考核
新能源场站一次调频考核内容包括那些（ ）？ |  | 易 | 光伏类 | ABC | 调度管理考核 | 大频差扰动性能考核 | 月度平均合格率考核 | 频率波动考核
对并网运行的风电场、光伏电站功率预测的那些方面应满足一定标准（ ）？ |  | 易 | 光伏类 | ACD | 短期功率预测 | 均方根误差 | 超短期功率预测 | 可用电量统计
可用发电功率指考虑场内设备（ ）等原因引起受阻后能够发出的功率。 |  | 易 | 光伏类 | BCD | 停运 | 故障 | 缺陷 | 检修
变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等，关于匝数与电压的关系，描述正确的包括 :（） |  | 易 | 光伏类 | AB | 匝数多的一边电压高 | 匝数少的一边电压低 | 匝数多的一边电压低 | 匝数少的一边电压高
当交流电源电压加到变压器一次侧绕组后，就有交流电流通过该绕组，在铁芯中产生交变磁通，这个交变磁通的特点是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 穿过一次侧绕组 | 穿过二次侧绕组 | 在一次绕组产生感应电势 | 在二次绕组产生感应电势
电气接地一般可分为两类，包括 :（ ） |  | 易 | 光伏类 | AB | 工作接地 | 保护接地 | 单相接地 | 两相接地
介质损耗除受设备缺陷和电磁场干扰的影响外，还受到（ ）因素的影响。 |  | 易 | 光伏类 | ABD | 温度 | 电压 | 电流 | 频率
国家采取措施,监测、防御、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁,保护关键信息基础设施免受(),依法惩治网络违法犯罪活动,维护网络空间安全和秩序。 （ ） |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 攻击 | 侵入 | 干扰 | 破坏
以下()属于变电站监控系统安全防护的重点（ ） |  | 易 | 光伏类 | ABC | 强化边界防护 | 加强物理管理 | 加强人员管理 | 保持地面干净整洁
调度自动化系统的物理边界包含（ ） |  | 易 | 光伏类 | BC | 广域网 | 纵向网络边界 | 横向网络边界 | 局域网
有害程序事件包括计算机病毒事件()混合攻击程序事件和其它有害程序事件等。（ ） |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 蠕虫事件 | 特洛伊木马事件 | 僵尸网络事件 | 网页内嵌恶意代码事件
介质损耗测试时，影响被试设备的外部因素主要有（ ） |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 被试设备和仪器的接地不良 | 测试线与被试设备的连接点接触不良 | 被试设备的表面脏污、受潮 | 环境温度过高
接地电流系统中发生接地短路时，零序电流的分布与什么有关？（ ） |  | 易 | 光伏类 | AB | 与电源的数目无关。 | 中性点接地的变压器台数 | 接地电流的大小
简述保护接地与保护接零及其使用注意事项： （ ） |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 对于中性点接地的三相四线制系统只能采用保护接零； | 不允许在同一电流回路上，同时采用两种方式； | 保护接零时，不允许在零线上装设开关或保险； | 采用保护接零时，除系统中性点外，还必须在中性线上采用一处或多处接地，即重复接地
光伏电站无功电压控制系统有哪些控制模式（ ） |  | 易 | 光伏类 | ACD | 恒电压控制 | 恒频率控制 | 恒功率因数控制 | 恒无功功率控制
网络安全主要表现在（ ） |  | 易 | 光伏类 | ABCDE | 网络物理安全 | 网络拓扑结构安全 | 网路系统安全 | 应用系统安全 | 网络管理的安全
光伏发电站调度自动化设备供电电源应采用（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | AC | 不间断电源装置 | 站内交流电源 | 站内直流电源 | 无特殊要求
光伏电站并网检测应包括以下内容（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 光伏发电站电能质量检测 | 有功、无功功率控制能力检测 | 低电压穿越能力验证 | 电压、频率适应能力验证
太阳能光伏发电系统一般由（ ）组成。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 光伏组件 | 光伏控制¦逆变器 | 交直流配电设备 | 环境监控设备
光伏电站并网检测应包括以下内容( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 光伏发电站电能质量检测 | 有功、无功功率控制能力检测 | 低电压穿越能力验证 | 电压、频率适应能力验证
光伏组件用作建筑材料，必须具备()。 |  | 易 | 光伏类 | ABC | 坚固耐用 | 保温隔热 | 防水防潮 | 适当强度
光伏发电系统对逆变器的基本技术要求有()。 |  | 易 | 光伏类 | ABCDE | 能输出一个电压稳定的交流电 | 能输出一个频率稳定的交流电 | 输出的电压及其频率，在一定范围内可以调节 | 输出电压波形含谐波成分应尽量小 | 启动平稳，启动电流小，运行稳定可靠
对并网运行的风电场、光伏电站功率预测的那些方面应满足一定标准( )。 |  | 易 | 光伏类 | ACD | 短期功率预测 | 均方根误差 | 超短期功率预测 | 可用电量统计
下列属于光伏发电独特特征的有（） |  | 易 | 光伏类 | ABDE | 无运转部件，可安静的生产清洁能源 | 维护简单，容易实现自动化和无人化 | 与规模大小有关，可按照一定的效率发电 | 由于是模板结构，易于产生规模化效益 | 光伏发电是对废弃能源的有效利用
逆变器类型分布式电源接入220¦380伏配电网时，并网点应安装易操作，具有（ ）、具备（ ）的低压并网专用开关。 |  | 易 | 光伏类 | BC | 明显断开点 | 明显开断指示 | 开断故障电流能力 | 故障显示功能
逆变器按波形的不同，可分为()。 |  | 易 | 光伏类 | ABD | 正弦波逆变器 | 方形波逆变器 | 三角波逆变器 | 阶梯波逆变器
使用IGBT逆变器带来的好处有哪些（ ） |  | 易 | 光伏类 | ABC | 使用脉宽调制（PWM）获得正弦形转子电流，电机内不会产生低次谐波转矩，改善了谐波性能。 | 有功功率和无功功率的控制更为方便。 | 大功率IGBT很容易驱动。 | IGBT有很好的电流共享特性，这对于要达到风力发电机所需的功率水平，进行串联使用是非常必要的。
变压器的油枕的作用（）。 |  | 易 | 光伏类 | BCD | 为使油面能够自由地升降，防止空气中的水分和灰尘进入 | 当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时，油枕起储油和补油作用 | 由于装了油枕，使变压器与空气的接触面减小，减缓了油的劣化速度 | 油枕的侧面还装有油位计，可以监视油位的变化
大型变压器的主保护有（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | AB | 瓦斯保护 | 差动保护 | 过压保护 | 过流保护
（ ）保护同时动作而跳闸时，不论其情况如何，未经变压器内部检验，不得将其投入运行。 |  | 易 | 光伏类 | BC | 轻瓦斯 | 重瓦斯 | 差动 | 过流
变压器过负荷应注意什么（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | BCD | 合上中性点刀闸 | 所有冷却系统投入 | 监视变压器温度和负荷情况 | 调整负荷
新安装或二次回路经变动后的变压器差动保护须做（ ）工作后方可正式投运。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 应在变压器充电时将差动保护投入运行 | 带负荷前将差动保护停用 | 带负荷后测量负荷电流相量，正确无误后 | 带负荷后测量继电器的差电流，或差电压正确无误后
在下列情况下变压器需要做冲击试验（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | BC | 小修后 | 大修后 | 新投运 | 故障后
变压器中性点的接地方式是依据什么决定的？（ ） |  | 易 | 光伏类 | AD | 变压器绝缘水平 | 系统容量 | 系统阻抗 | 系统运行需要
以下哪项工作在变压器运行中应将其重瓦斯改接信号（ ） |  | 易 | 光伏类 | AB | 滤油 | 漏油 | 补油 | 渗油
变压器油箱内故障包括（ ）等。 |  | 易 | 光伏类 | BCD | 引出线上的相间故障 | 一相绕组匝间短路 | 绕组与铁芯之间的单相接地短路 | 绕组间的相间短路
采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由（ ）及TA断线检测等部分构成。 |  | 易 | 光伏类 | ACD | 二次谐波制动 | 电压制动元件 | 差动元件 | 差动速断元件
以下有关变压器绕组的说法正确的有（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | AD | 匝数多的一侧电流小，电压高 | 匝数多的一侧为一次侧绕组 | 匝数少的一侧为二次侧绕组 | 匝数少的一侧电压低，电流大
变压器差动保护防止励磁涌流的措施有（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | ABD | 采用二次谐波制动 | 采用间断角判别 | 采用五次谐波制动 | 采用波形对称原理
变压器下列（ ）情况时，将发出轻瓦斯信号。 |  | 易 | 光伏类 | CD | 变压器绕组、套管故障 | 引出线的短路故障 | 油箱漏油造成油面降低 | 内部发生轻微故障，产生少量气体流向油枕
变压器并联运行的条件是所有并联运行变压器的( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABC | 变比相等 | 短路电压相等 | 绕组接线组别相同 | 中性点绝缘水平相当
变压器过励磁主要是因为以下的（ ）原因造成工作磁通密度增加，变压器铁芯饱和。 |  | 易 | 光伏类 | AC | 电压升高 | 电压下降 | 频率下降 | 频率升高
双绕组变压器差动保护CT二次绕组接线方式有（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | AB | 高、低压侧CT极性端取自母线侧 | 高、低压侧CT极性端取自主变侧 | 高压侧CT极性端取自母线侧，低压侧取自母线侧 | 高压侧CT极性端取自主变侧，低压侧取自母线侧
变压器差动保护通常采用（ ）躲励磁涌流。 |  | 易 | 光伏类 | BCD | 采用具有比率制动特性差动继电器 | 鉴别间断角 | 二次谐波制动 | 波形不对称制动
变压器短路故障后备保护，主要是作为（ ）故障的后备保护。 |  | 易 | 光伏类 | AB | 相邻元件 | 变压器内部 | 线路主保护 | 发电机保护
变压器中性点接地方式分别是（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 不接地 | 直接接地 | 经小电抗接地 | 经消弧线圈接地
变压器主保护包括:（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | AD | 重瓦斯 | 瓦斯保护 | 纵联保护 | 差动保护
变压器的操作正确的是：（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | AC | 对于 220千伏电压等级的变压器，送电时应先送电源侧断路器，再送负荷侧断路器 | 对于 220千伏电压等级的变压器，送电时应先送负荷侧断路器，再送电源侧断路器 | 送电先送联变，后送低抗或电容补偿装置 | 110千伏及以上电网中性点的倒换操作应遵守先断后合的原则
变压器并联运行的条件是所有并联运行变压器的( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABC | 变比相等 | 短路电压相等 | 绕组接线组别相同 | 中性点绝缘水平相当
变压器纵差保护比列制动特性曲线通常由哪些值决定( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABC | 比例制动系数 | 拐点电流 | 最小动作电流
在进行变压器绕组介质损耗测试时，对试验数据结果有影响的是( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 温度对试验电压的影响 | 试验电压的影响 | 试验电压频率对电压的影响 | 测试接线对试验的影响
变压器直流电阻测试的目的( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 检查绕组焊接头质量和绕组有无匝层间短路 | 检查绕组导体或引出线是否存在断股或开路问题 | 检查分接开关各个位置接触是否良好，以及分接开关实际位置与指示位置是否相符 | 多股并绕的绕组是否有断股等情况
在（ ）情况下需要将运行中的变压器差动保护停用？ |  | 易 | 光伏类 | ACD | 差动二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时 | 测定差动保护相量图及差压和不平衡电流 | 差动电流互感器一相断线或回路开路时 | 差动误动跳闸后或回路出现明显异常时
变压器有那几种常见故障？( ) |  | 易 | 光伏类 | ABD | 线圈故障：主要有线圈匝间短路、线圈接地、相间短路、线圈断线及接头开焊等 | 套管故障：常见的是炸毁、闪络放电及严重漏油等 | 冷却装置故障：主要有风冷电源消失；冷却器故障 | 铁芯故障：主要有铁芯柱的穿心螺杆及夹紧镖杆绝缘损坏而引起的；铁芯两点接地产生局部发热，产生涡流造成过热
变压器绕组绝缘损坏是哪些原因造成的（） |  | 易 | 光伏类 | BCD | 线路短路故障 | 长期过负荷运行，绝缘严重老化 | 绕组接头或者分接开关接头接触不良 | 雷电波侵入，使绕组过电压
变压器直流电阻测试可以检查出哪些缺陷（） |  | 易 | 光伏类 | ABD | 绕组有无匝间短路 | 绕组接头、引线的焊接质量 | 绝缘老化 | 引出线有无断裂
（ ）保护同时动作而跳闸时，不论其情况如何，未经变压器内部检验，不得将其投入运行。 |  | 易 | 光伏类 | BC | 轻瓦斯 | 重瓦斯 | 差动 | 过流
下列哪些原理可用于变压器差动保护的励磁涌流闭锁？ |  | 易 | 光伏类 | BC | 涌流衰减速度 | 二次谐波 | 波形对称 | 涌流三相不对称度
变压器绝缘电阻测试试验中，需要（） |  | 易 | 光伏类 | BC | 测试低压侧绕组时需要断开自供电变压器开关 | 测试低压侧绕组时不需要断开自供电变压器开关 | 测试美式变压器高压侧绕组时必须合上负荷开关 | 测试美式变压器高压侧绕组时必须断开负荷开关
变压器跳闸后下述说法错误的:( ) |  | 易 | 光伏类 | BD | 重瓦斯和差动保护同时动作跳闸,未查明原因和消除故障之前不得强送 | 重瓦斯或差动保护之一动作跳闸,检查外部无异常可强送 | 变压器后备保护动作跳闸,进行外部检查无异常并经设备运行维护单位同意,可以试送一次 | 变压器后备保护动作跳闸,必须测量直流电阻
变压器过负荷时应作（ ）处理？ |  | 易 | 光伏类 | ACD | 在变压器过负荷时应投入全部冷却器包括所有备用风扇等 | 在过负荷时值班人员应立即降低部分负荷 | 变压器在过负荷期间，应加强对变压器的监视 | 具体过负荷时间过负荷倍数参照部颁规程处理
变压器的纵差动保护（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | CD | 能够反应变压器的所有故障 | 只能反应变压器的相间故障和接地故障 | 不能反应变压器的轻微匝间故障 | 能够瞬时切除保护区内的短路故障
变压器的纵差动保护（） |  | 易 | 光伏类 | CD | 能够反应变压器的所有故障 | 只能反应变压器的相间故障和接地故障 | 不能反应变压器的轻微匝间故障 | 能够瞬时切除保护区内的短路故障
变压器瓦斯保护接线中切换片XB有（ ）两个位置 |  | 易 | 光伏类 | AD | 试验位置 | 合闸位置 | 信号位置 | 跳闸位置
变压器下列（ ）情况时，将发出轻瓦斯信号 |  | 易 | 光伏类 | CD | 变压器绕组、套管故障 | 引出线的短路故障 | 油箱漏油造成油面降低 | 内部发生轻微故障，产生少量气体流向油枕
变压器异常运行包括（ ）等。 |  | 易 | 光伏类 | ABC | 过负荷 | 油箱漏油造成油面降低 | 外部短路引起的过电流 | 绕组间的相间故障
变压器差动保护防止励磁涌流影响的措施有（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | ABD | 采用具有速饱和变流器的BCH型差动继电器构成变压器纵差动保护 | 采用二次谐波制动原理构成变压器纵差动保护 | 各侧均接入制动绕组 | 采用鉴别波形间断角原理构成变压器纵差动保护
变压器差动保护中的不平衡电流产生的原因（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 电流互感器误差不一致造成不平衡电流 | 由于变压器两侧电流互感器型号不同 | 电流互感器和自耦变压器变比标准化产生的不平衡电流 | 变压器带负荷调节分接头时产生的不平衡电流
变压器差动保护继电器采用比率制动式，可以（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | BC | 躲开励磁涌流 | 通过降低定值来提高保护内部故障时的灵敏度 | 提高保护对于外部故障的安全性 | 防止电流互感器二次回路断线时误动
采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由（ ）及TA断线检测等部分构成 |  | 易 | 光伏类 | ACD | 二次谐波制动 | 电压制动元件 | 差动元件 | 差动速断元件
某变电站油浸式变压器大修后，气体保护出口切换片放于试验位置，突然变压器内部发生相间短路，瓦斯保护动作时结果为（ ） |  | 易 | 光伏类 | D | 只将高压侧断路器切除 | 只将低压侧断路器切除 | 断开变压器各侧断路器 | 发重瓦斯信号，不跳闸
变压器需同时装设（ ）共同作为变压器的主保护 |  | 易 | 光伏类 | CD | 过电流保护 | 过负荷保护 | 差动保护 | 气体保护
变压器异常运行包括（ ）等 |  | 易 | 光伏类 | ABC | 过负荷 | 油箱漏油造成油面降低 | 外部短路引起的过电流 | 绕组间的相间故障
变压器差动保护防止励磁涌流影响的措施有（ ） |  | 易 | 光伏类 | ABD | 采用具有速饱和变流器的BCH型差动继电器构成变压器纵差动保护 | 采用二次谐波制动原理构成变压器纵差动保护 | 各侧均接入制动绕组 | 采用鉴别波形间断角原理构成变压器纵差动保护
变压器差动保护中的不平衡电流产生的原因（ ） |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 电流互感器误差不一致造成不平衡电流 | 由于变压器两侧电流互感器型号不同 | 电流互感器和自耦变压器变比标准化产生的不平衡电流 | 变压器带负荷调节分接头时产生的不平衡电流
变压器差动保护继电器采用比率制动式，可以（ ） |  | 易 | 光伏类 | BC | 躲开励磁涌流 | 通过降低定值来提高保护内部故障时的灵敏度 | 提高保护对于外部故障的安全性 | 防止电流互感器二次回路断线时误动
变压器油箱内故障包括( ) |  | 易 | 光伏类 | BCD | 引出线上的相间故障 | 一相绕组匝间短路 | 绕组与铁芯之间的单相接地短路 | 绕组间的相间短路
变压器差动保护电流回路的不平衡电流主要是有哪些原因造成的( )。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 两侧电流互感器的变比不同 | 变压器各侧绕组的接线方式不同 | 变压器的励磁涌流 | 两侧电流互感器的型号不同
某变压器差动保护动作，断路器跳闸，其故障原因可能为（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | ABC | 变压器内部发生相间短路或匝间短路 | 变压器一、二次连接线发生相间短路 | 电流互感器发生匝间短路或二次回路出现断线、短路 | 变压器过负荷
变压器油进行色谱分析,总烃是（）气体总和。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 甲烷 | 乙烷 | 乙烯 | 乙炔
变压器油的运行管理主要包括的内容有（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | ACD | 经常检查油色、油量是否正常 | 变压器油可以存放于高温处，也可以存放于透明容器内 | 结合变压器的运行维护，定期或不定期取油样作油的气象色谱分析 | 经常检查充油设备的密封性，储油柜、呼吸器的工作性能
继电保护根据所承担的任务分为（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | AD | 主保护 | 微机保护 | 集成保护 | 后备保护
继电保护装置在新投入及停运后投入应做如下检查（） |  | 易 | 光伏类 | ABC | 查阅继电保护记录，保证合格才能投运并掌握注意事项 | 检查二次回路及继电器应完整 | 标志清楚正确 | 检查保护压板
继电保护“三误”是（ ）、（ ）、（ ） |  | 易 | 光伏类 | ABC | 误整定 | 误接线 | 误碰 | 误整定
继电保护的“三误”指的是( )。 |  | 易 | 光伏类 | ACD | 误整定定值 | 误向向调度汇报保护信息 | 误投切保护连片 | 误拆接保护连线
电力系统继电保护装置的典型结构可分为（ ） |  | 易 | 光伏类 | ABC | 测量部分 | 逻辑部分 | 执行部分 | 人机部分
继电保护的可靠性包括（ ） |  | 易 | 光伏类 | AB | 安全性 | 可信赖性 | 稳定性 | 及时性
以送入继电保护装置的被保护设备的量的类型可分为（ ） |  | 易 | 光伏类 | AB | 模拟量 | 开关量 | 物理量 | 故障信号
分立元件构成的继电保护二次接线图中，展开图的特点为（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | BCD | 对整体装置和回路的构成有一个明确的整体的概念 | 按不同电源电路划分成多个独立电路 | 在图形上方有统一规定的文字符号 | 各导线、端子有统一的规定的回路编号和标号
中间继电器在继电保护中主要实现（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | AB | 增加触点容量 | 增加接点数量 | 动作信号
继电保护动作具有选择性，其包含的含义为（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | AC | 当继电保护或断路器拒动时，后备保护切除故障时保证停电范围尽可能小 | 继电保护在需要动作时不拒动，不需要动作时不误动 | 当元件或设备故障时，首先由装设在本设备上的继电保护动作切除故障 | 继电保护以尽可能快的速度动作切除故障元件或设备
分立元件构成的继电保护二次接线图，展开式原理图中负电源采用的标号为（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | CD | 101 | 201 | 102 | 202
为增强继电保护的可靠性，重要变电站宜配置两套直流系统，同时要求：（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | BD | 任何时候两套直流系统均不得有电的联系 | 两套直流系统同时运行互为备用 | 两套直流系统正常时并列运行 | 两套直流系统正常时分列运行
继电保护装置中采用正序电压做极化电压有以下优点( )。 |  | 易 | 光伏类 | AB | 故障后各相正序电压的相位与故障前的相位基本不变，与故障类型无关，易取得稳定的动作特性 | 除了出口三相短路以外，正序电压幅值不为零 | 可提高保护动作时间 | 不能提高保护动作时间
继电保护专业和通信专业应密切配合。注意校核继电保护通信设备(光纤、微波、载波)传输信号的可靠性和( )，防止因通信问题引起保护不正确动作。 |  | 易 | 光伏类 | BC | 误码率 | 冗余度 | 通道传输时间 | 通道延时时间
继电保护直流系统运行中的电压纹波系数应不大于( )，最低电压不低于额定电压的( )，最高电压不高于额定电压的( )。 |  | 易 | 光伏类 | DBC | 0.05 | 0.85 | 1.10 | 0.02
继电保护现场工作中的习惯性违章主要表现为：（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 不履行工作票手续即行工作 | 不认真履行现场继电保护上作安全措施票 | 监护人不到位或失去监护 | 现场标示牌不全，走错屏位（间隔）
为增强继电保护的可靠性，重要变电站宜配置两套直流系统，同时要求：（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | BD | 任何时候两套直流系统均不得有电的联系 | 两套直流系统同时运行互为备用 | 两套直流系统正常时并列运行 | 两套直流系统正常时分列运行
电力系统继电保护运行统计评价范围里有：（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | ABC | 发电机、变压器的保护装置 | 安全自动装置 | 故障录波器 | 直流系统
在下列情况( )应该停用整套微机继电保护装置。 |  | 易 | 光伏类 | ABC | 微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入(输出)回路作业 | 装置内部作业 | 继电保护人员输入定值 | 高频保护交换信号
在下列情况下应停用整套继电保护装置：（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | ABC | 继电保护装置使用的交流电压、电流、开关量输入、输出回路作业； | 继电保护装置重新启动 | 继电保护人员输入定值 | 打印定值
为增强继电保护的可靠性，重要变电站宜配置两套直流系统，同时要求：( )。 |  | 易 | 光伏类 | BD | 任何时候两套直流系统均不得有电的联系 | 两套直流系统同时运行互为备用 | 两套直流系统正常时并列运行 | 两套直流系统正常时分列运行
继电保护连接片（或称为压板）用于（ ） |  | 易 | 光伏类 | AD | 投入/退出保护 | 增大保护固有动作时间 | 增加触点容量 | 接通/断开保护出口
继电保护中相间短路通常仅考虑（ ）几种情况 |  | 易 | 光伏类 | BC | 单相接地短路 | 两相短路 | 三相短路 | 线路断开
继电保护系统为保证电力系统和电气设备的安全运行，实现（ ）功能 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 迅速检出故障或异常情况 | 发出信号 | 向断路器发跳闸命令 | 将故障设备从电力系统中切除或终止异常运行
分立元件构成的继电保护二次接线图，归总式原理接线图的特点为（ ） |  | 易 | 光伏类 | BCD | 对整体装置和回路的构成有一个明确的整体的概念 | 电气元件采用统一的文字符号，按动作顺序画出 | 不能表明电气元件的内部接线、二次回路的端子号、导线的实际连接方式 | 各导线、端子有统一的规定的回路编号和标号
提高继电保护装置的可靠性的方法有（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | ABCD | 正确选择保护方案，使保护接线简单而合理，采用的继电器及串联触点应尽量少 | 加强经常性维护和管理，使保护装置随时处于完好状态 | 提高保护装置安装和调试的质量 | 采用质量高，动作可靠的继电器和元件
电压互感器的基本误差有 |  | 易 | 继电保护类 | AB | 电压误差 | 角度误差 | 测量误差 | 电流误差
各种类型短路的电压分布规律是 |  | 易 | 继电保护类 | AC | 正序电压越靠近电源数值越高 | 负序电压越靠近电源数值越高 | 零序电压越靠近短路点越高 | 零序电压越靠近电源数值越高
距离继电器的极化电压带记忆的作用是 |  | 易 | 继电保护类 | CD | 提高灵敏度 | 使选择性加强 | 消除动作死区 | 改善保护动作方向特性
电力系统继电保护的基本性能要求是（） |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 可靠性 | 选择性 | 快速性 | 灵敏性
运行中的电气设备，系指（）的电气设备。 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 全部带有电压 | 部分带有电压 | 一经操作即带有电压 | 不带电压
过电流保护两相两继电器的不完全星形连接方式，能反映（）。 |  | 易 | 继电保护类 | AC | 三相短路故障 | 单相接地故障 | 两相短路故障 | 两相接地短路故障
220kV大接地电流系统中非全相运行时（） |  | 易 | 继电保护类 | AD | 非全相线路中有负序电流 | 非全相线路中无负序电流 | 非全相线路中无零序电流 | 非全相线路中有零序电流
高压电网继电保护短路电流计算可以忽略（）等阻抗参数中的电阻部分。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 发电机 | 变压器 | 架空线路 | 电缆
三绕组自耦变压器，高、中压侧电压的电压变比为高/中/低的容量为100/100/50，下列说法正确的是（） |  | 易 | 继电保护类 | BC | 高压侧同时向中、低压侧送电时，公共绕组容易过负荷 | 中压侧同时向高、低压侧送电时，公共绕组容易过负荷 | 低压侧同时向高、中压侧送电时，低压绕组容易过负荷 | 低压侧同时向高、中压侧送电时，低压绕组不容易过负荷
某超高压降压变装设了过励磁保护，引起变压器过励磁的可能原因是：（） |  | 易 | 继电保护类 | CD | 变压器低压侧外部短路故障切除时间过长 | 变压器低压侧发生单相接地故障非故障相电压升高 | 超高压电网电压升高 | 超高压电网有功功率不足引起电网频率降低
当一次电流过大电流互感器饱和时，稳态下二次电流的波形特点为：() |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 含有二次、三次谐波分量 | 波形缺损，数值下降 | 从（-）到（+）过零点提前 | 从（+）到（-）过零点提前 | 含有非周期分量
220kV大接地电流系统中带负荷电流某线路断开一相，其余线路全相运行，下列正确的是()。 |  | 易 | 继电保护类 | BCD | 非全相线路中有负序电流，全相运行线路中无负序电流 | 非全相线路、全相运行线路中均有负序电流 | 非全相线路中的负序电流大于全相运行线路中的负序电流 | 非全相线路中有零序电流
对220kV及以上选用单相重合闸的线路，无论配置一套或两套全线速动保护，()动作后三相跳闸不重合。 |  | 易 | 继电保护类 | AB | 后备保护延时段 | 相间保护 | 分相电流差动保护 | 距离保护速动段
定期检验分为()。 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 全部检验 | 部分检验 | 用装置进行断路器跳合闸检验 | 带负荷试验
应该停用整套微机保护装置的情况有()。 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业 | 装置内部作业 | 继电保护人员输入定值 | 收集保护装置的故障录波报告时
对新安装的变压器保护在变压器启动时的试验有()。 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 带负荷校验 | 测量差动保护不平衡电流 | 变压器充电合闸试验 | 测量差动保护的制动特性
由开关场至控制室的二次电缆采用屏蔽电缆且要求屏蔽层两端接地是为了降低（）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 开关场的空间电磁场在电缆芯线上产生感应，对静态型保护装置造成干扰 | 相邻电缆中信号产生的电磁场在电缆芯线上产生感应，对静态型保护装置造成干扰 | 本电缆中信号产生的电磁场在相邻电缆的芯线上产生感应，对静态型保护装置造成干扰 | 由于开关场与控制室的地电位不同，在电缆中产生干扰
二次回路的电路图按任务不同可分为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 原理图 | 展开图 | 安装接线图 | 端子排图 | 出厂屏柜图
高压线路自动重合闸应（ ） |  | 易 | 继电保护类 | AC | 手动跳-合闸应闭锁重合闸 | 手动合闸故障只允许一次重合闸 | 重合永久故障开放保护加速逻辑 | 远方跳闸起动重合闸
在以下微机保护二次回路抗干扰措施的定义中，正确的是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABD | 强电和弱电回路不得合用同一根电缆 | 保护用电缆与电力电缆不应同层敷设 | 尽量要求使用屏蔽电缆，如使用普通铠装电缆，则应使用电缆备用芯，在开关场及主控室同时接地的方法，作为抗干扰措施 | 应使用屏蔽电缆，电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端接地
CT二次绕组接线系数Kjx=√3的有（ ） |  | 易 | 继电保护类 | CD | 星形接线 | 不完全星形接线 | 三角形接线 | 两相差电流接线
对中间继电器机械部分应检查（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 应注意动静触点接触良好 | .动静触点不偏心 | 行程应在0.5～1mm范围内 | 触点断开时动静触点之间的距离应不小于3mm
电流闭锁电压速断保护比单一的电流或电压速断保护有（ ）优点。 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 在经常运行方式下，有足够大的保护区 | 在最大或最小运行方式下也不会误动作 | 它比单一的电流或电压速断保护的保护区大 | 动作速度快，灵敏度高 | 接线简单
用分路试停的方法查找直流接地有时查找不到，可能是由于（ ） |  | 易 | 继电保护类 | CD | 分路正极接地 | 分路负级接地 | 环路供电方式合环运行 | 充电设备或蓄电池发生直流接地
带时限速断保护的保护范围是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | AB | 本线全长 | 下线始端一部分 | 下线全长 | 以上均是
在一次设备运行而停用部分保护进行工作时，应特别注意（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 注意断开不经连接片的跳闸线 | 注意断开不经连接片的合闸线 | 注意断开不经连接片的、与运行设备有关的连线 | 注意断开电流回路 | 注意断开电压回路
对三相自动重合闸继电器应进行（ ）检验 |  | 易 | 继电保护类 | ABCDE | 各直流继电器的检验 | 充电时间的检验 | 只进行一次重合的可靠性检验 | 停用重合闸回路的可靠性检验 | 重合闸动作整定时间的检验
清扫二次线时应注意（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 使用的清扫工具应干燥，金属部分应包好绝缘 | 清扫时应穿长袖工作服 | 工作时必须小心谨慎，不应用力抽打，以免引起损坏设备元件或弄断线头 | 污浊严重时可以用水清洗
负载与电源连接的原则：一是保证负载得到额定电压，二是尽量使三相负载对称分布。无论是三相交流电源还是三相负载都有星形（Y）和三角形（△）两种连接方式。因此，三相电路可能实现的连接方式共有（ ）种连接。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | Y-Y | Y-△ | △-Y | △-△
小接地电流系统发生单相接地时，有（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 接地电流很小 | 线电压对称 | 非故障相电压升高√3倍 | 没有负序电压分量
根据继电保护反措要点的要求，开关场到控制室的电缆线应（ ） |  | 易 | 继电保护类 | AC | 采用屏蔽电缆，屏蔽层在开关场和控制室两端接地 | 采用屏蔽电缆，屏蔽层在保护屏内一点接地 | 强电和弱电回路不宜合用同一跟电缆 | 允许用电缆芯两端同时接地的方法提高抗干扰措施
“不对应”原理是指（ ） |  | 易 | 继电保护类 | AB | 控制开关的位置与断路器的位置不对应 | 双位置继电器的位置与断路器的位置不对应 | 合闸位置继电器与断路器的位置不对应 | .分闸位置继电器与断路器的位置不对应 | 合闸位置继电器与分闸位置继电器的不对应
定时限过电流保护的特点是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 为了实现过电流保护的动作选择性，各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定 | 相邻保护的动作时间，自负荷向电源方向逐级增大 | 每套保护的动作时间是恒定不变的，与短路电流的大小无关 | 保护范围受系统运行方式变化而变化
安装接线图包括（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 屏面布置图 | 屏背面接线图 | 端子排图 | 原理图 | 展开图
.35kV中性点不接地电网中，线路相间短路保护配置的原则是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 当采用两相式电流保护时，电流互感器应装在各出线同名相上 | 保护装置采用远后备方式 | 如线路短路会使发电厂厂用电母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%～60%时，应快速切除故障 | 线路相间短路保护必须按三段式配置
二次回路接线的要求是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABCDE | 按图施工，接线正确 | 电气回路的连接（螺栓连接-插接-焊接等）应牢固可靠 | 电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确，字迹清晰且不易脱色 | 配线整齐-清晰-美观,导线绝缘良好，无损伤 | 盘-柜内有导线不应有接头
电流速断保护的特点是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 接线简单，动作可靠 | 切除故障快，但不能保护线路全长 | 保护范围受系统运行方式变化的影响较大 | 保护范围受系统中变压器中性点接地数目变化影响较大
安装接线图中，对安装单位、同型号设备、设备顺序进行编号的方法有（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 安装单位编号以罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ……等来表示 | 同型设备，在设备文字标号前以数字来区别，如1KA-2KA | 同一安装单位中的设备顺序是从左到右，从上到下以阿拉伯数字来区别，例如第一安装单位的5号设备为Ⅰ5 | 同一安装单位中的设备顺序是从右到左，从上到下以阿拉伯数字来区别，例如第一安装单位的5号设备为Ⅰ5
电气设备的二次回路包括（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 测量、监察回路 | 控制、信号回路 | 继电保护和自动装置回路 | 操作电流回路 | 照明回路
对继电器触点一般有（ ）的要求 |  | 易 | 继电保护类 | ABCDE | 触点固定牢固可靠，无拆伤和烧损 | 常开触点闭合后要有足够的压力，即接触后有明显的共同行程 | 常闭触点的接触要紧密可靠，且有足够的压力 | 动、静触点接触时应中心相对 | 对具有多付触点的继电器，应检查各付触点应同时闭合或断开
对重合闸装置的要求有（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABCDE | 手动或遥控跳闸时，不应重合 | 手动投入断路器于故障线路，由保护将其跳开后，不应重合 | 重合闸起动采用控制开关与断路器位置不对应原理及保护起动，而且保证仅重合一次 | 一般自动复归。有值班人员的10kV以下线路也可手动复归 | 断路器气（液）压降低时，应将重合闸装置闭锁
在超范围闭锁式方向纵联保护中设置了远方起动措施，其所起作用是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | AB | 可方便地对高频通道进行试验 | 可防止区外短路故障时一侧起动元件因故未起动造成保护的误动 | 可防止单侧电源线路内部短路故障时保护的拒动 | 可方便地对低频通道进行试验
对振荡闭锁装置的基本要求是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 系统发生振荡而没有故障时，应可靠地将保护闭锁 | 系统发生振荡时，在保护范围内发生短路故障，闭锁装置不能将保护闭锁，应允许保护动作 | 继电保护在动作过程中系统出现振荡，闭锁装置不应干预保护的工作 | 先振荡，后操作，闭锁装置能可靠闭锁保护而不误动
LFP—900系列保护的调试注意事项如下（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 尽量少拔插装置插件，不触摸插件电路 | 校对CPU1-CPU2-MON1板的程序校验码及程序形成时 | 校对直流额定电压-交流额定电流是否与实际一致 | 插件位置是否与图纸一致
对于超范围闭锁式方向纵联保护，高频通道在A相上，其通道衰耗与有关状态有关，下列说法正确的是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | AC | 线路一侧断路器三相断开时，通道衰耗将增大 | 当B-C相接有其他高频通道的加工设备时，通道衰耗将减小 | 线路两侧A相断路器断开时，不影响通道衰耗值 | 线路两侧A相断路器断开时，影响通道衰耗值
微机保护系统的硬件一般由（ ）部分组成 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 模拟量输入系统 | CPU主系统 | 开关量输入／输出系统 | 抗干扰系统
当LFP-901A型保护动作后应做（ ）工作。 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 首先按屏上打印按钮，打印有关报告，包括定值、跳闸报告、自检报告、开关量状态等 | 记录信号灯和管理板液晶显示的内容 | 进入打印子菜单，打印前几次有关的报告 | 复归信号
在带电的ＰＴ二次回路上工作，应采取（ ）安全措施 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 严格防止短路或接地 | 使用绝缘工具-戴手 | 必要时工作前停用有关保护装置 | 接临时负载，必须装有专用的刀闸和可熔保险器
小接地电流系统的零序电流保护，可利用（ ）电流作为故障信息量 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 网络的自然电容电流 | 消弧线圈补偿后的残余电流 | 人工接地电流（此电流不宜大于10～30A，且应尽可能小） | 单相接地故障的暂态电流
某超高压单相重合闸方式的线路，其接地保护第II段动作时限应考虑（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 与相邻线路接地I段动作时限配合 | 与相邻线路选相拒动三相跳闸时间配合 | 与相邻线断路器失灵保护动作时限配合 | 与单相重合闸周期配合
110kV线路距离保护新安装试验报告主要内容有（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABCDE | 整定值情况 | 继电部分和CT特性试验情况 | 二次线接线情况，未解决的问题和缺陷 | 回路绝缘情况及整组试验情况 | 相量图测试情况
LFP-900系列保护的调试注意事项是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABCDE | 尽量少拔插装置插件，不触摸插件电路 | 使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地 | 试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动 | 校对CPU1、CPU2、MONI极的程序校验码及程序形成时间 | 校对直流额定电压、交流额定电流是否与实际一致
距离保护振荡闭锁中的相电流元件，其动作电流应满足如下条件（ ） |  | 易 | 继电保护类 | AB | 应躲过最大负荷电流 | 本线末短路故障时应有足够的灵敏度 | 应躲过振荡时通过的最大电 | 应躲过突变量元件最大的不平衡输出电流
多绕组电流互感器及其二次线圈接入保护回路的接线原则，下面正确的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 装小瓷套的一次端子应放在母线侧 | 保护接入的二次线圈分配，应特别注意避免当一套线路保持停用而线路继续运行时出现电流互感器内部故障时的保护死 | 一个绕组三相只允许有一个接地点 | 保护与测量可以合用一个绕组
正常运行的电力系统，出现非全相运行，非全相运行线路上可能会误动的继电器是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | CD | 差动继电器 | 阻抗继电器 | 负序功率方向继电器（TV在母线侧） | 零序功率方向继电器（TV在母线侧）
长线的分布电容影响线路两侧电流的（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | AB | 大小 | 相位 | 频率 | 方向
当采用单相重合闸装置时，应考虑到哪些情况下（ ）出现的非全相运行 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 重合闸过程中 | 单相重合闸装置拒动 | 开关偷跳 | 开关低气压
电力系统发生全相振荡时，（ ）不会发生误动 |  | 易 | 继电保护类 | BD | 阻抗元件 | 分相电流差动元件 | 电流速断元件 | 零序电流速断元件
纵联保护的信号有（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 闭锁信号 | 允许信号 | 跳闸信号 | 微波信号
高频同轴电缆的屏蔽层除起屏蔽作用外，同时又是保护通道的回程导线，应当在（ ）接地 |  | 易 | 继电保护类 | AC | 两端 | 单端 | 100m接地铜排 | 开关站
RCS-915母线保护装置关于交流电压断线以下哪几种情况的说法是正确的（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 母线负序电压 3U2 大于 12V，延时 1.25 秒报该母线 TV 断线。 | 母线三相电压幅值之和（¦Ua¦+¦Ub¦+¦Uc¦）小于 Un，且母联或任一出线的任一相有电流（>0.04In）或母线任一相电压大于 0.3Un，延时 1.25 秒延时报该母线 TV 断线 | 三相电压恢复正常后，经 10 秒延时后全部恢复正常运行。 | 当检测到系统有扰动或任一支路的零序电流大于 0.1In 时不进行 TV 断线的检 测，以防止区外故障时误判
关于开关失灵保护描述正确的是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | BD | 失灵保护动作将启动母差保护 | 若线路保护拒动，失灵保护将无法启动 | 失灵保护动作后，应检查母差保护范围，以发现故障点 | 失灵保护的整定时间应大于线路主保护的时间
在发生母线短路故障时，在暂态过程中，母差保护差动回路的特点以下说法正确是： （ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 直流分量大 | 暂态误差大 | 不平衡电流最大值不在短路最初时刻出现 | 不平衡电流最大值出现在短路最初时刻
对分相断路器，母联（分段）死区保护所需的开关位置辅接点应采用（ ） |  | 易 | 继电保护类 | AD | 三相常开接点并联 | 三相常开接点串联 | 三相常闭接点并联 | 三相常闭接点串联
深圳南瑞BP-2B母线中复合电压闭锁元件包含 （ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ACD | 低电压 | 电压突变 | 负序电压 | 零序电压
一次接线为1个半断路器接线时，该母线保护不必装设（ ） |  | 易 | 继电保护类 | AC | 低电压闭锁元件 | TA断线闭锁元件 | 复合电压闭锁元件 | 辅助变流器
对于双母线接线方式的变电所，当某一出线发生故障且断路器拒动时，应由（ ）切除电源。 |  | 易 | 继电保护类 | AC | 失灵保护 | 母线保护 | 对侧线路保护 | 上一级后备保护
采用高、中阻抗型母线差动保护时，要验证电流互感器（ ）是否满足要求 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 10%误差 | 拐点电压 | 伏安特性 | 变比
国电南自WMZ-41母线中复合电压闭锁元件包含 （ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 低电压 | 电压突变 | 负序电压 | 零序电压
双母线接线方式下，线路断路器失灵保护由哪几部分组成（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 保护动作触点 | 电流判别元件 | 电压闭锁元件 | 时间元件
RCS-915A/B母差保护中当判断母联TA断线后，母联TA电流是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | BCD | 仍计入小差 | 退出小差计算 | 自动切换成单母方式 | 投大差计算
下列哪些保护可以启动断路器失灵保护（） |  | 易 | 继电保护类 | AD | 光纤差动保护 | 变压器非电量保护 | 变压器过负荷保护 | 线路距离三段保护
失灵保护的线路断路器启动回路由什么组成（） |  | 易 | 继电保护类 | AB | 保护动作出口接点 | 断路器失灵判别元件（电流元件） | 断路器位置接点 | 线路电压元件
下列哪些条件可以使线路高频闭锁式保护停信（） |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 母线保护动作 | 断路器位置 | 高频保护正方向元件动作，反方向元件不动作，且收到闭锁信号而后闭锁信号消失 | 断路器失灵保护
双母线接线的母线保护设置复合电压闭锁元件的原因有（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 防止由于人员误碰，造成母差或失灵保护误动出口，跳开多个元件 | 防止母差或失灵保护由于元件损坏或受到外部干扰时误动出口 | 双母线接线的线路由一个断路器供电，一旦母线误动，会导致线路停电，所以母线保护设置复合电压闭锁元件可以保证较高的供电可靠性 | 当变压器开关失灵时，电压元件可能不开放
关于BP-2B，下列说法正确的是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | AB | 母联断路器在合位时，大差制动系数自动转入高值 | 母联断路器在分位时，母联电流不再计入小差 | 母联间隔电流极性和I母出线电流极性保持一致 | 母联断路器在分位时，大差制动系数自动转入高值
单相重合闸的优点有（） |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 提高供电的可靠性 | 提高系统并联运行的稳定性 | 减少转换性故障发生 | 没有操作过电压问题
微机型母线差动保护装置包含母联（或旁路母联）开关的（）保护。 |  | 易 | 继电保护类 | AB | 母联充电保护 | 母联过流保护 | 母联开关距离保护 | 母联开关零序保护
安稳装置常见的中央信号包括（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | PT断线 | 异常 | 过载告警 | 直流消失
安稳装置接收的对时信号一般有哪几种（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 脉冲对时 | 串口对时 | B码对时 | 后台对时
下面的安稳装置开入信号属于强电开入信号的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | AB | 跳闸信号 | 断路器位置信号 | 功能压板 | 对时信号
区域性安稳装置主要解决什么问题（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | AB | 区域性暂稳 | 区域性热稳 | 机组失步 | 线路备投
安全自动装置正常巡视和检查的主要内容有（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 装置电源指示灯均应点亮 | 液晶屏上显示的时间正确 | 电压、频率等测量结果正确 | 主机板及继电器板上指示灯显示正确
电力系统暂态稳定及其控制若根据控制范围划分，则包括以下哪些内容（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 局部稳定控制 | 区域电网稳定控制 | 大区互联电网稳定控制 | 就地稳定控制
稳控系统中的暂态稳定问题包括（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 单相瞬时故障 | 单相永久性接地 | 三相短路故障 | 过载
失步时，（ ）幅值与相角差的变化周期相同且波动幅度较大。 |  | 易 | 继电保护类 | AC | 电压 | 有功 | 电流 | 无功
下列电力系统自动装置中属于电力系统安控装置的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | AB | 低频低压减载装置 | 备用电源自投装置 | 励磁调节器 | 故障录波装置
电力系统紧急控制的措施包括（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 切除发电机 | 发电机励磁紧急控制 | 集中切负荷 | 电力系统解列
电力系统安全控制包括( )。 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 预防控制 | 紧急控制 | 恢复控制 | 智能控制
稳控装置双重化主要指（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 输入电气量绕组双重化 | 输入开关量节点双重化 | 输出出口跳圈双重化 | 输入直流电源双重化
下列哪些装置属于安全自动装置（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 低频和低压自动减载装置 | 失步解列装置 | 自动重合闸装置 | 水轮发电机自起动和调相改发电装置
安全自动装置应满足（ ）的要求。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 可靠性 | 选择性 | 灵敏性 | 速动性
限制电压降低，控制装置作用于（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 增发无功功率 | 电容补偿装置 | 减少无功功率需求 | 切除负荷
自动投入装置的功能设计应符合下列要求（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 除发电厂备用电源快速切换外，应保证在工作电源或设备断开后，才投入备用电源或设备 | 工作电源或设备上的电压，不论何种原因消失，除有闭锁信号外，自动投入装置均应动作 | 自动投入装置应保证只动作一次 | 有闭锁信号时，应可靠不动作
常用的备用电源自动投入装置有（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 进线备自投 | 主变备自投 | 母线备自投 | 厂用电快速切换
高频信号起闭锁保护作用的高频保护中，母差跳闸停信和断路器单跳位置停信的意图显然都是想让对侧的高频保护得以跳闸。但前者针对的是（ ），而后者针对的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | AC | 故障点在本侧流变与断路器之间 | 故障点在本侧母线上 | 故障点在本侧线路出口 | 故障点不在本侧线路出口
远方跳闸保护的就地判据一般采用( ) |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 零序电流 | 负序电流 | 电流变化量 | 低电流
高频通道上的保护间隙用来保护（ ）免受过电压袭击。 |  | 易 | 继电保护类 | BC | 结合滤波器 | 收发信机 | 高频电缆 | 耦合电容器
为解决同杆双回线两线路跨相故障的选相问题，可选择保护( ) |  | 易 | 继电保护类 | AC | 分相电流差动保护 | 单相通道高频保护 | 分相通道高频保护 | 阶段性零序保护
为解决线路高阻接地故障的切除问题，可选择保护( ) |  | 易 | 继电保护类 | AB | 分相电流差动保护 | 高频零序保护 | 阶段性距离保护 | 高频距离保护
序网络与短路故障点的（ ）有关。 |  | 易 | 继电保护类 | CD | 相别 | 故障类型 | 短路故障点的位置 | 系统运行方式
当发生电压回路断线时，RCS－900系列保护装置中退出的保护元件分别是什么？（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 纵联距离 | 纵联零序 | 距离保护 | 零序过流保护Ⅱ段 | 工频变化量阻抗元件
当发生电压回路断线时，RCS－900系列保护装置中保留的保护元件分别是什么？ |  | 易 | 继电保护类 | BCD | 纵联零序 | 工频变化量阻抗元件 | 不经方向元件控制的零序过流III段 | 自动投入TV断线相过流和TV断线零序过流保护
BP-2B母差保护装置分裂运行时的跳闸出口的条件是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | AD | 闭锁开放元件动作 | 仅要大差差流达到动作值 | 仅要小差差流达到动作值 | 大小差差流均达到动作值
继电保护短路电流计算可以忽略 ( )等阻抗参数中的电阻部分 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 发电机 | 变压器 | 架空线路 | 电缆
以下说法正确的是（ ） |  | 易 | 继电保护类 | AB | 同一线路两套保护的通道应保持独立性，包括电源、设备和路由的独立 | 单向通道倒换环、单向复用段倒换环可作为纵联距离、方向保护的信息传输通道，但不能作为线路纵差保护的信息传输通道 | 不同OPGW，包括同塔架设的两条OPGW光缆视为相同路由 | 保护用光纤通道不允许收发信路由不一致
电力系统发生短路故障时，电流互感器的一次电流中除交流分量电流外，还有非周期分量电流，就电流互感器饱和来说，下列正确的是:（ ） |  | 易 | 继电保护类 | ACD | 计及非周期分量电流后，铁芯容易饱和，且非周期分量电流衰减时间常数愈大愈容易饱和 | 计及电流互感器的剩磁后，电流互感器一定更容易饱和 | 在同样一次电流、变比下，电流互感器容量愈大愈不容易饱和 | 剩磁越大，CT二次绕组续流越严重
下列保护CT断线时不闭锁的保护为（ ） |  | 易 | 继电保护类 | BC | 母线差动保护 | 线路差动保护 | 变压器差动保护 | 以上均不闭锁
相间不平衡电流（负序电流）的产生主要原因有（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 不平衡电压 | 启动过程产生的5次及11次谐波 | 不对称短路 | 电源断相、反相
变压器差动保护不平衡电流的产生包括( )。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 变压器正常运行时的励磁电流 | 由于变压器各侧电流互感器型号不同而引起的不平衡电流 | 由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流 | 由于变压器改变调压分接头引起的不平衡电流
变压器纵差动保护或电流速断保护可以反映（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | BD | 过电流 | 引出线的短路故障 | 油箱漏油造成油面降低 | 变压器绕组、套管故障
电流互感器基本接线方式有（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 完全星形接线 | 两相两继电器不完全星形接线 | 两相一继电器电流差接线 | 三角形接线
对直接接入微机型继电保护装置的所有二次电缆的要求，描述正确的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ACD | 均应使用屏蔽电缆； | 电缆屏蔽层应在保护屏内一端可靠接地 | 电缆屏蔽层应在电缆两端可靠接地 | 严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地。
电力系统在以下（ ）情况下会出现零序电流 |  | 易 | 继电保护类 | BCD | 电力系统二相短路 | 电力系统中有接地故障 | 电力系统非全相运行 | 电力变压器三相运行参数不同
110kV主变保护一般配置哪些主保护（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | BD | 复合电压过流保护 | 差动保护 | 过负荷告警 | 非电量保护
继电保护工作中要杜绝的三误是（） |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 误整定 | 误接线 | 误碰 | 误试验
继电保护所用的电流互感器稳态变化误差不应大于（ ），而角度误差不应超过（ ）度。 |  | 易 | 继电保护类 | AB | 0.1 | 7 | 0.05 | 10
继电保护现场工作中的习惯性违章的主要表现有（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 不履行工作票手续即行工作 | 不认真履行现场继电保护工作安全措施票 | 监护人不到位或失去监护 | 现场标示牌不全，走错屏位
交流正弦量的三要素为（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ACD | 最大值 | 瞬时值 | 频率 | 初相角
哪些设备由继电保护人员维护和检验（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 继电保护装置 | 安全自动装置 | 二次回路 | 继电器
清扫运行设备的二次回路时，应采取什么措施（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 防止振动 | 防止误碰 | 使用绝缘工具 | 必要时停用相关保护。
变电所二次回路干扰的种类包括（） |  | 易 | 继电保护类 | ABCDE | 50Hz干扰 | 高频干扰 | 雷电引起的干扰 | 控制回路产生的干扰 | 高能辐射设备引起的干扰
为增强继电保护的可靠性，重要变电站宜配置两套直流系统，同时要求：（ ） 。 |  | 易 | 继电保护类 | BD | 任何时候两套直流系统均不得有电的联系 | 两套直流系统同时运行互为备用 | 两套直流系统正常时并列运行 | 两套直流系统正常时分列运行
我国电力系统中，中性点接地方式有（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 中性点直接接地方式 | 中性点经消弧线圈接地方式 | 中性点不接地方式 | 中性点经小电阻接地
下列主变保护中属于非电气量的保护是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | CD | 差动保护 | 过流保护 | 瓦斯保护 | 压力释放保护
在电气设备上工作时，保证安全的组织措施有（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 工作票制度 | 工作许可制 | 工作监护制度 | 工作间断、转移和终结制度
装设接地线时，应符合下列（ ）要求。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 先接接地端，后接导体端 | 接地线应接触良好，连接应可靠 | 应使用绝缘棒和戴绝缘手套 | 人体不得碰触接地线或未接地的导线
下列哪些是纵联保护（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | AC | 高频保护 | 距离保护 | 光纤保护 | 工频变化量保护
二次回路中电磁干扰的来源有（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 各种短路故障 | 高频载波机 | 断路器的操作而引起的暂态过程 | 对讲机
双重化配置的保护及操作回路，下列说法正确的是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABD | 两套主保护与断路器的两组跳闸线圈一一对应 | 两套主保护和两路控制回路的电源一一对应，并相应接在同一直流电源上 | 开关压力低闭锁重合闸应接在第二路电源 | 开关有两套压力闭锁元件，压力低闭锁跳、合闸分别采用两路电源供电
零序电流保护有以下哪种特点（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABD | 整定值低 | 受系统运行方式变化影响小 | 在运行方式变化很大时，灵敏度高 | 不受系统振荡的影响
录波完好的标准是（）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 故障录波记录时间与故障时间吻合 | 数据准确，波形清晰完整 | 标记正确，开关量清楚 | 与故障过程相符
接入录波装置的开关量应包括（）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABC | 保护出口 | 通道收发信 | 断路器位置变位 | 刀闸位置
模拟量是故障录波的基本信息，对于安装在不同位置的每一组三相电压互感器，应录取的量有（）。 |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | A相电压 | B相电压 | C相电压 | 开口三角电压
新、改（扩）建安自装置投运前要求：（）。 |  | 易 | 继电保护类 | CD | 调度和现场运行部门均应具备完整齐全的装置使用说明及运行规定；设备运行维护单位应依据有关技术资料及运行规定，于装置投运前，完成现场运行规程的编写或修改，并报相应调度部门备案 | 调度运行规定和现场运行规程中均应明确装置的使用条件、操作规定、故障处理原则安全注意事项及有关说明 | 必须经工程建设主管部门组织测试、联调，验收合格，并具备挂网试运行条件 | 原则上必须经过至少七天的挂网试运行；特殊情况下，经相应的安全监察部门许可后，可缩短挂网试运行时间。挂网试运行期间，除所有装置出口压板退出外，装置按正常状态投入运行
系统发生振荡时，（ ）可能发生误动作。 |  | 易 | 继电保护类 | CD | 电流差动保护 | 零序电流保护 | 电流速断保护 | 距离保护
电力系统安全自动装置的作用是（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | AD | 避免电力系统失去平衡 | 避免用户甩负荷 | 避免电气设备损坏 | 避免电力系统发生大面积停电
小电流接地系统当发生单相接地时，其余两相的电压数值变化为（ ）。 |  | 易 | 继电保护类 | ACD | 其他两相电压幅值升高倍 | 其他两相电压幅值降低倍 | 超前相电压并向超前相移0° | 落后相电压并向落后相移0°
光纤通信的主要优点（） |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 传输频带宽、通信容量大 | 损耗低 | 不受电磁干扰 | 线径细、质量轻
接地距离保护有什么特点（） |  | 易 | 继电保护类 | ABCD | 可以保护各种接地故障，而只需用一个距离继电器，接线简单 | 可允许带很大的接地过渡电阻 | 保护动作速度快，动作特性好 | 受系统运行方式变化的影响小
单一式不间断电源设备包含的类型，分别是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 单一式不间断电源设备 | 有独立蓄电池充电装置的单一式不间断电源设备 | 带直流输出的单一式不间断电源设备 | 带旁路的单一式不间断电源设备
直流充电模块巡视检查主要内容有(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABC | 交流输入电压、直流输出电压和电流显示正确 | 充电装置工作正常、无告警 | 风冷装置运行正常，滤网无明显积灰 | 直流控制母线、动力母线电压值在规定范围内，浮充电流值符合规定
测控装置对时精度检测方法为(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABC | 先清除测控装置中所有SOE历史记录 | GPS脉冲信号接在测控装置上，此时测控装置每到整分钟时都将收到对时信号 | 在测控装置的“SOE报告”中观察各条SOE记录的时间 | 使用短路线短接遥信开入，核实SOE信号和COS信号时间差
在调试测控装置遥信功能前，应做好包括(____)的准备工作，。 |  | 易 | 电气二次类 | ABC | 图纸资料 | 仪器 | 仪表 | 对时源
在调试测控装置遥信功能时，应做好工作前的准备工作，包括(____)的准备。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 图纸资料 | 仪器 | 仪表 | 工器具
为隔离强电系统对测控装置进行的干扰，需要增加隔离器件，目前使用的隔离措施有(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | AC | 继电器隔离 | 交直流转换隔离 | 光电耦合器隔离 | 电磁隔离
在测控装置遥信信息采集功能调试过程中，可用来控制危险点措施的有(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | CD | 可以带电拔插通信板件 | 调试过程中，发现可能影响到的数据，在试验结束后，去除该干扰数据 | 依据图纸在正确的端子上进行相应的实验 | 设备断电前检查是否有相关的共用设备
绝缘电阻表按结构原理可分为（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | AC | 手摇式绝缘电阻表 | 指针式绝缘电阻表 | 数字式绝缘电阻表 | 接地电阻测试仪
下列选项属于万用表具有的测量线路的是（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | ACD | 直流电流 | 交流电流 | 直流电压 | 交流电压
元件组合符号的表示方法有(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABC | 集中表示法 | 半集中表示法 | 分开表示法 | 分立表示法
电路图一般由（____）组成。 |  | 易 | 电气二次类 | ABD | 电路 | 技术说明 | 接线图 | 标题栏
电气图的形式多种多样，但是所反映的内容基本相同，包括（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 电气产品 | 电气系统的工作原理 | 连接方法 | 系统结构
电气图按照表达方式分可分为（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 图样 | 简图 | 表图 | 表格
识读电气原理图主电路的具体步骤包括（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 看用电设备 | 看清楚主电路中用电设备，用几个控制元件控制 | 看清楚主电路除用电设备以外还有哪些元器件以及这些元器件的作用 | 看电源
电流互感器的配置应符合的要求(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 电流互感器二次绕组的数量与准确等级应满足继电保护自动装置的要求 | 应注意避免当一套线路保护停用而线路继续运行时，出现电流互感器内部故障时的保护死区 | 对中性点直接接地接地系统，可按三相配置；对中性点非直接接地系统，依具体要求可按两相或三相配置 | 当采用一台半断路器接线时，对独立式电流互感器内部每串宜配置三组
为便于(____)，通常在图纸上使用图形符号及文字符号按一定规则连接来对二次回路进行描述。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 设计 | 制造 | 安装 | 调试及运行维护
故障录波器进行绝缘检查时，应对(____)用1000V绝缘电阻表测量。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 交流回路对地 | 交流回路之间 | 交流回路与直流回路之间 | 直流回路对地
信号装置按其告警的性质一般分为(____)几种。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 事故信号 | 预告信号 | 位置信号 | 继电保护及自动装置的启动、动作、呼唤等信号
电力系统主要由(____)几个部分组成。 |  | 易 | 电气二次类 | ABD | 发电厂 | 电力网 | 发电厂动力部分 | 用户
电力系统电压调整的基本方法有(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 发电机调压 | 无功补偿设备投切调压 | 变压器分接头调压 | 切除部分负荷
变压器中性点的接地方式有(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 中性点直接接地 | 中性点不接地 | 中性点经放电间隙接地 | 中性点经消弧线圈接地
故障录波器的作用主要有(____)等。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 利用故障录波器记录故障时电流电压量对故障线路进行测距 | 故障录波记录能正确分析评价继电保护及安全自动装置的动作行为 | 根据录波装置记录能够发现继电保护及自动装置等设备二次回路中存在的缺陷 | 当电力系统发生不明原因跳闸时，可以利用录波装置记录来分析判断
微机自动准同步装置，在采样中断处理程序主要完成(____)等功能。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 频率测量 | 角度测量 | 频率跟踪 | 电压采集
电网是由变电所和不同电压等级的输电线路所组成，其作用是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | BCD | 产生电能 | 输送电能 | 控制电能 | 分配电能
升压变电站的特点有(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | AB | 一般建在变电站附近 | 一般建在靠近负荷中心的地点 | 主要任务为将低压变换为高电压 | 主要任务为高电压变换到一个合理的电压等级
变压器在电力系统中的主要作用是（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | ABD | 变换电压，以利于功率的传输 | 变换电压，可以减少线路损耗 | 变换电压，可以改善电能质量 | 变换电压，扩大送电距离送电
在直流电路中，下列说法是正确的（____）。 |  | 易 | 电气二次类 | ABC | 电容的容抗为零 | 电容的容抗为无穷大 | 电感的感抗为零 | 电流的频率为零
使用钳形电流表测量时，以下做法正确的是( )。 |  | 易 | 电气二次类 | BCD | 戴线手套 | 站在绝缘垫上 | 不得触及其他设备，以防短路或接地 | 观测表计时，要特别注意保持头部与带电部分的安全距离
二次系统试验工作结束后，以下做法正确的是( )。 |  | 易 | 电气二次类 | AC | 按“二次工作安全措施票”逐项恢复同运行设备有关的接线 | 拆除临时接线 | 检查装置内有无异物，屏面信号及各种装置状态是否正常 | 检查各相关压板及切换开关位置是否恢复至工作许可时的状态
对无法进行直接验电的设备和雨雪天气时的户外设备，可以进行间接验电。即通过设备的( )及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 机械指示位置 | 电气指示 | 带电显示装置 | 仪表
电压互感器的二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次侧反充电，应将( )。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 二次回路短路接地 | 二次回路断开 | 电压互感器高压熔断器取下 | 电压互感器一次刀闸断开
在二次系统上工作，检修中遇有以下( )情况应填用二次工作安全措施票。 |  | 易 | 电气二次类 | AC | 在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作 | 在对检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的一次回路工作 | 在对检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作 | 在继电保护装置中改变装置原有定值的工作
对运行中的保护装置及自动装置的外部接线进行改动，必须履行如下程序(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | BC | 先在原图上做好修改，经工区批准 | 按图施工，不准凭记忆工作 | 改动后，做相应的逻辑回路整组试验 | 施工单位在全部工作结束后通知现场与主管继电保护部门修改图纸
在(____)电网，必须在线路两侧加装断路器和保护装置，以便在线路故障时，两侧断路器可以跳闸切除故障。 |  | 易 | 电气二次类 | ABD | 两侧供电辐射形电网 | 单电源环形电网 | 单电源T接放射形电网 | 双电源环形电网
微机保护的模拟量输入回路的功能模块包括(____)等。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 电压形成回路 | 模拟量低通滤波器 | 采样保护回路 | 模数转换回路
直流接地故障发生的原因包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 设计方面原因 | 设备自身原因 | 施工过程造成的原因 | 运行、检修维护的原因
直流系统接地的危害包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 断路器的偷跳 | 断路器的误跳 | 断路器的拒跳 | 直流回路短路
故障录波装置异常现象包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 电流量录波不正确 | 电压量录波不正确 | 开入量录波不正确 | 高频量录波不正确
保护开入量检查包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | AB | 投退功能压板 | 检查其他开入量状态 | 拉合直流电源 | 保护装置通流通压
保护开入量检查时，需要对(____)压板进行开入检查。 |  | 易 | 电气二次类 | BC | 保护跳闸压板 | 置检修压板 | 闭锁重合闸 | 重合闸出口
现场工作应按图纸进行，严禁以记忆作为工作的依据。如发现图纸与实际接线不符时，应查线核对。需要改动时，必须履行(____)程。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 先在原图上作好修改，经主管继电保护部门批准 | 拆动接线前先要与原图核对，接线修改后要与新图核对，并及时修改底图，修改运行人员及有关各级继电保护人员的图 | 改动回路后，严防寄生回路存在，没用的线应拆除 | 在变动二次回路后，应进行相应的逻辑回路整组试验，确认回路极性及整定值完全正确
现场工作应按图纸进行，严禁以记忆作为工作的依据。如发现图纸与实际接线不符时，应查线核对。需要改动时，必须履行的程序包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 先在原图上作好修改，经主管继电保护部门批准 | 拆动接线前先要与原图核对，接线修改后要与新图核对，并及时修改底图，修改运行人员及有关各级继电保护人员的图 | 改动回路后，严防寄生回路存在，没用的线应拆除 | 在变动二次回路后，应进行相应的逻辑回路整组试验，确认回路极性及整定值完全正确
保护装置的交流量调试包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | AB | 零漂检查 | 相位检查 | 变比检查 | TA保护检查
充电装置交流总开关跳闸的主要原因包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | AB | 交流进线短路 | 模块内部短路 | 蓄电池故障 | 监控装置故障
直流系统监控器黑屏原因包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABD | 显示屏损坏 | 工作电源缺失 | 高频开关模块故障 | 进入屏保状态
充电装置开机后不久又停机处理方法不包括(____) 。 |  | 易 | 电气二次类 | CD | 修复中间继电器的触点 | 连接紧固好自保持触点线路，重新开机 | 检查控制变压器的线路 | 修复拧紧或更换熔断器芯子
蓄电池内部放电原因,包括以下(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 电解液中含有害的金属杂质沉积过多 | 附着于极板上与活性物质构成小电池而引起的放电 | 正极板中所含有的金属杂质溶解于电解液中 | 经过电解液集附于负极板上，从而形成小电池而引起放电
无论是分脉冲对时还是秒脉冲对时，均可采取空节点方式或有源接点方式，有源接点电压必须与各厂家协商配合，确定选择(____)，这样才能保证对时的准确。 |  | 易 | 电气二次类 | BD | 15VDC | 24VDC | 38VDC | 220VDC
在测控装置调试、运行时常遇到的异常现象包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | AB | 遥控选择不成功 | 遥控执行不成功 | 后台组态软件遥控属性错误 | 远动装置遥控序位表序号错误
在调试、运行时常遇到的异常现象包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 遥信数据不刷新 | 遥信值和实际值相反 | 遥信错位 | 遥信名称错误
正常情况下运行设备突然出现通信异常，应该不会是通信参数错误，但有时会因为(____)等参数错误导致，这种现象通常是由于调度主站的调试原因造成的。 |  | 易 | 电气二次类 | ACD | 链路地址 | 二次系统接地 | 校验 | 波特率
中央信号是由(____)信号组成。 |  | 易 | 电气二次类 | AB | 事故信号 | 预告信号 | 音响信号 | 掉牌信号
电气触头按接触面的形式可以划分为(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ACD | 面触头 | 滑动触头 | 线触头 | 点触头
测量用电流互感器的标准准确级有(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | AB | 0.1 | 0.2 | 10P | 5P
电流互感器按绝缘方式划分可分为(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 干式 | 浇筑式 | 油浸式 | 串极式
电流互感器常用的接线方式有(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABC | 单相接线 | 星形接线 | 不完全星型接线 | 开口三角型接线
电压互感器的测量精度有(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABC | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5
电压互感器按绝缘方式分类可分为(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 干式 | 浇筑式 | 油浸式 | 电容式
电压互感器常用的接线方式有(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 单相接线 | V/V接线 | 三相三柱式接线 | 三相五柱式接线
真空断路器的主要优点有(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 体积小 | 质量轻 | 无可燃物 | 维护工作量小
负荷开关按操作方式可分为(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | AB | 三相同时操作 | 逐相操作 | 两相操作 | 人力操作
负荷开关按灭弧介质可分为(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 空气负荷开关 | 真空负荷开关 | SF6负荷开关 | 油负荷开关
隔离开关的主要用途包括(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABC | 隔离电源 | 切换电路 | 接通和断开较小的负荷电流 | 断开短路电流
电能量计量系统的基本功能包括(____)等。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 电能量数据采集处理、存储 | 历史数据查询 | 报表生产 | 基本维护及系统安全
用分路试停的方法查找直流接地有时查找不到，可能是因为(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | CD | 分路正极接地 | 分路负极接地 | 环路供电方式合环运行 | 充电设备或蓄电池发生直流接地
电缆标示应标明(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ABC | 电缆规格 | 编号 | 起止点 | 电缆用途
检查二次接线正确性，应杜绝(____)，二次回路应符合设计和运行要求。 |  | 易 | 电气二次类 | ABCD | 错线 | 缺线、多线 | 接触不良 | 标识错误
二次回路检验应特别注意以下问题是(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | ACD | 有明显断开点，也只能确认在断开点以前的保护停用了 | 不允许在未停用的保护装置上按闭锁式纵联保护的启动发信按钮 | 只能用整组实验的方法 | 试验用直流电源应由专用熔断器供电
常用的电压互感器有(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | AB | 电磁式 | 电容式 | 电子式 | 缠绕式
电压互感器的标准输出为(____)。 |  | 易 | 电气二次类 | BC | 30V | 100V | 100/√3V | 60V

## 判断题
题目（必填）： | 考核点 | 难度： | 试题解析： | 正确答案（必填）：
作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的服装应合身、整齐。 |  | 易 | 安规类 | 错误
经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放常用药品。 |  | 易 | 安规类 | 错误
现场使用的安全工具和器具应合格并符合有关要求。 |  | 易 | 安规类 | 正确
各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及紧急事故处理措施。 |  | 易 | 安规类 | 正确
某供电公司电气检修队做出规定：①懂必要的安全生产知识；②学习过《安规》并经考试合格。同时具备以上两条即为合格工作人员。对否？ |  | 易 | 安规类 | 错误
某供电公司规定，其作业人员每三年必须进行一次体格检查。 |  | 易 | 安规类 | 错误
各类作业人员接受了相应的安全生产教育和岗位技能培训，即可上岗。 |  | 易 | 安规类 | 错误
因故间断电气工作连续三个月以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方能恢复工作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
管理人员、非全日制用工等下现场参加指定的工作，应先经过安全知识教育，并且不得单独工作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
新参加电气工作的人员，应经过安全知识教育后，方可下现场参加指定的工作，并且不得单独工作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员熟悉了本规程、并办理许可手续，就可参加工作 |  | 易 | 安规类 | 错误
某副总经理驱车路过作业现场，发现杆上作业的小王未系安全带，由于时间关系未能停车教训小王，但第二天他便让小王下了岗。 |  | 易 | 安规类 | 错误
某变压器厂研制的新型节能配变，要求在某供电单位挂网试运行。在拿出了试运行异常处理措施和试运行事故应急预案后，供电公司的总工程师签了“同意试运行”的意见，于是实施挂网试运行。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电压等级等于1000V的和高于1000V的电气设备，都是高压电气设备。 |  | 易 | 安规类 | 错误
室内高压设备的隔离室设有高度在1.7m以上的遮栏，安装牢固并加锁；室内高压开关都装有远方操作机构者，可由单人值班或单人操作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
无论高压设备是否带电，必须有第二人在场，工作人员才可以移开或越过遮栏进行工作。 |  | 易 | 安规类 | 错误
35kV户外（内）配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时，若导电部分对地高度小于2.9（2.6）m，该裸露部分两侧和底部须装设护网。 |  | 易 | 安规类 | 正确
户外220kV高压配电装置场所的行车通道上，应按2.2m的安全距离设置行车安全限高标志。 |  | 易 | 安规类 | 错误
待用间隔（母线连接排、引线已接上母线的备用间隔）不应列入调度管辖范围。 |  | 易 | 安规类 | 错误
封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。 |  | 易 | 安规类 | 正确
封闭式组合电器母线的终端备用孔应用铁板封闭。 |  | 易 | 安规类 | 错误
运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 |  | 易 | 安规类 | 正确
经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，可以同时进行清扫工作，但不准移开或越过遮栏。 |  | 易 | 安规类 | 错误
昨晚电视新闻报道，某地区发生山洪，小李的责任线路就在此地区，今日天刚一亮，小李便主动赶往该地区巡线。小李的做法合适吗？ |  | 易 | 安规类 | 错误
小王巡视10kV配电装置，进门后随手将门关上，巡视完毕出门又随手将门关上。 |  | 易 | 安规类 | 正确
检修人员操作时，监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电气设备停电后（包括事故停电），在未拉开有关刀闸或做好安全措施前，若进入遮栏检查设备时，必须有监护人在场。 |  | 易 | 安规类 | 错误
许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作，属于不停电工作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
事故应急抢修单完全可以代替工作票使用。 |  | 易 | 安规类 | 错误
凡是填用第一种工作票的工作就表示需要将相关高压设备停电。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在室外变电站二次接线和照明回路上的工作，不需高压设备停电，只需做一点安全措施，应填用第二种工作票。 |  | 易 | 安规类 | 错误
二次系统和照明等回路上的工作，无需将高压设备停电者或做安全措施者，可填用第二种工作票。 |  | 易 | 安规类 | 正确
凡在带电设备外壳上的工作都必须填用带电作业工作票。 |  | 易 | 安规类 | 错误
事故应急抢修可不用工作票，但应使用事故应急抢修单。 |  | 易 | 安规类 | 正确
事故应急抢修只要做好安全措施并做好记录可不用事故应急抢修单。 |  | 易 | 安规类 | 错误
开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 |  | 易 | 安规类 | 正确
若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电，则所有不同地点的工作，可以发给一张工作票，但要详细填明主要工作内容。 |  | 易 | 安规类 | 正确
需要变更工作班成员时，须经工作票签发人同意，在对新工作人员进行安全交底后，方可进行工作。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在变电站工作发现在停电范围内有设备缺陷需要消除，工作负责人应与运行值班人员协商，在工作票上增加工作项目。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在原工作票及安全措施停电范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。 |  | 易 | 安规类 | 正确
变更工作负责人或增加工作任务，如工作票签发人无法当面办理，应通过电话联系，并在工作票登记薄和工作票上注明。 |  | 易 | 安规类 | 正确
第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员，可直接送达或通过传真、局域网传送，传真的工作票等同于正式工作票。 |  | 易 | 安规类 | 错误
工作票有破损不能继续使用时，应补填新的工作票。 |  | 易 | 安规类 | 正确
第一、第二种工作票和带电作业工作票的有效时间以工作票签发人填写的时间为限。 |  | 易 | 安规类 | 错误
第一、二种工作票需办理延期手续，应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请（属于调度管辖、许可的检修设备，还应通过值班调度员批准），由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。 |  | 易 | 安规类 | 正确
第一种工作票只能延期一次，第二种工作票和带电工作票不能办理延期。 |  | 易 | 安规类 | 错误
专责监护人应是具有相关工作经验 、熟悉设备情况和《安全工作规程》的人员。 |  | 易 | 安规类 | 正确
工作负责人应是具有相关工作经验，熟悉设备情况，熟悉工作班成员工作能力和《安全工作规程》，经工区（所、公司）生产领导书面批准的人员。 |  | 易 | 安规类 | 正确
凡属领导干部都可担当工作票签发人。 |  | 易 | 安规类 | 错误
工作票中所列人员各自负有不同的安全责任。 |  | 易 | 安规类 | 正确
工作负责人等同于专责监护人。 |  | 易 | 安规类 | 错误
工作许可人对工作票中所列内容即使发生很小疑问，也必须向工作票签发人询问清楚，必要时应要求作详细补充。 |  | 易 | 安规类 | 正确
只允许运行人员变更有关检修设备的运行接线方式。 |  | 易 | 安规类 | 错误
工作负责人在工作中可根据工作需要变更安全措施，变更后应及时告知工作许可人。 |  | 易 | 安规类 | 错误
除工作负责人或专责监护人外，其他工作人员不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 |  | 易 | 安规类 | 错误
专责监护人临时离开工作现场时应通知被监护人停止工作或离开工作现场。 |  | 易 | 安规类 | 正确
工作票签发人或者工作负责人，应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况，增设专责监护人和确定被监护的人员。 |  | 易 | 安规类 | 正确
工作负责人不得兼做其他工作，工作负责人临时离开时，应通知工作班人员停止工作或离开工作现场，待工作负责人回来后方可恢复工作 |  | 易 | 安规类 | 错误
专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或离开工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
临时代替的工作负责人，可以办理工作票终结手续。 |  | 易 | 安规类 | 错误
工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不动，工作票交回工作许可人执存，间断后继续工作，必需通过工作许可人。 |  | 易 | 安规类 | 错误
工作间断时，若无工作负责人或专责监护人带领，工作人员不得进入工作地点。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在未办理工作票终结手续以前，任何人员不准将停电设备合闸送电。 |  | 易 | 安规类 | 正确
工作终结就表示工作票已告终结。 |  | 易 | 安规类 | 错误
已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存3个月。 |  | 易 | 安规类 | 错误
110kV设备与工作人员工作中正常活动范围的距离小于1.5m的设备，必须停电。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带电部分在工作人员后面、两侧、上下，且无可靠安全措施的设备，必须停电。 |  | 易 | 安规类 | 正确
运用中的星形接线设备的中性点，应视为带电设备。 |  | 易 | 安规类 | 正确
对难以做到与电源完全断开的检修设备，可以拆除设备与电源之间的电气连接。 |  | 易 | 安规类 | 正确
对难以做到与电源完全断开的检修设备，必须将电源设备停电。 |  | 易 | 安规类 | 错误
对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，采用加装接地线或由工作人员使用个人保安线的措施均可。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在门型架构的线路侧进行停电检修，如工作地点与所装接地线的距离在15 m 以内，工作地点虽在接地线外侧，也可不另装接地线。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在门型架构的线路侧进行停电检修，已经合上了线路侧接地刀闸。由于工作地点在接地刀闸外侧，因此必须另装接地线。 |  | 易 | 安规类 | 错误
严禁工作人员擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌。 |  | 易 | 安规类 | 正确
线路工作结束时，应得到工作负责人（包括用户）的工作结束报告，确认所有工作班组均已竣工，接地线已拆除，工作人员已全部撤离线路，并与记录簿核对无误后，方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施，向线路送电。 |  | 易 | 安规类 | 正确
参加带电作业的人员，应经专门培训、考试合格并取得资格，企业书面批准后，方能参加相应作业。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带电作业工作票签发人、工作负责人、专责监护人应由工区及以上领导人担任。 |  | 易 | 安规类 | 错误
带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任。 |  | 易 | 安规类 | 正确
复杂或高杆塔带电作业必要时应增设（塔上）工作负责人。 |  | 易 | 安规类 | 错误
带电作业必须设专责监护人，其监护的范围不得超过一个作业组。 |  | 易 | 安规类 | 错误
带电作业结束后应及时向调度值班员汇报。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带电作业需要停用重合闸时，应由变电运行值班员履行许可手续。 |  | 易 | 安规类 | 错误
带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与值班调度员联系。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应立即停止工作。工作负责人应尽快与工作许可人联系。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在35kV设备进行地电位带电作业，人身与带电体安全距离小于0.6m时，不得进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
35kV 带电设备地电位带电作业时，人身与带电体距离小于0.6m时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 |  | 易 | 安规类 | 正确
更换直线绝缘子串或移动导线的作业，当采用单吊线装置时，应采取防止导线脱落时的后备保护措施。 |  | 易 | 安规类 | 正确
更换绝缘子的作业，在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第一片绝缘子时，必须采用专用短接线或穿屏蔽服方可直接进行操作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在市区或人口稠密的地区进行带电作业时，工作现场应设置围栏，派专人监护。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在市区或人口稠密的地区进行带电作业时，工作现场应悬挂标志牌。 |  | 易 | 安规类 | 错误
不应在跨越处下方或邻近有电力线路或其它弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。如特殊需要，则应制订可靠的安全技术措施，经工区领导批准后，方可进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在10kV电压等级进行等电位作业时，应采取可靠的安全措施。 |  | 易 | 安规类 | 错误
等电位作业一般在63（66）kV、±125kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。若须在35kV、±50kV电压等级进行等电位作业时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 |  | 易 | 安规类 | 正确
等电位作业人员必须在衣服外面穿合格的全套屏蔽服（包括帽、衣裤、手套、袜和鞋、750kV、1000kV和±800kV等电位作业人员还应戴面罩），且各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着阻燃内衣。 |  | 易 | 安规类 | 正确
严禁通过人体断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。 |  | 易 | 安规类 | 正确
等电位作业人员必须在衣服外面穿合格的全套屏蔽服（包括帽、衣裤、手套、袜和鞋、750kV、1000kV和±800kV等电位作业人员还应戴面罩），且各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着全棉内衣。 |  | 易 | 安规类 | 错误
220kV等电位作业人员对相邻导线的最小距离为2.5m。 |  | 易 | 安规类 | 正确
220kV等电位作业人员对相邻导线的最小距离为2.0m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
110kV等电位作业人员对相邻导线的最小距离为1.2m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
110kV等电位作业人员对相邻导线的最小距离为1.4m。 |  | 易 | 安规类 | 正确
110kV等电位作业中的最小组合间隙距离为1.0m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
500kV等电位作业中的最小组合间隙距离为4.0m。 |  | 易 | 安规类 | 正确
220kV等电位作业中的最小组合间隙距离为1.8m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
110kV等电位作业中的最小组合间隙距离为1.2m。 |  | 易 | 安规类 | 正确
500kV等电位作业中的最小组合间隙距离为3.6m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，一般在110kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，一般在220kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 |  | 易 | 安规类 | 正确
若等电位作业时，组合间隙不能满足安规规定的要求，应加装保护间隙。 |  | 易 | 安规类 | 正确
35kV等电位作业转移电位时，人体裸露部分与带电体的最小距离为0.1m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
110～220kV等电位作业转移电位时，人体裸露部分与带电体的最小距离为0.2m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
35kV等电位作业转移电位时，人体裸露部分与带电体的最小距离为0.2m。 |  | 易 | 安规类 | 正确
等电位作业人员在电位转移前，应得到工作负责人的许可。 |  | 易 | 安规类 | 正确
等电位作业人员在电位转移前，应得到专责监护人的许可。 |  | 易 | 安规类 | 错误
220kV等电位与地电位作业人员传递工具和材料的绝缘承力工具或绝缘绳索的有效绝缘长度为1.8m。 |  | 易 | 安规类 | 正确
220kV等电位与地电位作业人员传递工具和材料的绝缘承力工具或绝缘绳索的有效绝缘长度为1.5m米。 |  | 易 | 安规类 | 错误
110kV等电位与地电位作业人员传递工具和材料的绝缘操作杆的有效绝缘长度为1.0m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
110kV等电位与地电位作业人员传递工具和材料的绝缘绳索的有效绝缘长度应不小于0.9m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在连续档距的导、地线上挂梯（或飞车）时，其导、地线的截面不得小于：钢芯铝绞线和铝合金绞线120mm2；钢绞线50mm2。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在连续档距的导、地线上挂梯（或飞车）时，其导、地线的截面不得小于：钢芯铝绞线和铝合金绞线95mm2；钢绞线35mm2。 |  | 易 | 安规类 | 错误
带电断、接空载线路时，应确认线路的另一端开关和刀闸确已断开，接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后，方可进行。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带电断、接空载线路时，应确认线路的另一端开关确已断开，方可进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
带负荷断、接引线，应采取安全措施后方可进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头，以防人体串入电路。 |  | 易 | 安规类 | 正确
严禁用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带电断、接耦合电容器时，应先将其信号、接地刀闸合上并停用重合闸。 |  | 易 | 安规类 | 错误
带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。 |  | 易 | 安规类 | 正确
用分流线短接开关时，必须确认该开关处于合闸位置，并取下跳闸二次回路熔断器，锁死跳闸机构后，方可短接。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带电短接设备，分流线应支撑好，以防摆动造成接地或短路。 |  | 易 | 安规类 | 正确
阻波器被短接前，要严防等电位作业人员人体短接阻波器。 |  | 易 | 安规类 | 正确
短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量，应满足最大短路电流的要求，并不得小于25mm2。 |  | 易 | 安规类 | 错误
35kV带电清扫绝缘操作杆的有效长度不得小于0.9m。 |  | 易 | 安规类 | 正确
35kV带电清扫绝缘操作杆的有效长度不得小于1.2m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
110kV带电清扫绝缘操作杆的有效长度不得小于1.3m。 |  | 易 | 安规类 | 正确
10kV带电清扫，绝缘操作杆的有效长度不得小于0.5m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在使用带电清扫机械进行清扫前，应确认：清扫机械工况完好，绝缘部件无变形、脏污和损伤，毛刷转向正确、清扫机械对地绝缘良好。 |  | 易 | 安规类 | 错误
带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业，应戴口罩、护目镜。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带电清扫作业人员应站在下风侧位置作业，应戴口罩、护目镜。 |  | 易 | 安规类 | 错误
带电清扫作业时，作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带电清扫作业时，作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以上部位。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在绝缘架空地线上作业应用接地线将其可靠接地或采用等电位方式进行。 |  | 易 | 安规类 | 正确
绝缘架空地线可视为绝缘体。 |  | 易 | 安规类 | 错误
带电作业用绝缘绳索传递大件金属物品（包括工具、材料等）时，杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触，以防电击。 |  | 易 | 安规类 | 正确
绝缘斗臂车操作人员应由有带电作业经验的人员担任。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥。 |  | 易 | 安规类 | 正确
液压系统良好时，高架绝缘斗臂车在工作过程中，发动机可以熄火。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高架绝缘斗臂车操作人员听服从斗内工作人员的指挥。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高架绝缘斗臂车作业接近和离开带电部位时，应由工作负责人操作。但下部操作人员不得离开操作台。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高架绝缘斗臂车作业110kV电压等级绝缘臂的有效绝缘长度为2.0m。 |  | 易 | 安规类 | 正确
高架绝缘斗臂车作业110kV电压等级绝缘臂的有效绝缘长度为1.8m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高架绝缘斗臂车作业220kV电压等级绝缘臂的有效绝缘长度为3.0m。 |  | 易 | 安规类 | 正确
高架绝缘斗臂车作业，220kV电压等级绝缘臂的有效绝缘长度为2.8m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高架绝缘斗臂车工作时，应在绝缘臂下端装设泄漏电流监视装置。 |  | 易 | 安规类 | 正确
高架绝缘斗臂车绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对带电体的距离和表6-1规定的地电位带电作业时人体与带电体的安全距离一样。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高架绝缘斗臂车绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对带电体的距离应按表6-1规定的地电位带电作业时人体与带电体的安全距离值增加0.5m。 |  | 易 | 安规类 | 正确
高架绝缘斗臂车工作中车体应对地绝缘。 |  | 易 | 安规类 | 错误
保护间隙的接地线应用多股软铜线。截面应满足接地短路容量的要求，但不得小于25mm2。 |  | 易 | 安规类 | 正确
220kV电压等级圆弧形保护间隙整定值为0.7～0.8m。 |  | 易 | 安规类 | 正确
220kV电压等级圆弧形保护间隙整定值为0.9～1.0m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
悬挂保护间隙前，应与调度联系停用重合闸或直流再启动保护。 |  | 易 | 安规类 | 正确
悬挂保护间隙前，应与变电运行值班员联系停用重合闸。 |  | 易 | 安规类 | 错误
悬挂保护间隙应先将保护间隙挂在导线上，再将其与接地网可靠接地。拆除的程序与其相反。 |  | 易 | 安规类 | 错误
保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上，悬挂后，应派专人看守，在有人、畜通过的地区，还应增设围栏。 |  | 易 | 安规类 | 正确
针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。 |  | 易 | 安规类 | 正确
针式及少于2片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。 |  | 易 | 安规类 | 错误
火花间隙检测35kV绝缘子串时，允许零值绝缘子片数为2片。 |  | 易 | 安规类 | 错误
低压带电作业应由两人进行，互相监护。 |  | 易 | 安规类 | 错误
低压带电作业应设专人监护。 |  | 易 | 安规类 | 正确
低压带电作业使用有绝缘柄的工具，其外裸的导电部位应采取绝缘措施。 |  | 易 | 安规类 | 正确
低压带电作业使用有绝缘柄的工具，其外裸的金属部分应尽可能缩短。 |  | 易 | 安规类 | 错误
低压带电作业应穿长袖工作服，戴手套，站在干燥的地面上进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
低压带电作业使用钢锯、锉刀、金属尺等工具时要特别小心，加强监护。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高低压同杆架设线路，在低压带电导线未做安全措施时，工作人员不得穿越。 |  | 易 | 安规类 | 正确
高低压同杆架设，在低压带电线路上工作时，应先检查与高压线的距离，采取防止误碰带电高压设备的措施。 |  | 易 | 安规类 | 正确
低压带电作业断开导线时，应先断开零线，后断开相线。搭接导线时，顺序应相反。 |  | 易 | 安规类 | 错误
低压带电作业断开导线时，应先断开相线，后断开零线。搭接导线时，顺序应相反。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带电作业工具室内的相对湿度应保持在50%～70%。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带电作业工具室内温度应略高于室外，且不宜低于5℃。 |  | 易 | 安规类 | 错误
带电作业工具室内应清洁干燥，相对湿度应保持在50%以下。 |  | 易 | 安规类 | 错误
发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验或检测合格后方可使用。 |  | 易 | 安规类 | 正确
进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的帆布或绝缘垫上。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带电作业工具使用前使用2500V及以上摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测，阻值应不低于500MΩ。 |  | 易 | 安规类 | 错误
带电作业工具的机械试验周期：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带电作业工具的电气试验周期：预防性试验每半年一次，检查性试验每年一次。 |  | 易 | 安规类 | 错误
屏蔽服衣裤任意两端点之间的电阻值均不得大于25Ω。 |  | 易 | 安规类 | 错误
装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室，必须装设对流式自然通风装置。 |  | 易 | 安规类 | 错误
某站在10kV配电装置室内给设备充装SF6气体时，通风系统发生故障不能用了，于是打开两扇窗户继续进行充装工作。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在室内设备充装SF6气体时，周围环境相对湿度应不大于80％。 |  | 易 | 安规类 | 正确
SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上，应设置“注意安全”的标志。 |  | 易 | 安规类 | 错误
工作人员进入SF6配电装置室，入口处若无SF6气体含量显示器，必须先通风15min，并用检漏仪测量SF6气体含量合格，才可进入。 |  | 易 | 安规类 | 正确
应尽量避免一人进入SF6配电装置室从事检修工作。 |  | 易 | 安规类 | 错误
工作人员进入SF6配电装置室，入口处若无SF6气体含量显示器，应先通风15min，然后就可以安全进入了。 |  | 易 | 安规类 | 错误
工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留。 |  | 易 | 安规类 | 正确
除工作人员外，其他人不准在SF6设备防爆膜附近停留。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在含氧量高于18％和SF6气体含量低于1000μL/L的条件下，可以进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
会使用安全防护用具者，即可在打开的SF6电气设备上工作。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在打开的SF6电气设备上工作的人员，应经专门的安全技术知识培训，配置和使用必要的安全防护用具。 |  | 易 | 安规类 | 正确
SF6设备解体检修前，应对SF6气体进行检验。根据有毒气体的含量，采取安全防护措施。 |  | 易 | 安规类 | 正确
SF6设备解体检修，检修人员需穿着防护服并根据需要配戴防毒面具。取出吸附剂和清除粉尘时，检修人员应口罩和手套。 |  | 易 | 安规类 | 错误
SF6设备解体检修，打开设备封盖后，除检修人员外，其他人员应暂离现场30min。 |  | 易 | 安规类 | 错误
SF6电气设备内清出的吸附剂、金属粉末等废物放入20％氢氧化钠水溶液中浸泡12小时后，才能丢入垃圾桶内。 |  | 易 | 安规类 | 错误
设备内的SF6气体采取净化装置回收并经处理合格后，可以继续使用。 |  | 易 | 安规类 | 正确
设备内的SF6气体不得向大气排放，应采取净化装置回收，回收时作业人员应站在高位区。 |  | 易 | 安规类 | 错误
从SF6气体钢瓶引出气体时，必须使用减压阀降压。 |  | 易 | 安规类 | 正确
从SF6气体钢瓶引出气体时，当瓶内压力降至9.8×104Pa时，即停止引出气体。 |  | 易 | 安规类 | 正确
SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机进行排风。未配戴防毒面具人员禁止入内。 |  | 易 | 安规类 | 正确
SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速采取堵漏等相应措施。 |  | 易 | 安规类 | 错误
SF6设备发生防爆膜破裂时，应及时带电处理，并用汽油或丙酮擦拭干净。 |  | 易 | 安规类 | 错误
进行SF6气体采样和处理一般泄漏时，工作人员应戴口罩和手套。 |  | 易 | 安规类 | 错误
SF6开关进行操作时，禁止检修人员在其外壳上进行工作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
检修SF6电气设备工作结束后，检修人员应洗澡，把用过的工器具、防护用具清洗干净。 |  | 易 | 安规类 | 正确
SF6气瓶应放置在阴凉干燥、门窗关闭严密、无他人进入的库房内。 |  | 易 | 安规类 | 错误
SF6气瓶应直立保存，并应远离热源和油污的地方，防潮、防阳光爆晒，并不得有水分或油污粘在阀门上。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在停电的低压电动机和在不可触及高压设备、二次系统的照明回路上工作可不填用工作票，应做好相应记录，该工作可由一人进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时，需要将高压设备停电的，应填用变电站（发电厂）第一种工作票。 |  | 易 | 安规类 | 正确
一个工作负责人同时执行的工作票不可超过2张，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。 |  | 易 | 安规类 | 错误
继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值，不影响一次设备运行的，应填用变电站（发电厂）第二种工作票。 |  | 易 | 安规类 | 正确
对连接于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护装置上的工作，可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施的，应填用变电站（发电厂）第二种工作票。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作，应填用二次工作安全措施票。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在对检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作，应填用二次工作安全措施票。 |  | 易 | 安规类 | 正确
二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由签发人填写。 |  | 易 | 安规类 | 错误
二次工作安全措施票由技术人员或班长审核并签发。 |  | 易 | 安规类 | 正确
二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人填写。 |  | 易 | 安规类 | 正确
执行二次工作安全措施票时，监护人由技术水平较高及有经验的人担任。 |  | 易 | 安规类 | 正确
执行二次工作安全措施票时，监护人由知识水平较高、岗级较高的人担任。 |  | 易 | 安规类 | 错误
二次系统上的工作人员在现场工作过程中，遇到异常情况（如直流系统接地等）或开关跳闸时，若与本身工作无关，则不必间断工作。 |  | 易 | 安规类 | 错误
二次系统上的工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如直流系统接地等）或开关跳闸时，自己虽然明知与本身工作无关，也要立即停止工作，保持现状待查。 |  | 易 | 安规类 | 正确
二次系统上的现场工作开始前，应检查运行设备与检修设备之间的隔离措施是否正确完成。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统系统屏（柜）上或附近进行打眼等振动较大的工作，必须向调度申请，将保护暂时停用。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统系统屏（柜）上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运行中设备误动作的措施。 |  | 易 | 安规类 | 正确
清扫运行设备和二次回路时，要防止振动，防止误碰，若使用包有铁皮的木质毛刷就一定要是长毛、长手柄的。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上安放试验设备时，不能阻塞通道，要与运行设备保持一定距离。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在继电保护等装置屏间的通道上安放试验设备时，应优先保证与被试设备的接线尽量缩短和便于观察仪表。 |  | 易 | 安规类 | 错误
继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电时，通知了运行人员和全体检修人员后，才可安全进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 |  | 易 | 安规类 | 正确
所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应至少有一点永久性的、可靠的保护接地。 |  | 易 | 安规类 | 错误
严禁将电流互感器二次侧接地。 |  | 易 | 安规类 | 错误
若用导线缠绕的方法短路电流互感器二次绕组，必须使用双根导线，并必须绕紧。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在电流互感器与短路端子之间导线上，只进行拆、接几根线的简单工作，不必填用“二次工作安全措施票”。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作，都要填用“二次工作安全措施票”。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在带电的电流互感器二次回路上工作时，工作中严禁将回路的永久接地点断开。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在带电的电流互感器二次回路上工作时，同伴间应互相关照，防止短路和接地。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在带电的电压互感器二次回路上工作时，除严格防止短路外，还要严格防止接地。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在带电的电压互感器二次回路上工作时，接临时负载，最好经过熔断器。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在带电的电压互感器二次回路上工作时，应有专人监护，严禁将回路的安全接地点断开。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电压互感器的二次回路通电试验时，除应将二次回路断开外，还应断开电压互感器的一次回路。 |  | 易 | 安规类 | 正确
二次回路通电或耐压试验前，应通知运行人员和有关人员，并派人到现场看守。检查二次回路及一次设备上确无人工作后，方可加压。 |  | 易 | 安规类 | 正确
试验仪器从运行设备上直接取用试验电源时，电源闸刀的熔丝配合要适当。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在二次系统上进行试验工作时，试验接线要经过第二人复查后，方可通电。 |  | 易 | 安规类 | 正确
被检修设备及试验仪器禁止从运行设备上直接取试验电源。 |  | 易 | 安规类 | 正确
对继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路进行变动时，应经过班长或技术员同意，并通知运行人员。 |  | 易 | 安规类 | 错误
发现继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路无用的接线应做好记录，随手拆除。 |  | 易 | 安规类 | 错误
二次试验工作结束后，应按图纸恢复同运行设备有关的接线。 |  | 易 | 安规类 | 错误
二次试验工作结束后，恢复同运行设备有关的接线和拆除临时接线时，应按“二次工作安全措施票”逐项进行。 |  | 易 | 安规类 | 正确
工作负责人允许变更不超过二次。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高压试验开始前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 |  | 易 | 安规类 | 正确
高压试验工作不得少于两人。 |  | 易 | 安规类 | 正确
因试验需要断开设备接头时，拆、接前后应做好记录。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高压试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。 |  | 易 | 安规类 | 正确
试验装置的高压引线应尽量缩短，并采用裸软铜线，必要时用三脚架支持牢固。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高压试验装置的低压回路中，应只装一个电源开关，但需加装过载自动掉闸装置。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高压试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。 |  | 易 | 安规类 | 正确
高压试验现场，应派人看守。被试设备两端不在同一地点时，另一端应派人经常检查。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高压试验加压前，应认真检查试验接线及仪表等状态均正确无误，经检修负责人确认后，方可加压。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高压试验，加压过程中应有人监护并呼唱。 |  | 易 | 安规类 | 正确
高压试验工作人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生，操作人应站在绝缘垫上。 |  | 易 | 安规类 | 正确
高压试验变更接线或试验结束时，应先将升压设备的高压部分放电、短路接地，然后断开试验电源。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高压直流试验时，每告一段落，都要将设备对地放电数次并短路接地。 |  | 易 | 安规类 | 正确
未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。 |  | 易 | 安规类 | 正确
试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。 |  | 易 | 安规类 | 正确
试验结束时，试验人员应将现场所有的安全措施全部拆除。 |  | 易 | 安规类 | 错误
变电站、发电厂升压站发现接地故障时，一般不宜进行接地网接地电阻的测量。 |  | 易 | 安规类 | 错误
特殊的重要电气试验，应有详细的安全措施，并经工作票签发人批准。 |  | 易 | 安规类 | 错误
使用携带型仪器在高压回路上进行测量工作，只需做安全措施而不需要高压设备停电的，应填用变电站（发电厂）第二种工作票。 |  | 易 | 安规类 | 错误
除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电流表、电流互感器及其他测量仪表的接线和拆卸，需要断开高压回路者，应将此回路所连接的相关设备和仪器全部停电后，始能进行。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者，可以带电工作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
将电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器接入带电的高压回路，应戴手套，站在绝缘垫上进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
使用电压互感器进行工作时，先应将低压侧所有接线接好，然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带电进行电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线工作，应使用耐高压的绝缘导线、导线长度应尽可能缩短，不准有接头。 |  | 易 | 安规类 | 正确
使用携带型仪器的测量工作，连接电压回路的导线截面，不得小于1.5mm2。 |  | 易 | 安规类 | 正确
使用携带型仪器的测量工作，连接电流回路的导线截面，不得小于2.5mm2。 |  | 易 | 安规类 | 错误
所有携带型仪器的外壳，均应可靠接地。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在电气试验时，非金属外壳的仪器，应与地绝缘，金属外壳的仪器和变压器外壳应接地。 |  | 易 | 安规类 | 正确
使用携带型仪器进行测量时，携带型仪器的布置，应使工作人员与被测设备之间的距离，不小于《安规》规定的设备不停电时的安全距离。 |  | 易 | 安规类 | 错误
非运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作，应填用带电作业工作票。 |  | 易 | 安规类 | 错误
用鉗型电流表在高压回路上测量时，若用导线从钳形电流表另接表计测量，应有可靠的安全措施。 |  | 易 | 安规类 | 错误
使用钳形电流表测量时，严禁移动或拆除设备原有的遮栏。 |  | 易 | 安规类 | 错误
使用钳形电流表测量，观测表计时，要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。 |  | 易 | 安规类 | 正确
使用钳形电流表时，应注意钳形电流表的电压等级。 |  | 易 | 安规类 | 错误
使用钳形电流表测量时，应戴护目眼镜，站在干燥地点。 |  | 易 | 安规类 | 错误
使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时，测量前应将被测的一相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离。 |  | 易 | 安规类 | 错误
当系统上有一相接地故障时，使用钳形电流表测量高压电缆各相电流，应采取安全措施，并加强监护。 |  | 易 | 安规类 | 错误
用钳形电流表在测量高压电缆电流时，只要电缆头线间距离在300mm以上，即可进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
钳形电流表应保存在干燥的室内，使用前要擦拭干净。 |  | 易 | 安规类 | 正确
使用摇表测量高压设备绝缘，可由一人进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
使用摇表时，测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有绝缘套。 |  | 易 | 安规类 | 正确
使用摇表在测量绝缘前后，应将被测设备对地放电。 |  | 易 | 安规类 | 正确
使用摇表测量绝缘时，必须将被测设备从电源侧断开。 |  | 易 | 安规类 | 错误
使用摇表测量线路绝缘时，应通知巡线人员后方可进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
使用摇表测量绝缘时，在测量中禁止他人接近摇表和测量人员。 |  | 易 | 安规类 | 错误
雷电时测量线路绝缘，要制定可靠的安全措施。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在有感应电压的线路上测量绝缘时，应将相关线路同时停电，方可进行。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在带电设备附近测量绝缘电阻，移动引线时，应注意监护，防止工作人员触电。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和摇表安放位置，应选择适当，保持安全距离，以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。 |  | 易 | 安规类 | 正确
进行电缆工作前必须详细核对电缆名称、标志牌与工作票所写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
填用电力电缆第一种工作票的工作应经工作许可人的许可。 |  | 易 | 安规类 | 错误
填用电力电缆第一种工作票的工作应经调度的许可。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电力电缆设备的标志牌要与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电缆直埋敷设施工前应先查清图纸，再开挖足够数量的样洞和样沟，摸清地下管线分布情况，以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电缆直埋敷设施工前应先了解地下管线分布情况和地质情况，然后可开始工作。 |  | 易 | 安规类 | 错误
硬路面面层破碎可使用小型机械设备，但应加强监护，不得深入土层。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电缆掘路施工区域应用标准路栏等严格分隔，并悬挂标示牌，夜间留人看守。 |  | 易 | 安规类 | 错误
掘路施工应具备相应的交通组织方案，做好防止交通事故的安全措施。 |  | 易 | 安规类 | 正确
沟槽开挖深度达到2.0m及以上时，须采取措施防止土层塌方。 |  | 易 | 安规类 | 错误
电缆沟槽开挖时，应将路面铺设材料和泥土分别堆置，堆置处和沟槽应保持通道供施工人员正常行走。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电缆沟槽开挖时，挖出的路面铺设材料和泥土应集中混合堆置，以不妨碍交通为原则。 |  | 易 | 安规类 | 错误
电缆沟开挖堆置物堆起的斜坡上不得放置工具材料等器物。 |  | 易 | 安规类 | 正确
挖到电缆保护板后，工作负责人应在场指导，方可继续进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
挖掘出的电缆或接头盒，如下面需要挖空时，应采取悬吊保护措施。电缆悬吊应每2m～3.0m吊一道。 |  | 易 | 安规类 | 错误
挖掘出的电缆或接头盒，如下面需要挖空时，应采取悬吊保护措施。电缆悬吊应每1m～1.5m吊一道。 |  | 易 | 安规类 | 正确
严禁带电移动电缆接头。 |  | 易 | 安规类 | 错误
移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动，应由专业人员，在班长指导下进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
锯电缆以前，应与电缆走向图图纸核对相符，并使用专用仪器探明电缆无电后，方可工作。 |  | 易 | 安规类 | 错误
锯电缆以前，应与电缆走向图核对相符，并使用专用仪器确切证实电缆无电后，用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后，方可工作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
工作人员撤离电缆井或隧道后，应立即将井盖盖好。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电缆井、电缆沟开启后应设置标准路栏围起，并有人看守。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电缆井内工作时，尽可能只打开一只井盖（单眼井除外）。 |  | 易 | 安规类 | 错误
电缆井内工作时，禁止只打开一只井盖（单眼井除外）。 |  | 易 | 安规类 | 正确
进入电缆井、电缆隧道工作前，应先用吹风机排除浊气，再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标，并作好记录。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电缆井的盖板开启后，应抓紧时间立即下井工作。 |  | 易 | 安规类 | 错误
电缆隧道应有充足的照明，并有防火、防水、通风的措施。 |  | 易 | 安规类 | 正确
充油电缆施工时，散落在地面上的电缆油，应擦拭干净，以防行人和车辆滑倒。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在10kV跌落熔丝与10kV电缆头之间，宜加装过渡连接装置，使工作时能与熔丝上桩头有电部分保持安全距离。 |  | 易 | 安规类 | 正确
拉开10kV跌落熔丝后就可以在熔丝下桩头进行新装、调换电缆尾线或吊装、搭接电缆终端头的工作。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火时要事先准备好灭火器。 |  | 易 | 安规类 | 错误
使用携带型火炉或喷灯时，火焰与带电部分的距离：电压在10kV及以下者，不得小于1.0m；电压在10kV以上者，不得小于2m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电缆施工进行中，应随时将穿越过的孔洞进行封堵，达到防水和防火的要求。 |  | 易 | 安规类 | 错误
采用非开挖技术进行电缆施工前，应首先探明地下各种管线及设施的相对位置。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电缆施工非开挖的通道，应离开地下各种管线及设施足够的安全距离。 |  | 易 | 安规类 | 正确
应在非开挖电缆通道形成以后，对施工的区域进行灌浆等措施，防止路基的沉降。 |  | 易 | 安规类 | 错误
电力电缆试验要拆除接地线时，由工作负责人按实际情况决定，但事后要恢复。 |  | 易 | 安规类 | 错误
电力电缆试验要拆除根据调度员指令装设的接地线，应征得调度员的许可，方可进行。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电力电缆试验要拆除接地线时，应征得工作许可人的许可，方可进行。 |  | 易 | 安规类 | 正确
任何人进入生产现场（包括办公室、控制室、值班室和检修班组室）应戴安全帽。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等，应事先经过本单位安监部门的审核许可。 |  | 易 | 安规类 | 错误
临时打的孔、洞，施工结束后，应恢复原状。 |  | 易 | 安规类 | 正确
所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，应装设不低于1200mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 |  | 易 | 安规类 | 错误
变电站（生产厂房）内外的电缆，在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞，应用防水材料严密封闭。 |  | 易 | 安规类 | 错误
特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位应当向直辖市或者设有区的市的特种设备安全监督管理部门登记。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在变、配电站（开关站）的带电区域内或临近带电线路处，使用金属梯子时要将梯子可靠接地。 |  | 易 | 安规类 | 错误
机器的转动部分应装有防护罩或其他防护设备（如栅栏），露出的轴端应设有护盖，以防绞卷衣服。 |  | 易 | 安规类 | 正确
变电站（生产厂房）外墙、竖井等处固定的爬梯，应牢固可靠，并设护笼。 |  | 易 | 安规类 | 正确
上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，宜两手同时抓一个梯阶。 |  | 易 | 安规类 | 错误
所有电气设备在使用中不准将金属外壳的接地装置拆除或对其进行任何工作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
当手持电动工器具保护线脱落或插头插座裂开时，可暂不修理，继续使用。 |  | 易 | 安规类 | 错误
变、配电站及发电厂遇有电气设备着火时，应立即进行救火。 |  | 易 | 安规类 | 错误
工作场所的照明，应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点还必须设有事故照明。 |  | 易 | 安规类 | 正确
检修动力电源箱应在总开关加装剩余电流动作保护器（漏电保护器），各支路开关可以不加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）。 |  | 易 | 安规类 | 错误
机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。 |  | 易 | 安规类 | 正确
大锤和手锤的锤头应完整，其表面应光滑微凹，不得有歪斜、缺口等情形。 |  | 易 | 安规类 | 错误
大锤及手锤的柄宜用大木料劈开制作，应装得十分牢固，并将头部用楔栓固定。 |  | 易 | 安规类 | 错误
锤把的油污在使用前必须清理干净。 |  | 易 | 安规类 | 正确
不准戴手套或用单手抡大锤，周围不准有人靠近。 |  | 易 | 安规类 | 正确
用凿子凿坚硬或脆性物体时（如生铁、生铜、水泥等），应戴防护眼镜。 |  | 易 | 安规类 | 正确
锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的不准使用。 |  | 易 | 安规类 | 正确
使用钻床时，允许用手将工件握牢进行工作，但应戴手套。 |  | 易 | 安规类 | 错误
使用锯床时，工件应夹牢，长的工件应将一头应垫牢。 |  | 易 | 安规类 | 正确
使用射钉枪、压接枪等爆发性工具时，除严格遵守说明书的规定外，还应遵守风动工具的有关规定。 |  | 易 | 安规类 | 错误
应经常调节防护罩的可调护板，时可调护板和砂轮间的距离不大于1.6mm。 |  | 易 | 安规类 | 正确
使用砂轮研磨时，应戴防护眼镜或装设钢制防护罩。 |  | 易 | 安规类 | 错误
用砂轮磨工具时应使火星向下。不准用砂轮的侧面研磨。 |  | 易 | 安规类 | 正确
使用无齿锯时操作人员应站在锯片的正面，锯片应缓慢地靠近被锯物件。 |  | 易 | 安规类 | 错误
电气工具和用具应由专人保管，每年应由电气试验单位进行定期检查。 |  | 易 | 安规类 | 错误
电气工具和用具使用前应检查电线是否完好，有无接地线。 |  | 易 | 安规类 | 正确
使用金属外壳的电气工具时应戴线手套。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作，可暂时不切断电源。 |  | 易 | 安规类 | 错误
携带式行灯变压器的高压侧应带插头，低压侧带插座，并采用两种能互相插入的插头； |  | 易 | 安规类 | 错误
电气工具和用具的电线不准接触热体，不要放在湿地上，并避免载重车辆和重物压在电线上。 |  | 易 | 安规类 | 正确
连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座，电动工具应做到“一机一保护”。 |  | 易 | 安规类 | 错误
电动工具的电气部分经维修后，应进行绝缘电阻测量及绝缘耐压试验，试验电压为380V，试验时间为1min。 |  | 易 | 安规类 | 正确
空气压缩机应保持润滑良好，压力表、安全阀、调节器及储气罐等应定期进行校验和检验。 |  | 易 | 安规类 | 正确
应使用汽油或煤油洗刷空气滤清器以及其他空气通路的零件。 |  | 易 | 安规类 | 错误
潜水泵工作时，泵的周围20m以内水面不准有人进入。 |  | 易 | 安规类 | 错误
不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员，不准擅自使用或修理风动工具。 |  | 易 | 安规类 | 正确
禁止将带有工作部件的风动工具对准人。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接工作，应采取安全措施，并经本单位分管生产的领导（总工程师）批准。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在重点防火部位和存放易燃易爆场所附近及存有易燃物品的容器上使用电、气焊时，应严格执行动火工作有关规定，按有关规定填用动火工作票，备有必要的消防器材。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在风力超过5级及下雨雪时，不可进行焊接或切割工作。 |  | 易 | 安规类 | 错误
电焊机的外壳必须可靠接地，接地电阻不得大于5Ω。 |  | 易 | 安规类 | 错误
气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车。 |  | 易 | 安规类 | 正确
用汽车运输气瓶时，气瓶应顺车厢纵向放置并可靠固定。 |  | 易 | 安规类 | 错误
禁止把氧气瓶及乙炔瓶放在一起运送，也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。 |  | 易 | 安规类 | 正确
使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来，气瓶的放置地点，不准靠近热源，距明火5m以外。 |  | 易 | 安规类 | 错误
本规程所指动火作业，系指在生产区域进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。 |  | 易 | 安规类 | 错误
动火工作票可以代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单。 |  | 易 | 安规类 | 错误
应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单的编号。 |  | 易 | 安规类 | 正确
用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式，由工作票签发人审核无误，手工或电子签名后方可执行。 |  | 易 | 安规类 | 正确
动火工作票经批准后由工作票签发人送交运行许可人。 |  | 易 | 安规类 | 错误
动火工作票由动火工作票签发人填写。动火工作票的审批人、消防监护人不得签发动火工作票。 |  | 易 | 安规类 | 错误
动火工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。 |  | 易 | 安规类 | 错误
动火单位到生产区域内动火时，动火工作票由设备运行管理单位签发和审批，也可由动火单位和设备运行管理单位实行“双签发”。 |  | 易 | 安规类 | 正确
一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。动火作业超过有效期限，应申请办理动火工作票延期。 |  | 易 | 安规类 | 错误
动火工作票签发人应是具备检修工作负责人资格并经本单位考试合格的人员。 |  | 易 | 安规类 | 错误
动火设备与运行设备是否确已隔绝是运行许可人的安全责任之一。 |  | 易 | 安规类 | 正确
可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用替代的方法处理。 |  | 易 | 安规类 | 正确
尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。 |  | 易 | 安规类 | 正确
动火作业应有专人监护，并采取有效的安全防火措施，配备适量的消防器材。 |  | 易 | 安规类 | 错误
动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。 |  | 易 | 安规类 | 正确
动火作业间断或终结后，应清理现场，确认无残留火种后，方可离开。 |  | 易 | 安规类 | 正确
一级动火时，本部门分管生产的领导或技术负责人（总工程师）可不到现场。 |  | 易 | 安规类 | 错误
动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施，方可动火。 |  | 易 | 安规类 | 错误
特种设备需经检验检测机构检验合格，并在特种设备安全监督管理部门登记。 |  | 易 | 安规类 | 正确
起重设备的操作人员和指挥人员合格证种类应与所操作（指挥）的起重机类型相符合。 |  | 易 | 安规类 | 正确
起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷，不准超过铭牌规定。 |  | 易 | 安规类 | 正确
起重搬运时只能由一人统一指挥，严禁设置中间指挥人员传递信号。 |  | 易 | 安规类 | 错误
遇有6级以上的大风时，禁止露天进行起重工作。当风力达到5级以上时，受风面积较大的物体不宜起吊。 |  | 易 | 安规类 | 正确
作业人员允许站在吊物上，但禁止利用吊钩来上升或下降。 |  | 易 | 安规类 | 错误
工作人员在通知起重司机后即可登上起重机。 |  | 易 | 安规类 | 错误
起重机上应备有灭火装置，驾驶室内应铺防滑垫，禁止存放易燃物品。 |  | 易 | 安规类 | 错误
起重机械每半年做一次全面技术检查。 |  | 易 | 安规类 | 错误
起吊重物前应由操作人员检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。 |  | 易 | 安规类 | 错误
起吊重物稍一离地（或支持物），应再检查悬吊及捆绑情况，认为可靠后方准继续起吊。 |  | 易 | 安规类 | 正确
与工作无关人员禁止在起重工作区域内行走或停留。 |  | 易 | 安规类 | 正确
禁止用起重机起吊埋在地下的物件。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在变电站内使用起重机械时，接地线截面不得小于6mm2。 |  | 易 | 安规类 | 正确
任何人不得在桥式起重机的轨道上站立或行走。 |  | 易 | 安规类 | 正确
厂房内的桥式起重机作业完毕后应停放在方便使用地点。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，车身应使用不小于16mm2的软铜线可靠接地。 |  | 易 | 安规类 | 正确
起重机停放或行驶时，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的1.5倍。 |  | 易 | 安规类 | 错误
作业时，起重机应置于平坦、坚实的地面上，机身倾斜度不得超过制造厂的规定。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在带电运行的110kV设备区进行吊装作业，起重机臂架、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带电体的最小安全距离小于5.0m时应停电进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时，应采取隔离防护措施。 |  | 易 | 安规类 | 正确
汽车起重机行驶时，应将臂杆放在支架上，吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳收紧。 |  | 易 | 安规类 | 正确
汽车起重机作业完毕后，应先起腿再将臂杆放在支架上。 |  | 易 | 安规类 | 错误
钢丝绳的使用，应按照制造厂家技术规范的规定。 |  | 易 | 安规类 | 正确
钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，不得正反交叉设置； |  | 易 | 安规类 | 正确
插接的绳环或绳套，其插接长度应不小于钢丝绳直径的15倍，且不得小于250mm。 |  | 易 | 安规类 | 错误
通过滑轮及卷筒的钢丝绳不宜有接头。 |  | 易 | 安规类 | 错误
螺旋式千斤顶或齿条式千斤顶的螺纹或齿条的磨损量达20％时，禁止使用。 |  | 易 | 安规类 | 正确
千斤顶应与荷重面垂直，其顶部与重物的接触面间应直接接触。 |  | 易 | 安规类 | 错误
用两台及两台以上千斤顶同时顶升一个物体时，千斤顶的总起重能力应不小于荷重的两倍。 |  | 易 | 安规类 | 正确
螺旋式及齿条式千斤顶的顶升高度不得超过螺杆或齿条高度的4/5。 |  | 易 | 安规类 | 错误
允许使用千斤顶长期支撑无人照料的重物。 |  | 易 | 安规类 | 错误
使用前应检查吊钩、链条、传动装置及刹车装置是否良好。 |  | 易 | 安规类 | 正确
两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量。 |  | 易 | 安规类 | 正确
链条葫芦起重能力在6t以下的允许1人拉链。 |  | 易 | 安规类 | 错误
工作人员不准站在链条葫芦的正下方进行操作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
吊起的重物如需在空中停留较长时间，应将手拉链拴在起重链上，并在重物上加设保险绳。 |  | 易 | 安规类 | 正确
合成纤维吊装带发现外部护套破损显露出内芯时，应立即停止使用。 |  | 易 | 安规类 | 正确
麻绳、纤维绳用作吊绳时，其许用应力不准大于0.98Kn/cm2。 |  | 易 | 安规类 | 正确
麻绳、纤维绳有霉烂、腐蚀、损伤者禁止使用。 |  | 易 | 安规类 | 错误
纤维绳在潮湿状态下的允许荷重应减少20%。 |  | 易 | 安规类 | 错误
卸扣应是铸造的。卸扣不准横向受力。 |  | 易 | 安规类 | 错误
卸扣的销子不准扣在活动性较大的索具内。 |  | 易 | 安规类 | 正确
不准使卸扣处于吊件的转角处。 |  | 易 | 安规类 | 正确
滑车及滑车组使用前应进行检查，发现有裂纹、轮沿破损等情况者，不准使用。 |  | 易 | 安规类 | 正确
滑轮可以栓挂在临时设置的牢固可靠的结构上。 |  | 易 | 安规类 | 正确
进行人工搬运工作，搬运的过道应当平坦畅通，如在夜间搬运应有足够的人力。 |  | 易 | 安规类 | 错误
凡在坠落高度基准面1.5m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。 |  | 易 | 安规类 | 错误
凡参加高处作业的人员，每两年进行一次体检。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 |  | 易 | 安规类 | 正确
安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行静负荷试验。 |  | 易 | 安规类 | 错误
安全带应挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，并不得低挂高用。 |  | 易 | 安规类 | 正确
高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。 |  | 易 | 安规类 | 正确
上下脚手架应走斜道、梯子或沿脚手杆等攀爬。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设木板等。 |  | 易 | 安规类 | 正确
高处作业上下传递物件应一律使用工具袋，严禁上下抛掷。 |  | 易 | 安规类 | 错误
高处作业区周围的孔洞、沟道等应设置安全标志，夜间还应设黄灯示警。 |  | 易 | 安规类 | 错误
低温或高温环境下作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 |  | 易 | 安规类 | 错误
利用高空作业车进行高处作业需要移动车辆时，工作人员在采取可靠措施后站在作业平台上进行移动。 |  | 易 | 安规类 | 错误
梯子应坚固完整，梯子的支柱应能承受作业人员身体的重量。 |  | 易 | 安规类 | 错误
硬质梯子梯阶的距离不应大于30cm，并在距梯顶1m处设限高标志。 |  | 易 | 安规类 | 错误
使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为65°左右。 |  | 易 | 安规类 | 错误
两个梯子连接使用时，应用金属卡子接紧，或用铁丝绑接牢固。 |  | 易 | 安规类 | 正确
紧急救护的基本原则是想尽一切办法，迅速送往医院。 |  | 易 | 安规类 | 错误
发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用心肺复苏法支持呼吸和循环，对脑、心重要脏器供氧。 |  | 易 | 安规类 | 正确
现场工作人员都应定期接受培训，学会紧急救护法，会心肺复苏法和测量血压。 |  | 易 | 安规类 | 错误
不能只根据没有呼吸或脉搏的表现，擅自判定伤员死亡，放弃抢救，只有医生有权做出伤员死亡的诊断。 |  | 易 | 安规类 | 正确
触电急救，首先是要切断设备的电源。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在使触电者脱离电源时，救护人员也要注意保护自身的安全。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在触电者脱离电源以前，救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。 |  | 易 | 安规类 | 正确
触电者神智不清，有心跳，但呼吸停止或极微弱时，应对伤员进行口对口人工呼吸，切记不能对伤员施行心脏按压。 |  | 易 | 安规类 | 正确
触电者神智丧失，无意识，心跳停止，但有极微弱的呼吸，此时可只做心脏按压，而无需施行人工呼吸。 |  | 易 | 安规类 | 错误
伤员身上的衣服被电弧烧着火时，着火者切忌跑动，必要时可就地躺下翻滚，使火扑灭。 |  | 易 | 安规类 | 正确
如果伤员对拍打、呼叫没有反应时，可立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5秒钟。 |  | 易 | 安规类 | 正确
抢救伤员时，伤员的正确体位是：仰卧位。即患者头、颈、躯干平卧无扭曲，双手伸直在头上方。 |  | 易 | 安规类 | 错误
为了使伤员气道通畅，严禁将枕头等物品垫在伤员头下。 |  | 易 | 安规类 | 正确
判断伤员呼吸是否存在的方法是：用耳贴近伤员口鼻，头部侧向伤员胸部，眼睛观察其胸部有无起伏；面部感觉伤员呼吸到有无气体排出；或耳听呼吸道有无气流通过的声音。 |  | 易 | 安规类 | 正确
胸外心脏按压的正确姿势是：抢救者跪在伤员一侧，双臂绷直，双肩在伤员胸骨上方正中，靠自身重量垂直向下按压。 |  | 易 | 安规类 | 正确
体外心脏按压的频率应为每分钟50～60次。 |  | 易 | 安规类 | 错误
施行人工呼吸的频率应为每分钟12～16次。 |  | 易 | 安规类 | 正确
创伤急救原则上是先抢救，后固定，再搬运，并注意采取措施，防止伤情加重或污染。 |  | 易 | 安规类 | 正确
平地搬运伤员时，应使伤员头部在前，上下楼时，头部在上。 |  | 易 | 安规类 | 错误
伤口处有鲜红血液涌出时，应立即用清洁手指压迫出血点上方（近心端），使血流中断，并将出血肢体抬高或举高，以减少出血量。 |  | 易 | 安规类 | 正确
受高处坠落、撞击、挤压伤害的伤员，外观无出血，但面色苍白，脉搏细弱，气促，出冷汗，烦躁不安，应考虑是否有内脏破裂出血。 |  | 易 | 安规类 | 正确
四肢烧伤时，应先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片或消毒纱布覆盖送医院。 |  | 易 | 安规类 | 正确
未经医务人员同意，灼伤部位不宜敷涂任何东西和药物。 |  | 易 | 安规类 | 正确
冻伤患者不得烤火或用雪搓擦。 |  | 易 | 安规类 | 正确
被犬咬伤少量出血时，应及时包扎，防止感染。 |  | 易 | 安规类 | 错误
抢救溺水者，首先要迅速“倒水”，然后再按情况进行其他抢救。 |  | 易 | 安规类 | 错误
对于高温中暑患者，应立即将病人转移到阴凉通风处休息，并及时给病人注射葡萄糖。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在工作场所感到流泪、眼痛、呛咳、咽部干燥等症状，应警惕是否为有害气体中毒。 |  | 易 | 安规类 | 正确
各单位可根据现场情况制定安规补充条款和实施细则，经本单位分管生产的领导（总工程师）批准后执行。 |  | 易 | 安规类 | 正确
作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关法律的要求，工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 |  | 易 | 安规类 | 错误
运用中的电气设备，是指全部带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 |  | 易 | 安规类 | 错误
为加强电力生产现场管理，规范各类工作人员的行为，保证人身、电网和设施安全，依据国家有关法律、法规，结合电力生产的实际，制定电力安全工作规程。 |  | 易 | 安规类 | 错误
外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员工作前，设备运行单位应告知现场危险点和安全注意事项。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在发生人身触电事故时，应立即报告上级领导，并断开有关设备的电源。 |  | 易 | 安规类 | 错误
直流系统升降功率前应确认功率设定值不小于当前系统允许的最小功率，且不能超过当前系统允许的最大功率限制。 |  | 易 | 安规类 | 正确
未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门，应加挂机械锁。 |  | 易 | 安规类 | 正确
事故应急处理可以不用操作票。 |  | 易 | 安规类 | 正确
户外110kV（中性点接地系统）高压配电装置场所的行车通道上，应设置行车安全限高标志的安全距离为1.65米。 |  | 易 | 安规类 | 正确
工作票有破损不能继续使用时，应补填新的工作票，不需重新履行签发许可手续。 |  | 易 | 安规类 | 错误
二次系统和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电者或做安全措施者，应填用第一种工作票。 |  | 易 | 安规类 | 正确
供电单位或施工单位到用户变电站内施工时，工作票不能由用户单位签发。 |  | 易 | 安规类 | 错误
工作许可人应是经工区（所、公司）生产领导书面批准的有一定工作经验的运行人员或检修操作人员（进行该工作任务操作及做安全措施的人员）。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带电作业或与邻近带电设备距离小于设备不停电的安全距离规定的工作，应填用带电作业工作票。 |  | 易 | 安规类 | 正确
工作票一份应保存在工作地点，由工作负责人收执；另一份由工作许可人收执，按值移交。 |  | 易 | 安规类 | 正确
一个工作负责人不能同时执行多张工作票，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。 |  | 易 | 安规类 | 正确
检修工作结束以前，若需将设备试加工作电压，全体工作人员应撤离工作地点。 |  | 易 | 安规类 | 正确
分工作票可由总工作票签发人指定的工作票签发人签发。 |  | 易 | 安规类 | 错误
一个电气连接部分是指：电气装置中，可以用断路器（开关）同其他电气装置分开的部分。 |  | 易 | 安规类 | 错误
专责监护人临时离开时，应指定一名工作人员临时监护被监护人员工作。 |  | 易 | 安规类 | 错误
因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌，应征得工作负责人同意，并在工作监护人的监护下进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离，为0.7m。 |  | 易 | 安规类 | 错误
330kV圆弧形保护间隙整定值为1.0～1.1米。 |  | 易 | 安规类 | 正确
组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏电流试验时间10min。 |  | 易 | 安规类 | 错误
六氟化硫开关进行操作时，禁止检修人员在其外壳上进行工作。 |  | 易 | 安规类 | 正确
六氟化硫配电装置发生防爆膜破裂时，应带电处理，并用汽油或丙酮擦拭干净。 |  | 易 | 安规类 | 错误
六氟化硫配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速采取堵漏等相应措施。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可不填用工作票，应做好相应记录，该工作可由两人进行。 |  | 易 | 安规类 | 正确
低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作，应填用变电站（发电厂）第一种工作票。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在进行高处作业时，如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设木板等。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在带电的电流互感器二次回路上工作时，工作中禁止将回路的保护接地点断开。 |  | 易 | 安规类 | 正确
使用钳形电流表时，应注意钳形电流表的电流等级。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在一个电气连接部分同时有检修和试验时，必须填用两张工作票。 |  | 易 | 安规类 | 错误
通风条件不良时，不允许在电缆隧（沟）道内进行长距离巡视。 |  | 易 | 安规类 | 错误
潜水泵工作时，泵的周围30m以内水面不准有人进入。 |  | 易 | 安规类 | 正确
电动工具的电气部分经维修后，只进行绝缘耐压试验。 |  | 易 | 安规类 | 错误
电气工具和用具应由专人保管，每六个月应由电气试验单位进行定期检查。 |  | 易 | 安规类 | 正确
直径7～18mm钢丝绳的端部固定用绳卡的数量为1个。 |  | 易 | 安规类 | 错误
在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应组织人员充分讨论必要的安全措施，经本单位分管生产的领导（总工程师）批准后方可进行。 |  | 易 | 安规类 | 错误
发现有人溺水应设法迅速将其从水中救出，呼吸心跳停止者用心肺复苏法坚持抢救。绝不可在水中进行抢救。 |  | 易 | 安规类 | 错误
触电救护时，救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意被救者与附近带电体之间的安全距离，防止再次触及带电设备。 |  | 易 | 安规类 | 错误
判断伤员无意识，应立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。 |  | 易 | 安规类 | 正确
工作人员工作中正常活动范围与35kV设备带电部分的安全距离，为0.6m。 |  | 易 | 安规类 | 正确
发现杆塔上或高处有人触电，要争取时间及早在杆塔上或高处开始抢救。 |  | 易 | 安规类 | 正确
工作人员若有必要移开110kV设备遮栏进行工作时，应有监护人在场，且不小于1.5m的安全距离。 |  | 易 | 安规类 | 正确
一个电气连接部分是指：电气装置中，可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 |  | 易 | 安规类 | 正确
全部停电的工作，系指室内、室外高压设备全部停电（包括架空线路与电缆引入线在内），并且通至邻接高压室的门全部闭锁。 |  | 易 | 安规类 | 正确
用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式，由工作票签发人审核无误，手工或电子签名后方可执行。 |  | 易 | 安规类 | 正确
带接地线拆设备接头时，应采取防止接地线脱落的措施。 |  | 易 | 安规类 | 正确
梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。 |  | 易 | 安规类 | 正确
巡视室内设备，应随手关门。 |  | 易 | 安规类 | 正确
高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。 |  | 易 | 安规类 | 正确
在操作直流保险时，应先断负极，后断正极，送电时与此相反。 |  | 易 | 运行类 | 错误
在大接地电流系统中，三相短路故障电流中含有零序分量。 |  | 易 | 运行类 | 错误
运行状态是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷〕，同时仅需保护装置正常投入运行。 |  | 易 | 运行类 | 错误
电气设备状态分为4种。 |  | 易 | 运行类 | 正确
操作票由值班负责人填写。 |  | 易 | 运行类 | 错误
在双母线接线中，两组母线之间一般通过刀闸连接。 |  | 易 | 运行类 | 错误
单母线接线优点是可靠性高。 |  | 易 | 运行类 | 错误
线路一般每年开展一次定期巡视。 |  | 易 | 运行类 | 错误
变压器运行时，温度最高的部位是铁芯。 |  | 易 | 运行类 | 错误
变压器运行时，温度最高的部位是绕组。 |  | 易 | 运行类 | 正确
各单位应每月组织运行分析会，对设备运行情况进行分析和总结。 |  | 易 | 运行类 | 正确
设备缺陷根据处理的紧急程度分三类，即一般、重大、特别重大缺陷。 |  | 易 | 运行类 | 错误
高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施的应选用电气第一种工作票。 |  | 易 | 运行类 | 正确
非当值值班人员对运行（含备用）设备设施（不含风电机组）的巡检应使用电气第二种工作票。 |  | 易 | 运行类 | 正确
火灾危险性很大,发生火灾造成后果很严重的部位、场所或设备应为二级动火区。 |  | 易 | 运行类 | 错误
多个作业组共同执行一张工作票的，每个作业组需安排一名工作负责人。 |  | 易 | 运行类 | 错误
如果工作不能按计划完成，工作负责人应向工作票签发人办理延期手续。 |  | 易 | 运行类 | 错误
设备、设施的操作均应使用操作票（事故处理等另有规定的除外）。 |  | 易 | 运行类 | 正确
操作票由监护人填写。 |  | 易 | 运行类 | 错误
检查负荷分配需写入操作票内。 |  | 易 | 运行类 | 正确
倒闸操作应根据运行值班负责人的命令执行，不得进行约时停、送电等操作。 |  | 易 | 运行类 | 正确
操作中监护人应严格履行监护职责，在熟悉操作的前提下，可以脱票操作，且监护人不得替代操作人操作 |  | 易 | 运行类 | 错误
发生电网掉电后，应确认风电机组3支叶片均在顺桨位置。 |  | 易 | 运行类 | 正确
故障平均修复时间是指某台/某类设备统计期内故障修复总时间与故障次数的比值。 |  | 易 | 运行类 | 正确
场用电率是指统计周期内光伏电站场用电量占全站发电量的百分比。 |  | 易 | 运行类 | 正确
限电量属于不可抗力因素损失电量。 |  | 易 | 运行类 | 错误
发电平均设备容量指发电设备在统计期内按日历时间平均计算的容量。 |  | 易 | 运行类 | 正确
设备或设备的一部分因自身原因不能或将不能完成预定功能的事件或状态，造成停机时，称之为故障。 |  | 易 | 运行类 | 正确
电站定期测温记录填写频次不应低于1次/1月。 |  | 易 | 运行类 | 正确
电站避雷器动作记录填写频次不应低于2次/1月。 |  | 易 | 运行类 | 错误
隔离开关分闸时,三相动触头应在同一平面。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
断路器红绿指示灯均不亮属于断路器的事故现象，应立即停电处理。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为过电压。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
隔离开关控制方式中,电压等级为220kV及以上的隔离开关采用就地控制。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
隔离开关操作闭锁的目的是避免带负荷拉合隔离开关。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
断路器辅助触点接于保护跳闸回路中,在保护动作后断开跳闸回路,可避免跳闸线圈长时间通电而烧坏。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。() |  | 易 | 高压开关类 | 错误
交流电的周期和频率互为倒数 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
一个支路的电流与其回路的电阻的乘积等于电功。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 错误
流入电路中一个节点的电流和等于流出节点的电流和。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 正确
电阻串联电路的总电阻为各电阻之倒数和。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 错误
通过某一垂直面积的磁力线也叫做磁链。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 错误
物体按导电的能力可分为固体、液体和气体三 大类。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 错误
一切物质都是由分子组成的，物体内存在着大 量电荷。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 正确
运行中，蓄电池室内温度，应保持10-25℃ 为宜。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 正确
电流是物体中带电粒子的定向运动。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 正确
两个电阻元件在相同电压作用下，电阻大的电流大，电阻小的电流小。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 错误
母线的作用是汇集、分配和传输电能。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 正确
二次回路的电路图，包括原理展开图和安装接 线图两种。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 正确
异步电动机的转差率，即转子转速与同步转速 的差值对转子转速的比值。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 错误
中间继电器的主要作用是用以增加触点的数 量和容量。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 正确
继电保护装置切除故障的时间，等于继电保护 装置的动作时间。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 错误
三角形连接的对称电源或负载中，线电流是相 电流的皿倍。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 错误
不论电源或负载是星形连接还是三角形连接， 不论线电压是否对称，三个线电压的瞬时值的代数和恒等于零。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 错误
三相负载接收的总有功功率，等于每相负载接 收的有功功率之和。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 正确
在直流电路中，电容器通过电流瞬时值的大小 和电容器两端电压的大小成正比。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 错误
能使电流继电器触点返回到原来位置的最小 电流，叫作该继电器的返回电流。 ( ) |  | 易 | 高压开关类 | 错误
GIS母线交流耐压试验时，如果各气室SF6气体达到额定压力，则可以连同电压互感器和避雷器一起进行耐压试验 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
当运行人员发现GIS间隔断路器SF6气体降低至闭锁值时，应立即断开汇控柜内断路器操作电源 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
在SF6断路器中，密度继电器就地表计指示的是SF6气体的压力值 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
SF6断路器和GIS设备的SF6气体含有水分将对设备起腐蚀和破坏的作用 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
发现隔离开关过热时，应采用倒闸的方法，将故障隔离开关退出运行，如不能倒闸则应停电处理 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
用隔离开关可以拉、合无故障时的电压互感器和避雷器 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
三工位开关指的是隔离开关和接地开关共用一把刀，从而实现机械闭锁，防止主回路带电合地刀 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
GIS母线的结构类型可分为共相式和分相式 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
可利用隔离开关进行拉合故障的电压互感器和避雷器. |  | 易 | 高压开关类 | 错误
开关柜带电消缺维护时，如果机械五防装置影响工作，可以临时采取办法解决其闭锁 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
进入配电室之前，应检测室内含氧量和 SF6气体浓度(气箱绝缘介质含 SF6气体时开展)，确认安全后方可进入，可以单人进入开展工作。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
配电室内应满足照明灯具完好、巡视通道通畅要求。禁止在防爆膜附近停留。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
曾存储使用过的六氟化硫气体的钢瓶,任何时候都不能用来充装或运输六氟化硫新气 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
GIS 元件拆卸前准备，拆卸 GIS 元件前首先将与之有关的一段 GIS 停电，然后用接地开关把已停电的主导电回路的残余电荷放掉。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
真空断路器是以真空作为绝缘和灭弧介质的。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
高压断路器的额定电压指的是线电压。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
断路器液压机构中的压力表指示是空气压力。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
高压断路器停止运行，允许手动机构或就地手动操作按钮分闸。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
隔离开关的作用是开断电流，形成明显断开点，作检修电器时使用。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
高压断路器的母线侧一定要装设高压隔离开关，以保证检修人员的安全。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
高压熔断器是可以串接在避雷器一次回路上。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
高压开关柜应具备防止电气操作的“五防”功能。即防止误分、合断路器；防止带负荷分、合隔离开关；防止接地开关合闸时（或带地线），送电；防止带电合接地开关（挂接地线）；防止误入带电间隔。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
运行中的电压互感器，二次侧不能短路，否则会烧毁线圈， 二次回路应有一点接地。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
SF6 气体钢瓶在库中存放时间超过半年以上者， 使用前既不用抽查， 也不用化验。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
只重视断路器的灭弧及绝缘等电气性能是不够的， 在运行中断路器的机械性能也很重要。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
隔离开关是对电力系统起安全隔离作用的开关。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
接地线的接地点与检修设备之间不得连有断路器、隔离开关或熔断器。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
无论在变压器投入运行的过程中，还是在停用的过程中，均应先接通各侧中性点接地隔离开关。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
电流互感器、断路器、变压器等可不考虑系统短路电流产生的动稳定和热稳定效应。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
在导电回路电阻测试中，电流线夹和电压线夹可叠加在一起 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
直流电压过低会造成断路器保护动作不可靠及自动装置动作不准确等现象产生（） |  | 易 | 高压开关类 | 正确
在原停电范围内增加工作任务，若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
禁止在只经刀闸断开电源的设备上工作。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
在两侧有刀闸的开关上进行检修工作，必须断开本开关的控制电源和合闸电源。以确保不会误送电。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
严禁约时停用或恢复重合闸和直流再启动保护。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
在全部或部分带电的运行屏（柜）上进行工作时，应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
检验继电保护、安全自动装置、自动化监控系统和仪表的工作人员，在取得运行人员许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后，可拉合检修开关。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
由于绕组自身电流变化而产生感应电动势的现象叫互感现象。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
组中有感应电动势产生时，其方向总是与原电流方向相反。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
新设备有出厂试验报告即可运行。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
熔断器熔断时，可以任意更换不同型号的熔丝。（×） |  | 易 | 高压开关类 | 错误
电气上的“地”的含义不是指大地，而是指电位为零的地方 。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
电气触头刚分开时，虽然电压不一定很高，但触头间距离很小，因此会产生很强的电场强度。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
SF6断路器和组合电器里的SF6气体中的水分将对设备起腐蚀和破坏的作用() |  | 易 | 高压开关类 | 正确
对SF6气体断路器充气，可用SF6气瓶及管道直接补入() |  | 易 | 高压开关类 | 错误
新装或投运的断路器内的SF6气体可以向大气排放，也可以用SF6气体回收装置回收() |  | 易 | 高压开关类 | 错误
GIS组合电器大修周期长，一般为5~20年，甚至可以免检修（) |  | 易 | 高压开关类 | 正确
GIS内部相同压力或不同压力的各电器元件的气室不用设置盆式绝缘子() |  | 易 | 高压开关类 | 错误
SF6的介电强度约为同一气压下空气的8~10倍（) |  | 易 | 高压开关类 | 错误
SF6设备在充入SF6气体24H后进行气体湿度测量（) |  | 易 | 高压开关类 | 正确
低温对断路器的操作机构有一定影响，会使断路器的机械特性发生变化，还会使瓷套和金属法兰的粘接部分产生应力() |  | 易 | 高压开关类 | 正确
断路器在分闸时，应有明显的断开点。（ ） |  | 易 | 高压开关类 | 正确
隔离开关有隔离电源，保证安全；倒闸操作中切换电路，接通或切断小电流电路的作用。（ ） |  | 易 | 高压开关类 | 错误
一断路器因某种原因不能跳闸，由于无备品，站长下令将其投入运行。（ ） |  | 易 | 高压开关类 | 错误
断路器和隔离开关都有专门的灭弧装置，都能接通、切断负荷电流，切断故障电流。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
断路器在新设备或大修后，其巡视周期相应缩短，４８小时后，转入正常巡视。（ ） |  | 易 | 高压开关类 | 正确
ＳＦ６断路器具有断口耐压高，开断能力强，寿命长，没有燃烧危险且不会产生温室效应等优点。（ ） |  | 易 | 高压开关类 | 正确
断路器指示红灯亮，表示断路器在分闸位置，绿灯亮表示断路器在合作位置。（ ） |  | 易 | 高压开关类 | 错误
一般情况下，凡是能够就地手动操作的断路器，不应电动操作，达到节约用电的目的。（ ） |  | 易 | 高压开关类 | 错误
断路器和隔离开关必须配合使用。（ ） |  | 易 | 高压开关类 | 正确
隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
发现隔离开关过热时，应采用倒闸的方法，将故障隔离开关退出运行，如不能倒闸则应停电处理。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
负荷开关分闸后有明显的断开点，可起到隔离开关的作用。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
高压隔离开关上带的接地刀闸,主要是为了保证人身安全用的。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
运行中的隔离开关倒闸口最高允许温度为85℃。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
高压开关的故障中最严重的是分闸闭锁。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
电压互感器隔离开关检修时，应取下二次侧熔丝，防止反充电造成高压触电。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
发生误操作隔离开关时应采取停止操作的处理措施。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
隔离开关可以拉合主变中性点。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
高压负荷开关具有带负荷操作的功能，但不具备在故障情况下自动分闸的功能。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
高压开关操作机构指示牌是观察高压开关的重要部分。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
隔离开关只能用来将电器设备与带电体隔离。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
负荷开关可以用于接通或切断负荷电流。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
高压隔离开关可分、合电压互感器、避雷器。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
高压开关柜合闸后，开关内部有严重打火，放电等异常声音，应观察其运行情况。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
负荷开关合闸时，主刀片先接通，辅助刀片后接通。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
主隔离开关与其接地刀闸间应相互闭锁。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
真空断路器主要包括导电部分、真空灭弧室、绝缘部分、传动部分、框架以及操动机构等。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
为监视六氟化硫断路器的气体压力，应装有密度继电器或压力表。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
真空断路器不能用于事故较多场合。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
进行倒母线操作时，母联断路器操作直流熔断器必须在合位。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
断路器中的电弧熄灭越快越好。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
断路器在操作时发生非全相时，应立即拉开断路器。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
断路器开断纯电感电路要比开断电阻电路困难得多。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
真空断路器灭弧室的玻璃外壳起灭弧的作用。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
断路器额定电压指正常工作线电压有效值。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
断路器的交流耐压试验应在合闸状态下进行。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
真空断路器的触头常常采用插入式触头。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
为了消除多断口超高压断路器各断口的电压分布不均，改善灭弧性能，一般在断路器各断口上加装均压电阻。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
断路器的跳闸线圈最低动作电压应不高于额定电压的75％。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
断路器触头不同时闭合或断开，称做三相不同期。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
断路器手车，压互手车必须在“实验位置”时，才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
在紧急情况下，可操作脱扣杆进行断路器分闸。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
断路器接通或切断负载电流是其保护功能。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
断路器切断短路电流是其保护功能。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
真空断路器可以采用交、直流操作机构。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
带有自由脱扣的断路器，可以保证断路器合于短路故障时，能迅速断开，避免扩大事故范围。 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
隔离开关与断路器之间的联锁，应保证断路器在合闸位置上不能拉开隔离开关 |  | 易 | 高压开关类 | 正确
断路器的遮断容量小于母线短路容量时，重合闸不必退出运行。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
断路器的容量应根据运行中的最大容量选择。 |  | 易 | 高压开关类 | 错误
变压器绕组的纵绝缘是指绕组匝间、层间、段间及线段与静电板间的绝缘。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器绕组进行重绕大修后，如果匝数不对，进行变比时即可发现。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器绕组浸漆主要是为增强绝缘。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器绕组连同套管的吸收比和极化指数不进行温度换算。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器三相电流对称时，三相磁通的向量和为零。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器铁心柱撑板、小容量低压绕组间撑条、铁轭垫块以及在大型变压器中引线支架等一般采用木制件。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器铁芯及其金属构件必须可靠接地是为了防止变压器在运行或时，由于静电感应而在铁芯或其他金属构件中产生悬浮电位，造成对地放电。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器新投入做冲击时，瓦斯保护压板应放在运行位置。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器油中的水份主要存在变压器油中；变压器内绝缘油状况的好坏对整个变压器的绝缘状况没有影响。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器油中含微量气泡会使油的绝缘强度下降。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器油中含有水分，会加速油的氧化过程。而电场作用会减慢变压器油的氧化过程。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器在运行中除承受长时间的工作电压外，还要承受大气过电压和操作过电压的作用。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
磁场对载流导体的电磁力的作用，用公式表示是F＝BLI。使用这一公式的条件应该是载流导体与磁场方向垂直。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
电力变压器绕组的主绝缘是指低压绕组与铁心柱之间的绝缘、高压绕组和低压绕组之间的绝缘、相临两高压绕组之间的绝缘和绕组两端与铁轭之间的绝缘。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量的平均值。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
全绝缘变压器是指中性点的绝缘水平与线端绝缘水平相同的变压器；分级绝缘变压器是指中性点的绝缘水平低于线端绝缘水平的变压器。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
绕组的匝间绝缘是指相邻的两根导线间的绝缘；层间绝缘是指圆筒式绕组中相邻两层导线间的绝缘。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
绕组绝缘电阻随温度升高而减小。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
任何运用中的星形接线设备的中性点，必须视为带电设备。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
用冲击电压能考核变压器主绝缘耐受大气过电压的能力。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
由于变压器的瓦斯保护只反映油箱内部故障，因此不能作为变压器主保护。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
油浸变压器的内绝缘一般采用油纸绝缘；外绝缘一般采用电瓷等无机绝缘。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
油浸变压器的主要部件由绕组、铁芯、油箱、套管、变压器油及冷却装置等组成。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
在拧变压器油箱上的阀门螺丝时，为了保证密封性能，将螺丝拧得越紧越好。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
在一定电压下，励磁电流的大小和波形，取决于铁心的饱和程度。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
真空滤油机的冷凝器、加热器应定期清洁，否则会影响效率，缩短寿命。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
主变大修工作负责人需长时间离开现场，此时应指定能胜任的班组人员代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知全体工作人员。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
主变压器大修后，投运时冲击次数为3次。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
运行中的环氧浇注干式互感器外绝缘如有裂纹、沿面放电、局部变色、变形，应检查。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
沿固体介质表面的放电电压与气象条件无关。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
为反映由于外部故障而引起的变压器过电流，一般变压器还应装设过电流保护。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
瓷绝缘发生污闪的两个必要条件是表面落有脏污粉尘和表面干燥。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
沿固体介质表面的放电电压与固体表面状态无关。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
红外热成像仪的组成包括：扫描一聚光的光学系统、红外探测器、电子系统和显示系统等。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
当线圈加以直流电时，其感抗为零，线圈相当于“短路”。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
判断线圈中电流产生的磁场方向，可用右手螺旋定则。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
线圈中只要有电流流过就会产生自感电动势。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
自感电动势的方向始终与线圈中电流的方向相同。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器二次电流与一次电流之比，等于二次绕组匝数与一次绕组匝数之比。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器各绕组的电压比与各绕组的匝数比成正比。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器一、二次电压之比等于一、二次绕组匝数之比。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
红外诊断电力设备内部缺陷是通过设备外部温度分布场和温度的变化，进行分析比较或推导来实现的。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
能满足系统稳定及设备安全要求，能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的继电保护，称为主保护。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
充氮运输的变压器，将氮气排尽后，才能进人检查以防窒息。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器接线组别不同而并联运行，将产生很大的环流，所以接线组别不同，绝对不能并联运行。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
绝缘介质受潮和有缺陷时，其绝缘电阻会增大。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器油闪点是指能发生闪火现象时的最高温度。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器工作时，一次绕组中的电流强度是由二次绕组中的电流强度决定的。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器在额定负载时效率最高。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器做空载试验时要加额定电压。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器取油样试验要每月进行一次。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
线路或设备的验电，只验一相即可。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器套管表面脏污和潮湿并不会造成沿面闪络电压的下降。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
线圈中通入直流电流，进入稳定状态后会产生自感电动势。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器油黏度小，则流动性好，不利于变压器散热。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器接入负载后，只要保持电源电压和频率不变，则主磁通也将保持不变。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
电压互感器的误差分为电压误差和电流误差两部分。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
温度越高线圈的直流由阻越小。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
皱纹纸主要用于引线焊接弯曲处包扎绝缘。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
电压比是指变压器空载运行时，一次电压与二次电压的比值。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
磁力线是磁场中实际存在着的若干曲线，从磁极N出发而终止于磁极S。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器空载时无电流流过。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器的防爆管是为了防止变压器内部压力急剧升高而装设的。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器在额定负载运行时，其效率与负载性质有关。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器油的凝点是指被试的油品一定的标准条件下，失去其流动性的温度。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
合格的变压器油中不应有游离碳和机械杂质。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
空载损耗就是空载电流在线圈产生的损耗。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
电力系统内部操作或故障引起的过电压叫做大气过电压。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器的空载损耗主要是铁心中的损耗；损耗的主要原因是磁滞和涡流。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
进行变压器试验时，应首先进行工频耐压试验，以考验变压器的绝缘水平。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器套管表面脏污和潮湿并不会造成沿面闪落电压的下降。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器油在发生击穿时所施加的电压值叫做击穿电压。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
每厘米变压器油层的平均击穿电压叫做油的绝缘强度。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器的匝间绝缘属于主绝缘。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器油温越高，因氧化作用使油的劣化速度越慢。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器油中的铜和铁可以使油的氧化过程加快。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
电场作用会减慢变压器油的氧化过程。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
阳光照射会加速变压器油的氧化过程。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器油中含有水分，会加速油氧化过程。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
可以通过测量绝缘电阻值来判断变压器的绝缘的状况。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
通常采用绝缘摇表来测量变压器的绝缘的电阻。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
单相变压器的接线组标号的时钟序数只有6和12两种。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
磁路磁通Φm、磁阻Rm和磁动势F之间的关系是Φm＝F／Rm。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器蝶阀应有开关位置指示标识。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
油浸式电力变压器吸湿器自下而上变色属于正常现象。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
进入变压器油箱内检修时，需考虑通风，防止工作人员窒息。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
电力变压器的调压方式主要有无载调压和有载调压两种方式。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器是传输电能而不改变其频率的静止电能转换器。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器分接开关变更分接开关位置，可使一二次绕组的匝数比发生改变，以改变电压比。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
有载分接开关的主要特点是改变分头不必将变压器停电，且调压级次较多。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器套管作用是对引出线固定和绝缘。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器的铁芯不能多点接地。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器高低压侧通电导线周围和磁铁一样存在着磁场，这种现象称为电流磁效应。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器联接组标号不同，是绝对不能并联运行的。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
变压器油老化后粘度减小。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器有绝缘缺陷时，吸收比增大。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
运行中的变压器铁芯允许不接地。 |  | 易 | 变压器类 | 错误
变压器的损耗大小影响变压器的温升、使用效率和寿命。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
45号变压器油的凝固点是-45℃。 |  | 易 | 变压器类 | 正确
SCADA是电网调度自动化系统基础设备，它们安装于各变 电所或发电厂内，是电网调度自动化啊、系统在基层的耳目和手脚 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
SCADA系统在发电厂变电所的设备,又称为远方EMS |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
SIP协议称多媒体通信协议 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
TCP协议提供的服务是不可靠的 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
UG,Ux的两个方波信号接到异或门,当两个方波输入电平相同时,异或门的输出为高电平,用于控制可编程定时计数器的计数时间 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
半双工通信是指一个通信线路上允许数据进行非同时的双向通信。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
变电站计算机监控系统控制范围包括具备电动操作的断路器、 隔离开关、主变有载调压开关等，对除主变中性点地刀之外的其他接地刀闸不作要求。（） |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
变电站自动化系统的通信主要分两大部分，一是变电站站内的信息传输通信，二是变电站自动化系统与调度中心的通信。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
当“五防”机监控系统通信不正常时，开票人可以人工“置位”，使“五防”机一、二次系统图与现场设备状态相符 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
当通信站中一个高频开关电源屏带有两组蓄电池时，可依次对两组蓄电池分别进行放电试验；当通信站中两个高频开关电源屏各接一组蓄电池时，在采取安全措施（如备用蓄电池组、人工合母联等）并确保本站重要负荷安全运行情况下，可依次对两组蓄电池分别进行放电试验 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
等级保护二级应用系统，需要应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话； |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
电力调度数据网是为电力调度生产服务的专用数据网络，是实现各级调度中心之间及调度中心与厂站之间生产数据传输和交换的基础设施。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
电力监控系统安装调试、检修等工作，工作票签发人或工作许可人认为有必要勘察现场的，应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
电力监控系统二级系统应每三年做一次等级保护测评。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
电力监控系统三级系统应每两年做一次等级保护测评。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
电力线载波通信是利用架空输电线路的架空地线作为信息传输的媒介 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
调度台的U口是指USB接口 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
对于一个没有经过子网划分的传统C类网络来说，允许安装256台主机。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
发电机、电容器、电抗器电流、有功和无功等遥测数据方向以母线为参照对象，送入母线为正值，反之为负。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
各版本的工控软件对操作系统没有要求，不存在兼容问题 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
功率预测结果的准确率不受功率预测系统对时影响 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。因业务需要，确需向境外提供的，应当按照国家网信部门会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
机房及相关设施的接地电阻、过电压保护性能，应符合有关标准、规范的要求。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
建立健全电力监控系统安全防护评估制度，采取以检查评估为主的方式，将电力监控系统安全防护评估纳入电力系统安全评价体系。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
静态路由是指由网络管理员手工配置的路由条目。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
开展网络安全认证、检测、风险评估等活动，向社会发布系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等网络安全信息，应当遵守国家有关规定。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
控制系统都由两部分组成，一部分是被控对象，一部分为控制装置。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
良好的接地是保证PLC 可靠工作的重要保障，可以避免偶然发生的电压冲击伤害。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
三级信息系统应当每年至少进行一次自查 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
上位机系统操作员工作站可以任意用户名登陆进行操作。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
生产控制大区可以分为控制区 (安全区II)和非控制区 (安全区I) |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
为了保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权力，促进经济社会信息化健康发展，制定《中华人民共和国网络安全法》。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
为了使信号被采样后不失真，采样频率不小于10倍输入信号的最高频率，这是采样定理的要求 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
五防系统包括三大部分组成：五防计算机、电脑钥匙、五防模拟软件。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
系统安全保护等级应根据系统在国家安全、安全生产、企业经营中的重要程度，系统遭到破坏后对国家安全、社会秩序、企业利益和其他组织合法权益的危害程度，系统应当达到基本的安全保护水平等因素确定。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
信息安全等级保护的核心是对信息安全分等级、按标准进行建设、管理和监督。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
远方控制就是在远方对电站的设备进行控制，即遥控 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
在 Internet中，网络互联采用的协议为IР协议 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
在电力通信系统上工作，保证安全的组织措施不包括工作票制度。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
在系统设计中CPU容量越大越好。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
在自动控制系统中，希望系统的过渡过程所经历的动态偏差越小越好，时间越短越好。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
只要光功率预测系统无故障，各预测文件正常上传，则视为功率预测系统运行正常。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
操作系统有两个重要的作用，一个是管理系统中的各种软硬件资源，；另一个是向用户提供良好的用户界面 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
OPGW是架空地线复合光缆，它是与电力线架空地线复合在一起的特殊光缆。它既保持电力架空地线的功能，又具有光通信的要求。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
RS-232与RS-485接口，都是串行全双工接口 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
SCADA采集的电压、电流遥测数据数值是被测量的有效值 |  | 易 | 通讯自动化类 | 正确
AVC是一种控制系统，其数据源都来自SCADA采集的量测数据 |  | 易 | 通讯自动化类 | 错误
35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电力线路一般可分为输电线路和配电线路。 |  | 易 | 线路类 | 正确
并列敷设电缆时，有接头时应将接头错开。 |  | 易 | 线路类 | 正确
钢材受外力而变形，当外力去除后，不能恢复原来的形状的变形称为塑性变形。 |  | 易 | 线路类 | 正确
摇测电缆线路电阻时，电缆终端头套管表面应擦干净，以增加表面泄漏。 |  | 易 | 线路类 | 错误
必须定期对高压单芯电缆的外护层绝缘进行测试。 |  | 易 | 线路类 | 正确
线路临时检修结束后，可即时送电。 |  | 易 | 线路类 | 错误
电力电缆的额定电压必须不小于其运行的网络额定电压。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电力电缆的终端设计，主要需考虑改善电缆终端的电场分布。 |  | 易 | 线路类 | 正确
户外配电设备的防雷一般采用避雷器方式。 |  | 易 | 线路类 | 正确
导线受到的风荷载是一种具有随机性的动荷载，往往具有非平稳性。 |  | 易 | 线路类 | 正确
相同截面积的裸铝导线和电缆铝芯线在相同时间内通过相同电流发热量不同。 |  | 易 | 线路类 | 错误
由于空载线路对地分布电容和电感的影响，空载线路上将产生低频震荡而引起很高的过电压。 |  | 易 | 线路类 | 错误
进行配电网可靠性统计时，设备的停电状态包括故障停电、临时停电、系统限电等。 |  | 易 | 线路类 | 正确
进行电力线路施工作业或工作票签发人和工作负责人认为有必要现场勘察的施工（检修）作业，施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察，并做好记录。 |  | 易 | 线路类 | 正确
线路始端电压和末端电压的算术平均值就是电网的额定电压。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电缆的试验过程中，更换试验引线时，应先对设备充分放电。 |  | 易 | 线路类 | 正确
LGJ-300/50 型钢芯铝绞线，其中“300”表示该导线的铝截面积为 300mm²。 |  | 易 | 线路类 | 正确
当采用螺栓连接构件时螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处允许有空隙。 |  | 易 | 线路类 | 错误
杆塔下横担下弦边线至杆塔施工基面的高度叫杆塔的高度。 |  | 易 | 线路类 | 错误
一条线路上导线的最大应力出现在弧垂最低点。 |  | 易 | 线路类 | 错误
线路外绝缘的配置应在长期监测的基础上，结合运行经验，综合考虑 防污、防雷、防风偏、防覆冰等因素。 |  | 易 | 线路类 | 正确
施工中，螺栓的穿入方向，顺线路方向由送电侧穿入。 |  | 易 | 线路类 | 正确
架空线路主要设备包括导线、绝缘子、横担、 杆塔及其基础、避雷线、 接地装置等。 |  | 易 | 线路类 | 正确
UT 线夹用于拉线的下端，不可以用来调整拉线的松紧。 |  | 易 | 线路类 | 错误
电力网上有功负荷用大于供，会造成电压过低。 |  | 易 | 线路类 | 错误
与绝缘杆长度相等的空气间隙的放电电压比绝缘杆的放电电压要小。 |  | 易 | 线路类 | 错误
架空线路的额定电压越高，档距越大，导线间距也要求越大。 |  | 易 | 线路类 | 正确
高低压架空线路同杆架设时，档距的大小应满足高压线路的档距要求。 |  | 易 | 线路类 | 错误
高低压架空线路同杆架设时，高压线路应在上层，只有属于同一电源的高低 压线路，才允许同杆架设。 |  | 易 | 线路类 | 错误
YJLV29 电缆型号表示为，铝芯聚氯乙烯护套、交联聚乙烯绝缘、内钢带铠装电力电缆。 |  | 易 | 线路类 | 正确
接于电力系统的主进电缆及重要电缆，每年应进行一次预防性试验。 |  | 易 | 线路类 | 正确
失去电子的物体带负电荷，获得电子的物体带正电荷。 |  | 易 | 线路类 | 错误
各种物质按其导电性能大致可分为导体、半导体和绝缘体三种。 |  | 易 | 线路类 | 正确
用于电力传输和分配的电缆，称为电力电缆。 |  | 易 | 线路类 | 错误
电缆的内护套，按材料可分为金属和非金属两种。 |  | 易 | 线路类 | 正确
导体的电阻与温度无关。 |  | 易 | 线路类 | 错误
敷设电缆时，应有专人指挥，电缆走动时，严禁用手移动滚轮以防压伤。 |  | 易 | 线路类 | 正确
塑料电缆的局部放电特性取决于塑料电缆的结构形式、绝缘材料、工艺参数及运行条件。 |  | 易 | 线路类 | 正确
用液压钳压接线端子，每个端子压一个坑，压到底后应停留半分钟再脱模。 |  | 易 | 线路类 | 错误
电缆竖井内的电缆，每年至少巡检一次。 |  | 易 | 线路类 | 错误
测量高压设备绝缘，应不少于2人进行。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电力系统是电源、电力网以及用户组成的整体。 |  | 易 | 线路类 | 正确
在三相四线制系统中，允许采用三芯电缆另外加一根单芯电缆或电线。 |  | 易 | 线路类 | 错误
禁止将电缆平行敷设于管道上面或下面。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电缆隧道内应具有良好的排水措施，以防电缆长期被水浸泡。 |  | 易 | 线路类 | 正确
仪表的准确度等级越高，测量的数据值越准确。 |  | 易 | 线路类 | 错误
在一次系统解析那图中，电缆是用虚线表示的。 |  | 易 | 线路类 | 正确
工作票签发人或工作负责人认为，现场勘察的线路作业，作业单位应根据工作任务组织现场勘察。 |  | 易 | 线路类 | 正确
作许可人的职责中不包含确认线路停、送电和许可工作的命令正确。 |  | 易 | 线路类 | 错误
工作许可人应在线路可能受电的各方面都应拉闸停电、装设好接地线后，方可发出线路停电检修的许可工作命令。 |  | 易 | 线路类 | 正确
在工作中遇恶劣气象条件或其他威胁到工作人员安全的情况时，工作票签发人或专责监护人可下令临时停止工作。 |  | 易 | 线路类 | 错误
在同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧。 |  | 易 | 线路类 | 正确
线路中联络用的断路器、隔离开关或其组合进行检修时，不需在其两侧分别验电。 |  | 易 | 线路类 | 错误
在杆塔或横担接地良好的条件下装设接地线时，接地线可单独或合并接到杆塔上。 |  | 易 | 线路类 | 正确
解开或恢复配电变压器和避雷器的接地引线时，应戴绝缘手套。 |  | 易 | 线路类 | 正确
树枝接触或接近高压带电导线时，应将高压线路停电或用绝缘工具使树枝远离带电导线，之前人体不应接触树木。 |  | 易 | 线路类 | 正确
在带电线路杆塔上工作，风力大于6级时应停止工作。 |  | 易 | 线路类 | 错误
220kV电力电缆敞开式终端头安装，打磨抛光处理的重点部位是安装应力锥的部位，打磨处理完毕后应测量绝缘表面直径。 |  | 易 | 线路类 | 正确
事故巡线时，明知该线路已停电，亦应认为线路随时有恢复送电的可能。 |  | 易 | 线路类 | 正确
线路停电时，必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作，送电时相反。 |  | 易 | 线路类 | 错误
某条线路断路器两侧刀闸合上，断路器在断开位置，这种状态称为冷备用。 |  | 易 | 线路类 | 错误
在停电线路工作地段装接地线前，要先验电，验明线路确无电压。 |  | 易 | 线路类 | 正确
线路验电时，只要验出第一、第二相没有电压，第三相可以免验。 |  | 易 | 线路类 | 错误
钳形电流表是测量交流电的携带式仪表，它可以在不切断电路的情况下测量电流，因此使用方便，但只限于被测线路的电压不超过500V的情况下使用。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电力电缆线路敷设工程验收标准包括“电力电缆运行规程”等。 |  | 易 | 线路类 | 正确
高频闭锁方向保护的基本原理是比较被保护线路两侧的电流相位。 |  | 易 | 线路类 | 错误
母线保护在外部故障时，其差动回路电流等于各连接元件的电流之和(不考虑电流互感器的误差)；在内部故障时，其差动回路的电流等于零。 |  | 易 | 线路类 | 错误
杂质的击穿场强比绝缘的击穿场强小很多。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电缆线芯采用多股导线单丝绞合是为了制造工艺简单化。 |  | 易 | 线路类 | 错误
¦表明电缆在直埋、穿管、隧道内的敷设位置的图纸,称为电缆敷设位置图。 |  | 易 | 线路类 | 正确
在相同电压等级下,电缆的线间距离与架空线路相同。 |  | 易 | 线路类 | 错误
单芯电缆绝缘层中最大电场强度位于线芯外表面。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电缆线路工程验收必须按照中间过程验收、自验收、预验收、竣工验收4个阶段组织。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电力电缆的电应力控制指的是对电场分布和电场强度的控制。 |  | 易 | 线路类 | 正确
中压电力电缆是指6~35kV电压等级的电缆。 |  | 易 | 线路类 | 正确
为保证电缆的绝缘部分能长期使用,其绝缘部分和接头附件需要敞露于空气中。 |  | 易 | 线路类 | 错误
浇注式终端一般用于110kV及以上油浸纸绝缘电缆。 |  | 易 | 线路类 | 错误
移动运行中的10kV电缆应先经运行单位同意,且平移距离不得超过2m。 |  | 易 | 线路类 | 正确
110kV交联聚乙烯电缆外护套应能通过直流耐压和交流耐压试验。 |  | 易 | 线路类 | 正确
敷设于电缆沟的电缆,其故障查找和修复时间较长,主要原因是查找故障点困难。 |  | 易 | 线路类 | 错误
对于油浸纸绝缘套管电缆终端,正常巡视应检查有无渗漏油。 |  | 易 | 线路类 | 正确
6~35kV橡胶绝缘电力电缆为多芯绞合时,采用具有防腐性能的黄麻填料。 |  | 易 | 线路类 | 错误
电晕放电过程产生一些不利效应,包括热效应、化学效应、机械效应。 |  | 易 | 线路类 | 错误
预制式电缆终端的优点有憎水性。 |  | 易 | 线路类 | 正确
重量和盘径较大的电缆,应采用槽形卡车运输。 |  | 易 | 线路类 | 错误
交联聚乙烯绝缘电缆的电树枝比水树枝导致电缆击穿速度慢。 |  | 易 | 线路类 | 错误
在发生的电缆故障中,高阻故障占大多数。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电缆接地线在永久接地点发热的原因是接地点螺丝松动。 |  | 易 | 线路类 | 正确
大截面导体采用分裂导体结构,是为了提高绝缘水平。 |  | 易 | 线路类 | 错误
黏性浸渍纸绝缘电缆,垂直落差较大时,高端浸渍剂流失,加速绝缘老化,称局部放电。 |  | 易 | 线路类 | 错误
一般地,温度变化时,交联聚乙烯绝缘电缆的绝缘材料性能不变。 |  | 易 | 线路类 | 错误
电缆附件包括终端接头和中间接头。 |  | 易 | 线路类 | 正确
自容式充油电力电缆利用压力油箱或重力油箱向电缆的绝缘层补充绝缘油,以消除温度变化时在绝缘层中形成气隙。 |  | 易 | 线路类 | 正确
交流单相电力电缆的刚性固定,宜采用铝合金等不构成磁性闭合回路的夹具。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电缆线芯对地或线芯之间绝缘电阻高于数兆欧姆,属于高阻接地或短路故障。 |  | 易 | 线路类 | 错误
电力电缆隧道敷设的优点之一是便于检修。 |  | 易 | 线路类 | 正确
存放有机材料的绝缘部件、绝缘材料的室内温度应不超过25℃。 |  | 易 | 线路类 | 错误
电缆铠装的作用是防腐蚀。 |  | 易 | 线路类 | 错误
中性点不接地电力系统发生单相接地时,线电压仍对称。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电力电缆沟道敷设时,最下层至沟底或地面间的规定距离为100~150mm。 |  | 易 | 线路类 | 错误
热缩式终端一般用于35kV及以下塑料绝缘电缆。 |  | 易 | 线路类 | 正确
为避免电缆可能受到机械损伤,距地面高度2m以下的一段电缆需要直接引下。 |  | 易 | 线路类 | 错误
充油电缆加强层的作用主要是防潮、防腐蚀。 |  | 易 | 线路类 | 错误
电缆固定用部件不得采用铁丝扎带。 |  | 易 | 线路类 | 正确
在直流电压下,绝缘层电压分配与绝缘电阻成反比。 |  | 易 | 线路类 | 错误
在电缆型号中,在绝缘层的位置上字母YJ表示聚乙烯绝缘。 |  | 易 | 线路类 | 错误
用于连接两根电缆形成连续电路的中间接头是转换接头。 |  | 易 | 线路类 | 错误
电力电缆沟道敷设时,最上层至沟顶或楼板间的规定距离为150~200mm。 |  | 易 | 线路类 | 正确
油浸纸绝缘的导体屏蔽材料一般可以用半导电纸带或金属化纸带。 |  | 易 | 线路类 | 正确
移动运行中的电缆,应带绝缘手套。 |  | 易 | 线路类 | 正确
组织电缆线路工程预验收的单位是运行单位。 |  | 易 | 线路类 | 错误
电缆线路工程验收各阶段完成后必须填写阶段验收记录和整改记录。 |  | 易 | 线路类 | 正确
整体预制式中间接头的主要部件是橡胶预制件。 |  | 易 | 线路类 | 正确
完整的电缆附件必须在生产厂家构成。 |  | 易 | 线路类 | 错误
当电力电缆路径与铁路交叉时,宜采用斜穿交叉方式布置。 |  | 易 | 线路类 | 错误
电力电缆的安装环境应保持清洁,防止灰尘等杂质落入绝缘外表面。 |  | 易 | 线路类 | 正确
目前,国内使用的高压交联聚乙烯电缆终端的主要形式为电容锥终端。 |  | 易 | 线路类 | 错误
热收缩部件、热熔胶等的允许贮存期限:环境温度为不高于35摄氏度时不少于24个月。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电缆隧道、充油电缆塞止井应每年巡查一次。 |  | 易 | 线路类 | 错误
在交流电压下,绝缘层电压分配与温度无关。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电缆外护套的作用是防止内衬层受外界环境腐蚀。 |  | 易 | 线路类 | 错误
为保证电缆敷设过程的安全,电源箱要采用TN-S保护系统。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电缆竣工交接试验报告中,应包括直流电阻、交流电阻、接地电阻等参数。 |  | 易 | 线路类 | 错误
环境温度不高于35摄氏度时,热收缩部件、热熔胶、填充胶的允许贮存期限不少于12个月。 |  | 易 | 线路类 | 错误
高压和超高压充油电缆接头的铅封一般应2次进行。 |  | 易 | 线路类 | 正确
对运行中可能产生电火花、电弧和高温危险的电气设备和装置,不应放置在易燃的危险场所。 |  | 易 | 线路类 | 正确
冷缩电缆终端与预制式电缆终端相比,不同处是冷缩电缆终端一种规格对应多种电缆截面。 |  | 易 | 线路类 | 正确
预制式电缆终端以聚合物为基本材料。 |  | 易 | 线路类 | 错误
10kV环网合环运行的危害包括:使继电保护复杂化、影响安全稳定运行等。 |  | 易 | 线路类 | 正确
敷设于配电装置内的控制和信号电缆应尽量远离继电器。 |  | 易 | 线路类 | 错误
热收缩部件收缩前与在限制条件下收缩后径向收缩率应不小于50%。 |  | 易 | 线路类 | 正确
电力电缆排管敷设时,应采用金属护套电缆。 |  | 易 | 线路类 | 错误
电缆的安装中,不需要打磨光滑的有连接管和端子压接等连接的表面。 |  | 易 | 线路类 | 错误
用于将充油电缆线路的油道分隔成两段供油的中间接头称为转换接头。 |  | 易 | 线路类 | 错误
直埋电缆表面距地面应不小于0.7m。 |  | 易 | 线路类 | 正确
预制式电缆终端的导热性能好,其导热系数是一般橡胶的2倍。 |  | 易 | 线路类 | 正确
长度不长的单相交流电力电缆的接地方式宜采用两端直接接地。 |  | 易 | 线路类 | 错误
为了保证电缆有一定的载流量,要求其具有耐压性能好。 |  | 易 | 线路类 | 错误
电缆绝缘老化的主要表现有机械性能下降、击穿场强降低等。 |  | 易 | 线路类 | 正确
油浸纸绝缘统包型电力电缆的金属护套为多芯共用。 |  | 易 | 线路类 | 正确
吊装电缆时,电缆盘距地面20~50cm时,应暂停,检视一切正常再行作业。 |  | 易 | 线路类 | 正确
自容式充油电力电缆采用低黏度的电缆油,优点是提高补充浸渍速度,增加油流在油道中的压降。 |  | 易 | 线路类 | 错误
在剥去一段铅套的电缆线芯上加一逐渐上升的电压时,放电过程发展到滑闪放电时的现象为白色树枝状滑动光线。 |  | 易 | 线路类 | 正确
用仪器测量电缆各部位温度的目的是防止电缆绝缘超过允许最高温度而缩短寿命。 |  | 易 | 线路类 | 正确
空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。 |  | 易 | 线路类 | 正确
拉线金具的作用是用于作拉线的连接、紧固和调节。 |  | 易 | 线路类 | 正确
机械类保护金具用于减轻导线、避雷线的震动以及减轻震动损伤。 |  | 易 | 线路类 | 正确
绝缘子是一种隔电部件，应具有良好的电气性能，机械性能可不作要求。 |  | 易 | 线路类 | 错误
接地体是指埋入地面以下直接与大地接触的金属导体。 |  | 易 | 线路类 | 正确
夜间巡视周期为公网及专线每月一次，其他线路每季至少一次。 |  | 易 | 线路类 | 错误
登杆塔巡视必须有专人进行监护，以防发生触电伤人。 |  | 易 | 线路类 | 正确
重做电缆终端头后，必须校对相位，摇测绝缘电阻，并做耐压试验，全部合格后才允许恢复运行。 |  | 易 | 线路类 | 正确
线路耐张段是指两相邻耐张杆塔之间的线路部分。 |  | 易 | 线路类 | 正确
不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在同一耐张段内连接。 |  | 易 | 线路类 | 正确
输电线路每相绝缘子片数应根据电压等级、海拔、系统接地方式及地区污秽情况进行选择。 |  | 易 | 线路类 | 正确
架空线弧垂的最低点是一个固定点。 |  | 易 | 线路类 | 错误
型号为ZR-ⅡB-YJV22-8.7/10kV 3×240的电力电缆，该电缆不属于阻燃型电缆。 |  | 易 | 线路类 | 错误
YJLV22表示交联聚乙烯绝缘、钢带铠装、聚氯乙烯护套铝芯电力电缆。 |  | 易 | 线路类 | 正确
单芯电缆的金属护套或屏蔽层上必须至少有一点接地。 |  | 易 | 线路类 | 正确
三芯电缆耐压试验分相进行时，一相试验，另两相电缆应接地。 |  | 易 | 线路类 | 正确
任何两个彼此绝缘的带电导体之间都存在电容。 |  | 易 | 线路类 | 正确
装设无功自动补偿装置是为了提高功率因数采取的自然调整方法之一。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
电能质量指标主要包括电压、电流、波形和畸变率。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
SVG功率单元结构上完全一致，模块化的结构设计，使得功率单元可以任意互换 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
无功功率在电力系统中没有作用。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
用电流表、电压表可间接测出电容器的电容。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
“分层、分区、就地平衡”原则，是电网无功补偿 的原则。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
电网的无功功率按照分层、分区就地平衡的原则进行调整和控制 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
并联补偿电容器组的总容量应满足所需的有功功率补偿值。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
并联电容器的作用是改善功率因数和提高运行电压，并能提高输变电设备的输送能力和降低线损。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
针对高压电容器组外壳严重膨胀故障，处理办法之一是经常清扫。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
超高压系统产生的电晕是一 种无功功率损耗。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
电容器充电时的电流，由小逐渐增大。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
把电容器与负载或用电设备并联，叫并联补偿。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
把电容器串联在供电线路上，叫串联补偿。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
串联电容器和并联电容器一样，可以提高功率因数。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
用电流表、电压表间接可测出电容器的电容。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
功率因数是有功功率与视在功率的比值。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
电力系统中无功功率源包括发电机、调相机、电容器、静止补偿器等。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
电压无功优化的主要目的是控制电压、降低网损。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
无功功率补偿控制器有三种采样方式，功率因数型、无功功率型、无功电流型。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
电容器中性母线应刷红色。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
当系统运行电压降低时，应增加系统中的无功功率。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
无功功率补偿控制器有三种采样方式，功率因数型、无功功率型、无功电流型 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
安装并联电容器的目的，一是改善系统的功率因数，二是调整网络电压。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
当系统运行电压降低时，应增加系统中的无功功率 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
当全站无电失压后，必须将电容器的断路器断开 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
用电流表、电压表可间接测出电容器的电容 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
投、退电容器组是改变系统参数进行调压的一种调压方式 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
电网的无功功率按照分层、分区就地平衡的原则进行调整和控制。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
在交流电路中，当负载呈现电容特性时，电压相位超前电流相位 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
在无功补偿装置中，电容器主要用于吸收无功功率。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
静止无功发生器只能吸收容性无功 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
投、退电容器组是改变系统参数进行调压的一种调压方式。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
变压器分接头调整只能改变无功分布。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
利用发电机即可满足电力系统的电压调整要求。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
减小系统的负荷无功功率有利于电压的调整。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
架空线路短线路只消耗有功功率。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
在电容器组运行规定中,电容器组三相电流之差不超过5% |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
电力系统的电压调整方式一般分为逆调压、常调压、顺调压三种。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
电力系统的电压调整，可以通过增减无功功率进行调压，如调压变压器、改变变压器分接头调压。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
供电系统的无功功率变化是导致出现电压波动及闪变现象的根本原因。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
两台并列运行的机组之间无功功率的增量按照与机组的无功特性的调差系数成反比 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
串联电容补偿的主要目的是增大无功功率。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
风电场总的无功容量在6% ~ 10% 之间。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
风电场运行过程中吸收无功功率。风电场升压变高压侧电压值与相位参考的选取关联不大。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
为把电流输送到远方，减少线路.上的电能损耗,主要采用提高功率因数减少无功。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
当系统运行电压降低时，应增加系统中的无功出力。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
海上风电场由于输电系统的特殊性，对升压站配置无功补偿有独特要求。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
功率因数低，主要是线路的充电无功以及线路和变压器的损耗引起的。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
直挂式SVG直接对母线进行补偿，动态效果及滤波效果更好。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
响应时间更快 抑制电压闪变能力更强是SVG重要的技术优势。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
无功功率补偿装置接人系统的方式有两种即：并联和串联。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
以并联方式接入系统的无功功率补偿装置称为并联无功功率补偿，并联补偿方式因为接线简单、操作方便、对系统可靠性影响小而广泛使用。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
并联电容器用于补偿感性无功功率，并联电抗器用于补偿容性无功功率。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
电容器的命名方法很多，主要分为以下几种：按接入系统的方式：并联电容器、串联电容器；按电压级别：高压电容器、低压电容器。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
并联在电力系统的大功率电容器称为并联电力电容器，也称并联静电电容器，习惯上简称为并联电容器。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
电容器提供的无功功率在电压稳定时是不变的，不能随系统无功功率需求的变而改变，是一种静态无功功率补偿装置，适用于无功功率需求稳定的场所。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
1kV以上的高压电容器组，可利用母线上的电压互感器高压绕组作为放电装置。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
无功平衡水平决定电压水平。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
电力电容器是电力系统中广为使用的一种无功补偿装置。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
并联电容器是电力系统无功电源之一，以提高系统的功率因数。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
电网的无功功率按照分层、分区就地平衡的原则进行调整和控制。答案：正确 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
变压器分接头调整可以增减系统的无功。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的，主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况，也与网络结构网络阻抗有较大关系。答案：正确 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
功率因数是有功功率与无功功率的比值。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
电力系统中有感性和容性两种无功设备。 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
光伏发电站的无功电源只包括光伏并网逆变器。 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
有功功率的分层分区供需平衡是电压稳定的基础 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
交流电路中，功率因数等于电压与电流的相位角差的正弦 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
电容器在充电过程中两端电压发生突变 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
变压器事故过负荷时，应采取投入无功补偿装置措施消除过负荷 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
为改善电网无功分布，可以使用的无功电源有发电机、调相机、SVG、并联电容器等 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
电路若呈电阻性，则电压和电流同相位 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
电容器储存的电量与电压的平方成正比 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
空载长线路的电容效应会引起谐振过电压 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
谐波会干扰电力系统中通信设备 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
电容器的额定电压要大于等于实际运行电压 |  | 易 | 无功补偿类 | 正确
线路的充电功率是有功功率 |  | 易 | 无功补偿类 | 错误
《中华人民共和国安全生产法》从2002年6月29日起实施。 |  | 易 | 风电类 | 错误
WP4060是定桨失速型风电机组的软并网装置，每次更换后都需要对其进行标定。 |  | 易 | 风电类 | 正确
按《事故调查规程》及安全管理制度组织事故调查，对事故本着“四不放过”的原则查清原因、落实事故责任和防御措施，并提出处理意见。 |  | 易 | 风电类 | 正确
比例控制技术是开关控技术和伺服控制技术间的过渡技术。 |  | 易 | 风电类 | 正确
变压器后备保护动作跳闸要断开失压的母线上所有出线开关。 |  | 易 | 风电类 | 正确
测风仪在现场安装前应经法定计量部门检验合格，在有效期内使用。 |  | 易 | 风电类 | 正确
拆除能够造成叶轮失去制动的部件前，不必锁定叶轮。 |  | 易 | 风电类 | 错误
除发电机轴承外，用于风力发电机组的润滑（油）脂一般对高温使用性能无特殊要求。 |  | 易 | 风电类 | 正确
储能电站运维人员应经消防培训合格后方可上岗。 |  | 易 | 风电类 | 正确
打开齿轮箱盖及液压站油箱时，应防止吸入热蒸汽。 |  | 易 | 风电类 | 正确
大力发展风力发电机有助于减轻温室效应。 |  | 易 | 风电类 | 正确
当发现某台风机停机后应立即进行复位启机。 |  | 易 | 风电类 | 错误
当考虑到外部成本时，风能及其它形式的可再生能源具有较好经济前景。 |  | 易 | 风电类 | 正确
调节同步电机的励磁一般只能对无功功率进行补偿。 |  | 易 | 风电类 | 正确
对未出质保的风机进行爬塔作业时，需要征得厂家人员的同意。 |  | 易 | 风电类 | 正确
发电机功率因数是指在额定运行情况下，有功功率和视在功率的比值。 |  | 易 | 风电类 | 正确
防误操作措施往往是配合使用，因为单某一种方式都无法合理地实现“五防”功能。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风的功率是一段时间内测的能量。 |  | 易 | 风电类 | 错误
风电场并网点电压跌至20%标称电压时，风电场内风电机组应保证不脱网连续运行625ms。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风电场的变电设备在运行过程中发生异常或故障时，运行人员应立即报告电网调度。 |  | 易 | 风电类 | 错误
风电场升压站只应出一回接入系统线路，若风电场升压站容量较大，可以将原升压站分成两无电气直接联系的升压站。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风电场升压站至少每周全站巡视一次。 |  | 易 | 风电类 | 错误
风电场生产人员不必掌握紧急救护法。 |  | 易 | 风电类 | 错误
风电场选址是一个很复杂的过程，涉及的问题比较多。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风电机的功率曲线是表示风电机的输出功率和轮毂高度处风速之间的函数关系。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风电机组传动系统的内置式布置特点是结构紧凑，采用集中润滑，现场安装和维护工作量小。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风机检修完毕，运行人员未接到检修人员的通知或办理工作票终结手续不得对风机进行远程操作。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机产生的功率是随时间变化的。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机的风轮不必有防雷措施。 |  | 易 | 风电类 | 错误
风力发电机的偏航电机一般均为三相交流电机。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机会对无线电和电视接收产生一定的干扰。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机将影响配电电网的电压。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机在投入运行前应核对其设定参数。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机组产生的功率是随时间变化的。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机组的平均功率和额定功率一样。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机组要保持长周期稳定的运行，做好维护工作是至关重要。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电是清洁和可再生能源。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风轮确定后它所吸收能量的多少主要取决于空气速度的变化情况。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风能的功率与空气密度成正比。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风能利用系数是衡量一台风力发电机从风中吸收能量的百分率。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风速越大的地方一定越适合建风电场。 |  | 易 | 风电类 | 错误
工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更安全措施。 |  | 易 | 风电类 | 正确
功率在任意一个时间段内的平均值叫做有功功率，它是指在电路中电阻部分所消耗的功率。 |  | 易 | 风电类 | 错误
风向和风速是描述风特性的两个重要参数。 |  | 易 | 风电类 | 正确
滚动轴承和滑动轴承最主要区别是是否有滚动体。 |  | 易 | 风电类 | 正确
过滤器滤芯由高精度滤芯和低精度滤芯两部分组成。 |  | 易 | 风电类 | 正确
滑环故障能有效传递电能。 |  | 易 | 风电类 | 错误
汇集站可能是开关站，也可能是变电站。 |  | 易 | 风电类 | 正确
机组高速轴和刹车系统防护罩未就位时，可以启动机组试运行。 |  | 易 | 风电类 | 错误
机组机舱发生火灾时，应首先考虑从塔架内爬梯撤离，当爬梯无法使用时方可利用缓降装置从机舱外部进行撤离，禁止通过升降装置撤离。 |  | 易 | 风电类 | 正确
机组添加油品时必须与原油品型号一致。更换替代油品时应通过试验，满足技术要求。 |  | 易 | 风电类 | 正确
集中式风电场接入系统包括直接接入变电站式和通过汇集站接入两类。 |  | 易 | 风电类 | 正确
交接班时，未完成工作需下一班继续进行的，可以不计入交接班记录中。 |  | 易 | 风电类 | 错误
交流电流表或电压表指示的数值为平均值。 |  | 易 | 风电类 | 错误
接近式转速传感器由PLC把脉冲信号转换成对应的转速。 |  | 易 | 风电类 | 正确
进行清理滑环、更换碳刷、维修打磨叶片等粉尘环境作业时，应佩带防毒面具。 |  | 易 | 风电类 | 正确
禁止使用车辆作为缆绳支点和起吊动力器械。 |  | 易 | 风电类 | 错误
考虑到风电场出力直接受风速影响，风电场在电力系统中的容量置信度较低。 |  | 易 | 风电类 | 正确
空气的密度大小与气温、海拔等因素有关。 |  | 易 | 风电类 | 正确
空气动力刹车是一种保护装置，它提高了整个风力发电机组制动系统的可靠性。 |  | 易 | 风电类 | 正确
频繁报故障的风机应重点监视。 |  | 易 | 风电类 | 正确
清理润滑油脂必须戴防护手套，避免接触到皮肤或者衣服。 |  | 易 | 风电类 | 正确
润滑剂根据物质形态可分为气体润滑、液体润滑、半固体润滑、固体润滑。 |  | 易 | 风电类 | 正确
生产、输送、分配、消费电能的发电机、变压器、电力线路、各种用电设备联系在一起组成的统一整体就是电力系统。 |  | 易 | 风电类 | 正确
使用机组升降机从塔底运送物件到机舱时，物品起吊后，禁止人员在起吊物品下方逗留。 |  | 易 | 风电类 | 正确
事故应急处理和事故后续处置工作可不开工作票，但应及时将事故发生和处理情况，如实记录在运行记录薄上。 |  | 易 | 风电类 | 错误
手动停机操作后，不须再按“启动”按钮，便可使风电机组进入自启状态。 |  | 易 | 风电类 | 错误
水平轴风力发电机组的发电机通常装备在地面上。 |  | 易 | 风电类 | 错误
填用电力线路第二种工作票时，可不必履行工作许可手续。 |  | 易 | 风电类 | 正确
维护和检修发电机前必须停电并验明三相确无电压。 |  | 易 | 风电类 | 正确
为方便作业，可以在做好安全措施的情况下，采用剪断导（地）线的方法松线。 |  | 易 | 风电类 | 错误
为了保持变桨系统在电网失电、供电故障或控制电源故障下的正常工作,每个叶片都有后备电池作为紧急电源。 |  | 易 | 风电类 | 正确
为了保持变桨系统在电网失电、供电故障或控制电源故障下的正常工作，每个叶片都有后备电池作为紧急电源。 |  | 易 | 风电类 | 正确
线路停电应先将风机停机，并切换到服务模式方可停电。 |  | 易 | 风电类 | 正确
叶轮旋转时叶尖运动所生成圆的投影面积称为扫掠面积。 |  | 易 | 风电类 | 正确
一支叶片叶尖轻微破损会发出有规律哨声。 |  | 易 | 风电类 | 正确
仪表的误差有本身固有误差和外部环境造成的附加误差。 |  | 易 | 风电类 | 正确
引下系统和接地网的电阻越小，面积越大，雷电流引起电压越大。 |  | 易 | 风电类 | 错误
运行人员可以修改机组设备参数及保护定值。 |  | 易 | 风电类 | 错误
运行人员每天巡检应定时通过 SCADA 中央监控系统的屏幕监视风电机组各项参数变化情况。 |  | 易 | 风电类 | 正确
运行人员应根据需要自行调节风电场的有功功率。 |  | 易 | 风电类 | 错误
运行人员应监控机组的温度、电流、电压、功率、风速等参数，并做好记录，如发现异常通知检修人员处理。 |  | 易 | 风电类 | 正确
在地下敷设电缆附近开挖土方时，特殊情况可使用机械开挖。 |  | 易 | 风电类 | 错误
在定期维护中，不必对叶片进行检查。 |  | 易 | 风电类 | 错误
在风电机组的传动系统中，主轴与齿轮箱的连接大多采用胀套联轴器。 |  | 易 | 风电类 | 正确
在海边，一般海风的速度低于陆风。 |  | 易 | 风电类 | 错误
在寒冷地区，风力发电机齿轮箱或机舱内应有加热加温装置。 |  | 易 | 风电类 | 正确
在数据整理过程中，发现数据缺漏和失真时，应立即与现场测风人员联系，认真检查测风设备，及时进行设备的检修或更换。 |  | 易 | 风电类 | 正确
在线路及配电设备上进行全部停电或部分停电工作时，应向设备运行维护单位提出停电申请；由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请，同意后方可安排检修工作。 |  | 易 | 风电类 | 正确
在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上，应悬挂“禁止合闸，有人工作！”的标示牌。 |  | 易 | 风电类 | 正确
旨在遏制全球气候变暖的《京都议定书》于2005年2月16日正式生效。 |  | 易 | 风电类 | 正确
主电网建成后，110kV升压站要求实测接地电阻应满足R≤2Ω。 |  | 易 | 风电类 | 错误
状态检修是指根据状态监测和故障诊断技术提供的设备状态信息，评估设备的状态，在故障发生后选择合适的时间进行检修的预知检修方式。 |  | 易 | 风电类 | 错误
当考虑到外部成本时，风能及其他形式的可再生能源具有较好经济前景。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风电引入电网不会对用户的供电品质产生影响。 |  | 易 | 风电类 | 错误
年平均风速就是按照年平均定义确定的平均风速。 |  | 易 | 风电类 | 正确
平均风速就是给定时间内瞬时风速的平均值 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫切入风速。 |  | 易 | 风电类 | 错误
在线路及配电电设备上进行全部停电电或部分停电工作时，应向设备运行维护单位提出停电申请。 |  | 易 | 风电类 | 正确
一个工作负责人可以同时执行两张及以上工作票。 |  | 易 | 风电类 | 错误
事故紧急处理、拉合断路器的单一操作时，可不填用操作票。 |  | 易 | 风电类 | 正确
半直驱型风电机组无齿轮箱。 |  | 易 | 风电类 | 错误
防雷保护装置的接地属于保护接地。 |  | 易 | 风电类 | 正确
填写电力线路第二种工作票时，需首先履行工作许可手续。 |  | 易 | 风电类 | 错误
高空作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放，上下传递物件应用索绳拴牢传递，严禁上下抛递。 |  | 易 | 风电类 | 正确
简单的操作可以不用操作票，可凭记忆和经验进行操作。 |  | 易 | 风电类 | 错误
操作票要妥善保管留存，保存期为一年。 |  | 易 | 风电类 | 正确
在需要停电的作业，在经合闸即送电到作业点的开关操作把手上应挂“禁止合闸，有人工作”警示牌。 |  | 易 | 风电类 | 正确
在倒闸操作过程中，监护人在前，操作人在后。 |  | 易 | 风电类 | 错误
攀登塔筒人员体重及负重之和不宜超过100kg |  | 易 | 风电类 | 正确
检修岗位棉连体式防护服配备周期为1年 |  | 易 | 风电类 | 正确
登机巡视一般每季度一次，可根据具体情况做适当调整，也可与设备维护工作配合完成。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电场检修遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。 |  | 易 | 风电类 | 错误
在测量风向时，当主风向和主风能的方向不一致时，应以风向玫瑰图为主。 |  | 易 | 风电类 | 错误
风力发电机组内无防护罩的旋转部件应粘贴"当心机械伤人"标识。 |  | 易 | 风电类 | 错误
升压站的主要电气设备可在中控室进行集中监控。在中控室可操作断路器、隔离开关、35kV断路器。 |  | 易 | 风电类 | 正确
液压系统巡视时油箱油位应在2/4～3/4之间。 |  | 易 | 风电类 | 正确
人体与电接触时，对人体各部组织不会造成任何损害的电压为安全电压 |  | 易 | 风电类 | 正确
雷雨天气不得检修风力发电机组。 |  | 易 | 风电类 | 正确
电容器正常运行时应发出“嗡嗡"响声。 |  | 易 | 风电类 | 错误
接地线用黄/绿双色表示。 |  | 易 | 风电类 | 正确
工作许可人不得签发工作票。 |  | 易 | 风电类 | 正确
电能的单位kW·h。 |  | 易 | 风电类 | 正确
常见风电机组变桨距系统有电动变桨和液压变桨。 |  | 易 | 风电类 | 正确
安全链引起的紧急停机,通过就地手动复位方式才能重新启动。 |  | 易 | 风电类 | 正确
金属导体的电阻值随温度的升高而增大。 |  | 易 | 风电类 | 正确
海上风电机组整机的接地电阻要求小于等于4Ω。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风速较低时，风电机维护检修塔上作业时风电机可以继续运行。 |  | 易 | 风电类 | 错误
电气设备检修可以约时间停、送电。 |  | 易 | 风电类 | 错误
轻度烧伤是指烧伤面积小于30%的烧伤。 |  | 易 | 风电类 | 错误
灭火的基本方法有隔离法、窒息法和冷却法三种。 |  | 易 | 风电类 | 正确
加润滑脂时，如原有润滑脂未变质、弄脏，就不必清除。 |  | 易 | 风电类 | 错误
紧急停机的设置是为了在出现紧急情况时保护风电机组安全的。因此,电网故障必须紧急停机。 |  | 易 | 风电类 | 错误
在电网系统发生故障时，出于对电网稳定和风机自身电气设备的保护，风电机组将立刻从系统中切出运行。 |  | 易 | 风电类 | 错误
机组内所有的220V及以上低压配电回路电源，应装设满足要求的剩余电流动作保护器。 |  | 易 | 风电类 | 错误
风力发电场应对委托项目的安全、质量、进度实施全过程管理。 |  | 易 | 风电类 | 错误
临时遮栏应装设牢固，并悬挂“止步，高压危险!”的标示牌。35kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。 |  | 易 | 风电类 | 正确
强沙尘暴是指强风将地面大量沙尘卷入空中，使空气混浊，水平能见度小于1km的天气现象。 |  | 易 | 风电类 | 错误
应将升压站建设和集电线路敷设安排到风电机组安装调试工作开始前完成施工 |  | 易 | 风电类 | 错误
风杯迎风时的阻力要比背风时的阻力大很多。 |  | 易 | 风电类 | 正确
平均风速日变化在夏季无云时偏弱，而在冬季多云时则较强。 |  | 易 | 风电类 | 错误
风电场事故调查中按事故性质划分的是较大事故、重大事故、一般事故 |  | 易 | 风电类 | 错误
当发现叶片发出轻微的哨声，为了防止事故的发生，则应停止运行，及时修复 |  | 易 | 风电类 | 错误
避雷带是沿建筑物易受雷击的部位（如屋脊、屋角等处）装设的带形导体。 |  | 易 | 风电类 | 正确
远程控制系统通信信道测试每半年进行一次。 |  | 易 | 风电类 | 错误
接班人员应于交接班前 15min，提前到站做好接班前的一切准备工作 |  | 易 | 风电类 | 正确
机组状态划分中不可用包括计划停运、非计划停运、受累停运 |  | 易 | 风电类 | 错误
风电场技术监督是以安全、经济、质量为中心 |  | 易 | 风电类 | 错误
使用铜材料作为叶片的接闪器其最小尺寸不小于55平方毫米 |  | 易 | 风电类 | 错误
输电线路都是以交流形式输送的。 |  | 易 | 风电类 | 错误
由于风电场管理相对简单，故不需要有合格的专业技术人员进行运行和维护。 |  | 易 | 风电类 | 错误
风轮、塔架、基础及风力发电机组可作为一个弹性体来看待。 |  | 易 | 风电类 | 错误
隔热手套需要有阻燃性能。 |  | 易 | 风电类 | 正确
叶片所用金属材料选用不锈钢及航空结构钢，零部件表面均采取热喷锌处理进行防腐。 |  | 易 | 风电类 | 错误
普通异步发电机结构简单，可以直接并入电网，无需同步调节装置 |  | 易 | 风电类 | 正确
在大型风力发电机组中使用偏航角起到调速和限速的作用。 |  | 易 | 风电类 | 错误
填用电力线路第二种工作票时，必须履行工作许可手续。 |  | 易 | 风电类 | 错误
工作间断时，工作地点的全部接地线必须拆除。 |  | 易 | 风电类 | 错误
无接地引下线的杆塔装设接地线时，可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm²。临时接地体埋深不应小于0.6m。土壤电阻率较高的地方应采取措施改善接地电阻。 |  | 易 | 风电类 | 正确
个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小于25mm²,并有绝缘手柄或绝缘部件。 |  | 易 | 风电类 | 错误
风力大于6级时，应停止在带电线路杆塔上工作。 |  | 易 | 风电类 | 错误
因为高电压输电线路的电阻往往小于电抗，所以工程计算时常将电压降落的纵分量忽略不计。 |  | 易 | 风电类 | 错误
在选择机械制动器时，制动转矩要考虑一定的安全储备，一般安全系数选取2-3。 |  | 易 | 风电类 | 错误
风力发电机组追求的目标是最经济的发电成本。 |  | 易 | 风电类 | 正确
凝点是指油在标准规定的条件下冷却至停止流动时的最高温度，以℃表示。 |  | 易 | 风电类 | 正确
感应发电机并网时，转子转速应尽可能在接近同步转速时并网。 |  | 易 | 风电类 | 正确
直线电流的磁场磁力线方向判断可以由使用右手螺旋定则。 |  | 易 | 风电类 | 正确
一般情况，测量额定电压500V以下的线路或设备的绝缘电阻，应采用500V或1000V的兆欧表。 |  | 易 | 风电类 | 正确
交流电路中任一瞬间的功率称为有功功率。 |  | 易 | 风电类 | 错误
在正弦交流电路中，视在功率、有功功率与无功功率三者构成直角三角形称为功率三角形。 |  | 易 | 风电类 | 正确
各相负载阻抗完全相同的三相负载叫做对称电源。 |  | 易 | 风电类 | 错误
自动控制就是用各类自动装置和仪表，包括控制计算机代替帮助人去控制生产机器或设备。 |  | 易 | 风电类 | 正确
防震锤、保护环属于保护金具。 |  | 易 | 风电类 | 正确
电力负荷是决定电力系统规划、设计、运行以及发电、送电、变电的布点、布局的主要依据。 |  | 易 | 风电类 | 正确
电压和频率是标志电能质量的两个基本指标。 |  | 易 | 风电类 | 正确
短路是电力系统不常见的故障。 |  | 易 | 风电类 | 错误
滴点是表示润滑油脂受热后开始滴下润滑油脂时的最高温度。 |  | 易 | 风电类 | 错误
风力发电机的偏航电机一般均为三相电机。 |  | 易 | 风电类 | 正确
在寒冷地区，风力发电机齿轮箱或机舱内应有加温加热装置。 |  | 易 | 风电类 | 正确
在定期维护中，不必对桨叶进行检查。 |  | 易 | 风电类 | 错误
拆卸风力发电机制动装置前应先切断液压、机械与电气的连接。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机的接地电阻应每年测试一次。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机年度维护计划应每年编制一次。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机的定期维护应严格执行各项质量标准、工艺要求、并保证质量。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机检修后缺陷仍未消除，也视为检修合格。 |  | 易 | 风电类 | 错误
在定期维护中，应检查发电机电缆端子，按规定力矩紧固。 |  | 易 | 风电类 | 正确
添加风电机的油品时必须与原油品型号相一致。 |  | 易 | 风电类 | 正确
在风力发电机塔上进行一般作业时必须停机。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机遭雷击后可立即接近风电机。 |  | 易 | 风电类 | 错误
当风力发电机组因振动报警停机后，不查明原因不能投入运行。 |  | 易 | 风电类 | 正确
年变化常指风速在一年内的变化 |  | 易 | 风电类 | 正确
常见的齿轮损伤有轮齿形变和轮齿折断两类 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机组发电机每两年检查一次定子绕组绝缘电阻 |  | 易 | 风电类 | 正确
过滤器的滤芯由高精度滤芯和滤网两部分组成 |  | 易 | 风电类 | 正确
开展关于风电场安全运行的事故预想，并制定反事故措施 |  | 易 | 风电类 | 正确
定期对生产设备进行巡视，发现隐患及时处理 |  | 易 | 风电类 | 正确
事故应急处理可不开工作票，但是事故后续处置工作应补办工作票，及时将事故发生经过和处理情况，如实记录在运行记录簿上 |  | 易 | 风电类 | 正确
10kV及以下人员工作中与配电设备带电部分的安全距离是0.7m |  | 易 | 风电类 | 正确
在海拔高度2000m以上的作业及艰险地区野外作业应携带氧气呼吸器，在作业人员感觉身体不适时使用 |  | 易 | 风电类 | 正确
我国季风的重要特征是在冬季，大陆高压气压梯度强大，而夏季热低压的气压梯度较弱，因此夏季风比冬季风弱 |  | 易 | 风电类 | 正确
箱式变电站外壳全封闭（无百叶窗,底部封堵,门框加密封条等） |  | 易 | 风电类 | 正确
应用红外热成像技术可以在不破坏风电机组叶片的情况下，对其内部缺陷进行检测和评估 |  | 易 | 风电类 | 正确
配电指电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节，因此不包括变压环节 |  | 易 | 风电类 | 正确
风电场场区各主要路口及危险路段内应设立相应的交通安全标志和防护设施 |  | 易 | 风电类 | 正确
塔架、机舱就位后，应立即按照紧固技术要求进行紧固。 |  | 易 | 风电类 | 正确
用绝缘绳索传递大件金属物品（包括工具，材料等）时，杆塔或地面上工作人员可直接接触金属物品 |  | 易 | 风电类 | 正确
同时停送电的检修工作填用一张工作票，开工前完成工作票内的全部安全措施。如检修工作无法同时完成，剩余的检修工作应填用新的工作票 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机的风轮不必有防雷措施 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机吊装时，现场必须设有专人指挥 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机遭雷击后可立即接近风电机 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫切入风速 |  | 易 | 风电类 | 正确
绝缘手套是在高压电气设备上进行操作的一般安全用具 |  | 易 | 风电类 | 正确
“两票”是指工作票和操作票 |  | 易 | 风电类 | 正确
变压器中的油起绝缘和冷却作用 |  | 易 | 风电类 | 正确
在直流电路中，电容相当于开路 |  | 易 | 风电类 | 正确
隔离开关没有灭弧能力 |  | 易 | 风电类 | 正确
变压器正常运行时的声音是连续均匀的“嗡嗡”声 |  | 易 | 风电类 | 正确
电流互感器二次侧不允许短路 |  | 易 | 风电类 | 正确
线路停电时，必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作 |  | 易 | 风电类 | 正确
变压器中性点接地属于工作接地 |  | 易 | 风电类 | 正确
用兆欧表测绝缘时，E端接导线，L端接地 |  | 易 | 风电类 | 正确
变压器空载时无电流流过 |  | 易 | 风电类 | 正确
变比不相同的变压器不能并列运行 |  | 易 | 风电类 | 正确
送电线路分为架空线路和电缆线路两大类 |  | 易 | 风电类 | 正确
在电路测量中，电压表要串联，电流表要并联 |  | 易 | 风电类 | 正确
两台变压器并联运行时，其容量不宜相差过大 |  | 易 | 风电类 | 正确
隔离开关不允许接通或断开正常的负载电流 |  | 易 | 风电类 | 正确
断路器固有分闸时间称断路时间 |  | 易 | 风电类 | 正确
熔断器可分为限流和不限流两大类 |  | 易 | 风电类 | 正确
操作过电压是外部过电压 |  | 易 | 风电类 | 正确
厂用电工作的可靠性，在很大程度上决定于电源的连接方式 |  | 易 | 风电类 | 正确
电力系统的中性点，经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统 |  | 易 | 风电类 | 正确
电气工作人员必须掌握必要的现场应急逃生和应急救援知识，学会紧急救护法，特别要学会触电急救 |  | 易 | 风电类 | 正确
调整工作岗位及间断电气工作连续六个月及以上者，必须重新学习安规，并经考试合格后，方能重新上岗工作 |  | 易 | 风电类 | 正确
风速传感器和风向传感器不应安装加热系统，以防影响它们电子元件的精度 |  | 易 | 风电类 | 正确
塔架、机舱就位后，应立即按照紧固技术要求进行紧固 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机组追求的目标是最经济的发电成本 |  | 易 | 风电类 | 正确
风电机组应在明显位置悬挂制造厂设备标识(铭牌)，标明设备容量、出厂日期、风轮直径等参数 |  | 易 | 风电类 | 正确
紧急停机的设置是为了在出现紧急情况时保护风电机组安全的。因此，电网故障必需紧急停机 |  | 易 | 风电类 | 正确
在风电场中央监控系统中，风电机组间通过电缆、光缆等介质进行物理连接 |  | 易 | 风电类 | 正确
只要叶片发出轻微的哨声，为了防止事故的发生，则应停止运行,及时修复 |  | 易 | 风电类 | 正确
总装机容量指系统中实际安装的发电机组额定容量的总和 |  | 易 | 风电类 | 正确
新能源是指除常规化石能源之外的生物质能、太阳能、核能、风能等一次能源 |  | 易 | 风电类 | 正确
风能是太阳能的一种转化形式，太阳辐射造成地球表面受热不均，引起大气层中空气流动产生风能 |  | 易 | 风电类 | 正确
风电机组属于风电场电气设备一次设备 |  | 易 | 风电类 | 正确
在风电机组液压系统控制中，液压系统的作用是控制低速轴刹车和变桨刹车 |  | 易 | 风电类 | 正确
一年至少检查一次变压器接地电阻 |  | 易 | 风电类 | 正确
工作许可后，工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更安全措施 |  | 易 | 风电类 | 正确
齿轮机构是现代机械中应用最广泛的一种传动装置 |  | 易 | 风电类 | 正确
线路的停、送电按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行，也可约时停、送电 |  | 易 | 风电类 | 正确
严禁在机组内吸烟和燃烧废弃物品，工作中产生的废弃物品应统一收集和处理 |  | 易 | 风电类 | 正确
目前各地区的风电场大部分采用的是架空线路，因为投资相对较少 |  | 易 | 风电类 | 正确
测风塔的数据监测不包含在风电场中央监控系统当中 |  | 易 | 风电类 | 正确
电压和频率是标志电能质量的两个基本指标 |  | 易 | 风电类 | 正确
在定期维护中，不必对叶片进行检查 |  | 易 | 风电类 | 正确
风电场选址只要考虑风速这一项要素即可 |  | 易 | 风电类 | 正确
年平均风速就是按照年平均定义确定的平均风速 |  | 易 | 风电类 | 正确
机型选择的唯一标准是发电量的高低 |  | 易 | 风电类 | 正确
绝缘手套属基本安全用具 |  | 易 | 风电类 | 正确
互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小 |  | 易 | 风电类 | 正确
添加风电机的油品时必须与原油品型号相一致 |  | 易 | 风电类 | 正确
在风力发电机组中，通常在低速轴端(主轴与齿轮箱低速轴连接处)选用刚性联轴器 |  | 易 | 风电类 | 正确
水平轴风力发电机组的发电机通常装备在地面上 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机遭雷击后可立即接近风机 |  | 易 | 风电类 | 正确
风向标和风速计都有加热系统，以防它们的电子元件受冻 |  | 易 | 风电类 | 正确
在进入整流罩或者在机舱内转动部件上工作之前，一定要锁定风轮 |  | 易 | 风电类 | 正确
在风力发电机塔上进行作业时必须停机 |  | 易 | 风电类 | 正确
进入轮毂内工作只要按下急停就可以了 |  | 易 | 风电类 | 正确
SCADA是远程通讯系统的简称 |  | 易 | 风电类 | 正确
风能是一种可再生的自然能源 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机组若在运行中发现有异常声音，可不做检查继续运行。 |  | 易 | 风电类 | 正确
当风力发电机组因振动报警停机后，为查明原因前不能投入运行。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机组风轮的吊装必须在规定的安全风速下进行。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风电场应建立风力发电技术档案，并做好技术档案保管工作。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机在保修期内，如风电场检修人员需对该风机进行参数修改等工作， 需经的制造厂家同意。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机检修后，缺陷仍未消除，也视为检修合格。 |  | 易 | 风电类 | 正确
风力发电机定期维护后不必填写维护记录。 |  | 易 | 风电类 | 正确
电钻属于金属切削电动工具。 |  | 易 | 风电类 | 正确
在电力系统中电力负载是固定不变的。 |  | 易 | 风电类 | 正确
电度表的误差分为基本误差和附加误差。 |  | 易 | 风电类 | 正确
用接地电阻测量仪测量时接地线路要与被保护的设备断开。 |  | 易 | 风电类 | 正确
以电气元件为核心组成的电路称为电子电路。 |  | 易 | 风电类 | 正确
在电路测量中，电压表要串联，电流表要并联。 |  | 易 | 风电类 | 正确
隔离开关不允许接通或断开正常的负载电流。 |  | 易 | 风电类 | 正确
隔离开关在发生故障跳闸后，应及时进行全面的检查和修理。 |  | 易 | 风电类 | 正确
电流的方向规定为电子的运动方向。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
基尔霍夫定律适用于任何电路。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
大小随时间改变的电流称为直流电流。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
绝缘体不可能导电。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
铁芯绕组上的交流电压与电流的关系是非线性的。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
交流铁芯绕组的电压、电流、磁通能同为正弦波。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
交流电压在每一瞬间的数值，叫交流电的有效值。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
正弦交流电变化一周，就相当于变化了2π弧度(360°)。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
有功功率和无功功率之和称为视在功率。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
串联电路中，电路两端的总电压等于各电阻两端的分压之和。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
接地的中性点又叫零点。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
纯电阻电路中电流比电圧滞后90º。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
在零初始条件下，刚一接通电源瞬间，电感元件相当于短路。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
为了衡量太阳辐射能量的大小，确立了一个太阳辐射强度的单位——辐照强度，单位通常用W/m2表示。 （） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
太阳能电池短路电流和输出功率与光照强度成正比。（） |  | 易 | 电气二次类 | 错误
负载电阻为零时，太阳能电池板输出的电流为短路电流。（） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
由于光的颜色（波长）不同，转变为电能的比例也不同，这种特性称为“光谱特性”。 （） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
温度变化对光伏组件影响最大的是开路电压。 （） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
运行中的计算机监控系统主机如遇死机情况，应强行关闭计算机电源开关进行重启。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 错误
在太阳能电池电学性能参数中，其开路电压大于工作电压，工作电流大于短路电流。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 错误
操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
在操作过程中，监护人在前、操作人在后。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
光伏效应是太阳能电池在受到太阳辐射时发生化学反应。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 错误
衡量电能质量的三个参数是：电压、频率、波形。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
变压器硅胶受潮变粉红色。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
电压互感器又称仪表变压器，也称TV，工作原理、结构和接线方式都与变压器相同。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
并网不上网的分布式光伏电站应装设防逆流保护装置。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
应定期对蓄电池进行均衡充电,一般每季度要进行2-3次,若蓄电池组中单体电池的电压异常,应及时处理。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
电压表应并联接入被测线路中。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
电流表应串联接入被测线路中。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
五防闭锁装置万能钥匙的使用必须经值班长批准。() |  | 易 | 电气二次类 | 错误
继电保护定值修改后必须重启保护装置，并打印核对定值整定正确。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
检修工作中发生直流系统接地，应立即停止检修作业，并检查相关回路有无明显异常。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
电站生产控制大区与管理信息大区间应采用专用安全隔离装置。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
电流互感器的二次开路不会对设备产生不良影响。() |  | 易 | 电气二次类 | 错误
在重合闸投入时，运行中线路故障跳闸而重合闸未动作，可不经调度同意，立即手动重合一次。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
主变压器保护出口保护信号继电器线圈通过的电流就是各种故障时的动作电流。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
变压器空载时无电流流过。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
集中并网式逆变器室数据采集屏主要采集汇流箱、逆变器、直流柜、箱变的开关量、模拟量、状态量。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
变压器铁芯可以多点接地。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
汇流箱的防反二极管作用是防止逆变器夜间反送电。（） |  | 易 | 电气二次类 | 错误
用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
隔离开关可以拉合无接地故障的主变压器中性点。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
汇流箱防雷模块指示变为绿色时表示防雷模块已击穿。（） |  | 易 | 电气二次类 | 错误
若光伏组件接线盒损坏，更换前后均应测量组件开路电压。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
备用母线无须试充电，可以直接投入运行。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
变比不相同的变压器不能并列运行。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
使用金属边框的光伏组件，边框可以不接地。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 错误
光伏组件支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
不允许交、直流回路共用一条电缆。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
逆变器直流侧支撑电容器击穿时，逆变器应报“直流侧过压故障”。（） |  | 易 | 电气二次类 | 错误
对称运行时三相三线制电路中，三个相电流之和必等于零。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
熔断器熔断时，可以任意更换不同型号的熔丝。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
取下或给上汇流箱保险可以不用断开直流断路器。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
逆变器检修时，应将“紧急停机”按钮摁下。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
发现汇流箱开关脱扣，应立即合上。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
用万用表可以测量直流电流。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
线路零序保护是距离保护的后备保护。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
接触器的文字符号为FR。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
吸收比是用兆欧表测定的。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
验电器使用前可以不用检查。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
避雷器与被保护的设备距离越近越好。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
整流器可以将直流电变换成交流电。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
瓦斯保护范围是变压器的外部。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
零序保护反映的是接地故障。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
禁止厂家用自带的笔记本或移动磁盘升级逆变器程序或考取数据。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
逆变器柜的进风口滤网可在逆变器运行时清扫。（） |  | 易 | 电气二次类 | 错误
设备的额定电压是指保证设备正常工作的电压值。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
系统中无功功率不足时,电压偏高。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
系统中有功功率不足时,频率偏低。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
三相四线制中的中性线也应装设熔断器。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
逆变器只能发有功功率,不能发无功功率。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
变压器的过负荷保护接于跳闸回路。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
开关进行分、合闸操作后,必须到开关就地位置进行核对。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
光伏电站的排水系统必须保持通畅,应定期疏通。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
光伏组件上的带电警告标识不得丢失。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
直流配电柜内的直流断路器动作应灵活,性能应稳定可靠。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 正确
备用电源自动投入装置允许动作多次。 （ ） |  | 易 | 电气二次类 | 错误
保护及自动装置各组件插拔应灵活方便，插紧到位，锁紧机构能可靠锁紧。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
保护及自动装置各插件位置不能互换。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
变压器运行中进行加油或滤油工作，重瓦斯保护要退出运行。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
对调度调管设备，操作应获得调度值班调度员的同意。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
保护回路作业必须全部断开保护作用于设备的出口回路。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
保护及自动装置装置中各连接电缆方向正确，连接可靠。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 正确
取下直流熔断器时，其操作顺序为：先取负极，后取正极；给上熔断器时，顺序与此相反。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
光伏组件MC4插头可以带负荷拔插。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 错误
变压器油的作用是加强变压器内部绝缘强度。（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 错误
逆变器交流输出缺相时，逆变器保护应动作停机。() |  | 易 | 电气二次类 | 正确
逆变器的防孤岛效应保护和低电压穿越不能同时投入。() |  | 易 | 电气二次类 | 错误
电流的波形均为正弦波。( ) |  | 易 | 电气二次类 | 错误
全电路欧姆定律是用来说明，在单一闭合电路中，电压、电流、电阻之间基本关系定律，即在单一闭合电路中，电流与电源的电动势成正比，与电路电源的内阻和外阻之和成反比。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应小于2MΩ。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
电流互感器是用小电流反映大电流值，直接供给仪表和继电装置。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
电流互感器二次应接地。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
电流互感器和电压互感器的二次可以互相连接。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
电流互感器是把大电流变为小电流的设备，又称变流器。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
电压互感器与变压器主要区别在于容量小。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
串并联的光伏组件内部参数高度不一致，会造成很严重的功率损失，降低组件的转换效率。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
备用光伏组件要求平放，叠层不得超过10层。（） |  | 易 | 光伏类 | 错误
汇流箱应通过接地引下线接到接地网接地，不应直接通过光伏组件支架接地。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
每个汇流箱应有一个固定的通讯IP地址。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
直流防雷配电柜应避免多根进线电缆捆扎在一起。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
逆变器首次投运或检修后投运时，应通过逐个合上直流配电柜断路器进行升负荷检查。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
逆变器的并网点一般为箱式升压变的低压侧断路器。（） |  | 易 | 光伏类 | 错误
逆变器锁相环的作用和自动准同期装置相同。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
新投运和检修后的变压器必须进行3次冲击试验。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 错误
变压器油温控制器红色表针记录变压器运行期间的最高温度。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
手车式高压断路器在推入工作位前必须检查断路器在断开位置，保护装置可在手车进入工作位后投入。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 错误
断路器保护装置投检修状态后不能进行传动试验。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 错误
直流控制电源发生两点接地，可能引起继电保护及自动装置拒动，不会造成继电保护及自动装置误动。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 错误
UPS电源装置的电子旁路电源在UPS电源逆变模块故障时投入，UPS交、直流输入电源均失电时检修旁路电源自动投入。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 错误
SVG无功补偿装置必须在停机状态下切换无功控制模式。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 错误
SVG无功补偿装置停电后需经充分放电并验明确无电压后方可开始工作。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
故障录波器的启动量有模拟量越限和开关量变化两种。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 错误
光功率预测系统停机维修时不需向调度值班员申请。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 错误
光伏电站并网点电压跌至0时，光伏发电站应能不脱网连续运行0.15s。（） |  | 易 | 光伏类 | 正确
检修汇流箱内部时应将汇流箱输入、输出端全部断开，取下保险，在直流柜侧挂“在此工作”标识牌。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 错误
变压器正常运行时上层油温一般不宜长期超过75℃,最高不得超过85℃。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
变压器注油、滤油、更换硅胶工作结束后应立即将重瓦斯投入跳闸。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
变压器和电动机的基本原理是电磁感应。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
直流汇流箱内的直流熔丝的规格不用符合设计规定。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
光伏电站高、低压配电装置主要用于控制站内电能分配及交换,一般有380V、10kV、35kV等电压等级。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
光伏组件的主要受力构件、连接构件和连接螺栓不应损坏、松动,焊缝不应开焊,金属材料的防锈涂膜应完整,不应有剥落、锈蚀现象。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
对光伏组件进行检查、清洗、保养、维修时所采用的机具设备必须牢固,操作灵活方便,安全可靠,并应有防止撞击和损伤光伏构件的措施。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
光伏组件的密封胶可以有脱胶、开裂、起泡等不良现象,密封胶条不应发生脱落或损坏。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
直流配电柜与汇流箱的连接电缆两侧都需安装断路器。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
变压器运行电压不应高于该运行分接开关额定电压的105％。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
组合电器新吸附剂换好后，为了防止吸入过多的潮气，需在半小时内封上所有拆封部位，并尽可能的抽真空。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
在变压器中性点装设消弧线圈的目的是补偿电网接地时电容电流。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
变压器铁芯接地电流1年测一次。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
中性点经消弧线圈接地的系统，正常运行时中性点电压不能超过额定相电压2％。() |  | 易 | 光伏类 | 错误
变压器差动保护用电流互感器应装在变压器各侧断路器的靠变压器侧。() |  | 易 | 光伏类 | 正确
线路停电时，必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作，送电时相反。() |  | 易 | 光伏类 | 错误
变压器铜损等于铁损时运行最经济。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
变压器外部有穿越电流流过时，瓦斯气体继电器动作。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
变压器压力式温度计所指温度是绕组温度。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
电流互感器的一次匝数很多，二次匝数很少。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
隔离开关不仅用来倒闸操作，还可以切断负荷电流。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
变压器在空载时，一次绕组中没有电流流过。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
断路器位置指示红灯回路应串有断路器分闸触点。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
母差保护范围是从母线至各支路电流互感器之间设备。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
速断保护是按躲过线路末端短路电流整定的。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
太阳能电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为转换效率。 （） |  | 易 | 光伏类 | 正确
在直流系统中，无论哪一极的对地绝缘被破坏，则另一极电压就升高。() |  | 易 | 光伏类 | 错误
断路器合入永久性故障时跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不起作用。() |  | 易 | 光伏类 | 错误
无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接开关。() |  | 易 | 光伏类 | 错误
拉开(拆除)全回路仅有的一组接地开关(地线)可不用操作票。() |  | 易 | 光伏类 | 错误
新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。() |  | 易 | 光伏类 | 正确
电流速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。() |  | 易 | 光伏类 | 错误
更换逆变器时，必须断开箱变低压侧断路器并进行验电。() |  | 易 | 光伏类 | 正确
变压器每隔l-3年做一次预防性试验。() |  | 易 | 光伏类 | 正确
氧化锌避雷器的主要特点是：无火花间隙，有极好的伏安特性。() |  | 易 | 光伏类 | 正确
发生单相接地时，消弧线圈的电感电流超前零序电压90°。() |  | 易 | 光伏类 | 错误
变压器温升指的是变压器周围的环境温度。() |  | 易 | 光伏类 | 错误
变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。() |  | 易 | 光伏类 | 正确
自动重合闸只能动作一次，避免把断路器多次重合至永久性故障上。() |  | 易 | 光伏类 | 正确
进行熔断器更换时，应换型号和容量相同的熔断器。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
电流互感器二次回路上工作时，禁止采用熔丝或导线缠绕方式短接二次回路。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
开关操作时，操作人要检查开关位置信号及表计是否正确。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
用电流表、电压表测负载时，电流表与负载串联，电压表与负载并联。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
高压断路器在大修后应调试有关行程。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
光伏电站装有无功补偿装置,逆变器就可以少发无功。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
有载调压变压器可以在无载时改变分接头。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
线路送电时，接入保护装置的交流电流﹑电压的相序和相位的正确性必须进行检验。（） |  | 易 | 光伏类 | 正确
断路器停电操作，操作电源必须在两侧隔离开关全部拉开后方可断开。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
在地面上沿电流方向水平距离为0.8m的两点之间的电压,称为跨步电压。() |  | 易 | 光伏类 | 正确
发生触电时，电流作用的时间越长，伤害越重。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
变压器向母线充电时,此时变压器中性点必须直接接地。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
救护触电伤员切除电源时，有时会同时使照明失电，因此应同时考虑事故照明、应急灯等临时照明。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
带电设备着火时，应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火，不得使用泡沫灭火器。() |  | 易 | 光伏类 | 正确
同步时钟系统的对时方式主要有脉冲对时、B码对时、串口对时方式。（） |  | 易 | 光伏类 | 正确
电压互感器一次绕组导线很细，匝数很多，二次匝数很少，经常处于空载的工作状态。() |  | 易 | 光伏类 | 正确
熔断器熔丝的熔断时间与通过熔丝的电流间的关系曲线称为安秒特性。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
光功率预测系统属于电力二次安防系统安全Ⅰ区设备。（） |  | 易 | 光伏类 | 错误
行程开关由静触头、动静桥、压动杆组成，其工作原理和操作形式同按钮一样。（） |  | 易 | 光伏类 | 错误
与传统的固定支架相比较，采用单轴跟踪支架组件的单位容量发电量可以提高20%，而双轴跟踪支架甚至可以提高30%以上。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
并网逆变器总谐波电流应小于逆变器额定输出电流的5%。() |  | 易 | 光伏类 | 正确
无载调压变压器分接头切换时，变压器必须停电，拉开两侧开关及隔离刀闸(小车开关拉出)，并做好其安全措施后方能进行切换。（） |  | 易 | 光伏类 | 正确
若保护改变接线或定值，应由上级下达书面批准的方案、图纸、更改定值通知单。（） |  | 易 | 光伏类 | 正确
保护回路作业中，严禁电压互感器二次回路短路，电流互感器二次回路开路。（） |  | 易 | 光伏类 | 正确
为防止人为损坏，保护装置检修时尽量少插拔装置插件，插拔插件时不可使蛮力，不要触摸CPU插件表面元器件。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
为保证保护装置检验质量，对所有特性试验中的每一点，应重复试验三次，其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
正常运行时，高压电缆漏电流检测装置和温度监测系统均需投入运行。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静放时间不应少于24h。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
若变压器内部故障引起着火时,则应立即打开下部油门放油至适当油位以防变压器发生严重爆炸。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
当母线电压互感器内部有故障时应立即用隔离开关从带有电压的母线上断开。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
正常情况下母线不得带负荷停、送电(事故处理时除外)。停电时应预先转移母线上的负荷。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
熔断器主要用于用电设备的短路保护,只要额定电压和额定电流选择得当,熔断器可以互换或代替使用。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
对无法进行直接验电的设备，可以进行间接验电，即检查隔离开关的机械指示位置、电器指示仪表及带电显示装置指示的变化，但至少应有两个及以上不同原理的指示或信号同时发生对应变化，称为“二元法”验电。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。() |  | 易 | 光伏类 | 正确
电流互感器可以把高电压与仪表和保护装置等二次设备隔开，保证了测量人员与仪表的安全。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
监控系统应具有自动控制和人工控制两种控制方式。控制级别由高到低为就地、站内监控、远方调度/集控，三种控制级别应相互闭锁。(） |  | 易 | 光伏类 | 正确
新安装变压器投运后，若气体继电器动作频繁，应将瓦斯保护退出运行。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
负载电阻为无穷大时，太阳能电池板输出的电压为开路电压。 （ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
发出电机操作信号后，应由机构自动完成操作及断电，不得人为断电，不允许手按接触器启动电机进行操作。（） |  | 易 | 光伏类 | 正确
检修汇流箱输出至直流柜之间的电缆时，除断开汇流箱断路器外，还应将相应的直流柜断路器断开，验明无电后方可工作。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
逆变器检修时首先将逆变器停运，断开交直流侧断路器（将逆变器静置至少15分钟），测量逆变器交、直流侧铜排以及电容上的电压，确保维护前无残留电压。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
箱式变压器配电柜维护完毕后，拆除安全装置，断开高压侧接地开关，合上真空断路器，观察变压器投入运行无误后，向低压配电柜依次送电。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
变压器带额定负荷运行时强油风冷装置全部停止运行，此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。() |  | 易 | 光伏类 | 错误
当电压回路断线时，将造成距离保护装置拒动，所以距离保护中装设了断线闭锁装置。() |  | 易 | 光伏类 | 错误
只有一组蓄电池组的直流控制电源系统，蓄电池组可按容量进行50%充放电试验。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
用绝缘电阻表测电容器时，应先将摇把停下后再将接线断开。() |  | 易 | 光伏类 | 错误
更换电池组件接线盒时，必须拔开正、负极MC4插头，用遮阳布遮住该组件。() |  | 易 | 光伏类 | 正确
主变压器在投运或停运操作时，中性点必须先接地，主变压器投运后可根据系统需要决定中性点是否断开。（） |  | 易 | 光伏类 | 正确
光伏电站每15min自动向电网调度机构滚动上报未来15min-6h电站发电功率预测曲线。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
逆变器至箱式升压变的电缆因故更换后，必须对每根电缆进行核相。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
日照时数指太阳直接辐射辐照度大于或等于120W/m2时段的总和。() |  | 易 | 光伏类 | 正确
光功率预测系统数值天气预报服务器可以不经防火墙直接和互联网连接。() |  | 易 | 光伏类 | 错误
在事故处理或进行倒闸操作时，不得进行交接班，交接班时发生事故，应立即停止交接班，并由交班人员处理，接班人员在交班值长指挥下协助工作。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
在口对口人工呼吸最初两次吹气后，试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止，应继续对伤员吹气。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
在35kV高压设备作业时，人体及所带工具与带电体的最小安全距离为0.6 米。 （ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
采用计算机监控系统远方、就地操作时，均应具备防止误操作闭锁功能。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
高压开关柜要定期开展超声波局部放电检测、暂态电压检测，及时发现开关柜内绝缘缺陷。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
双重化配置的两套保护直流电源应取自同一蓄电池组供电的直流母线段。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
双轴跟踪系统是一种能够保持太阳能电池板随时正对太阳，使太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板。（ ） |  | 易 | 光伏类 | 正确
使用金属边框的光伏组件，边框可以不接地。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
太阳电池短路电流和输出功率与光照强度成正比。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
为了增加硅片表面光能吸收量，减小光反射损耗，在光伏电池表面还要镀敷 一层用二氧化硅构成的减反射膜。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
在光伏电池的串并联中，所用的二极管一般是肖特基二极管，其管压降为 0.6~0.7V。 ( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
支架表面的 防腐涂层，不应 出现开裂和脱落现象 ，否则应及时补刷。 ( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
光伏建材和光伏构件的排水系统必须保持畅通， 应定期疏通。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
负载电阻为零时，太阳能电池板输出的电流为短路电流。 ( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
交流接触器的触点， 由银钨合金制成， 具有良好的导电性和耐高温烧蚀 性。 ( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
单晶硅硅片因为使用硅棒原因，四周有圆形大倒角，而多晶硅一般采用小 倒角。 ( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
汇流箱检修需停电的必须做停电处理，验明无电后方可开始工作。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
检修汇流箱输出至直流柜段时， 除断开断路器取下保险外， 还应将相应的 直流柜空开断开， 验明无电后方可工作。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
汇流箱检修工作结束后，必须检查汇流箱内部，看是否有其他东西落入， 以免送电引起短路， 确认无误后方可送电。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
直流输出母线端配备的直流断路器，其分断功能应灵活、可靠，应大于 2 兆欧。() |  | 易 | 光伏类 | 错误
做逆变器检修工作首先将逆变器停运， 断开交直流侧断路器 (将逆变器静 置至少 15 分钟)， 测量逆变器直流侧，交流侧铜排以及电容上的电压， 确保维护前无残留电压。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
太阳电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为转换效率。 ( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
太阳能光伏发电系统中，光伏效应指在电网失电情况下，发电设备仍作为 孤立电源对负载供电这一现象。 () |  | 易 | 光伏类 | 错误
在太阳能光伏发电系统中，太阳电池方阵所发出的电力如果要供交流负载 使用的话， 实现此功能的主要器件是逆变器 。 ( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
太阳能光伏发电系统中，太阳电池组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳 电池方阵所发出的电力， 从而产生热斑效应。 ( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
逆变器除具有将直流电逆变为交流电的功能外，还应具有最大限度的发挥 光伏电池性能以及系统故障保护的功能。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
严禁在风力大于 4 级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
光伏电站并网点电压跌至 0 时，光伏发电站应能不脱网连续运行 0.15s。 ( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
光伏组件串联接方式为 15 块/串。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
光伏电站常用的太阳能电池组件为非晶硅。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
光伏方阵防雷保护器应有效，并在雷雨季节到来之前进行检查。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
光伏组件转换效率衰减测试，以电站所用光伏组件品牌型号为单位，按照 总数量万分之一随机抽取，组件不足一万块的随机抽取一块。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
光伏电站需定期清理遮挡光伏组件的杂草和树木。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
光伏电站组件倾斜角度与当地经、纬度无关。( ) |  | 易 | 光伏类 | 错误
光伏组件最佳倾斜角与当地的地理纬度有关，当纬度较高时，倾斜角也变 大。( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
太阳能光伏组件、辐射表玻璃罩则需要定期清洁表面的灰尘，在下雪、扬 沙天气时需要清理表面的积雪和沙尘。 ( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
一条线路由于同一原因在 8 小时内发生多次跳闸停运时,可定为 1 次事 故。 ( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
中央监控系统与逆变器的通讯是通过光纤局域网实现。 ( ) |  | 易 | 光伏类 | 正确
为了防止电流互感器二次侧短路，应在其二次回路装设熔断器加以保护。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
测量电压时，电压表的内阻越大越好，测量电流时，电流表的内阻越小越好 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
差动保护应使用D级电流互感器。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
电流互感器本身造成的测量误差是由于励磁电流的存在。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电流互感器的饱和不是从故障开始就立即出现，而只能在一定时间之后。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电流互感器的变比误差与其二次负载阻抗无关。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
电流互感器的二次回路中，应在其出口处装设熔断器或空气断路器。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
电流互感器的极性，对继电保护能否正确动作没有关系。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
电流互感器二次回路采用多点接地，易造成保护动作不正确。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电压互感器的误差是由于励磁电流和负荷电流流经电压互感器的绕组产生压降而引起的 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电压互感器二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次侧反充电，需将二次回路断开 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电压互感器二次开口三角形侧输出回路应装设熔断器。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
电压互感器开口三角绕组输出端不应装熔断器，而应装设自动开关，以便开关跳开时发信号 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
减小电压互感器负荷电流能减小电压互感器的误差 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
三相五柱式电压互感器有两个二次绕组，一个接成星形，一个接成开口三角形。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
所用电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
所有的电压互感器（包括测量、保护和励磁自动调节）二次绕组出口均应装设熔断器和自动小开关。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
中性点直接接地运行的系统中，开口三角最大故障电压为100V。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电流互感器伏安特性高，允许的二次负载越大 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电流互感器容量越大，其励磁阻抗越大，允许的二次负载越大 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
当导体没有电流流过时，整个导体是等电位的。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
当选择不同的电位参考点时，各点的电位值是不同的值，两点间的电位差是不变的。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电磁型继电器一般由电磁铁、可动衔铁、线圈、触点、反作用弹簧和止挡等部分构成。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电容并联时，总电容的倒数等于各电容倒数之和。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
放大器工作点偏高会发生截止失真，偏低会发生饱和失真。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
辅助继电器可分为中间继电器、时间继电器和信号继电器。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
辅助继电器可用来改进和完善保护的功能，按其作用的不同，可分为中间继电器、时间继电器以及信号继电器等。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
继电器按在继电保护中的作用，可分为测量继电器和辅助继电器两大类。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
继电器按在继电保护中的作用，可分为过量继电器（如过流继电器）和欠量继电器（如低电压继电器）两大类。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
交流电的周期和频率互为倒数。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
接线展开图由交流电流电压回路、直流操作回路和信号回路三部分组成。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
三相桥式整流中，R承受的是整流变压器二次绕组的线电压。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
数字滤波器具有高度灵活性，当需要改变滤波器的性能时，只需重新编制程序，因而使用非常灵活。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
数字滤波用程序实现，因此不受外界环境如温度等的影响，可靠性高。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
外力F将单位正电荷从负极搬到正极所做的功，称为这个电源的电动势。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
微机保护硬件系统包含以下四个部分：①数据处理单元，即微机主系统；②数据采集单元，即模拟量输入系统；③数字量输入／输出接口，即开关量输入输出系统；④通信接口。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
线圈切割相邻线圈磁通所感应出来的电动势，称互感电动势。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
运算放大器有两种输入端，即同相输人端和反相输入端。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
正弦振荡器产生持续振荡的两个条件，是振幅平衡条件和相位平衡条件。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电力系统继电保护和安全自动装置的功能是在合理的电网结构前提下，保证电力系统和电力设备的安全运行。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电力系统继电保护有四项基本性能要求，分别是可靠性、选择性、速动性、后备性。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
后备保护可分为远后备和近后备两种方式 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
继电保护和安全自动装置应符合可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
设计安装的继电保护和安全自动装置应与一次系统同步投运。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在确定继电保护和安全自动装置的配置方案时，应优先选用具有成熟运行经验的数字式装置。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
110 kV电压等级的微机型装置宜每2～4年进行一次部分检验，每6年进行一次全部检验； |  | 易 | 继电保护类 | 正确
对具有双跳圈的断路器进行试验时应对两组跳闸线圈的极性进行验证。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在继电器周期调换时，必须核对型号，做好拆动小线的记录，恢复时进行严格校对，并不需要进行现场试验。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在检验继电保护及二次回路时，凡与其他运行设备二次回路相连的连接片和接线应有明显标记，并按安全措施票仔细地将有关回路断开或短路，做好记录。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
双重化保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
110kV及以上电压等级的新建、扩建和技改等工程均应执行国调中心2005年颁发的“十八项反措”。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
微机保护装置的开关电源模件宜在运行4～5年后予以更换。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
相间多相补偿距离继电器在振荡情况下不会发生误动 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
三相电路中，中性线的作用就是当不对称的负载接成星形连接时，使其每相的电流保持对称 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
继电保护高频通道对阻波器接入后的分流衰耗在阻塞带内一般要求不大于3dB |  | 易 | 继电保护类 | 错误
在振荡中再故障时零序方向会拒动 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
为了防护，装在10kV开关柜上的微机保护装置应当具有不小于60dB的屏蔽能力 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
.平行线路间存在零序互感，当相邻平行线流过零序电流时，将在线路上产生感应零序电势，但会改变零序电流与零序电压的向量关系 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
对带分支的110~220kV线路，在装设与不带分支相同的保护时，当母差动作后，不应停发高频闭锁信号，以免线路对侧跳闸 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
对没有任何补偿的线路在单相重合闸的过程中存在潜供电流，如不考虑相间存在互感，则潜供电流的大小与故障点的位置无关 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
弱电源侧弱馈保护要求快速动作 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
对220kV~500kV分相操作且线路采用近后备方式的断路器，失灵保护可只考虑断路器单相拒动的情况。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
超范围允许式纵联距离保护的优点是两侧的保护范围有重叠区，在单侧电源下发生短路时和在一相断线接地时能快速切除故障 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
高频保护中母差跳闸停信，主要防止母线故障发生在电流互感器和断路器之间，需要通过远方跳闸来切除故障点。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
当双电源侧线路发生带过渡电阻接地时，送电侧感受的测量阻抗附加分量是感性的，受电侧感受的测量阻抗是容性的 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
相邻线路的零序电流产生的互感会影响方向纵联保护中零序方向元件的正确动作 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
高频通道中当阻波器调谐元件损坏或失效会引起较大的反射损耗。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
装在送电端的方向距离继电器，当受电侧母线经电阻三相短路时可能发生超越。送电功率愈大，线路愈长，发生暂态超越的可能性愈大 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
故障线路两侧的电流突变量只与网络结构和参数有关，而与故障点电阻和系统运行方式无关 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
对于高频闭锁负序功率方向保护，当电压互感器接于变电所母线侧时，在一侧发生一相断线的非全相运行状态下，由于线路两端的负序功率方向同时为负，所以高频闭锁负序功率方向保护不会误动 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
在线路空充状态下，由于开关三跳位置停信作用，所以不能进行正常通道测试实验 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
接地方向距离继电器在线路发生两相短路接地时超前相的继电器保护范围将发生超越，滞后相的继电器保护范围将缩短 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在整定计算单相重合闸时间取固定值，应为最佳的单相重合闸时间，与线路送电负荷潮流的大小无关 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
3/2断路器主接线方式的变电所中的重合闸应按线路配置。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
对于三相短路和两相短路接地短路故障,采用相对地或相间测量电压都可以实现距离测量 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
纵联保护两侧弱馈功能应同时投入 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
考虑线路故障，可将系统等值为两机一线系统。故障电流由M、N两侧供给，其故障电流分流系数定义为Km、Kn。该系数仅与系统运行接线方式及故障点有关，而与短路故障的类型无关。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
远方跳闸就地判别装置的动作条件和启动远方跳闸保护的条件相同 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
相间方向距离继电器，为了避免电压死区，极化回路都带记忆作用，有的还附加有移相90°的第三相电压参与极化 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
.500kV线路保护一般采用TPY暂态型电流互感器，其原因之一是因为500kV系统的时间常数较小，导致短路电流非周期分量的衰减时间加长，短路电流的暂态持续时间加长 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
负序、零序分量和突变量保护都能保护各种故障 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
收发信机中应设有收信电平监视回路，当正常收信电平低于整定的报警电平时，便发出报警信号或在人工通道检查试验中显示电平过低 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
当微机型光纤纵差保护采用专用光纤时，两侧保护装置的通信方式应该是主-主方式，而采用复用光纤方式时两侧应采用从-从方式 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
方向纵联保护的方向元件在两相运行时不起保护作用 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
任何电力设备和线路在运行中，必须在任何时候由两套完全独立的继电保护装置的跳闸回路分别控制两台完全独立的断路器实现保护 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
突变量包含工频突变量和暂态突变量,为使突变量保护快速动作,常用其中的暂态突变分量,使其动作速度可以达到特高速（小于10ms） |  | 易 | 继电保护类 | 错误
在纵联保护电力载波高频通道完好的情况下，高频信号能否可靠传送到对侧，完全取决于高频电缆与输电线路之间的阻抗是否匹配。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
阻抗圆特性中的极化电压在各种短路情况下故障前后相位始终不变 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电流差动保护采用比例制动元件后差动元件的门槛必须提高才能防止区外故障误动 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
在两相运行时，应退出方向纵联保护的零序、负序方向元件 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
500kV线路的后备保护采用远后备方式，其配置应能反应线路上各种类型故障 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
在高压变电所,有多种渠道将电磁干扰源和受干扰的二次回路和二次设备联接起来,这些耦合渠道包括:传导、电容耦合、感应耦合和辐射 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
.国外振荡闭锁的通用原理是：利用短路故障时不同起动值的阻抗元件将同时动作；而在系统振荡时，则将先后动作，以此为判据区别短路与振荡 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在使用单相重合闸的线路上当母线保护动作时，跳三相如果断路器失灵，母差动作停信能使对侧高频保护动作，快速切除故障 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
若微机保护装置和收发信机均有远方启信回路，两套远方启信回路可同时使用，互为备用 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
在运行中的高频通道上进行工作时，由于结合滤波器低压侧没有高电压。因此，可不采取任何措施直接进行高频通道工作 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
闭锁式距离纵联保护用距离Ⅱ段作为方向元件时，必须考虑功率倒向问题 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
系统振荡时，两侧电势角摆开最大（180°），此时振荡中心的电压最小，而此时振荡中心的电压变化率最小 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
高频振荡器中采用的石英晶体具有压电效应，当外加电压的频率与石英切片的固有谐振频率相同时，机械振荡的振幅就剧烈增加，通过石英切片的有功电流分量也随之大大增加，从而引起共振 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
二次设备是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护，为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电气设备。如测量仪表、继电器、控制及信号器具、自动装置等 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
线路保护采用远后备方式，如果由其他线路或变压器的后备保护切除故障将扩大停电范围，并引起严重后果时的情况下可以不装设断路器失灵保护装置 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
对只有两回线和一台变压器的变电所，当该变压器退出运行时，可不更改两侧的线路保护定值，但此时，必须要求两回线相互间的整定配合有选择性 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
当重合闸重合于永久性故障时，有的特大型机组，在第一次切除线路多相故障后，在故障时它所承受的机械应力衰减要带较长延时，为了防止重合于永久性故障，由于机械应力叠加而可能损坏机组时，不允许使用重合闸。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
高压长距离输电线电感对电阻的比值大，时间常数大，短路时产生的电流和电压自由分量衰减较慢。为了保持系统稳定，长距离输电线的故障应尽快切除，其继电保护的动作时间一般要求在20～40ms |  | 易 | 继电保护类 | 正确
对阻抗继电器进行系统振荡时动作行为的解析分析，一般应考虑线路的分布电容的影响 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
综合重合闸中，低电压选相元件仅仅用在短路容量很小的一侧以及单电源线路的弱电侧 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时，流经故障线路的电流，大于流过保护安装处的电流，其增加部分称之为汲出电流 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
高频阻波器在工作频率下，要求衰耗值小于3dB。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
在向装置通入交流工频试验电源前，必须首先将装置就交流回路的接地点断开，除试验电源本身允许一个接地点之外，在整个回路中不允许有第二个接地点，当试验仪表的测试端子必须接地时，这些接地点应接于同一接地点上 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
为减少高频保护的差拍现象，调整到使本端发信电压U1与所接收的对端发信电压U2之比应大于4 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
高频保护与通信合用通道时，通信人员可以随便在通道上工作 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
作为距离保护装置的振荡闭锁装置，当在被保护线路的区段内发生短路故障时，必须使距离保护装置的一、二段退出工作（实现闭锁） |  | 易 | 继电保护类 | 错误
对空线路冲击时，冲击侧超范围闭锁式高频保护可以单侧投入 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
因为高频发信机经常向通道发检查信号，所以线路的高频保护不用对试 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
收发信机采用外差式接收方式和分时门控技术，可有效地解决收发信机同频而产生的频拍问题 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
综合重合闸中接地判别元件，一般由零序过电流或零序过电压继电器构成，它的作用是区别出非对称接地短路故障 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
突变量保护可以用做带延时的保护 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
全相振荡是没有零序电流的。非全相振荡是有零序电流的，但这一零序电流不可能大于此时再发生接地故障时，故障分量中的零序电流。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
高频保护使用的频率越高其通道衰耗越小 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
高频保护通道的工作方式，可分为长期发信和故障时发信两种 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
.测量高频保护的高频电压时，可以使用绞合线 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
方向阻抗继电器受长线分布电容的影响 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
高压输电线路的高频加工设备是指阻波器、耦合电容器、结合滤波器和高频电缆 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
收发信机采用分时接收法是由于本侧发送的高频信号和对侧送来的高频信号不会同时进入收信回路，即使是两侧高频保护收发信机的工作频率完全相同，到达收信回路输入端的高频信号幅度相等，也不会产生频拍问题。从而大大提高保护装置运行的安全性和可靠性。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在“四统一”设计中，考虑相间距离保护启动断路器失灵保护 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
当线路断路器与电流互感器之间发生故障时，本侧母差保护动作三跳。为使线路对侧的高频保护快速跳闸，采用母差保护动作三跳停信措施 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在高频闭锁距离保护中，为了防止外部故障切除后系统振荡时，靠近故障侧的距离元件误停信，而导致保护装置误动作，所以距离元件停信必须经振荡闭锁装置控制 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
220kV及以上电压等级双母线接线的微机母差保护出口可不经复合电压元件闭锁。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
断路器失灵保护的电流判别元件返回系数也不宜低于0.85。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
220kV及以上电压等级变压器的断路器失灵时，跳开失灵断路器相邻的全部断路器即可。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
某母线装设有完全差动保护，在外部故障时，各健全线路的电流方向是背离母线的，故障线路的电流方向是指向母线的，其大小等于各健全线路电流之和。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
母线必须装设专用的保护。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
微机母线差动保护的实质就是基尔霍夫第一定律，将母线当作一个节点。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
母线保护在外部故障时，其差动回路电流等于各连接元件的电流之和（不考虑电流互感器的误差)；在内部故障时，其差动回路的电流等于零。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
母线完全差动保护起动元件的整定值，应能避开外部故障时的最大短路电流。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
正常运行时，不得投入母联充电保护的连接片。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
母线差动保护采用电压闭锁元件，能够防止误碰出口继电器而造成保护误动。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
母线电流差动保护（不包括3/2接线的母差保护）采用电压闭锁元件可防止由于误碰出口中间继电器或电流互感器二次开路而造成母差保护误动。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
失灵保护的判别元件一般为相电流元件，当用于发电机变压器组保护起动断路器失灵保护时，判别元件应增加零序电流元件或负序电流元件。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
断路器失灵保护所需动作延时，应为断路器跳闸时间，保护返回时间之和再加裕度时间。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
变压器主保护动作后均要启动断路器失灵保护。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
固定连接方式的母差保护，当运行的双母线的固定连接方式被破坏时，此时发生任一母线故障，该母差保护能有选择故障母线的能力即只切除接于该母线的元件，另一母线可以继续运行。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
母线差动保护为防止误动作而采用的电压闭锁元件，正常的做法是闭锁总起动回路 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
中阻抗母差保护主要是靠谐波比率制动来防止CT饱和后保护误动作 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
断路器失灵保护是一种后备保护，当故障元件的保护拒动时可依靠该保护切除故障。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
断路器失灵保护动作必须闭锁重合闸。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
对于3/2断路器接线母线保护，要求它的可信赖性比安全性更高。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
母差保护中，母联电流互感器断线闭锁母差 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
母联电流相位比较式母线差动保护当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时将会切除非故障母线，而故障母线反而不能切除。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
BP-2B保护和电流突变量判据，当任一相的和电流突变量大于突变量门坎时，该相起动元件动作。其中和电流突变量采用和电流有效值比前一周波的突变量 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
双母线接线形式的变电站，当母联断路器断开运行时，如一条母线发生故障，对于母联电流相位比较式母差保护仅选择元件动作 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
母线保护、断路器失灵保护作现场定检工作前，只要填写工作票，履行工作许可手续既可进行工作。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
断路器失灵起动回路由相电流元件、保护动作接点、母线电压元件构成。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
一次设备倒排前，必须先将母差保护退出。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
双母线系统中电压切换的作用是为了保证二次电压与一次电压的对应。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
向变电所的母线空充电操作时，有时出现误发接地信号，其原因是变电所内三相带电体对地电容量不等，造成中性点位移，产生较大的零序电压。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
不论何种母线接线方式，当某一出线断路器发生拒动时，失灵保护只需跳开该母线上的其它所有断路器。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
双母线的母联断路器合闸运行，母线差动保护的死区在母联开关与母联TA之间。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
母联过流保护不经复合电压闭锁 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
220kV微机母差保护出口经相应母线复压元件闭锁 （包括母联、母分也经电压闭锁），复压元件动作后应告警。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
双母线接线母线故障，母差保护动作，利用线路纵联保护促使其对侧断路器跳闸，消除故障，母差保护和线路两侧纵联保护应分别评价为“正确动作”。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
三相重合闸方式：即任何类型故障，保护动作三相跳闸三相重合，重合不成跳开三相 对 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
220kV母差保护停用，断路器失灵保护也随之停用 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
220kV系统在进行倒母线操作时，母联及分段断路器不必改为非自动。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
当35kV母线发生故障时,主变大差动保护不会启动。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
母联过电流保护是临时性保护。当用母联代路时投入运行。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
对只有两回线和一台变压器的变电所,当该变压器退出运行时,可以不更改两侧线路保护定值,此时,不要求两回线相互之间的整定配合有选择性; |  | 易 | 继电保护类 | 正确
单机容量为200MW及以上的发电机或发电机变压器组应装设专用故障记录装置。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
新安装的变压器差动保护在变压器充电时，应将差动保护停用，瓦斯保护投入运行，待测试差动保护极性正确后再投入运行。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
为了检查差动保护躲励磁涌流的性能，在对变压器进行5次冲击合闸试验时，必须投入差动保护。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
变压器差动保护的稳态不平衡电流是由于短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流，使其铁芯励磁，误差增大而引起。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
变压器的过电流保护，加装复合电压闭锁元件是为了提高过电流保护的灵敏度。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
对Y/△－11接线的变压器，当变压器△侧出口故障，Y侧绕组低电压接相间电压，不能正确反映故障相间电压。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
当变压器差动保护中的2次谐波制动方式采用分相制动时，躲励磁涌流的能力比其它2次谐波制动方式要高。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
当变压器发生多数绕组匝间短路时，匝间短路电流很大，因而变压器瓦斯保护和BCH型纵差保护均动作跳闸。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在变压器高压侧绕组单相接地故障时,短路电流将导致变压器油热膨胀,从而使瓦斯保护动作跳闸。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
所有的电压互感器（包括测量、保护和励磁自动调节）二次绕组出口均应装设熔断器或自动开关。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
变比相同、型号相同的电流互感器，其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要大。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电力变压器不管其接线方式如何，其正、负、零序阻抗均相等。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
如果一台三绕组自耦变压器的高中绕组变比为nr12=2.5,Sn为额定容量，则低压绕组的最大容量为0.6Sn |  | 易 | 继电保护类 | 正确
当变压器中性点采用经过间隙接地的运行方式时，变压器接地保护应采用零序电流保护与零序电压保护并联的方式。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
新安装的变压器充电时，应将差动保护停用，瓦斯保护投入运行，在测试差动保护极性正确后再将差动保护投入运行。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
新安装变压器，在第一次充电时，为防止变压器差动CT极性接反造成误动，差动保护必须退出，但需投入差动速断保护。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
传统（完全）纵差保护只能对定子绕组和变压器绕组的相间短路起作用，不反应匝间短路。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
变压器气体继电器的安装，要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1％～1．5％的升高坡度 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
PST-1200变压器保护，后备保护零序方向元件在TV断线时，方向元件退出。TV断线后电压恢复正常，本保护也随之恢复正常。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
变压器的后备保护，主要是作为相邻元件及变压器内部故障的后备保护 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
大型变压器设有过激磁保护，能反应系统电压升高或频率下降以及频率下降同时电压升高的异常运行状态。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
当发变组保护启动失灵保护时，为提高可靠性，断路器未断开的判别元件宜采用双重化构成“与”回路的方式。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
Y0/△-11接线变压器的纵差动保护可以反应变压器三角形绕组的断线故障。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
相对于变压器容量而言，大容量变压器的励磁涌流大于小容量变压器的励磁涌流。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
对于220KV的三侧三卷降压变压器，其高压侧阻抗通常比低压侧大。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
500kV的一个半断路器接线方式的断路器失灵保护应取用TPY级电流互感器。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
安装于同一屏由不同端子供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间，不允许有任何电的联系，如需要必须经空接点输出。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
保护的强电和弱电回路控制电缆不宜合用。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护工作的习惯性违章的表现。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
查找直流接地寻找接地点禁止使用灯泡寻找的方法。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间，以检修期为限。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是电流互感器的二次侧只允许有一个接地点，对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电压互感器二次线圈的四根开关场引入线和互感器三次线圈的两根开关场引入线的N600，不得公用。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
对于有两组跳闸线圈的断路器其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人填写，由技术人员或班长审核并签发。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
工作票制度规定，需要变更工作班成员时，应经工作票签发人同意。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
现场改动保护装置及自动装置的外部接线可以不按图施工，凭记忆工作；但拆动二次回路时必须逐一做好记录，恢复时严格核对。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
安全稳定控制装置判别元件潮流方向以流出母线为正，流入母线为负。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
安全自动装置的可靠性是指装置该动作时应动作，不该动作时不动作。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
安稳装置出口接点一般接永跳回路。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
安稳装置与站内后台通信时采用的规约一般遵照IEC60870-5-103标准。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
第二级安全稳定标准为正常运行方式下的电力系统受到较严重的故障扰动后，保护、开关及重合闸正确动作，应能保持稳定运行，必要时允许采取切机和切负荷等稳定控制措施。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
第三级安全稳定标准为电力系统稳定破坏时，必须采取措施，防止系统崩溃，避免造成长时间大面积停电和对最重要用户(包括厂用电)的灾害性停电，使负荷损失尽可能减少到最小，电力系统应尽快恢复正常运行。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
系统振荡时越靠近振荡中心，电气量的相角变化率越大。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
自动低频减载装置的切负荷顺序，应该按照负荷的重要性进行安排。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电力系统发生振荡时，任一点电流与电压的大小，随着两侧电动势周期性的变化而变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时，则该段距离保护不会误动作。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在正序网络中，除故障点作用的正序电动势外，还有各发电机作用的电动势 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在系统发生三相短路故障，故障点作用的电动势为零 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在线路发生不对称故障时，网络中各点正序电压值相应比三相短路时要高 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电力系统中静止元件，不论三相是否对称，正序阻抗和负序阻抗都是相等的 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
由高频闭锁距离保护原理可知，当发生短路故障，两侧起动元件都动作时，如有一侧停止发信，两侧保护仍然被闭锁，不会出口跳闸 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在距离保护中，"瞬时测定"就是将距离元件的初始动作状态，通过起动元件的动作而固定下来，以防止测量元件因短路点过渡电阻的增大而返回，造成保护装置拒绝动作 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下，有可能产生很大的励磁涌流 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在小电流系统中，若忽略接地电流的影响，若在线路上发生单相接地，则变压器中性点的零序电压等于接地点的零序电压 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
开关液压机构在压力下降过程中，依次发压力降低闭锁重合闸、压力降低闭锁合闸、压力降低闭锁跳闸信号 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
220kV双母线运行方式下，当任一组母线故障，母差保护动作但母联断路器拒动时，母差保护将无法切除故障，这时可由对侧线路保护切除故障 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
单侧电源送电时短路点的过渡电阻对距离保护影响，一般情况下是使保护范围伸长 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
三相对称负荷电流为5A,用钳形电流表测量电流,分别卡A相,AB相,ABC三相,电流指数结果为5A,5A,5A |  | 易 | 继电保护类 | 错误
运行中的变压器，当现场变压器中性点不接地运行时，重瓦斯保护应由跳闸改投信号 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
变压器充电时，励磁电流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关。当α=0°或180°时，不产生励磁涌流；当α=90°时，励磁涌流最大 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
线路两侧的保护装置在发生短路时，其中的一侧保护装置先动作，等它动作跳闸后，另一侧保护装置才动作，这种情况称之为保护不正确动作 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
零序电流保护能反应各种不对称故障，但不反应三相对称故障 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
对于相电流差突变量选相元件，当选相为B相时，说明△IAB或△IBC动作 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
某220kV线路上发生B相金属性接地短路时，则220kV母线上的B相正序电压等于该母线上B相负序电压与零序电压之和 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
若220kV线路保护用的PT二次回路存在多点接地问题，则当发生区外故障时，可能造成反方向故障而误判为正方向 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
当母线保护的电流互感器与断路器之间发生故障时，母线保护动作，本侧断路器断开后仍不能切除故障。此时靠母差停信让对侧断路器跳闸切除故障 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
方向距离继电器在母线发生三相对称短路时，如果保护安装在送电端继电器不会误动。如果保护安装在受电端在记忆作用存在时，不会误动，记忆作用消失后将误动 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
小接地电流电网中，母线单相接地，线路末段接地，TV开口三角形侧电压总在100伏左右 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
距离保护所采用的阻抗继电器的最小精确工作电流应该小于保护区末端短路时的最小短路电流 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在中性点不接地系统中，发生单相接地故障时，流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压90 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
自耦变压器外部接地故障，其公共绕组的电流方向不变 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
当变压器发生少数绕组匝间短路时，匝间短路电流很大，因而变压器瓦斯保护和纵差保护都会动作跳闸 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
某大型变压器发生故障，应跳断路器，若高压断路器失灵，则应启动断路器失灵保护，因此瓦斯保护、差动保护等均可构成失灵保护的启动条件 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
大电流接地系统线路断相不接地，所以没有零序电流 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
工频变化量保护只在乎电流（或电压）值的变化量的绝对值，它不在乎电流（或电压）值是由小变大，还是由大变小 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
高压线路上F点的B、C两相各经电弧电阻RB与RC（RB≠RC）短路后再金属性接地时，仍可按简单的两相接地故障一样，在构成简单的复合序网图后来计算故障电流 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
由母线向线路送出有功100兆瓦，受无功100兆瓦。电压超前电流的角度是45度 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
大电流接地系统单相接地时，故障点的正、负、零序电流一定相等，各支路中的正、负、零序电流也相等 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
大电流接地系统线路发生接地故障，正方向时零序电压超前零序电流，反方向时，零序电压滞后零序电流 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
在大接地电流系统中，某线路的零序功率方向继电器的零序电压接于母线电压互感器的开口三角电压时，在线路非全相运行时，该继电器会动作 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
中性点不接地系统中，单相接地故障时，故障线路上的容性无功功率的方向为由母线流向故障点 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
五次谐波电流的大小或方向可以作为中性点非直接接地系统中，查找故障线路的一个判据 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
大电流接地系统单相接地故障时，故障点零序电流的大小只与系统中的零序网络有关，与运行方式大小无关 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
电力系统发生振荡再发生接地故障，当两侧电源夹角为180°，零序电流最小 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
单相接地故障时，母线上非故障相相间电压不受故障点过渡电阻影响，等于故障前非故障相相间电压 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
中性点不接地电网发生单相接地时有正序、负序、零序电压分量 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
中性点不接地电网发生单相经过渡电阻Rg接地时，U0与I0之间的相位关系会随着Rg大小变化而变化 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
中性点直接接地系统，在发生两相经过渡电阻Rg接地时，相间测量阻抗无附加测量阻抗，两故障相测量阻抗存在附加测量阻抗 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电抗器是相间没有互感的静止元件，所以电抗器的正序阻抗、负序阻抗、零序阻抗三者是相等的 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
两相接地短路可以看成是两故障点相同时的单相短路 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在现有系统下，线路上同故障点上、同一运行方式下，三相短路电流一般小于单相短路电流 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
断路器非全相运行时，会产生负序电流，其大小随着负荷电流的增大而增大 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在大接地电流系统中发生单相接地故障，故障处的U0=U1=1/3UK |  | 易 | 继电保护类 | 错误
三绕组自耦变变压器的正序等值电路应考虑中性点的接地阻抗 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
在中性点不接地的电力系统发生单相接地短路时，中性点电压升高到相电压，而非故障相电压升高到线电压 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
中性点不接地系统发生两相短路接地时，非故障相的电压可能升高，而且可能大于单相接地短路情况下可能的电压升高 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
故障时电源点的正序电压最高，越靠近短路点，正序电压数值越低 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
故障时短路点的负序和零序电压值最低，离短路点越远，负序和零序电压越高 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
电力系统发生两相金属性短路故障时，故障点非故障相电压保持原有的幅值和相位，两故障相电压在非故障相电压的相同方向上，其值等于非故障相电压一半 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
电力系统发生单相接地故障时，非故障相的电压是保持不变的 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
直流系统发生两点接地，只会引起断路器误跳闸 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
小接地系统发生单相接地故障时，其他两相对地电压升高 3 倍 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
两相短路故障与两相短路接地故障，在故障表现的形态上基本一样 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
用于500kV 双回线路的自适应重合闸，采用分相顺序合闸时，速度越快越好，可不考虑断路器跳闸后触头去游离消弧时间 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障，差动保护却不能，因此差动保护不能代替瓦斯保护 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
线路发生接地故障，正方向时零序电压滞后零序电流，反方向时，零序电压超前零序电流 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
正序电压和负序电压是越靠近故障点数值越小，零序电压是越靠近故障点数值越大 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
在大接地电流系统中发生接地短路时，保护安装点的零序电压与零序电流之间的相位角决定于该点正方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
变压器发生过激磁故障时，并非每次都造成设备的明显损坏，但多次反复过激磁将会降低变压器的使用寿命 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
变电所发生接地故障时，故障零序电流与母线零序电压之间的相位差大小主要取决于变电所内中性点接地的变压器的零序阻抗角，与接地点弧光电阻的大小也有关 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
为了使不同中性点接地方式系统在发生接地故障时，电压互感器开口三角所得3U0均不大于100V，对于中性点接地系统（如110KV及以上），电压互感器变比选为UI（相）/UⅡ（相）/100伏，对于中性点不接地系统（如10.5KV），电压互感器变比选为UI（相）/ UⅡ（相）/ 100/3伏 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
有零序互感的平行线路中，一条检修停运，并在两侧挂有接地线，如果运行线路发生了接地故障，出现零序电流，会在停运检修的线路上产生感应电流，反过来又会在运行线路上产生感应电动势，使运行线路零序电流减小 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
母线电流差动保护采用电压闭锁元件,主要是为了防止由于误碰出口中间继电器而造成母线电流差动保护误动。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
当电流互感器10%误差超过时,可用两种同变比的电流互感器并接,以减小电流互感器的负担。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是:先跳故障相,重合单相,后加速跳单相 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
变压器供电的线路发生短路时，要使短路电流小些，选用短路比大的变压器 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
线路发生金属性三相短路时，保护安装处母线上的残余电压最高 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
两相短路电流Ｉk(2)与三相短路电流Ｉk(3)之比值为Ｉk(2)=√3Ｉk(3) |  | 易 | 继电保护类 | 错误
按照部颁反措要点的要求，防止跳跃继电的电流线圈应接在出口触点与断路器控制回路之间 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在同一小接地电流系统中，所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护，但电流互感器不装在同名两相上，这样在发生不同线路两点接地短路时，两回线路保护均不动作的几率为1/6 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流超前零序电压90° |  | 易 | 继电保护类 | 错误
自耦变压器中性点必须接地，这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时，高压侧出现过电压 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
在大接地电流系统中，线路始端发生两相金属性短路接地时，零序方向过流保护中的方向元件将因短路零序电压为零而拒动 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
调整电力变压器分接头，会在其差动回路中引起不平衡电流的增大，不需要对差动保护进行调整。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
高频闭锁零序保护为了防止外部故障时因暂态过程而误动,保护停信需带一短延时 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查同期方式时，将造成一侧重合闸起动，另一侧不起动。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
在短路故障发生后经过大约半个周期的时间将出现短路电流的最大瞬时值，它是校验电气设备机械应力的一个重要参数，称此电流为暂态电流 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
平行双回线的相邻线的零序电流可能使本线路方向零序电流保护失去选择性，但本线路故障时不会拒动。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
超范围允许式纵联保护，本侧判断为正方向故障时，则向对侧发送允许跳闸信号 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时,退出过流保护功能 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
高频闭锁方向保护发迅机启动后当判断为外部故障时,两侧立即停讯 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
在中性点不接地系统中，如果忽略电容电流，发生单相接地时，系统一定不会有零序电流 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
当绝缘监察装置已正确选出某一运行断路器的控制回路发生接地，在试拉合接地断路器控制电源熔断器时的顺序是正极接地时，先取正电源熔断器，后取负电源熔断器，恢复时，先投负电源熔断器，后投正电源熔断器。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
用于220kV单重方式的RCS900系列线路保护，在线路处于热备用状态下，如果发生控制回路断线，保护人员在处理此类缺陷时，务必要临时申请退出启动失灵出口压板。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
防御变压器绕组和引出线多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线单相接地短路及绕组匝间短路的保护是瓦斯保护 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
如果线路送出有功与送出无功相等，则线路电流、电压相位关系为电流超前电压45° |  | 易 | 继电保护类 | 错误
功率倒向即为双回线中的一条线路发生近处（出口）故障，当近故障侧开关先于远故障侧开关跳闸而引起非故障线路的功率（负荷）的方向发生倒向的情况。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
中性点经消弧线圈接地电网发生单相接地故障时，不存在位移电压。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
自耦变压器由中压侧同时向高、低压侧送电，最容易过负荷的绕组是中压绕组 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
纵联距离保护可解决同杆双回线两线路跨相故障的选相问题。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
高频零序保护可解决线路高阻接地故障的切除问题 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
电力系统短路故障时，电流互感器发生饱和，一次电流越大时，过零点提前越多是其二次电流波形特征之一 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
大容量的主变压器引出线(外套管处)发生相间短路故障时，零序电流保护快速动作，变压器各侧断路器跳闸。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
主变重瓦斯事故跳闸后，经检查无明显故障点后，可以采用单机带一台主变慢速零起升压，正常后检查同期后电网并列。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
500kV电网中，在并联高压电抗器中性点加小电抗消除潜供电流纵分量，从而提高重合闸的成功率。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
直流回路发生接地应迅速进行处理，再报告调度。 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
出口中间继电器的最低动作电压，要求不低于额定电压的50％是为了防止中间继电器线圈负电源端子接地与直流电源绝缘监视回路构成通路而误动作 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
在小电流接地系统中，某处发生单相接地母线电压互感器开口三角的电压特征为故障点距离母线越近，电压越低 |  | 易 | 继电保护类 | 错误
电抗变压器在空载情况下，二次电压与一次电流的相位关系是二次电压超前一次电流接近90° |  | 易 | 继电保护类 | 正确
断路器最低跳闸电压，其值不低于30％额定电压，且不大于65％额定电压。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
断路器失灵保护可选用TPS级或5P等二次电流可较快衰减的电流互感器，不宜使用TPY级。 |  | 易 | 继电保护类 | 正确
发电厂和变电站宜采用强电一对一控制接线。强电控制时，直流电源额定电压，可选用110V或220V。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
对于具有两组跳闸回路的断路器，其控制回路应由两路相互独立的直流电源供电。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
交流回路与直流回路可以共用一根电缆。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
交流电流回路与交流电压回路宜共用一根电缆。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
强弱电回路可以共用一根电缆。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
定值单上的变压器联结组别、额定容量及各侧电压参数应与实际一致。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
检查各侧TA变比系数时，要求与现场TA变比相符。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
开出量检查：拉开装置直流电源，装置告直流断线,要求告警正确，输出触点正确。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
互感器加极性标记是指当从一次侧 “*”端流入电流I1时,二次电流I2应从 “*”端流出,此时I1与I2同相位。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
跳闸(合闸)线圈的压降均小于电源电压的60％才为合格。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
开关量输入测试要求检查时带全回路进行，尽量采用短接触点的方式。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
UPS日常关机时，将设备逆变开关断开即可。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
UPS日常关机时，将设备逆变开关断开，将后面板SW2、SW3置于“ON”。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
UPS日常开机时，将后面板置于“ON”，将设备逆变开关合上即可启动。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
UPS设备在运行过程中会发出一定声音，如电抗器、变压器、继电器、冷却风扇等，它们都要发出各种不同的声音，值班人员可根据正常与异常时的声音变化来判断设备的运行状态。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
单一式不间断电源设备类型配置了独立蓄电池充电装置。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
断开运行回路遥测电流回路时应防止CT回路短路。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
测控装置遥测采集功能调试通电前应检查电源是否存在短路现象、机柜是否可靠接地等内容。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
在开展测控装置遥测采集功能调试工作时，应配备好三相电力标准（功率）源、数字万用表、串口及以太网通讯线、笔记本电脑、螺丝刀等常用工具。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
测控装置遥测采集功能调试的工作票中，应该含有测控装置、二次回路、通信电缆、监控中心的具体工作信息等相关内容。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
在开展测控装置遥测信息采集功能调试时，应分别完成电流、电压、有功、无功等遥测值大小及方向的核对。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
正常情况下，测控装置上电后，其运行灯应显示正常，故障指示灯闪烁，功能指示灯按照功能投退情况显示对应状态，液晶显示画面清晰正常。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
测控装置遥信信息采集功能调试时，工作票中，应该含有测控装置、相关二次回路、通信电缆、监控中心的具体工作信息。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
测控装置遥信信息采集功能调试时，开工前按照要求通知调度和监控相关工作人员，或把相应可能影响到的数据进行闭锁处理，防止误信息造成对电网运行的影响。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
发电厂或变电站任一断路器发生事故跳闸，就将启动预告总信号。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
测控装置遥信信息采集功能调试时，应该做好防止触及其他间隔或小室设备、防止产生误数据、防止进行误操作等的安全措施。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
概略图、功能图、电路图、接线图用的都是功能布局方法布局。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
端子排接线图是表示屏上需要装设的端子数目、类型、排列次序以及它与屏上设备连接情况的图纸。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
相对编号法就是在本端的端子排标记本端所连接的端子的号。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
二次回路编号分组中电流回路的标号范围是400-699。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
二次设备之间的相互连接的回路统称为二次回路，它是确保电力系统安全生产、经济运行和可靠供电不可缺少的重要组成部分。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
按图纸的作用，二次回路的图纸可分为原理图和展开式原理图。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
二次回路的干扰信号主要来源于一次回路或二次回路本身，也可以来源于雷电波及无线电信号。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
预告信号装置在电力系统发生不正常运行状态时蜂鸣器响，光子牌亮。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
电能的生产、输送、分配和使用是在不同时刻完成的。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
测量线路的电压时要把电压表串入电路。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
用电压表测量电压时，必须与被测电路串联，用电流表测量电流时，必须与被测电路并联。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
为测量精确，电流表的内阻应尽量大，电压表的内阻应尽量小。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
一般电压表都有两个以上的量程，是在表内并入不同的附加电阻所构成。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
一般电流表都有两个以上的量程，是在表内并入不同阻值的分流电阻所构成。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
没有电压就没有电流，没有电流也就没有电压。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
电源电动势的方向是由高电位指向低电位。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
将各种形式的能量转换成电能的装置，通常是电路的能源叫电源。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
电源是将其他形式的能转换成电能的一种转换装置。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
电源电动势的实际方向是由低电位指向高电位。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
在电路中只要没有电流通过，就一定没有电压。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
理想电压源与理想电流源的外特性曲线是垂直于坐标轴的直线，两者是不能进行等效互换的。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
电源是输出电能的设备，负载是消耗电能的设备。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
从能量的观点来看，电源就是其他形式的能转化为电能的装置。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
在直流电源中，把电流输出的一端称为电源的正极。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
恒流源的电流不随负载而变，电流对时间的函数是固定的，而电压随与之连接的外电路不同而不同。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
线圈的电感与其匝数成反比。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
在直流回路中串入一个电感线圈，回路中的灯就会变暗。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
三相负载作三角形连接时，线电压等于相电压。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
降低功率因数，对保证电力系统的经济运行和供电质量十分重要。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
对于电路中的任一节点来说，流进节点的所有电流之和必须大于流出节点的所有电流之和。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
正弦交流电的三要素是有效值、初相位、角频率。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
在交流电路中，把热效应与之相等的直流电的值称为交流电的有效值。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
电阻所消耗的功率叫有功功率。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
带电插拔插件，易造成集成块损坏；频繁插拔插件，易造成插件插头松动。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
在端子箱将相应端子用绝缘胶布实施封闭是为了防止交流电压短路，误跳运行设备、试验电压反送电。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
由于电力系统的参数或元器件的参数的标称值与实际值有差别，有时两者的差别比较大，则以标称值算出的定值较不准确。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
清扫运行中的设备和二次回路时，应认真仔细，并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等)，特别注意防止振动、防止误碰。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
变电站的直流供电系统正常供电时大都运行于“均衡充电”方式下。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
电源回路对地、电源回路之间用1000V绝缘电阻表测量，施加时间不小于5s，绝缘电阻不小于50MΩ。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
二次回路故障主要集中在断路器的辅助触点回路、弹簧储能电机的行程触点、防跳回路、连片接触不好，导线没有接到位等。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
可以用电缆备用芯两端接地的方法作为抗干扰措施。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
UPS设备电气绝缘耐压性能测试检验交流输出对地绝缘电阻≥1MΩ 。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
UPS告警及空接点测试应检测各空接点可以正确动作。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
UPS告警及空接点测试，正常为“断开”状态，异常为“短路”状态。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
UPS交、直流切换试验方式是模拟交流输入和直流输入失电，系统输出无异常。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
阀控式蓄电池浮充电状态持续时间超过3个月时需进行均衡充电。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
阀控式蓄电池充电采用定电流、恒电压的两阶段充电方式,充电时间最长不超过48小时。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
在带电的电压互感器二次回路上工作时应使用绝缘工具，但可不戴手套。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
二次设备插拔板子时，应先将电源断开，以免烧坏电路板。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
故障录波器装置开关量路数的配置与模拟量路数有关，单独配置。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
当直流系统中发生一点接地之后，将可能造成直流系统短路，致使直流电源中断供电，或造成断路器误跳或拒跳的事故发生。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
屏内配线可以出现一个端子压接两根导线情况。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
二次回路标号的基本原则是：凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的，都要按回路原则进行标号。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
对电流互感器的一、二次侧引出端一般采用减极性或加极性标注。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
检查装置屏体内二次回路的绝缘性能，试验前注意断开有关回路连线，防止高电压造成设备损坏。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
为了防止直流系统发生两点接地造成严重后果，当直流系统发生一点接地时，可长时间继续运行。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
直流系统发生一点接地时，由于没有形成短路回路，并不影响用电设备的正常工作，仍可以继续运行。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
对于不允许短时停电的重要直流负荷，可采用转移负荷法查找接地点。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
蓄电池浮充电时单体电压偏低时，对单只电池进行充放电或整组电池进行均衡充电。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
直流系统过电压首先检查模块的告警信号，观察哪一个模块输出电流最大且接近模块的最大电流，符合上述两个条件的立即将此模块退出运行。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确
模块内部故障造成无电压输出，所以对系统正常运行没有影响，无需更换模块。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
运行中发生充电装置交流失电应首先合上交流总开关。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
远动装置执行远方遥控不成功，不需要主站人员配合。 |  | 易 | 电气二次类 | 错误
接线图是一种用于表示电气装置或设备之间的实际连接关系的简图。 |  | 易 | 电气二次类 | 正确

## 填空题
题目（必填）： | 考核点 | 难度： | 试题解析： | 填空顺序 | 答案A | 答案B | 答案C | 答案D | 答案E | 答案F | 答案G | 答案H | 答案I | 答案J | 答案K | 答案L
电气工作人员应具备必要的_(1)_和技能，从事电气作业的人员应掌握_(2)_等救护法。 |  | 易 | 安规类 |  | 安全生产知识 | 触电急救
作业现场的生产条件、_(1)_、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和_(2)_在使用前应确认合格、齐备。 |  | 易 | 安规类 |  | 安全设施 | 劳动防护用品
经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放_(1)_，并应指定_(2)_检查、补充或更换。 |  | 易 | 安规类 |  | 急救用品 | 专人
在电气设备上工作中应有保证安全的制度措施，可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、_(1)_，以及工作_(2)_、_(3)_和终结等工作程序。 |  | 易 | 安规类 |  | 工作监护 | 间断 | 转移
在电气设备上进行_(1)_或_(2)_工作时，应向设备运行维护单位提出停电申请，由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请，同意后方可安排检修工作。 |  | 易 | 安规类 | 无序 | 全部停电 | 部分停电
在检修工作前应进行工作布置，明确工作地点、工作任务、_(1)_、作业环境、工作方案和书面安全要求，以及工作班成员的_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 工作负责人 | 任务分工
作业人员应被告知其作业现场存在的_(1)_和防范措施。 |  | 易 | 安规类 |  | 危险因素
在发现直接危及人身安全的紧急情况时，_(1)_有权停止作业并组织人员_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 现场负责人 | 撤离作业现场
安全组织措施作为保证安全的制度措施之一，包括_(1)_、工作的许可、监护、间断、_(2)_和终结等。 |  | 易 | 安规类 |  | 工作票 | 转移
工作票签发人、工作负责人（_(1)_）、工作许可人、_(2)_和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的_(3)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 监护人 | 专责监护人 | 安全职责
工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度，是在电气设备上安全工作的_(1)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 组织措施
工作票是准许在电气设备上工作的_(1)_安全要求之一，可包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作总结时间、停电范围和_(2)_，以及_(3)_、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。 |  | 易 | 安规类 |  | 书面 | 安全措施 | 工作票签发人
除需填用工作票的工作外其他可采用_(1)_或_(2)_命令方式。 |  | 易 | 安规类 |  | 口头 | 电话
需要_(1)_、_(2)_或做_(3)_的工作，填用电气第一种工作票 |  | 易 | 安规类 |  | 高压设备停电 | 部分停电 | 安全措施
事故紧急抢修工作使用_(1)_或_(2)_。非连续进行的事故修复工作应使用_(3)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 紧急抢修单 | 工作票 | 工作票
若以下设备同时停、送电，可填用一张电气第一种工作票：a)属于同一电压等级、位于同一平面场所，工作中不会触及带电导体的几个_(1)_；b)一台变压器停电检修，其断路器也配合检修；c)_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 电气连接部分 | 全站停电
在同一变电站（包括发电厂升压站和换流站，以下同）内在几个电气连接部分上_(1)_的同一电压等级、同一类型的不停电工作，可填用一张_(2)_工作票。 |  | 易 | 安规类 |  | 依次进行 | 电气第二种
工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中，工作票可实行_(1)_形式。 |  | 易 | 安规类 |  | 双方签发
工作票一份交_(1)_，另一份交_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 工作负责人 | 工作许可人
一个工作负责人不能同时执行_(1)_工作票。 |  | 易 | 安规类 |  | 两张及以上
同时停送电的检修工作填用_(1)_，开工前完成工作票内的全部安全措施。如检修工作无法同时完成，剩余的检修工作应填用_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 一张工作票 | 新的工作票
变更_(1)_或_(2)_时，应履行变更手续。 |  | 易 | 安规类 | 无序 | 工作班成员 | 工作负责人
在工作票停电范围内增加工作任务时，若无需变更安全措施范围，应由_(1)_征得工作票签发人和_(2)_同意，在原工作票上增填工作项目；若需变更或增设安全措施，应填用_(3)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 工作负责人 | 工作许可人 | 新的工作票
电气第一种工作票、电气第二种工作票和电气带电作业工作票的有效时间，以批准的_(1)_为限，延期应办理手续。 |  | 易 | 安规类 |  | 检修计划工作时间
工作票签发人的安全责任： 1） 工作必要性和_(1)_； 2） 工作票上所填安全措施是否_(2)_； 3） 所派工作负责人和工作班人员是否_(3)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 安全性 | 正确完备 | 适当和充足
工作许可人：a)确认工作票所列安全措施正确完备，符合_(1)_；b)确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无_(2)_的危险；c)对工作票所列内容有疑问，也应向_(3)_询问清楚，必要时应要求补充。 |  | 易 | 安规类 |  | 现场条件 | 突然来电 | 工作票签发人
一张工作票中，_(1)_、工作负责人和_(2)_三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票。 |  | 易 | 安规类 | 无序 | 工作票签发人 | 工作许可人
工作许可人在完成施工现场的安全措施后，还应完成以下手续：a)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施；b)对工作负责人指明带电设备的位置和_(1)_；c)会同工作负责人在工作票上分别确认、_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 注意事项 | 签名
工作许可后，_(1)_、工作许可人任何一方不得_(2)_变更安全措施。 |  | 易 | 安规类 |  | 工作负责人 | 擅自
工作许可后，工作负责人、_(1)_应向工作班成员交待工作内容和_(2)_。工作班成员履行_(3)_后方可开始工作。 |  | 易 | 安规类 |  | 专责监护人 | 现场安全措施 | 确认手续
在部分停电时，工作负责人只有在_(1)_可靠，人员集中在一个工作地点，不致误碰_(2)_的情况下，才可以参加工作班工作。 |  | 易 | 安规类 |  | 安全措施 | 有电部分
工作票签发人或工作负责人，应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等情况，增设专责_(1)_人和确定_(2)_人员。 |  | 易 | 安规类 |  | 监护 | 被监护的
工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不变，隔日复工时，应得到_(1)_的许可，且_(2)_应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或_(3)_的带领下进入工作地点。 |  | 易 | 安规类 |  | 工作许可人 | 工作负责人 | 专责监护人
在工作间断期间，若有紧急需要，_(1)_可在工作票未交回的情况下合闸送电，但应先通知_(2)_，在得到工作班_(3)_已经离开工作地点、可送电的答复，并采取必要措施后方可执行。 |  | 易 | 安规类 |  | 运行人员 | 工作负责人 | 全体人员
在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时，工作负责人应向工作人员交待_(1)_、_(2)_和_(3)_。 |  | 易 | 安规类 | 无序 | 带电范围 | 安全措施 | 注意事项
全部工作完毕后，工作负责人应向运行人员交待所修_(1)_、_(2)_、_(3)_和未处理的问题等，并与运行人员共同检查设备状况、状态，在工作票上填明工作_(4)_。经双方签名后，表示工作票终结。 |  | 易 | 安规类 | 无序 | 项目状况 | 试验结果 | 发现的问题 | 结束时间
在电气设备上工作，应有_(1)_、_(2)_、_(3)_、_(4)_和装设遮拦（围栏）等保证安全的技术措施。 |  | 易 | 安规类 |  | 停电 | 验电 | 装设接地线 | 悬挂标示牌
在电气设备上工作，保证安全的_(1)_由运行人员或有_(2)_的人员执行。 |  | 易 | 安规类 |  | 技术措施 | 操作资格
人员工作中与设备带电部分的安全距离，电压等级10kV及以下的安全距离为_(1)_m；电压等级20、35kV的安全距离为_(2)_m；电压等级66、110kV的安全距离为_(3)_m。 |  | 易 | 安规类 |  | 0.35 | 0.6&&0.60 | 1.5&&1.50
停电设备的各端应有明显的_(1)_，或应有能反映设备运行状态的电气和_(2)_等指示,不应在只经_(3)_的设备上工作。 |  | 易 | 安规类 |  | 断开点 | 机械 | 断路器断开电源
设备停电应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的_(1)_和_(2)_，闭锁隔离开关的操作机构。 |  | 易 | 安规类 | 无序 | 控制电源 | 合闸能源
停电设备的高压开关柜的手车开关应拉至“_(1)_”或“_(2)_”位置。 |  | 易 | 安规类 | 无序 | 试验 | 检修
直接验电应使用_(1)_的验电器在设备的接地处逐项验电。验电前，验电器应先在_(2)_上确证验电器良好。在恶劣气象条件时对户外设备及其他无法验电的设备，可_(3)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 相应电压等级 | 有电设备 | 间接验电
高压验电应戴_(1)_，人体应与被验电设备的距离应符合设备不停电时的安全距离要求，具体为电压等级10kV及以下安全距离为_(2)_m；电压等级20、35kV安全距离为_(3)_m；电压等级66、110kV安全距离为_(4)_m； |  | 易 | 安规类 |  | 绝缘手套 | 0.7&&0.70 | 1&&1.0&&1.00 | 1.5&&1.50
装设接地线不宜_(1)_进行；人体不准碰触_(2)_的导线。 |  | 易 | 安规类 |  | 单人 | 未接地
当验明设备确已无电压后，应立即将检修设备接地（装设_(1)_或合_(2)_）并三相短路。电缆及电容器接地前应_(3)_充分放电，_(4)_电容器的中性点应接地。 |  | 易 | 安规类 |  | 接地线 | 接地刀闸 | 逐相 | 星形接线
可能送电至停电设备的_(1)_都应接地；装、拆接地线的导体端应使用_(2)_，人体不应碰触_(3)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 各侧 | 绝缘棒 | 接地线
成套接地线应由有透明护套的_(1)_和专用线夹组成，接地线截面不得小于_(2)_mm2，并应满足装设地点_(3)_的要求。 |  | 易 | 安规类 |  | 多股软铜线 | 25 | 短路电流
装设接地线时，应先装_(1)_，后装接_(2)_，接地线应_(3)_，连接应可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 |  | 易 | 安规类 |  | 接地端 | 导体端 | 接触良好
在配电装置上，接地线应装在该装置_(1)_的适当部位。 |  | 易 | 安规类 |  | 导电部分
已装设接地线发生摆动，其与带电部分的距离不符合_(1)_要求时，应采取相应措施。 |  | 易 | 安规类 |  | 安全距离
在门型构架的线路侧停电检修，如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于_(1)_m，工作地点虽在接地线外侧也可不另装_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 10 | 接地线
在高压回路上工作，需要拆除部分接地线应征得_(1)_或_(2)_的许可。工作完毕后立即恢复。 |  | 易 | 安规类 | 无序 | 运行人员 | 值班调度员
因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，应加装_(1)_或使用_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 接地线 | 个人保安线
在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关的操作把手上，应悬挂“禁止合闸，_(1)_！”或“禁止合闸，_(2)_！”的标示牌。 |  | 易 | 安规类 |  | 有人工作 | 线路有人工作
临时遮栏应_(1)_，并悬挂“止步，高压危险！”的标示牌。35kV及以下设备可用与带电部分直接接触的_(2)_代替临时遮拦。 |  | 易 | 安规类 |  | 装设牢固 | 绝缘隔板
在室内高压设备上工作，应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂“_(1)_！”的标示牌。 |  | 易 | 安规类 |  | 止步，高压危险
高压开关柜内手车开关拉至“_(1)_”位置时，隔离带电部位的挡板封闭后不应_(2)_，并设置“止步，高压危险！”的标示牌。 |  | 易 | 安规类 |  | 检修 | 开启
在室外高压设备上工作，应在工作地点四周_(1)_，遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步，高压危险！”标示牌，遮拦出入口要围至邻近道路旁边，并设有“_(2)_！”的标示牌。 |  | 易 | 安规类 |  | 装设遮栏 | 从此出入
若室外只有个别地点设备带电可在其四周装设_(1)_，围栏上悬挂适当数量朝向_(2)_的“止步，高压危险！”标示牌。 |  | 易 | 安规类 |  | 全封闭围栏 | 外面
在工作地点设置“_(1)_！”的标示牌。 |  | 易 | 安规类 |  | 在此工作
室外构架上工作，应在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂“_(1)_！”标示牌。在工作人员上下的铁架或梯子上，应悬挂“_(2)_！”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上，应悬挂“_(3)_！”的标示牌。 |  | 易 | 安规类 |  | 止步，高压危险 | 从此上下 | 禁止攀登，高压危险
工作人员不应擅自_(1)_或拆除遮栏、标示牌。 |  | 易 | 安规类 |  | 移动
高压设备符合下列条件时可实行单人值班或操作：a）室内高压设备的隔离室设有安装牢固、高度大于_(1)_m的遮拦，遮拦通道门加锁；b)室内高压断路器的操作机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 1.7&&1.70 | 远方操作机构
高压设备发生接地故障时，室内人员进入接地点_(1)_m以内，室外人员进入接地点_(2)_m以内，均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和构架时，还应戴绝缘手套。 |  | 易 | 安规类 |  | 4 | 8
巡视高压设备时，不宜进行_(1)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 其他工作
雷雨天气，巡视室外高压设备时，应穿_(1)_，不应使用_(2)_，不应靠近_(3)_和避雷针 |  | 易 | 安规类 |  | 绝缘靴 | 伞具 | 避雷器
电气操作发令人发布指令应准确、清晰，使用规范的_(1)_和_(2)_。 |  | 易 | 安规类 | 无序 | 操作术语 | 设备名称
电气操作受令人接令后，应_(1)_后执行。 |  | 易 | 安规类 |  | 复诵无误
电气操作有_(1)_、_(2)_和_(3)_三种方式。 |  | 易 | 安规类 | 无序 | 就地操作 | 遥控操作 | 程序操作
正式操作前可进行_(1)_，确保操作步骤正确。 |  | 易 | 安规类 |  | 模拟预演
操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式，可包含编号、_(1)_、操作顺序、_(2)_，以及操作人或监护人_(3)_等。 |  | 易 | 安规类 |  | 操作任务 | 操作时间 | 签名
_(1)_由操作人员填用，每张票填写一个_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 操作票 | 操作任务
操作前应根据模拟图或_(1)_核对所填写的操作项目，并经审核_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 接线图 | 签名
_(1)_、程序操作、拉合断路器（开关）的单一操作，以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时，可不填用操作票。 |  | 易 | 安规类 |  | 事故紧急处理
电气设备应具有明显的标志，包括_(1)_、_(2)_、_(3)_等。 |  | 易 | 安规类 |  | 命名 | 编号 | 设备相色
高压电气设备应具有_(1)_闭锁功能。必要时加挂_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 防止误操作 | 机械锁
停电操作应按照“_(1)_—_(2)_隔离开关—_(3)_隔离开关的顺序依次进行，送电合闸操作按相反的顺序进行。不应_(4)_隔离开关。 |  | 易 | 安规类 |  | 断路器 | 负荷侧 | 电源侧 | 带负荷拉合
雷电天气时，不宜进行_(1)_，不应_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 电气操作 | 就地电气操作
用_(1)_拉合隔离开关、高压熔断器，或经传动机构拉合断路器和隔离开关，均应戴_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 绝缘棒 | 绝缘手套
雨天操作室外高压设备时，应使用_(1)_的绝缘棒，并穿_(2)_、戴绝缘手套。 |  | 易 | 安规类 |  | 有防雨罩 | 绝缘靴
装卸高压熔断器，应戴_(1)_和绝缘手套，必要时使用_(2)_，并站在绝缘物或_(3)_上。 |  | 易 | 安规类 |  | 护目眼镜 | 绝缘夹钳 | 绝缘台
发生人身触电时，应立即断开有关设备的_(1)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 电源
线路的停、送电均应按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行，不应_(1)_、_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 约时停 | 送电
线路作业工作结束时，应得到工作负责人（包括用户）的工作结束报告，确认所有工作班组均已完工，_(1)_已拆除，工作人员已全部_(2)_，并与记录核对无误后，方可下令拆除发电厂或变电站内的_(3)_，向线路送电。 |  | 易 | 安规类 |  | 接地线 | 撤离线路 | 安全措施
在六氟化硫（SF6）电气设备上的工作内容包含，操作、巡视、作业、事故时防止六氟化硫_(1)_的安全措施，其具体的安全要求、措施等应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。 |  | 易 | 安规类 |  | 泄漏
不应在SF6设备_(1)_附近停留。 |  | 易 | 安规类 |  | 防爆膜
室内设备充装SF6气体时，周围环境相对湿度应不大于_(1)_%，同时应开启_(2)_，避免SF6气体泄漏到工作区。 |  | 易 | 安规类 |  | 80 | 通风系统
进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作，应先检测含氧量不低于_(1)_% ，检测SF6气体含量不超过_(2)_μL/L。 |  | 易 | 安规类 |  | 18 | 1000
SF6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机进行排风。未佩戴_(1)_或_(2)_的人员不应入内。 |  | 易 | 安规类 | 无序 | 防毒面具 | 正压式空气呼吸器
在低压配电装置和低压导线上的工作：低压不停电工作应站在干燥的绝缘物上，使用有绝缘柄的工具，穿绝缘鞋和_(1)_，戴手套和_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 全棉长袖工作服 | 护目眼镜
二次回路变动时应防止误拆或产生_(1)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 寄生回路
工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点_(1)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 保护接地
在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时，应防止二次侧_(1)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 开路
在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时，应防止二次侧_(1)_或_(2)_。 |  | 易 | 安规类 | 无序 | 短路 | 接地
二次回路通电或耐压试验前，应通知_(1)_和有关人员，检查回路上确_(2)_后，方可加压。 |  | 易 | 安规类 |  | 运行人员 | 无人工作
电气试验应符合高压试验作业、_(1)_、试验过程及测量工作的_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 试验装置 | 安全要求
在同一电气连接部分，许可高压试验前，应将其他检修工作_(1)_；试验完成前_(2)_其他工作。 |  | 易 | 安规类 |  | 暂停 | 不应许可
测量设备绝缘电阻，应将被测量设备各侧断开，验明无压，确认设备_(1)_，方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后，应将被测设备_(2)_。 |  | 易 | 安规类 |  | 无人工作 | 对地放电
在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物，应_(1)_，并与带电部分保持足够的安全距离。 |  | 易 | 安规类 |  | 放倒后搬运
在带电设备周围进行测量工作，不应使用_(1)_、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）。 |  | 易 | 安规类 |  | 钢卷尺
公司电力生产运行管理工作体系由公司和 (1) 组成。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 各单位
各单位负责所辖场站设备的运行维护管理，是运行维护管理制度执行主体，主要职责如下：编制所属场站 (1) 等电力生产运行计划并报公司； |  | 易 | 运行类 | 无序 | 发电量
运行值班人员因故请假，应提前 (1) 办理请假手续。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 一天
运行值班人员班中因特殊情况临时请假，经 (1) 同意后方可离岗。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 运行值班负责人
集控中心或场站应根据电网要求、设备检修计划、新设备投产计划、设备定期试验轮换工作规定并结合电力安全经济运行的特点，提前 (1) 天制定合适的场站发电运行方式。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 1
运行方式主要内容： (1) 及自动装置变更情况； |  | 易 | 运行类 | 无序 | 继电保护
各单位应按运行方式安排做好相关准备，指导运行值班负责人根据上级调度命令调整设备运行方式，安排维护检修人员根据运行方式进行设备 (1) 。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 检修和消缺
各单位应妥善保管运行方式安排文件，并不断优化 (1) 。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 运行方式
运行值班人员必须按规定的值班表进行值班，不得 (1) ，不得连值两班； |  | 易 | 运行类 | 无序 | 自行换班
各单位应组织运行值班人员在值班期间根据系统和设备的具体运行情况、气候变化等，实时做好 (1) 。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 运行分析
(1) 或设备运行方式的状态交待不清楚，不得进行交接班。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 记录不清楚
在交接班过程中发生故障（事故）时，由 (1) 进行故障（事故）处理，接班人员可应交班运行值班负责人要求协助处理。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 交班人员
定期组织事故预想和 (1) ，以提高运行值班人员处理故障（事故）的应变能力。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 反事故演习
交班前的准备工作包括：打扫值班现场卫生，检查清点及整理工器具、钥匙、安全防护用具、台帐，作好值班记录，向接班人员交待 (1) 、备用、检修、试验情况、安全措施及交班后的操作任务、注意事项等方面的准备。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 设备运行
接班前的准备工作包括：提前 (1) 分钟到达值班点，认真查阅各种记录，掌握设备方式和状况，与交班值人员进行对口交接，必要时到现场查看。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 15
运行值班负责人向全值人员简明扼要地介绍主要运行方式安排、领导和调度指令，布置工作任务， (1) ，交代注意事项。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 分析不安全因素
运行值班负责人向全值人员简明扼要地介绍主要运行方式安排、领导和 (1) ，布置工作任务，分析不安全因素，交代注意事项。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 调度指令
运行值班负责人在认可值班记录并 (1) 后方可办理正式交接班手续，接班值开始正式值班。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 签名
公用工器具应按公司“三标”管理规定进行管理，保持完整、清洁，定点存放， (1) 移交 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 按值
巡视人员必须沿 (1) 进行并在该标记处停留观察。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 设备巡视路线
运行值班人员接班后应按规定对设备进行巡屏和巡回检查，并在 (1) 系统中填写巡查项目状况。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 电力生产管理
新安装或大修后新投入运行的设备以及长期停运后初次投入的设备；应 (1) 设备巡检次数，对设备进行不受定时检查规定限制的特殊巡视，并在值班日志上做详细记录。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 增加
对校验不合格的工器具进行 (1) 处理，并及时补充新的工器具。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 报废
运行值班负责人应根据现场运行规程和设备运行情况，安排运行人员进行 (1) 。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 设备定期试验、轮换工作
晚间升压站户外设备熄灯检查， (1) 进行一次； |  | 易 | 运行类 | 无序 | 每晚
(1) 应将定期工作的执行情况写入当值值班日志。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 运行值班负责人
采用计算机监控系统时，远方、就地操作均应具备防止误操作 (1) 功能。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 闭锁
设备发生重大故障（事故）时运行值班负责人应立即向电网调度扼要汇报主要设备状态，按 (1) 、控制危险源。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 调度命令组织处理
故障（事故）处理完毕，运行值班负责人应详细记录故障（事故）发生情况和处理经过，收集保存故障录波及计算机事件打印记录，并在 (1) 上详细记录故障（事故）处理经过。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 值班日志
防误操作装置正常情况下严禁 (1) 或退出运行。 |  | 易 | 运行类 | 无序 | 解锁
用控制开关拉合断路器时重合闸（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 不应动作
由于六氟化硫（SF6）是一种强温室效应气体，因此在GIS设备中需要安装（）来检测和控制其泄漏量，以减少对环境的影响。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 六氟化硫监测仪
在GIS系统中进行维护时，为了确保操作人员的安全，必须对设备进行（），以防止意外的电气放电。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 接地
采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为（）。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 环网柜
带负荷拉合隔离开关等,会产生强烈的（）,将人严重灼伤。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 电弧
GIS导电回路是由若干元件构成。按工作方式，一般可分为：（）（）（） |  | 易 | 高压开关类 |  | 固定接触 | 触头接触 | 滑动及滚动接触
送电时应该先合（）后合（），停电时应先断（）后断（） |  | 易 | 高压开关类 |  | 隔离开关 | 断路器 | 断路器 | 隔离开关
在220kV系统中，常常使用（ ）分、合闸的断路器。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 按相
遇有电气设备着火时，应立即将该设备的（），然后进行灭火。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 电源切断
对系统二次回路电压通电时，必须（）至 PT 二次侧的回路，防止（）。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 可靠断开 | 二次反 充电
二次回路的电路图按任务不同可分为（） |  | 易 | 高压开关类 |  | 原理图 | 展开图 | 安装接线图
电气设备的运行状态分别有（）、（）、（）、（）。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 运行 | 热备用 | 冷备用 | 检修
直流电路中，我们把电流流出的一端叫电源的（）。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 正极
当 PT 有三个绕组时，第三绕组开口三角电压在大接地电流系统为 （），在 小接地电流系统为 （）。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 100V | 100/3V
电力系统发生短路故障时，通常会伴有（），（）， 以及电流与电 压间（）等现象 |  | 易 | 高压开关类 |  | 电流增大 | 电压降低 | 相位改变
（）有三个接线柱，其标号分别为 G、L、E，使用时 G 接（），L 接（），E （）。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 兆欧表 | 屏蔽线 | 被试 品 | 接地
雷雨天气巡视室外高压设备时，应穿（），并不得接近（）、（）和 （）。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 绝缘靴 | 避雷器 | 避雷针 | 接地装置
变压器停电操作时应先断开（），后断开（），送电操作合断路器的顺序与上述顺序（） |  | 易 | 高压开关类 |  | 负荷侧断路器 | 电源侧断路器 | 相反
中央信号装置包括（）和（）两大部分 |  | 易 | 高压开关类 |  | 中央事故信号 | 中央预告警信号
我国国标对 35~110kV 系统规定的电压波动允许值是 （） |  | 易 | 高压开关类 |  | 0.02
线损是指电能从发电厂到用户的输送过程中不可避免地发生的（）和（）损失 |  | 易 | 高压开关类 |  | 功率 | 能量
直流斩波电路的功能是将直流电变为（）和（） |  | 易 | 高压开关类 |  | 固定直流 | 可调直流
在线式UPS机内运行温度过高时， 应（ ），同时发出声光报警 |  | 易 | 高压开关类 |  | 转旁路供电
串联电路中每一个电容器所带电荷量与电容器串联后等效电容器所带电荷量的关系是（ ） |  | 易 | 高压开关类 |  | 相等
站用电低压系统应采用（ ），系统中性点直接接接地 |  | 易 | 高压开关类 |  | 三相四线制
PLC的工作过程包括（ ）、（）、（）三个阶段 |  | 易 | 高压开关类 |  | 扫描输入 | 执行程序 | 刷新输出
变压器运行时，若所带的是感性负载，则变压器二次侧电流的相位( )于 一次侧电流的相位 |  | 易 | 高压开关类 |  | 滞后
二极管导通后硅管的导通电压一般取为（ ） |  | 易 | 高压开关类 |  | 0.7V
母线膨胀补偿器的作用是防止母线因为（1）的变化而损坏 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 温度
8、为了防止断路器操作机构误动和拒动，电气预防性试验标准规定，断路器操作机构直流动作电压在大于等于额定操作电压的（1）%时，操作机构应能可靠分闸；在操作机构直流动作电压范围在额定操作电压的（2）%—（3）%时，操作机构应可靠合闸；在操作机构直流动作电压小于等于额定操作电压（4）%时，操作机构不应动作。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 65 | 85 | 110 | 30
根据操动断路器（1）做功所需的能量不同，操作机构的类型可分为（2）式、（3）式、（4）式等 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 合闸 | 电磁 | 液压 | 弹簧
SF6气体具有优良的（1）性能和（2）性能 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 绝缘 | 灭弧
断开与充气式开关柜相关的各类一、二次电源并确认无电压，（ ）能量处于完全释放状态。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 操作机构
SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少（）h后进行 |  | 易 | 高压开关类 |  | 48
断路器的用途是：正常时能接通或断开电路；发生故障时，能自动切断故障电流，需要时能自动重合，起到____ 和____ 两方面的作用 |  | 易 | 高压开关类 |  | 控制 | 保护
高压隔离开关的绝缘主要有：____绝缘；____ 绝缘。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 对地 | 断口
在正常运行中，隔离开关发热的主要原因有____和____ 。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 导电杆的拧紧部分松动 | 刀口合得不严
手动合隔离开关时，必须____果断，但合闸终了时不得____过猛，在合闸过程中产生电弧，也不准把隔离开关 。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 迅速 | 用力 | 再拉开
高压断路器在接通位置，位置信号为_____亮；绿灯亮则表示断路器在 位置。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 红灯 | 断开
GIS本体巡视检查，断路器、隔离开关、 及 的位置指示正确，并与当时实际运行工况相符。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 接地开关 | 快速接地开关
高压手车式断路器的运行位置有：______位置、____位置、____位置。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 工作 | 试验 | 检修
断路器对开断和关合一般短路故障的三项要求是____、____、____ 。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 可靠 | 快速 | 能自动重合闸
雷电引起的过电压称为_。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 大气过电压
雷雨天气需要巡视室外高压设备时，应穿_ ，并不得接近_、_和_ 。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 绝缘靴 | 避雷器 | 避雷针 | 接地装置
倒闸操作中发生疑问时，应立即_(1)_并向值班调度员或值班负责人报告，弄清问题后，再进行操作。不准擅自更改_(2)_，不准随意_(3)_。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 停止操作 | 操作票 | 解除闭锁装置
进入GIS室前必须提前开启抽风机( )分钟。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 15
对开关进行手动储能操作时，必须将其电动机电源及控制电源()后方可进行。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 断开
主控室内监控机上显示的设备位置与现场设备的()相一致。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 实际位置
GIS外壳应无（)、()、()，无漏气现象，内部无异常响声。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 损坏 | 变形 | 发热
GIS设备常规操作机构其常见故障主要表现为电动()失灵、跳闸后（)不到位等。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 合闸 | 分闸
GIS设备的小修周期一般为(）年，大修周期一般在(）年。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 3~5 | 8~10
每相断路器灭弧室的气缸由两个气室组成:一个是()，另一个是()。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 自动压力室 | 压缩室
断路器操作机构经一个()与灭弧室相连。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 拉杆系统
快速接地开关配有（）弹簧装置。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 加速
SF6的优点:稳定性、无毒、不可燃烧、()、()、接近惰性。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 无色 | 无味
断路器的作用是在正常工作状态下，（ ）工作电流，故障状态下，（ ）故障电流。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 接通、断开 | 切断、重合
按照断路器的灭弧介质分为四类：即（ ）、（ ）、（ ）和（ ）； |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 气体 | 液体 | 真空 | 磁吹
按照断路器安装位置分类，分为（ ）断路器和（ ）断路器。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 固定式 | 抽屉式
真空断路器的触头是在（ ）中开断，利用（ ）作为绝缘介质和灭弧介质。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 真空 | 真空
SF6断路器是以SF6气体作为（ ）或兼作（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 绝缘介质 | 灭弧介质
隔离开关主要用来使电气回路间有一个明显的（ ），以便在检修设备和线路停电时，隔离电源、保证安全。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 断开点
限制断路器操作过电压最可靠、有效的方法是在断路器装设（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 并联电阻
断路器的额定短时耐受电流是指在规定的使用条件下，在规定的短时间内，断路器设备在（ ）状态下，能够承载的电流的有效值，断路器的额定短时耐受电流等于其额定（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 合闸 | 有效值
断路器的基本结构包括（ ）部分、（ ）部分和（ ）部分。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 通断元件 | 支撑绝缘件、基座 | 中间传动机构、操作机构
SF6断路器常用的弹簧管式压力表，准确度等级为1.0级，最大允许基本误差为（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | ±1%
操作断路器控制手柄时，不能用力过猛，以防损坏（ ），不能返回太快，以防时间短断路器来不及（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 控制开关 | 合闸
隔离开关手动操作时，应先拔出（ ）。 |  | 易 | 高压开关类 | 无序 | 定位销
超高压断路器断口并联电阻是为了________。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 降低操作过电压
户外少油断路器的油箱，大多为________油箱。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 瓷质
高压断路器具有开断正常负荷和 的能力。 |  | 易 | 高压开关类 |  | 过载、短路故障
变压器温度上升，绕组直流电阻 。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 变大&&越大&&大
变压器温度上升，绕组绝缘电阻 。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 变小&&越小&&小
变压器绕组匝间绝缘属于 。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 纵绝缘
变压器本体中的绝缘油主要作用 和 。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 绝缘 | 冷却&&散热
变压器结构的基本部分是 和 。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 铁芯 | 绕组
变压器主绝缘指 和 。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 绕组对地&&绕组与地 | 绕组与绕组&&绕组之间
变压器的阻抗压降是引起变压器 变化的根本原因 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 电压
变压器主保护包括 和 。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 差动保护 | 瓦斯保护
变压器铭牌上的额定容量是指 功率。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 视在功率
变压器绕组温度计所指示的温度是 温度。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 铁芯温度&&绕组温度
110kV及以上变压器新投运前，应做 次冲击合闸试验 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 5&&五
变压器中性点接地方式 和 、 三种 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 直接接地 | 经小电阻接地 | 不直接接地
110kV变压器绝缘油色谱分析氢气含量不超过 ul/l注意值 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 150
变压器上层油温一般不超过 ℃ |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 85
变压器铁芯接地电流不应大于 mA。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 100
110kV及以上变压器铁芯绝缘电阻应不宜低于 MΩ。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 100
35kV及以上变压器铁芯绝缘电阻应不宜低于 MΩ。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 10
变压器的功能是 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 传递功率
油浸变压器运行过程中，其绕组温度不超过 ℃ |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 95
变压器吸附剂正常时的颜色为 。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 蓝色&&白色
变压器中性点接地属于 。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 工作接地
变压器负载为纯电阻时，输入功率为 。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 有功功率
在切断空载变压器时，可能会产生 。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 操作过电压
变压器运行时，当 时运行效率最高 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 铜损等于铁损&&描述两者相等的语句均可得分
电压互感器主要作用是 。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 测量高压线路的电压
电流互感器主要作用是 。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 测量高压线路的电流
电力系统中使用得电力变压器，可分为 变压器、 变压器和 变压器 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 升压 | 降压 | 配电
变压器降压使用时，能输出较大的 。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 电流
三相变压器连接方式有 和 两种。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 星形连接 | 三角形连接
变压器调压用分接开关有 和 两种。 |  | 易 | 变压器类 | 无序 | 有载分接开关 | 无励磁分接开关
（ ）是使用软件的“钥匙”，只用将他安装好，软件才能正常使用。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 授权
（）是互联网领域、网络安全的基础性法律。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 《中华人民共和国网络安全法》
《发电厂监控系统安全防护方案》适用于火电厂、水电厂、核电站、（）、光伏电站、燃机电厂等各种类型发电厂。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 风电场
《中华人民共和国网络安全法》适用于在中华人民共和国境内建设、（）、维护和使用网络，以及网络安全的监督管理。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 运营
《中华人民共和国网络安全法》中，关键信息基础设施的运营者采购网络产品和服务，可能影响国家安全的，应当通过国家()会同国务院有关部门组织的国家安全审查。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 网信部门
《中华人民共和国网络安全法》自（）起施行。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 2017-06-01
TCP发送信息时，必须先和对方建立（ ）次握手，然后发送信息 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 3
WEB服务的默认端口号为（ ） |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 80
按照对电网影响的程度，告警信号分为：_（1）_、_(2)_、_(3)_、_(4)_、_(5)_ |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 事故 | 异常 | 越限 | 变位 | 告知
北京新能源总部监视及诊断中心位于安全（ ）区，是整个监控系统的全景数据中心，需要进行大量的数据分析与存储。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | Ⅲ
串行数据通信的方向性结构有三种，即( )、（）和（ ） |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 单工 | 半双工 | 全双工
当网关机通信接口和规约转换功能不能满足现场子系统接入时，根据需要配置一台（ ）。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 规约转换装置
电力调度数据网分为逻辑隔离的（1）和（2），分别连接控制区和非控制区。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 实时子网 | 非实时子网
电力监控系统安全防护的总体原则为_（1）_ 、_（2）_ 、_（3）_ 、_（4）_。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 安全分区 | 网络专用 | 横向隔离 | 纵向认证
电力监控系统用于（1）和（2）电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备，以及作为基础支撑的通信及数据网络等。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 监视 | 控制
电力行业网络划分为_(1)_个安全保护等级 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 5
电力载波通信的优点在于利用（）作为传输通道，建设周期短，节省投资 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 电力线路
机房出入口应配置_(1)_，控制、鉴别和记录进入的人员。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 电子门禁系统
密码的更换周期不得低于_(1)_个月1次。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 3
入侵检测系统是检测（1）、（2）或（3）的网络边界攻击行为的安防设备。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 安全Ⅰ区 | 安全Ⅱ区 | 安全Ⅲ区
态势感知装置需要采集交换机流量，需要对交换机流量采集口做端口（）配置 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 镜像
通信传输介质是指在网络中传输信息的载体，常用的传输介质分为_和_ 两大类。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 有线传输介质 | 无线传输介质
在TCP/IP层次模型中与OSI参考模型第四层(运输层)相对应的主要协议有（ ）和（ ），其中后者提供无连接的不可靠传输服务。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | TCP | UDP
在电站电力调度数据网中，（1）位于路由器及交换机之间。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 纵向加密认证装置
在对电力二次系统进行了全面系统的安全分析基础上，提出了“ _、_、_、_”十六字总体安全防护策略。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 安全分区 | 网络专用 | 横向隔离 | 纵向认证
在光伏区，光伏子阵为最小的通信单元，光伏子阵按逆变器的不同分为_和_。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 集中式逆变器 | 组串式逆变器
早期交叉线和直连线的应用规则：同种设备相连用（），不同设备相连用（） |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 交叉线 | 直连线
自动化控制系统按被控量的时间特性分为（）和（） |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 连续量 | 离散量
自动控制系统的方块图由串联 、（）、（）三种基本形式组成 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 并联 | 反馈
纵向加密认证装置用于生产控制大区的（1）边界防护。 |  | 易 | 通讯自动化类 | 无序 | 广域网
1KB等于（)字节（B），1MB等于(）KB，1GB等于（）MB。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 1024 | 1024 | 1024
IPv4地址由（）位二进制数值组成。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 32
并购电站完成工商变更后（）内应将电站集控数据接入北京侧。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 两个月
二进制数101110转换为等值的八进制数是（）,十进制数（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 56 | 46
计算机网络可以分为（）、（）、（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 广域网 | 局域网 | 万维网
将十进制数215转换成二进制数是（），转换成八进制数是（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 11010111 | 327
数据通信的方向性结构有三种，即()、（）和（）。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 单工 | 半双工 | 全双工
网络安全法（）年（）月（）日开始施行。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 2017 | 6 | 1
网络传输介质主要有()、()和()。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 双绞线 | 同轴电缆 | 光缆
新建、改建、扩建的设备或系统应在完成安装调试后，应在（）内将相关数据接入北京侧。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 一个月
自建电站应在（）前将电站集控数据接入北京侧。 |  | 易 | 通讯自动化类 |  | 升压站送电
在进行电力电缆试验时，在（）应测量绝缘电阻。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 耐压前
电缆终端头接地线必须（）穿过零序电流互感器，接地线应采用（）。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 自上而下 | 绝缘导线
使用电动砂轮时，应站在砂轮机的（）位置。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 侧面或斜面
电缆线路的中间压接头，其短路时的允许温度为（）度。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 120
全面质量管理的基本方法是（）。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | PDCA循环法
电缆房内电缆设备清洁周期为（）一次。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 1年
一般情况下，当电缆根数少，且敷设距离较长时，宜采用（）敷设法。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 直埋
电焊机的外壳必须可靠接地，接地电阻不得大于（）欧。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 4
电力电缆接头制作时，接地连接线截面应不小于（）mm2。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 10
在做电缆直流耐压试验时，规定预防性试验时间为（）min。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 5
电缆绝缘的介质损失角值增大，就迫使允许载流量（）。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 降低
我国确定的安全电压有三种，指的是（）（）（）。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 12V | 24V | 36V
在三相系统中，（）将三芯电缆中的一芯接地运行。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 不得
高压电缆结构由内到外主要有导体、内半导电屏蔽层、绝缘层、（ ） 、缓冲层、铝护套、外护套。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 外半导电屏蔽层
对自然灾害频发和外力破坏严重区域，应采取（ ）策略，并制定有针对性的应急措施。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 差异化巡视
__________一般采用便携式检测设备，在运行状态下，对设备状态量进行的现场检测，通常为带电短时间内检测，有别于长期连续的在线监测。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 带电检测
线路的双重称号是指线路（ ）和（ ）。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 双重名称 | 位置编号
工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路，为防止停电检修线路上( )电压伤人，在需要接触或接近导线工作时，应使用个人( )线。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 感应 | 保安
架空线路由( 、 、 、 ）避雷线和接地装置等构成。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 导线 | 绝缘子 | 金具 | 杆塔及其基础
电力线路运行维护可分为( 、 )。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 日常维护 | 定期维护
电缆的电压等级越高，对耐压强度的要求( )。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 越高
线路故障跳闸后，一般允许调度不须经主管生产的领导同意的情况下可试送（ ）次。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 1
交叉互联的电缆线路感应电压低、__________小。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 环流
中性点非有效接地方式且允许带故障运行的电力电缆线路_______进入隧道、密集敷设的沟道、综合管廊电力舱。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 不应
电力电缆线路安装完成后，为了验证线路安装质量对电缆线路开展的各种试验，称为_________。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 交接试验
500（330）千伏电缆线路、6回路及以上高压电缆线路应采用________型式。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 隧道
架空导线的材料有 （1） 、 （2） 、（3） |  | 易 | 线路类 | 无序 | 铜 | 铝 | 铜铝合金
架空导线的结构总的可以分为三类: 1） 、 （2） 、（3） |  | 易 | 线路类 | 无序 | 单股导线、 | 多股绞线 | 复合材料多股绞线
绝缘子是一种 部件，其用途是使导线与导线之间以及导线与大地之间，支持、悬吊导线，并固定于杆塔的横担之上。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 隔离电
横担按材质的不同可分为 （1） 、 （2） 、（3） 。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 木横担 | 铁横担和 | 瓷横担
接地装置是指埋设于土壤中并与每基杆塔的避雷线及杆塔体有电气连接的金属装置。其作用是将（1） 引入大地并迅速扩散，以保护免雷击。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 雷电流
接地体: 分（1） 、 （2） 。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 自然接地体 | 人工接地体
架空导线的选择应使所选导线具有足够的（1） 与（2） ，能满足线路的技术、经济要求，确保安全、经济、可靠地传输电能。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 导电能力 | 机械强度
10～35KV架空线路的导线，一般采用（1） 、 或（2） 。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 三角排列 | 水平排列
35kV架空线路耐张的长度不宜大于（1） kV。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 3～5
输电线路由雷电引起的过电压称为_(1)_ 。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 大气过电压
巡线人员发现导线断裂落地后，应设法防止行人靠近断线地点_(1)_m以内。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 8
新安装的电力电缆主绝缘交流耐压电压大小为_(1)_ ，时间持续_(2)_。 |  | 易 | 线路类 | 无序 | 2U0 | 60min
电力系统的无功电源除了发电机，还有各种类型的（）装置 |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | 无功补偿
输电线路两端电压差值越大，则流过的无功功率也就越（） |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | 大
电力系统电压的监视和调整通常只选择一些关键性的母线节点来完成，这些关键性的母线称为（）。 |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | 电压中枢点
在交流电路系统中当电流经过感性元件时电流（）电压90度；当电流经过容性元件时电流 （）电压90度 |  | 易 | 无功补偿类 | 有序 | 滞后 | 超前
更换SVG功率单元模块必须在SVG停电超过（）分钟后才能进行。 |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | 15
静止无功发生器SVG一般具有（）、感性、容性三种运行方式。 |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | 空载
10kV SVG由 启动柜 、（） 、 （） 三部分构成。 |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | 控制柜 | 功率柜
在交流电路系统中当电流经过感性元件时电流（ ）电压90度;当电流经过容性元件时电流（ ）电压90度 |  | 易 | 无功补偿类 | 有序 | 滞后 | 超前
视在功率、有功功率、无功功率的关系是（ ) |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | S2=P2+Q2
静止无功发生器SVG一般具有（ ）、（ ）、（ ）三种运行方式。 |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | 空载 | 感性 | 容性
静止无功发生器SVG一般具有（）三种运行方式。 |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | 空载 | 感性 | 容性
电能质量指标主要包括（）、（）、（）和畸变率 |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | 电压 | 电流 | 波形
在交流电路系统中当电流经过感性元件时电流（）电压90度;当电流经过容性元件时电流（）电压90度 |  | 易 | 无功补偿类 | 有序 | 滞后 | 超前
有功功率为P、无功功率为Q，那么功率因数cosφ的表达式是:（） |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | cosφ=P/√(P²+Q²)
无功补偿的主要目的是（），（）。 |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | 提供功率因数 | 降低电能损耗
电力系统的无功电源除了发电机，还有各种类型的（）。 |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | 无功补偿装置
用于电力系统无功功率补偿的静态无功功率补偿装置有：（ ）。 |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | 并联电容器 | 串联电容器 | 并联电抗器 | 串联电抗器 | 组合型
电容器在充电过程中，其两端电压和储存能量不能发生（） |  | 易: 易; 无功补偿类: 无功补偿类; 无序: 无序; 并联电容器: 突变
电力系统的谐波源主要有铁磁饱和型和（）型以及（）型 |  | 易 | 无功补偿类 | 无序 | 电子开关 | 电弧
并联谐振中支路电流往往（）电路中的总电流 |  | 易: 易; 无功补偿类: 无功补偿类; 无序: 无序; 并联电容器: 大于
并联电容器的等效电容等于各电容的累计（） |  | 易: 易; 无功补偿类: 无功补偿类; 无序: 无序; 并联电容器: 和
空载长线路的（）会引起电力系统工频过电压 |  | 易: 易; 无功补偿类: 无功补偿类; 无序: 无序; 并联电容器: 电容效应
_(1)_被认为可能是最先利用风能的国家，约在几千年前，他们的风帆就已经在河上航行。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 埃及
1891年_(1)_建成了世界第一座风力发电站，并且取得了明显的经济效益。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 丹麦
第一台出现摇臂式风力机，专门用于泵水，可在旋转机房内安装一对齿轮驱动水泵的国家是_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 荷兰
在美国，风力机出现在19世纪中期，当时主要用于提取_(1)_和_(2)_，另外也为铁路机车供水。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 饮水 | 灌溉用水
1870年_(1)_开发使用钢制叶片，钢制叶片质量轻并且可以做成更高效率的外形。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 美国
_(1)_研制了第一台大型并网风力发电机组，电机额定容量1.25MW，是最早的兆瓦机组，采用两叶片风轮。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 美国
在_(1)_研制了一系列设计先进的水平轴风电机，使用现代翼型截面的玻璃钢变桨叶片，这种结构具有高效和重量轻的特点。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 德国
因_(1)_形成的地转偏向力叫作科里奥利力，简称偏向力或科氏力。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 地球自转
平均风速。相应于_(1)_的风速的平均值。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 有限时段内
瞬时风速。相应于_(1)_的风速。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 无限小时段内
最大风速。在给定的时间段或某个期间里面，_(1)_中的最大值。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 平均风速
极大风速。在给定的时间段内，_(1)_的最大值。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 瞬时风速
国际上大多数国家采用的风速数据主要是_(1)_平均数据，如果风速的平均周期不一致，相应的风速结果也会不同。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 10min
年变化，常指风速在_(1)_内的变化。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 一年
把不同风向值划分到相应的扇区，通常设扇_(1)_区，每隔_(2)_为一个扇区。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 16; 串联电容器: 22.5°
测风周期通常取_(1)_月或_(2)_年。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 1; 串联电容器: 1
在风能和风功率密度计算中，最重要的因素是风速，风速增加1倍，风能或风功率密度增加_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 7倍
《风电场风能资源评估方法》(GB/T 18710—2002)给出的风电场风功率密度 等级的_(1)_个级别。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 7
空气密度是指单位体积的空气质量。在标准大气压下，15°C时的每立方米空气质量为：_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 1.225kg
风能资源评估主要步骤包括_(1)_、_(2)_。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 数据收集 | 数据分析
风电场的机型选择主要围绕风电机组运行的_(1)_和_(2)_两方面内容，综合考虑。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 安全性 | 经济性
机组的经济性主要是从_(1)_及其_(2)_两方面综合考虑。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 风电场投资 | 发电量
在风电场的风能资源分布和风电机组确定以后，_(1)_是风电场项目实施的关键环节。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 机组布置
机组布置即风电机组位置的选择，应通过对若干方案的技术经济比较，确定_(1)_，使风电场获得较好的发电量。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 风电场风电机组的布置方案
在风电场中有时会碰到障碍物，障碍物的尾流的_(1)_和_(2)_与其大小和体型有关。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 大小 | 强弱
障碍物会降低障碍物下风向区域的风速，障碍物影响的大小取决于其本身的疏密程度，即_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 透风率
风电场的风电机组布置应考虑到风电机组之间尾流的影响，风电机组之间的距离至少保证_(1)_倍的叶轮直径，在主风向上，风电机组间的距离应更大一些。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 3
用_(1)_方法估算发电量时，在复杂地形情况下应每_(2)_台风电机组安装一套测风系统，甚至每台风电机组位置安装一套测风系统，地形相对简单的场址可以适当放宽。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 直接测风估算法; 串联电容器: 3
周边风电场的影响折减。考虑目前和将来_(1)_对本风电场的影响，造成发电量损失。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 风电场
风电场控制和湍流强度系数大，相应的控制和湍流折减系数也大，一般情况下控制和湍流折减系数取_(1)_左右。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 5%
气候影响停机。气候影响停机包括低温、雷暴、冰雹、沙尘暴等恶劣天气对风电场 电量造成的损失，气候影响停机折减系数视风电场现场实际情况而定，一般在_(1)_左右 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 5%
必须在测风阶段给予足够的投入，立足够数量的_(1)_，安装足够数量的_(2)_，测量足够长的时间 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 测风塔; 串联电容器: 传感器
一般测风时间至少为_(1)_，数据有效数据完整率要达到_(2)_以上。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 1年; 串联电容器: 0.9
在研究时将假设_(1)_的流体成为理想流体。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 没有黏度
流体运动分为_(1)_和_(2)_两种状态。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 层流 | 湍流
叶片的剖面形状称为_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 翼型
Betz极限表示了在理想的情况下，风轮最多可以吸收_(1)_的风的动能。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 0.593&&59.3%
目前主要有两种调节功率的方法，都是采用空气动力方法进行调节的，一种是_(1)_调节方法，另一种是_(2)_调节方法。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 失速; 串联电容器: 变桨距
失速型风电机组的叶片是以一个_(1)_安装在轮毂上，这个角度称为_(2)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 固定角度; 串联电容器: 安装角
机舱上装有_(1)_，用于齿轮箱和发电机的冷却。有的机舱还装有_(2)_在冬季寒冷的环境下，用来保持机舱内适当的温度。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 散热器; 串联电容器: 加热器
直径在25m以上的风轮， 其轮毂中心高与轮毂直径的比应为_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 1:1
_(1)_承载着叶片并与主轴相接，通过主轴将风轮叶片产生的转矩传递给_(2)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 轮毂; 串联电容器: 齿轮箱
偏航轴承有_(1)_和_(2)_两种，大型机组大多采用滚动轴承。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 滚动轴承 | 滑动轴承
发电机所使用的冷却水是_(1)_与_(2)_按一定比例混合，调整冰点应满足当地最低气温的要求。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 防冻液 | 蒸馏水
控制系统包括_(1)_和_(2)_两部分。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 控制 | 监测
GW1500使用低速多极永磁发电机，通过一台_(1)_将频率变化的电流送入_(2)_ |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 全功率变频器; 串联电容器: 电网
三相对称电流通过定子三相对称绕组时，三相绕组的合成磁动势为一个圆形旋转磁势，并在气隙中产生相应的_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 旋转磁场
同步转速n1与转子转速n的差值与同步转速n1的比值称为_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 转差率
当异步电机当作发电机运行时，_(1)_，所以转差率为负是异步发电机进入发电状态的重要条件。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: s<0
正常运行的异步发电机转速在很小的转差范围内变动，一般为_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 2%〜 5%
异步发电机的输出功率与_(1)_有关，通常在高于同步转速_(2)_时的转速时达到最大值，超过这个转差，感应发电机将进入不稳定运行区，设计制造的异步发电机额定转差值越大表明其抗风扰动的能力越强。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 转速; 串联电容器: 3%〜5%
铜耗是电流流经_(1)_时，由于绕组具有一定电阻所引起的损耗。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 定转子绕组
双馈电机对无功功率、有功功率均可调，对电网可起到_(1)_、_(2)_的作用，提高发电质量。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 稳压; 串联电容器: 稳频
双馈电机与同步机交-直-交系统相比，还有变频装置容量小（一般为发电机额定容量的_(1)_、重量轻的优点，更适合于风力发电机组使用，同时也降低了造价。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 10%〜20%
双馈变频器采用矢量控制，有功、无功分量完全解耦，可以使双馈异步发电机灵活输出超前、滞后无功功率，可以改善电网_(1)_，稳定电网电压。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 功率因数
由变桨距风轮直接驱动永磁同步发电机，省去了_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 增速齿轮箱
普通鼠笼发电机只能在同步转速范围以上发电，并且运行范围很窄，只有_(1)_左右。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 1%
永磁电机的磁钢一般采用_(1)_这类高导磁材料，具有较强的磁场。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 钕铁硼
第三代稀土永磁_(1)_是当代磁铁中性能最强的永磁铁。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 钕铁硼
升压站采用复合式地网。水平接地体釆用_(1)_；垂直接地极釆用2.5m长的_(2)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 60X6热镀锌扁钢; 串联电容器: 2.5m长的热镀锌角钢
主接地网建成后，实测接地电阻应满足_(1)_。(此值为220kV升压站要求，而对 110kV及以下升压站，其接地电阻应满足R≤4Ω。)。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: R≤0.5Ω
35kV架空线路的经济输送距离为10km以内，极限输送距离_(1)_左右。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 20km
目前实际投运的风电场一般全线架设_(1)_，而不是仅仅进站前1〜2km的保护段装设避雷线。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 避雷线
箱式变电站有_(1)_和_(2)_两种类型 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 欧式变 | 美式变
风电场专用_(1)_是将风力发电机组发出的0.6〜0.69kV电压升高到llkV或37.5kV后，并网输出的专用设备。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 箱式变电站
箱式变电站的电压等级有_(1)_、_(2)_两种。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 0.69/35kV | 0.69/10kV
箱变高、低压开关均应具有就地/远方操作方式，设置_(1)_选择开关。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 无序: 无序; 并联电容器: 就地/远方
风机塔筒旁的箱变接地电阻应满足_(1)_,而在海南，气象局要求风机塔筒旁的箱变接地电阻应满足_(2)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: R≤4Ω; 串联电容器: R≤10Ω
由一对齿轮组成的机构是_(1)_的最简单形式。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 齿轮传动
风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件，其主要功能是将风轮在风力作用下所产生的_(1)_ 传递给发电机并使其得到相应的_(2)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 动力; 串联电容器: 转速
风轮的转速很低，远达不到发电机发电的要求，必须通过齿轮箱_(1)_的增速作用来实现，故也将齿轮箱称之为_(2)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 齿轮副; 串联电容器: 增速箱
根据实践经验，如果没有特别要求，建议釆用_(1)_标准齿形角。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 20°
对于采用滚动轴承支承且精确制造的闭式圆柱齿轮传动，每一级传动的效率可概略定为_(1)_, 一般情况下，风力发电机组齿轮箱的齿轮传动不超过_(2)_级。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 0.97; 串联电容器: 三
风力发电系统主要由_(1)_和_(2)_组成。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 风力发电机组 | 升压变电站
釆用全桨变距的风电机组， 启动时可对_(1)_进行控制，并网后可对_(2)_进行控制，使风电机组的启动性能和功率输出特 都有显著的改善。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 转速; 串联电容器: 功率
在定桨距风力发电机组中，液压系统除了提供机械制动动力外，还对机组的空气制动液压管路提供动力，控制空气与机械制动的开启，实现机组的_(1)_和_(2)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 开机; 串联电容器: 停机
空气制动机构是利用_(1)_使机组风轮停止运行的装置，也称为气动刹车机构。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 空气的阻力
由于风轮的噪声与风轮转速直接相关， 当叶尖线速度达到_(1)_时，会产生很高的噪声，所以大型风力发电机组应尽量降低风轮转速。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 70〜80m/s
与3叶片风轮相 比，2叶片风轮噪声大、运转不平稳、成本高。风轮的气动效率大约降低_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 2%〜3%
偏航角可以起到_(1)_和_(2)_的作用，但在大型风力发电机组中一般不采用这种方式。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 调速 | 限速
_(1)_是风力发电机组最关键的部件。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 叶片
在风力发电机组设计中，叶片_(1)_设计尤为重要， 它涉及机组能否获得所希望的功率。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 外形
叶片长度即叶片的_(1)_到_(2)_的长度。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 叶根; 串联电容器: 叶尖
轮毂的材料通常用钢材_(1)_或_(2)_制成。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 焊接 | 铸造
气体润滑的最大优点是_(1)_极小，几乎接近于零。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 摩擦系数
过滤精度对轴承的寿命影响很大，随着过滤器精度的提高，尤其是当精度超过_(1)_, 达到_(2)_或更高的时候，轴承的寿命有非常大的提高。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 10μm; 串联电容器: 5μm
风速传感器的感应元件是三风杯组件，由三个碳纤维_(1)_和_(2)_组成。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 风杯 | 杯架
风向传感器的变换器为 _(1)_和_(2)_组件。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 码盘 | 光电
当高速轴轴承之一温度超过时_(1)_，报警；齿轮箱滑油进口处温度超过_(2)_时，报警。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 80°C; 串联电容器: 70°C
通常对于低速、刚性大的轴，可选用_(1)_；对于高速且有冲击或振动的轴，应选用_(2)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 固定式联轴器; 串联电容器: 弹性联轴器
在风力发电机组中，最常用的机械制动器为_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 液压盘式制动器
在风力发电机组中，为了减小制动力矩，缩小制动装置尺寸，通常将机械制动装置装在_(1)_上。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 高速轴
永磁同步发电机在风电机组的使用有_(1)_和_(2)_两种结构。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 外转子 | 内转子
一般情况下，风力发电机组要求电机输出50Hz, 690V三相交流电，网侧电压:_(1)_,电网频率_(2)_ 。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 690V土 10%; 串联电容器: 50Hz-2.5Hz/+1.5Hz
升压站的计算机监控系统（综合自动化系统）负责对_(1)_和_(2)_的集中监控。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 送出线路 | 升压站设备
一次能源按其是否能再生而循环使用，分为_(1)_能源和_(2)_能源。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 可再生 | 非（不）可再生
风能是太阳能的一种转化形式，太阳的_(1)_造成地球表面受热不均，引起大气层中空气的流动，从而形成风能。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 辐射
风能利用的主要形式是将大气所具有的_(1)_转化为其他能量，例如风力发电、风帆助航、风车提水等。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 动能
变转速风力发电机向电网输出的仍然是恒定的50Hz的交流电，为此必须要增加一套_(1)_装置，使之成为可能。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 电子变流
风能资源是风电场建设中最基本的条件，准确的风能资源评估是_(1)_和_(2)_的前提。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 机组选型 | 风电机组布置
边界层是流体_(1)_流过壁面时，在紧贴壁面的_(2)_不可忽略的流动薄层，又称为流动边界层或附面层。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 高雷诺数; 串联电容器: 黏性力
叶片翼型弦长是指_(1)_之间的连线长度。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 翼型前后缘
研究翼型时，把升力系数作为纵坐标，阻力系数作为横坐标，根据翼型应交标绘制一条曲线，称为_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 埃菲尔极线
机舱罩用于舱内设备的保护，也是维修人员高空作业的安全屏障，由_(1)_和_(2)_组成。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 蒙皮 | 骨架
风电机组中的制动系统主要分为_(1)_和_(2)_两部分。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 空气动力制动 | 机械制动
在风轮转速确定的情况下,可以通过改变叶片空气动力学外形,如改变叶尖形状、降低叶尖载荷等来降低_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 噪声
风轮的_(1)_是指风轮的旋转轴线和水平面的夹角。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 仰角
传统的风力发电机系统传动系统布置按照主轴轴承的支撑方式，以及主轴与齿轮箱的相对位置来区分，主要有“两点式”、“三点式”、“_(1)_”和“_(2)_”四种。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 一点式 | 内置式
主轴与齿轮箱的连接大多采用_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 胀紧套刚性连接
刚性联轴器结构简单，成本低廉，但对被连接的两轴间的_(1)_缺乏补偿能力，故要求被连接的两轴具有很高的_(2)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 相对位移; 串联电容器: 对中性
齿轮传动的失效形式有轮齿折断、_(1)_、齿面磨损、_(2)_、齿面塑性变形。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 齿面疲劳点蚀 | 齿面胶合
两外啮合的直齿圆柱齿轮的转向_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 相反
相啮合的齿面在啮合处的边界膜收到破坏，导致接触齿面金属融焊而撕落齿面上的金属的现象为_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 胶合
定桨距失速型电控系统从部件划分，可分为两大部分，即_(1)_和_(2)_。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 主控柜 | 电容器柜
紧急关机程序和紧停按钮关机程序都是由_(1)_出发，控制器应保持在_(2)_状态，直到整条安全链被复位为止。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 安全系统; 串联电容器: 紧急关机
控制系统负责管理维护风电机组的主要变量，并根据现有风力条件使其稳定和最大化的产出，在运行模式，受控的三个主要变量有_(1)_、旋转速度、_(2)_。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 变桨 | 功率
升压变电站的作用是将风电机组发出的电能升压到_(1)_，再送入到_(2)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 电网电压; 串联电容器: 电网
以计算机为基础的风电场中央监控系统也称为_(1)_系统，可以对风电场的运行设备进行_(2)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: SCADA; 串联电容器: 监视和控制
风电机组运行基本操作中，风电机组的启动和停机有_(1)_和_(2)_两种方式。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 手动 | 自动
变速箱是风电机组中故障率较高的主要部件。主要故障有_(1)_、齿面微点蚀、_(2)_等。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 轴承损坏 | 断齿
任何风电机组都应具备至少两套独立的刹车系统，以便在安全链触发后启动紧急停机程序后，使机组可靠地停止运行。这两套系统包括_(1)_和_(2)_。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 空气动力刹车 | 机械刹车
风电机组的渗漏油包括：液压油、_(1)_、_(2)_的渗漏。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 齿轮油 | 润滑脂
液压阀产生故障的原因通常有:元件选择不当、元件性能不佳、_(1)_和零件加工精度差、弹簧刚度不能满足要求、_(2)_质量差等;另外还有油液过脏和油温过高等因素。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 装配质量差; 串联电容器: 密封件
变速恒频电控系统从部件上划分，一般包括三个相对独立的系统，即_(1)_、_(2)_和主控系统。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 变桨控制系统 | 变频控制系统
在电网系统发生故障时，出于对_(1)_和风机自身电气设备的保护，风电机组将根据_(2)_判断是否从系统中切出运行。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 电网稳定; 串联电容器: 故障持续时间
并网型的风力发电系统主要由_(1)_和_(2)_组成。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 风力发电机组 | 升压变电站
风力发电机组计算机监控系统分为_(1)_和_(2)_。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 现地控制 | 集中控制
安全链测试是指对各种保护功能的检测。安全链测试的主要内容有机组的超速测试、_(1)_、_(2)_ 、紧急停机按钮测试和系统突然失电测试等。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 振动测试 | 安全停机测试
低电压穿越曲线包括_(1)_，最低电压水平持续时间及_(2)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 瞬间电压跌落; 串联电容器: 电压恢复直线
由于风电的随机性和波动性，分散接入需要采取一定的电能质量治理措施抑制_(1)_和_(2)_，保证配电网的供电质量。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 闪变 | 谐波
STATCOM的主体是一个电压源型逆变器，逆变器交流侧通过_(1)_或_(2)_并联接入电网。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 电抗器 | 变压器
按照三圈环流模型，在北纬60°～90°之间，气流由北向南，受地转偏向力的作用形成_(1)_带。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 极地东风
90°～60°N地区盛行风向是_(1)_。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 东北（NE）
翼型的阻力分为 _(1)_和_(2)_。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 摩擦阻力 | 压差阻力
风电机组塔架主要形式有：_(1)_、_(2)_两大类。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 桁架式塔架 | 圆筒式塔架
_(1)_和_(2)_保护是风力发电机组的偏航系统所必须具有的主要功能。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 解缆 | 扭缆
摩擦表面由于粗糙不平或因在和过大、速度变化等因素的影响，使摩擦表面一部分有_(1)_，一部分为_(2)_，这种状态称为非全膜润滑。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 润滑膜; 串联电容器: 干摩擦
比例控制技术是_(1)_和_(2)_间的过渡技术。 |  | 易 | 风电类 | 无序 | 开关控制技术 | 伺服控制技术
风电机组的各种控制策略，与风电机组_(1)_密切相关，直接影响_(2)_和主要部件的使用寿命。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 结构动力学; 串联电容器: 结构载荷
变速恒频风力发电机组是目前风电机组的主流机型。其通过对_(1)_的跟踪，使得风力发电机组在_(2)_以内可获得最佳的功率输出。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 风电类; 并联电容器: 最佳叶尖速比; 串联电容器: 额定风速
投切汇流箱保险时，工作人员必须使用 ，汇流箱内保险更换时需更换同容量的熔断器。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 绝缘工具
当直流汇流箱设备故障退出运行时，应断开相应的直流配电柜 。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 支路开关
直流配电柜或汇流箱开关跳闸时，如因环境温度高引起脱扣，可试送电一次，否则应对相应的汇流箱和电缆进行检查，测量绝缘电阻正常后方可 。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 合闸送电
当交流汇流箱设备故障退出运行时，应断开相应的箱变 和逆变器直流侧 。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 低压侧分支开关 | 输入开关
汇流箱更换其它元器件时，需断开汇流箱内 ，并取下汇流箱内全部 ，拔开汇流箱所对应全部电池组串的 ，并用万用表测量 时方可更换。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 断路器 | 支路保险 | 正负极MC4插头 | 无电压
汇流箱更换保险底座或保险盒时，需断开汇流箱内 ，并取下所对应 ，拔开电池组串的 ，并用万用表测量 时方可更换。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 断路器 | 支路保险 | 正负极MC4插头 | 无电压
汇流箱更换断路器时，需断开所对应汇流箱的上侧 ，并取下汇流箱内全部支路保险，拔开汇流箱所对应全部电池组串 ，并用万用表测量无电压时方可更换。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 直流配电柜内分支断路器 | 的正负极MC4插头
交流汇流箱更换断路器（输出开关）时，需断开汇流箱内 ，并断开所对应的 ，并用万用表测量无电压时方可更换。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 所有输入开关 | 箱变低压侧分支开关
交流汇流箱更换断路器（输入开关）时，需断开汇流箱内 及对应逆变器 ，并断开汇流箱输出开关，并用万用表测量无电压时方可更换。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 其他所有输入开关 | 直流输入开关
逆变器在运行中，必须保证逆变器 运行正常，室内通风良好。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 风机
逆变器正常运行时运维人员不得擅自更改逆变器 。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 任何参数
逆变器应能根据电压输入情况，或故障和故障后恢复等情形，实现对应的 操作。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 自动开关机
应对逆变器设备及逆变器室 进行定期清扫工作，保证逆变器散热良好。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 滤网
逆变器运行中应无 、 、 、电气运行参数正常，与监控系统通讯正常，输出功率正常。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 异音 | 异味 | 异常振动
新装逆变器投运时、交直流开关、交流接触器更换后、二次回路变动、重要部件更换后等必须做逆变器“ ”试验。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 紧急停机
逆变器运行中严禁开启 和拆除防护网。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 前后柜门
逆变器并网运行时有功功率 所设定的最大功率。当超出设定的最大功率，应查明原因，设法恢复到规定功率范围内，如无法恢复，将逆变器 。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 不得超过 | 停机
逆变器投入运行时应检查子阵各汇流箱至直流柜 正常；检查箱变低压侧 正常。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 支路电压 | 三相电压
拉开逆变器交直流侧开关必须检查逆变器交流输出 、 为零。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 电压 | 电流
逆变器 、 操作严格按照设备厂家操作说明书要求进行。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 启动 | 停止
逆变器由于保护动作停机，必须到现地检查并确认 ,故障消除后，方可按照逆变器投入步骤投入运行。如暂时无法处理的故障，将逆变器 开关断开，做好检修的隔离措施。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 故障原因 | 交、直流两侧
按躲过被保护元件外部短路时流过本保护的最大短路电流整定，以保证保护有选择性的动作的无时限电流保护。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 电流速断保护
继电保护装置的 是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障，当故障设备或线路本身的保护或开关拒动时，才允许由相邻设备、线路的保护或开关的失灵保护切除故障。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 选择性
的保护动作时间按阶梯原则整定，且每一套保护的动作时间是恒定不变的，与短路电流无关，具有此动作时限特性的过流保护。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 定时限过电流保护
保护动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 反时限过电流保护
主变装有 、 、零序、通风、主变低阻抗、压力释放、主变冷却器全停保护。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 差动 | 瓦斯
继电保护装置的基本要求： 、 、 、 。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 可靠性 | 选择性 | 速动性 | 灵敏性
线路PT的作用： 、 同期。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 测量 | 保护
母线的作用： 、 和传输电能。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 汇集 | 分配
变压器空载投入，或外部故障切除或电压恢复时，励磁电流突然大大增加，其值可达变压器额定电流的 倍，该电流称励磁涌流。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 6—8
的系统为大接地电流系统。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 中性点直接接地
哪种形式连接的电源线电压等于相电压： 。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 三角形
哪种形式连接的电源线电流等于相电流： 。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 星形
对称的三相交流电路，中性点电压等于： 。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 零
对称三相交流电路的总功率等于单相功率的 倍 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 3
电压互感器其二次额定电压一般为： 。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 100V
电流互感器其二次额定电流一般为： 。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 5A
防止直击雷的保护装置有哪些： 、 。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 避雷线 | 避雷针
衡量电能的三个指标是什么： 、 、 。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 电压 | 频率 | 波形。
运行情况下才会出现零序电流。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 接地或非全相
装设接地线的顺序是什么： ，并且接触良好。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 先接地端 | 后导体端
用兆欧表摇测设备绝缘时，如果兆欧表的转速慢，测得结果与实际值相比 。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 偏高
SF6的绝缘性能是空气的 倍。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 100
大修后的变压器正式投运前冲击合闸试验做 次?新投入的做 次? |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 3次 | 5次
在一定的温度和辐照条件下，光伏发电器在空载（开路）情况下的电压是 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 开路电压
在一定的温度和辐照度条件下，光伏发电器在端电压为零时的输出电流是 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 短路电流
是指光伏组件和并网逆变器间的电气连接，将太阳电池发出的直流电汇流后提供给光伏并网逆变器的装置。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 直流汇流箱
指并网逆变器交流输出侧与箱式变压器间的电气连接，将并网逆变器汇流后提供给箱式变压器的装置。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 交流汇流箱
指将汇流箱输出的直流通过电缆接入后进行汇流，再接至并网逆变器的一种配电装置。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 直流配电柜
将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变，把完成逆变功能的电路称为逆变电路，把实现逆变过程的装置称为 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 逆变器
指按下紧急停机按钮，交流、直流侧开关或主接触器脱扣，并网逆变器停止工作。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 逆变器紧急停机
指逆变器检测交流电网满足并网发电条件，同时检测光伏阵列有足够能量，其后并网交流接触器自动合闸进入并网发电模式，逆变电源一直以最大功率点跟踪方式使光伏阵列输出的能量最大。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 逆变器并网发电
指当电网故障或扰动引起逆变器并网点的电压跌落时，在电压跌落的范围及时间内，光伏发电机组（逆变器）能够不间断并网运行。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 逆变器低电压穿越
指如并入公共电网中的发电装置，在电网断电的情况下，这个发电装置却不能检测到或根本没有相应检测手段，仍然向公共电网馈送电量。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 逆变器孤岛效应
在更换光伏组件时，必须断开相应的汇流箱支路 及相连光伏组件接线、更换的光伏组件必须与原组件型号、参数一致，原则上不允许混装，工作人员需使用个人劳动防护用品。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 正负极保险
严禁在风力大于( )大雨或( )的气象条件下清洗光伏 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 4 级 | 大雪
光伏电站发电系统的主要部件在运行时，( )、( )、( )等不应出现异常情况，( )应正常工作并保持清洁. |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 温度 | 声音 | 气味 | 指示灯
逆变器手动关机后，如需开机，必须通过按( )手动开机 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 开机键(INVERTERON)
直流系统包括( )、 ( )、 ( )等 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 蓄电池组 | 充电器 | 直流馈线屏
电压互感器的二次侧有一端 ( ) .这是为了防止一、 二次线图絶缘击穿时.一次 侧高压窜入二次侧，危人身及设备的安全. |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 必须接地
太阳能光伏发电系统最核心的元件是( ) . |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 太阳能电池板
光伏组件方阵防雷( )应有效，并在( )季节到来之前、雷雨过后及时检查. |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 保护器 | 雷雨
光伏接地系统与( )的连接应可靠. |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 建筑结构钢筋
在现代电力电子技术中， 逆变器一般除了 ( ) 和控制电路以外， 一般备有 ( ) 、 辅助电路、输入和输出电路等. |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 逆变电路 | 保护电路
光伏电站发电系统的( )应始终运行在产品标准规定的范围之内，达不到要 求的部件应及时维修或更换. |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 主要部件
变压器内部故障时( )保护动作. |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 瓦斯
继电保护裝置和自动装置的投解操作术语应是( )、退出. |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 投入
干式变压器在环境温度( )时，可带( )负荷长期运行. |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 0~50℃ | 105%
电力线路的电压越高，输送的容量就 ( ) .输送距离也( ) . |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 越大 | 越远
变压器的变比与匝数成( )比 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 正
在任何情况下，电压互感器二次侧严禁( )，电流互感器二次侧严禁( ) . |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 短路 | 开路
电气设备停电后，即使是( )停电，在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好 ( )以前，不得( )以防突然来电. |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 事故 | 安全措施 | 触及设备或进入遮栏
对于对称的三相交流电路，中性点电压为( ) . |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 0V
当加到二极管上的反向电压增大到一定数值时，反向电流会突然增大，该反 向电压值被称为( )电压. |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 反向击穿
熔断器的额定电流必须大于或等于( )的额定电流. |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 熔体
太阳能电池板组件为了获得更高的工作电压,可以把电池组件( )起来,为了 获得更大的输出电流,可以将组件( )使用 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 串联 | 并联
变压器在运行中存在的损耗有( )和铜损 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 铁损
监控及数据传输系统的设备应保持( )，螺栓和密封件应齐全，操作键接触 良好，显示读数清晰. |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 外观完好
逆变器结构和电气连接应保持 ( ) ，不应存在 ( ) 等现象， 散热环境应良好， 逆变器运行时不应有较大( )和异常噪声. |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 完整 | 锈蚀 | 积灰 | 振动
在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离并吴的操作把手上，均应悬挂“( )”警示牌. |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 禁止合间，有人工作
在变压器的图形符号中Y 表示三相线圈( )连接. |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 星形
逆变器在正常工作时，严禁直接断开( )以免发生电弧危险损坏断路器，严 重时也可能导致逆变器的损坏. |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 交直流断路器
独立光伏发电系统按照供电类型可分为 、 和 ，其主要区别是系统中是否有 。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 直流 | 交流 | 交直流混合 | 逆变器
太阳能户用电源系统一般由太阳能电池板 、 和 构成。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 防反二极管 | 旁路二极管 | 端子箱
为能向AC220V的电器提供电能，需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能，因此需要使用 。 |  | 易: 易; 无功补偿类: 光伏类; 无序: 无序; 并联电容器: 逆变器
太阳能光伏电站按照运行方式可分为 和 。未与公共电网相联接独立供电的太阳能光伏电站称为 。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 分布式 | 集中式 | 离网式
逆变器中模块、电抗器、变压器的 根据温度自行启动和停止的功能应正常，散热风扇运行时不应有较大 ,如有异常情况应断电检查。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 散热器风扇 | 振动及异常噪声
逆变器结构和电气连接应保持 ，不应存在 等现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大 和异常噪声。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 完整 | 锈蚀 | 积灰 | 振动
紧急停机按钮用于在 或 ，断开逆变器与电网的连接。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 故障 | 危急时刻
并网逆变器具有 、 、 、 、 保护等多种保护功能，同时其电压(电流)总谐波畸变率较小，以尽可能减少对电网的干扰。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 过/欠电压 | 过/欠频率 | 防孤岛效应 | 短路保护 | 逆向功率
逆变器运行模式分为 模式和 模式。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 正常 | 待机
满足两个条件： 范围， 范围时，逆变器自动从待机模式切换到正常模式，无须人为干预。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 输入电压在额定的直流电压 | 电网电压在正常工作
若要重启逆变器，必须 旋转急停开关，松开锁紧状态。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 顺时针
逆变器启动后，若直流侧和交流侧各项参数均满足并网条件且达到 了设定时间，逆变器将自动转入 模式，将转换的电馈入电网。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 运行 | 交流
逆变器关机通常分为 关机和 关机两种情况。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 正常维护或检修时 | 出现故障或危机时
逆变器在正常工作时，严禁直接断开 以免发生电弧危险损坏断路器，严重时也可能导致逆变器的损坏。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 交直流断路器
逆变器手动关机后，如需开机，必须通过按 手动开机 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 开机键( INVERTER ON)
逆变器散热片温度过高原因有： 、进气温度过高、 等。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 冷却风扇故障 | 控制室空气流通不畅
大型并网光伏发电系统是由（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等设备组 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 太阳能电池组件 | 汇流箱 | 逆变器 | 升压变压器
光伏发电系统接地按类别可分为（ ）、（ ）、（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 工作接地 | 保护接地 | 防雷接地
光伏电池是利用（ ）原理，将太阳能辐射光能通过半导体物质直接转换为电能的器件，这种光能转换的过程通常叫做（ ）效应。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 光电转换 | 光生伏特
并网逆变器的主要功能：（ ）、（ ）、（ ）直流监测、直流接地监测功能等。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 最大功率跟踪 | 孤岛监测 | 自动电压调整
光伏电池的（ ）定义为光伏电池受光照时的最大输出功率与照射到光伏电池上的太阳能量功率的比值。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 转换效率
（ ）型控制器的原理是将光伏阵列电压和电流检测后，相乘得到功率，然后判断此时的光伏阵列输出功率是否达到最大， 若不在最大功率运行，则调整脉宽 、 占空比、 改变充电电流，再次进 行实时采样，并作出是否改变占空比的判断。通过这样的寻优跟踪过程，可以保证光伏阵列始终运行在（ ）。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 最大功率跟踪点（MPPT） | 最大功率
为了防止光伏发电直流电源系统因（ ）过电压或（ ）过电压对设备造成损坏，在光伏防雷汇流箱中正极对地、 负极对地、 正负极之间均加装直流防雷保护器。 答案： |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 雷击 | 操作
光伏电站通常在站内装设有（ ），用来测量、监视电站及周边地区的环境温度、风速、风向、辐照度等气象数据 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 环境监测仪
光伏电池的转换效率定义为光伏电池受光照时的（ ）与照射到光伏电池上的 ─的比值。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 最大输出功率 | 太阳能量功率
光伏组件串是指在光伏发电系统中，将若干个光伏组件（ ）后， 形成具有一定直流输出电压的电路单元 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 串联
按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》 (GB/T 29319-2012)要求，防孤岛保护动作 时间不大于 秒 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 2
小型光伏电站总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的 ____ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 25%
如光伏出线开关跳闸报：二段过流，应检查箱变及 设备 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 高压电缆
电网失压后，电源仍保持对失压电网中的某一 部分线路继续供电的状态称为 _________现象。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 孤岛
光伏逆变器 MPPT是指_____________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 最大功率点跟踪_
按照 《关于组织实施 2012 年度太阳能光电建筑应用示范的通知》，光电建筑应用示范项目，特别是太阳能光电建筑应用集中示范区，应优先采用的并网方式为____ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 用户侧并网
光伏组件串联的目的是______________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 提高电压
光伏电池板出厂后所指的正负差是指 ____________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 功率的正负差
光伏逆变器启动程序是 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 先合直流断路器再合交流断路器
在足够能量的光照射太阳电池表面时， 在 P- N结内建电场的作用下 N 区的 向 P 区运动 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 空穴
按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》(GB/T19964-2012)要求 ，光伏发电站低电压穿越的最低电压要求为 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 0
太阳高度角与天顶角之和为 _______度。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 90
光 伏 电 站 并 网 运 行 时 ， 向 电 网 馈 送 的 直 流 电 流 分 量 不 应 超 过 其 交 流 电 流 额 定 值 的 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 0.5%
根据《光伏电站接入电力系统技术规定》 (GB/T19964-2012) ，根据调度部门的运用需求， 光伏功率短期预测月平均绝对误差应小于 ______________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 15%
按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》 (GB/T 29319-2012)要求，当光伏发电系统并网点电压突然降至为 48%额定电压时， 光伏发电系统最大分闸时间应不超过 ________ 秒 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 0.2
根据 Q/GDW618-2011 标准 ，光伏电站接入电网测试环境湿度范围：________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 不超过90%
实现超大功率变流器的根本设计方法是________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 提高电压等级
光伏汇流箱中支路的二极管的作用是________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 防止直流反冲
光伏发电站功率预测系统应运行于电力二次系统安全 区 ，满足电力调度数据网接入要 求。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: Ⅱ
某单片太阳电池测得其填充因子为 77.3% ，其开路电压为 0.62V ，短路电流为 5.24A ， 其测试输入功率为 15.625W ，则此太阳电池的光电转换效率约为 ________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 16.07%
根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》 (GB/T 29319 -2012 ) ，光伏发电系统的 __________ 应装设满足 GB/T 19862要求的电能质量在线监测装置。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 公共连接点
光伏超短期预测应________ 滚动执行一次，动态更新预测结果。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 15 分钟
根据 Q/GDW618-2011 标准，光伏电站接入电网测试时，电网扰动发生装置测试时间持续 秒后将并网点处电压恢复为额定值 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 30
光伏发电系统中 ，与公共电网相连接的光伏系统称为 ________ 太阳能光伏发电系统。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 并 网
进行光伏发电系统测试过程中，打开系统控制开关首先要连接的是 ________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 控制器
设备定期试验切换中规定蓄电池的测试时间为 ______ 个月一次。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 1
《光伏电站接入电网技术规定》 (Q/GDW 617-2011 )标准规定， 小型光伏电站 1min有功功率变化最大限值为 MW 。 答案： |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 0.2
太阳能光伏发电系统中， 太阳电池组件表面被污物遮盖， 会影响整个太阳电池方阵所发 出的电力， 从而产生________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 热斑效应
《光伏发电系统接入配电网技术规定》 (GB/T 29319-2012)中对电压运行适应性的要求 并网点电压在________ 标称电压之间时，光伏发电系统应能正常运行。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 90%-110%
GB/T 19964-2012中明确规定当光伏发电站并网点频率高于 50.2Hz时，光伏发电站具有至少运行 的能力 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 2min
通过 10kV~ 35kV电压等级接入电网的光伏电站是________型光伏电站。 答 案 ： |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 中
按照 《光伏发电站接入电力系统技术规定》 (GB/T19964-2012)要求，光伏发电站应配 置光伏发电功率预测系统，系统具有 ________ h 短期光伏发电功率预测以及 15min~ 4h超短期光伏发电功率预测功能。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 0~ 72
44. 光伏系统并网运行时，电网接口处的三相电压不平衡度允许值为 ________ ，短时不得超 过 4% 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 2%
20 摄氏度以上，太阳能电池板随着温度升高，转换效率 ________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 下降
按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》 (GB/T19964-2012)要求，对于通过 220kV (或 330kV)光伏发电汇集系统升压至 500kV (或 750kV)电压等级接入电网的光伏发电站群中的光伏发电站， 当电力系统发生短路故障引起电压跌落时， 光伏发电站注入电 网的动态无功电流响应时间应不大于 ________ ms 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 30
根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》 (GB/T 29319-2012) ，当光伏发电系统设计 为不可逆并网方式时，应配置 ________设备。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 逆向功率保护
使用材料为铝的光伏支架的表面处理方式一般为 ________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 阳极氧化
《国家电网公司关于做好分布式电源并网服务工作的意见》中所称的分布式电源是指位 于用户附近，所发电能就地利用，以 10 千伏及以下电压等级接入电网， 且单个并网点 总装机容量不超过________ 兆瓦的发电项目。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 6
根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》 (GB/T 29319-2012) ，对于有升压站的光伏发电系统， 其并网点指________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 升压站高压侧母线或节点
新能源调度中， 新能源电场(站)的实际功率数据包括历史有功和 _______运行数据。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 实时有功
在太阳能光伏发电系统中， 没有与公用电网相连接的光伏系统称为 _______ 太阳能光伏 发电系统。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 离 网
按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》 (GB/T19964-2012)要求，光伏发电站应配 置有功功率控制系统， 具备有功功率________调节的能力， 并能够参与系统有功功率控 制 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 连续平滑
当电力系统频率高于_______时_ ，按照电网调度机构指令降低光伏电站有功功率， 严重 情况下切除整个光伏电站。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 50.2Hz
太阳能光伏发电原理是半导体界面的 ______效应将光能直接转换成直流电。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 光生伏特
按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》 (GB/T 29319-2012)要求，当光伏发电系统 公共连接点频率突然升至为 50. 5Hz时，光伏发电系统应在________秒内停止向电网送。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 0.2
分布式电源、小型光伏电站在电网电压 U<0.5U时 ，要求在______秒内分闸。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 0.2
按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》 (GB/T19964-2012)要求，通过 及以上电压等级接入电网的光伏发电站，其升压站的主变压器应采用有载调压变压器。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 35kV
根据 Q/GDW618-2011 标准，有功功率输出特性测试中，运用功率参数测试装置测量测试 点的各项功率参数，在系统正常运行的方式下，连续测量至少 ________ 天。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 1
光伏电站电能质量检测装置应该安装在光伏电站和 ________之间。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 并网点
目前非晶硅太阳电池的实验室效率达 15% ，稳定效率为 ________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 13%
按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》 (GB/T19964-2012)要求，光伏电站有功功 率变化速率应不超过________装机容量/min，允许出现因太阳辐照度降低而引起的光伏电站有功功率变化速率超出限值的情况。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 10%
用于光伏功率预测的辐射表测量范围一般为 0 至________W/m2 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 2000
按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》 (GB/T 29319-2012)要求，光伏发电系统功 率因数应在________ 范围内连续可调。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 超前 0.95~滞后 0.95
按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》 (GB/T 29319-2012)要求，光伏发电系统向 公共连接点注入的直流电流分量不应超过其交流额定值的 ________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 0.5%
光伏预测系统的月可用率应大于 ______ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 99%
在衡量太阳辐射能量大小的物理量中， 表征单位时间内垂直投射在地球某一单位面积上 太阳辐射能量的是____________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 辐照强度
在晴空条件下， 一天内光伏发电功率实测功率曲线类似 ____________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 开口向下的抛物线
《光伏电站接入电网技术规定》 (Q/GDW 617-2011 )标准规定，光伏电站发出的电能应 在谐波、电压偏差、电压波动和闪变、 ________ 方面满足电能质量的要求。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 电压不平衡度
《光伏电站接入电网技术规定》 (Q/GDW 617-2011 )中：小型光伏电站并网点电压在 50%UN≤U＜85%UN时最大分闸时间为________秒。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 2
按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》 (GB/T19964-2012)要求，光伏电站并网点 电压跌至标准要求的跌落曲线 _______时_ ，光伏电站可以从电网断开。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 以下
并网光伏系统中，逆变器中 PWM的正弦波形由________决定。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 公网
独立型太阳能光伏发电系统没有 ________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 逆变器
光伏发电站应具备参与电力系统的调频和 ________的能力， 并符合 DL/T 1040的相关规定。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 调 峰
光伏发电站有功功率控制系统应能够接收并自动执行电网调度机构下达的有功功率及 有功功率变化的________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 控制指令
根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》 (GB/T 19964-2012) ，在光伏发电站并网、 正常停机以及太阳能辐照度增长过程中，光伏发电站有功功率 _____________ 应满足电 力系统安全稳定运行的要求。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 变化速率
根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》 (GB/T 19964-2012) ，光伏发电站应在电力 系统频率大于________ Hz时，立刻终止向电网线路送电， 且不允许处于停运状态的光 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 50.5
当 电力 系 统 发 生 单 相 接 地 短 路 故障 时 ， 光 伏 发电 站 低 电压 穿 越 考 核 电压为并网点。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 相电压
当 电力 系 统 发 生 三 相 接 地 短 路 故障 时 ， 光 伏 发电 站 低 电压 穿 越 考 核 电压 为 并 网点________ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 线电压
对光伏发电站送出线路， 应在系统侧配置________和接地故障保护； 有特殊要求时，可 配 置纵联电流差动保护。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 分段式相间
根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》 (GB/T 19964-2012) ，光伏发电站应在全部 光伏部件并网调试运行后________ 个月内向电网调度机构提供有关光伏发电站运行特性的检测报告。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 6
光伏发电站应向电网调度机构提供光伏发电站接入电力系统检测报告， 当累计新增装机 容量超过________MW ，需要重新提交检测报告。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 10
光伏发电站接入电力系统检测由具备相应资质的机构进行，并在检测前 _______ 日将检 测方案报所接入地区的电网调度机构备案。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 30
93. 光伏电站低电压穿越能力测试装置具备模拟三相电压对称和不对称故障的能力，对电压 跌落曲线的拟合误差不大于 _______ 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 10%
光伏发电系统应在______________设置易于操作、可闭锁、且具有明显断开点的开关设 备 ，以确保电力设施检修维护人员的人身安全。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 逆变器输出汇总点
根据《光伏电站接入电力系统技术规定》，光伏发电站发电时段(不含出力受控时段)的超短期预测第 4 小时月平均绝对误差应小于 _______ ，月合格率应大于 85% 。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 0.1
应在辐照度低于（ ）的情况下清洁太阳能电池板， 不宜使用与电池 板温差较大的液体清洗组件。应使用干或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用(腐蚀性溶剂）或（ ）擦拭光伏组件。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 200W/m2 | 硬物
光伏组件串是指在光伏发电系统中， 将若干个光伏组件（ ） 后,形成具有一定直流输出电压的电路单元。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 串联
光伏发电单元是指光伏发电站中，以一定数量的光伏组件串，通过（ ）多串汇集，经（ ）逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压 要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元， 又称单元发电模块. |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 直流汇流箱 | 逆变器
逆变器向电网馈送的直流电流分量不应超过其交流额定值的（ ）。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 0.5%
光伏组件表面温度高于（ ），应停止组件清洗工作。 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 40℃
值班人员应每天对变电站设备进行（ ）次巡视检查 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 三
值班人员应每天对光伏区进行（ ）次巡视检查 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 二
内部防雷可分为 , 两种。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 电源线路防雷 | 信号线路防雷
测量网侧电压和相序时必须佩戴 |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 无序: 无序; 过/欠电压: 绝缘橡胶手套
光伏电池的转换效率定义为光伏电池受光照时的（ ）与照射到光伏电池上的（ ）的比值. |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 最大输出功率 | 太阳能量功率
箱变检查应每（ ） 一次，（ ）至少进行一次例行停电检修维护工作。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 季度 | 一年
逆变器检查维护应每（ ）进行一次，每( )进行一次停机检查及卫生清扫，每（ ）进行一次例行停电维护工作. |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 月 | 季度 | 年
汇流箱每（ ）进行一次测温及检查，每（ ）进行一次例行停电检修维护工作。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 季度 | 年
光伏组件每（ ）及（大风、冰雹等恶劣）天气过后进行一次光伏组件检查，每年进行（ ）次红外热斑检查。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 季度 | 两
光伏支架检查应每（季度） 一次, 每（ ）应至少进行一次检修维护工作。 |  | 易 | 光伏类 | 无序 | 季度 | 年
光伏组件配套接插件一般采用（ ）规格，防护等级为（ ）. |  | 易: 易; 光伏类: 光伏类; 过/欠电压: MC4; 过/欠频率: IP67
光伏组件第一年衰减应在( )％以内, 第五年在( ）%以内， 第二十五年在（ ）％以内 。 |  | 易 | 光伏类 |  | 2 | 5 | 20
电力系统对继电保护的基本性能要求有（ ）、（ ）、（ ）、（ ） |  | 易 | 继电保护类 |  | 可靠性 | 选择性 | 速动性 | 灵敏性
我国电力系统中性点接地方式有：中性点直接接地方式、（ ）、中性点不接地方式三种。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 中性点经消弧线圈接地方式
某型微机保护装置每周波采样20个点，则采样间隔是：（ ）ms,采样率（ ）Hz。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 1; 过/欠频率: 1000
继电保护有选择地切除故障，是为了（） |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 尽量缩小停电范围
继电保护的“三误”是( )、误碰、( )。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 误接线; 过/欠频率: 误整定
()是指电力系统受到小干扰后，不发生非周期性的失步，自动恢复到原始运行状态的能力。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 静态稳定性
在35kV小接地电流系统中，可采用经消弧线圈接地方式，在发生单相接地故障时用消弧线圈的感性电流来补偿系统的容性电流，一般应采用()方式。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 过补偿
电力系统()缺额将引起电压降低。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 无功功率
6～10kV中性点不接地系统中，发生单相接地故障，非故障相电压为正常相电压的()倍 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: √3
故障点正序综合阻抗()零序综合阻抗时三相短路电流小于单相接地短路电流，单相短路零序电流()两相接地短路零序电流。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 大于; 过/欠频率: 小于
光纤通信是以光波为载体，以光导纤维作为传输媒体，将信号从一处传输到另一处的一种通信手段。光纤按传输模式可分为（）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 单模; 过/欠频率: 多模
当正方向发生接地故障时，零序电压()零序电流约110°左右；当反方向发生接地故障时，零序电压()零序电流约70°左右。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 滞后; 过/欠频率: 超前
微机保护硬件系统包含：①数据处理单元；③()单元；④数字量输入输出接口；⑤通信接口。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 数据采集
在大接地电流系统中，当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时，电网发生接地故障，此时停运线路（ ）零序电流。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 流过
当架空输电线路发生三相短路故障时，该线路保护安装处的电流和电压的相位关系是（ ）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 线路阻抗角
一般电气仪表所示出的交流电压、电流的指示值是（ ）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 有效值
A／D变换器的两个重要指标是A／D转换的()和()。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 分辨率; 过/欠频率: 转换速度
中性点经消弧线圈接地后，若单相接地故障的电流呈感性，此时的补偿方式为（） |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 过补偿
如10kV电压互感器的开口三角形侧B相接反，正常运行时，开口三角电压为：（） |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 66.6V
保护装置调试所使用的仪器、仪表必须经（），并满足 GB/T 7261 中的规定。定值检验所使用的仪器、仪表的准确级应不低于（ ） 级。调试报告应记录试验中所用仪器、仪表的型号、编号。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 检验合格; 过/欠频率: 0.5
交流电流、电压回路验收时应采用通入模拟电流、电压的方法验证回路的正确性，电流回路宜采用（）、电压回路可采用（ ）的方法进行。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 一次升流; 过/欠频率: 二次加压
反映电力系统输电设备运行状态的模拟电气量主要有两种：来自电压互感器和电流互感器二次侧的（ ）和（ ）信号。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 电压; 过/欠频率: 电流
微机保护中，主要元器件之间靠（ ）相互连接。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 总线
微机保护对程序进行自检的方法是：ROM累加和白检校验，(）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: CRC校验
当主保护或断路器拒动时，由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为()；主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为()。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 远后备; 过/欠频率: 近后备
两台变压器并列运行的条件是：()一致、短路比一致、额定电压一致 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 接线组别
从一保护安装处看，母线向线路送有功10MW，受无功10Mvar，那么本线路电压超前电流的角度为：()。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 一45°
光电耦合器常用于开关量信号的隔离，使其输入与输出之间电气上完全隔离，尤其是可以实现地电位的隔离，这可以有效地抑制()。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 干扰
为相量分析方便，电流互感器一、二次电流相量的正向定义应取（）标注。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 减极性
电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在，其角度误差是励磁支路呈现为（）使电流有不同相位，造成角度误差。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 电感性
继电器线圈不带电时触点断开的继电器的（）触点。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 常开
继电器线圈带电时触点断开的继电器的（）触点。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 常闭
输电线路空载时，其末端电压比首端电压（）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 高
两台阻抗电压不相等变压器并列运行时，在负荷分配上阻抗电压大的变压器（）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 负荷小
我国220kV及以上系统的中性点均采用（）方式。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 直接接地
两相金属性短路故障时，两故障相电压和非故障相电压相位关系为（）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 反相
两相金属性短路故障时，故障点非故障相电压是故障相电压的（）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 两倍
大电流接地系统中，发生接地故障时，零序电压在（）最高。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 接地短路点
在中性点非直接接地系统中，故障线路的零序电容电流与非故障线路上的零序电容电流方向（）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 相反
电力系统发生振荡时，震荡中心电压的波动幅度（）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 最大
电力系统不允许长期非全相运行，为了防止断路器一相断开后，长时间非全相运行，应采取措施断开三相，并保证选择性，可以装设断路器（）保护。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 三相不一致
二进制1010 1101 0111 0101 用十六进制表示为（）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: AD75
在微机保护中，掉电会丢失数据的主存储器是（）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: RAM
微机保护中通常用来存储定值信息的存储器是FLASH ROM和（）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: EPROM
对于距离保护后备段，为了防止距离保护超越，应取常见运行方式下( )的助增系数进行计算。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 最小
对于零序电流保护后备段，为了防止零序电流保护越级，应取常见运行方式下( )的分支系数进行计算。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 最大
如图所示电力系统，各线路均配置阶段式零序电流保护， 当保护I和保护II进行配合时，为求得最大分支系数， 应考虑的方式为( )停运。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 线路PN
在大接地电流系统中，双侧电源线路发生接地故障，对侧断路器单相先跳闸时，本侧零序电流可能增大或减小，对侧断路器三相跳开后，线路零序电流( )。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 有较大增长
在大接地电流系统中，能够对线路接地故障进行保护的主要有：( )保护、( )保护和( )保护。 |  | 易 | 继电保护类 |  | 纵联 | 接地距离 | 零序
纵联保护的通道主要有以下几种类型( )、( )、( )、和( )。 |  | 易 | 继电保护类 |  | 电力线载波 | 微波 | 光纤 导引线
高频保护通道设备主要指：高频电缆、结合滤波器、( )、( )。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 耦合电容器; 过/欠频率: 阻波器
电力载波高频通道有相一相制通道和( )两种构成方式。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 相一地制通道
闭锁式高频保护的通道一般选用( )耦合方式，如果线路内部故障时( )，保护也不会拒动。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 相一地; 过/欠频率: 通道中断
分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆( )经光电转换，比较线路两侧电流的( )和( )，来判别故障点范围的。 |  | 易 | 继电保护类 |  | OPGW | 相位 | 幅值
通信系统中通常以( )作为电平的计量单位。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: dB
高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=( )dB。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 8.686
当阻抗Z=600Ω时，功率电平PM与电压电平PU数值( )。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 相等
正常运行时，阻抗继电器感受的阻抗为( )。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 负荷阻抗
距离I段是靠（ ）满足选择性要求的，距离III段是靠( )满足选择性要求的。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 定值大小; 过/欠频率: 时间定值
阻抗保护应用( )和( )共同来防止失压误动。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 电流启动; 过/欠频率: 电压断线闭锁
为防止失压误动作，距离保护通常经由( )或( )构成的启动元件控制，以防止正常过负荷误动作。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 电流; 过/欠频率: 电流差突变量
方向阻抗继电器中，为了消除正方向出口三相短路死区采取的措施是( )。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 记忆功能
距离保护克服“死区”的方法有（ )和( )。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 记忆回路; 过/欠频率: 引入非故障相电压
运行中高频通道传输衰耗超过投运时的3dB。时，相当于收信功率降低( )。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 一半
距离继电器的极化电压带记忆可( )，还可显著改善( )。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 消除动作死区; 过/欠频率: 方向距离继电器的运行性能
I、II、III段阻抗元件中，( )段阻抗元件可不考虑受振荡的影响，其原因是( )。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: III; 过/欠频率: 靠时间整定躲过振荡周期
在整定整流型阻抗元件时，应使其( )角等于线路阻抗角 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 补偿阻抗
距离保护的末端最小短路电流应( )其最小精工电流的2倍，否则可造成保护范围( )。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 大于; 过/欠频率: 缩短
零序电流方向保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量和( )的多段式零序电流方向保护装置。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 零序电压分量
为了确保方向过流保护在反向两相短路时不受( )相电流的影响，保护装置应采用( )起动的接线方式。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 非故障; 过/欠频率: 按相
工频变化量阻抗元件主要具体反映( )，它一般用于保护的( )段，及纵联保护中的( )元件。 |  | 易 | 继电保护类 |  | 故障分量 | 快速 | 方向比较
在大量采用纵差保护之前，我国的线路纵联保护信号大致有三种：分别是①( )信号；②( )信号；③( )信号。 |  | 易 | 继电保护类 |  | 闭锁 | 允许 | 命令
闭锁式高频保护在区外故障时，两侧都先( )。一侧正方向元件动作使高频信号停止；另一侧正方向元件不动作，通道上( )不会消失，故线路不会跳闸。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 启动发信; 过/欠频率: 高频信号
高压线路的纵联方向保护中通常采用任一反方向元件动作，立即闭锁正方向元件的停信回路，目的是防止故障( )时保护误动作。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 功率倒向
线路闭锁式纵联保护启动发信方式有：( )启动、( )启动和手动启动。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 保护 远方
220kV线路闭锁式纵联保护的停信回路有( )、( )和( )。 |  | 易 | 继电保护类 |  | 本保护停信 | 断路器跳闸位置停信 | 其他保护停信
当保护采用双重化配置时，其电压切换箱（回路）隔离开关辅助触点应采用（ ）输入方式。单套配置保护的电压切换箱（回路）隔离开关辅助触点应采用（ ）输入方式。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 单位置; 过/欠频率: 双位置
电压切换直流电源与对应保护装置直流电源取自（ ）直流母线且共用直流空气开关。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 同一段
纵联保护应优先采用（ ）通道 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 光纤
分相电流差动保护收发通道应采用（ ），确保往返延时（ ）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 同一路由; 过/欠频率: 一致
在回路设计和调试过程中应采取有效措施防止双重化配置的线路保护或双回线的线路保护通道（ ） |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 交叉使用
对闭锁式纵联保护，“其他保护停信”回路应直接接入（ ），而不应接入收发信机 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 保护装置
对确实无法快速切除故障的保护动作死区，在满足系统稳定要求的前提下，可采取（ ）和（ ）等后备措施加以解决 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 启动失灵; 过/欠频率: 远方跳闸
为保证继电保护相关辅助设备（如交换机、光电转换器等）的供电可靠性，宜采用（ ）供电。因硬件条件限制只能交流供电的，电源应取自（ ）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 直流电源; 过/欠频率: 站用不间断电源
引入两组及以上电流互感器构成合电流的保护装置，各组电流互感器应（ ），不应通过装置外部回路形成合电流。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 分别引入保护装置
应采取措施，防止由于零序功率方向元件的（ ）导致零序功率方向纵联保护拒动，但不应采用（ ）零序动作电压的方法。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 电压死区; 过/欠频率: 过分降低
对已退役的高频阻波器、结合滤波器和分频滤过器等设备，应及时采取（ ）措施。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 安全隔离
线路保护防止TV断线时误动依靠两个措施，一个靠（ ）把关，另一个靠（ ）来闭锁保护。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 电流启动元件; 过/欠频率: 电压断线闭锁
电平时高频信号传输中使用很广泛的一种计量单位。电平分（ ）两种。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 绝对电平; 过/欠频率: 相对电平
判断振荡用的相电流或正序电流元件应可靠躲过（ ）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 正常负荷电流
为了解决断路器与电流互感器之间发生故障时电流差动保护存在的问题，设置了保护动作发（ ）功能。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 远跳
励磁涌流是衰减的，衰减的速度与合闸回路及变压器中的时间常数T有关，T为（）和（）的比值 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 电感L; 过/欠频率: 电阻R
励磁电流的衰减速度与时间常数T有关，时间常数T越（），励磁涌流衰减的越慢 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 大
变压器充电时，励磁电流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关，当α=（）时，励磁涌流数值最小；当α=（）时，合闸磁通可增至2φm＋φs，励磁涌流最大。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 0°; 过/欠频率: 90°
变压器合闸后，铁芯中强迫磁通的幅值为φm＝Um/Wω。合闸前电压越高，φm（），；励磁涌流（）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 越大; 过/欠频率: 越大
合闸之前，变压器铁芯中的剩磁越大，励磁涌流就（）。另外当剩磁φs的方向与合闸之后φmcosα的方向相同时，励磁涌流就（）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 越大; 过/欠频率: 大
区分变压器励磁涌流和故障电流的常用判据有（）原理、（）比较原理、（）原理。 |  | 易 | 继电保护类 |  | 2次谐波制动 | 波形对称 | 间断角
为躲过励磁涌流，变压器差动保护采用二次谐波制动,二次谐波制动比越大，躲过励磁涌流的能力（），越容易（）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 越弱; 过/欠频率: 误动
按间断角原理构成的变压器差动保护，闭锁角一般整定为60°～65°。为提高其躲励磁涌流的能力，可适当（）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 减小闭锁角
当Y/A一1l变压器采用非微机型差动保护时，电流互感器二次在变压器Y侧应接成（），而在变压器△侧应接成（），以达到（）的目的。 |  | 易 | 继电保护类 |  | △形 | Y形 | 相位补偿
当变压器差动保护电流互感器接成星形时，保护对单相接地故障的灵敏度比电流互感器接成三角形时高（）倍；但电流互感器接成三角形的负载比接成星形时大（）倍。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: √3; 过/欠频率: 3
微机变压器保护装置所用的电流互感器宜采用（）形接线，其相位补偿和电流补偿系数由（）实现。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: Y（或星）; 过/欠频率: 软件
高压侧为330kV～1000kV主变压器、联络变压器及1000kV调压补偿变压器差动保护各侧宜采用（）级 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: TPY
220kV变压器保护宜优先采用TPY型CT。若采用P级CT，为减轻可能发生的暂态饱和影响，其暂态系数不应小于（） |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 2
常见的母线差动元件有：常规比率差动元件、( )、复式比率差动元件。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 工频变化量比率差动元件
对于RCS-915AB的PT切换功能，当两母线分列运行或( )运行时，PT切换不再起作用，各母线取各自PT的电压。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 母联代路
在电压切换回路设计时，采用先断开后接通的接线方式，其目的是防止在切换过程中对一次侧停电的电压互感器进行( )。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 反充电
在无母差保护运行期间应采取相应措施，严格限制变电站( )的倒闸操作，以保证系统安全。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 母线侧刀闸
线路-变压器和线路-发变组的线路和主设备电气量保护均应启动( )。当本侧断路器无法切除故障时，应采取启动远方跳闸等后备措施加以解决。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 断路器失灵保护
单套配置的断路器失灵保护动作后应( )作用于断路器的两个跳闸线圈。如断路器只有一组跳闸线圈，失灵保护装置工作电源与相对应的断路器操作电源取自( )的直流电源系统。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 同时; 过/欠频率: 不同
对母线差动保护、断路器失灵保护及电网安全自动装置，如果不可能出现被保护的所有设备都同时停电的机会时，其绝缘电阻的检验只能( )，即哪一个被保护单元停电，就测定这个单元所属回路的绝缘电阻。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 分段进行
在整组试验中着重检查，自动重合闸是否能确实保证按规定的方式动作并保证不发生( )次重合情况。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 过/欠电压: 多
小电流接地系统中，当发生A相金属性接地时，非故障相对地电压分别都升高到（ ）倍 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 无序: 无序; 过/欠电压: 1.73
小电流接地系统中，当发生A相金属性接地时，A相对地电压为（ ） |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 无序: 无序; 过/欠电压: 0
小电流接地系统中，当发生A相金属性接地时，相间电压保持（ ） |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 无序: 无序; 过/欠电压: 不变
一般情况下，输电线路发生几率最大的故障类型是（ ）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 无序: 无序; 过/欠电压: 单相接地短路
重瓦斯保护是变压器的（ ）。 |  | 易: 易; 光伏类: 继电保护类; 无序: 无序; 过/欠电压: 主保护
蓄电池是一种储能设备，它能把( )转变为( )储存起来；使用时，又把( ) 转变为( )，通过外电路释放出来。 |  | 易 | 电气二次类 | 无序 | 电能 | 化学能 | 化学能 | 电能
测量二次回路的绝缘电阻值适宜用（ ）摇表，二次回路绝缘电阻的标准是，运行中的设备不低于（ ）新投入的设备，室内不低于（ ），室外不低于（ ）。 |  | 易 | 电气二次类 | 无序 | 1000伏 | 1兆欧 | 20兆欧 | 10兆欧
测量直流电压和电流时，要注意极性仪表的极性和被测量回路的极性应（ ）。 |  | 易: 易; 光伏类: 电气二次类; 无序: 无序; 过/欠电压: 一致
电流互感器可能出现的异常现象有：（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等。 |  | 易 | 电气二次类 | 无序 | 二次开路 | 一、二次线圈烧坏 | 发热 | 螺丝松动 | 冒烟 | 声音不正常
电力系统发生短路故障时，通常伴有（ ）、（ ），以及电流与电压间的（ ）等现象。 |  | 易 | 电气二次类 | 无序 | 电流增大 | 电压降低 | 相位角改变
只有发生（），零序电流才会出现。 |  | 易: 易; 光伏类: 电气二次类; 无序: 无序; 过/欠电压: 接地故障或非全相运行
最简单的电路，主要由( )、( )连接用的（）和（ ）四部分组成。 |  | 易 | 电气二次类 | 无序 | 电源 | 负载 | 导线 | 开关
当参考点改变时，电路中的电位差是（ ） |  | 易: 易; 光伏类: 电气二次类; 无序: 无序; 过/欠电压: 不变化的
CT二次侧不能( ) |  | 易: 易; 光伏类: 电气二次类; 无序: 无序; 过/欠电压: 开路
PT二次侧不能（ ） |  | 易: 易; 光伏类: 电气二次类; 无序: 无序; 过/欠电压: 短路
所有CT和PT的绕组应有（ ）性的（ ）的保护接地。 |  | 易 | 电气二次类 | 无序 | 永久 | 可靠
两台变压器并联的条件是（ ）、（ ）、（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 无序 | 变比相等 | 接线组别相同 | 阻抗电压百分值相等
在电路中，流入节点的电流（ ）从该节点流出的电流，这就是（ ）第1定律 |  | 易 | 电气二次类 | 无序 | 等于 | 基尔霍夫
正弦交流电的三要素是____、____、____。 |  | 易: 易; 光伏类: 电气二次类; 无序: 无序; 过/欠电压: 最大值,初相位,角频率
断路器拒合的原因主要有两个方面：一是（ ）故障；二是（ ）故障 |  | 易 | 电气二次类 | 无序 | 电气 | 机械
二次回路图纸一般分为：（ ）、（ ）和（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 无序 | 原理图 | 展开图 | 安装图
电压和频率是衡量（ ）的两个参数，对用户来说，电压和频率在下（ ）运行是最有利的 |  | 易 | 电气二次类 | 无序 | 电能质量 | 额定值
保护装置二次回路变动和改进后，应严防（ ）回路存在，没有用的线应拆除 |  | 易: 易; 光伏类: 电气二次类; 无序: 无序; 过/欠电压: 寄生
在带电的CT二次回路上工作，短接CT二次绕组时，必须使用（ ），短接应妥善可靠，严禁用（ ） |  | 易 | 电气二次类 | 无序 | 短接线或短接片 | 导线缠绕
光纤分为（ ）、（ ）两种。 |  | 易 | 电气二次类 | 无序 | 单模 | 多模

## 问答题
题目（必填）： | 考核点 | 难度： | 答案： | 关键词： | 试题解析：
什么情况下设备的停、送电，可填用一张电气第一种工作票？ |  | 易 | （1）属于同一电压等级.位于同一平面场所，工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分； （2）一台变压器停电检修，其断路器也配合检修； （3）全站停电。 |  | 安规类
《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》中对工作班成员作何要求？ |  | 易 | （1）熟悉工作内容.工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续； （2）遵守安全规章制度.技术规程和劳动纪律，执行安全规程和试试现场安全措施； （3）正确使用安全工器具和劳动防护用品。 |  | 安规类
工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后，还应完成哪些手续？ |  | 易 | （1）会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施； （2）对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项； （3）会同工作负责人在工作票上分别确认、签名。 |  | 安规类
《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》中对电气设备巡视作何要求？ |  | 易 | （1）巡视高压设备时，不宜进行其他工作。 （2）雷雨天气巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，不应使用伞具，不应靠近避雷器和避雷针。 |  | 安规类
《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）中对从事电气作业的工作人员有哪些要求？ |  | 易 | （1）经医师鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查至少每两年一次）。 （2）具备必要的安全生产知识和技能，从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。 （3）具备必要的电气知识和业务技能，熟悉电气设备及其系统。 |  | 安规类
工作许可人的安全责任？ |  | 易 | (1)确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件; (2)确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无突然来电的危险; (3)对工作票所列内容有疑问，应向工作票签发人询问清楚，必要时应要求补充。 |  | 安规类
根据《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）规定，应填入操作票的项目有哪些？ |  | 易 | （1）拉合断路器和隔离开关，检查断路器和隔离开关的位置，验电、装拆接地线，检查接地线是否拆除，安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器，切换保护回路和检验是否确无电压等; （2）在高压直流输电系统中，启停系统、调节功率、转换状态、改变控制方式、转换主控站、投退控制保护系统、切换换流变压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作等。 |  | 安规类
根据《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》规定，低压回路停电工作的安全措施有哪些？ |  | 易 | （1）停电、验电、接地、悬挂标示牌或采用绝缘遮蔽措施; （2）邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施; （3）停电更换熔断器后恢复操作时，应戴手套和护目眼镜。 |  | 安规类
《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》规定：检修高压电动机机器附属装置（如启动装置、变频装置）时，应做好哪些安全措施？ |  | 易 | （1）断开电源断路器、隔离开关，经验明确无电压后接地或在隔离开关管间装绝缘隔板； （2）在断路器、隔离开关操作处悬挂“禁止合闸，有人工作！”的标示牌； （3）将拆开后的电缆头三相短路接地； （4）采取措施防止被其拖动的机械（如水泵、空气压缩机、引风机等）引起电动机转动。 |  | 安规类
使用验电笔的安全规定有哪些？ |  | 易 | (1)直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前，验电器应先在有电 设备上确证验电器良好。在恶劣气象条件时，对户外设备及其他无法直接验电的设备，可间接验电。 330kV及以上的电气设备可采用间接验电方法进行验电。 (2)高压验电应戴绝缘手套，人体与被验电设备的距离应符合表1的安全距离要求。 |  | 安规类
《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）中对电缆试验的安全措施如何规定的？ |  | 易 | （1）电缆试验前后以及更换试验引线时，应对被试电缆（或试验设备）充分放电。 （2）电缆试验时，应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时，另一端应采取防范措施。 （3）电缆耐压试验分项进行时，电缆另两端应短路接地。 （4）电缆实验结束，应在被试电缆上加装临时接地线，待电缆尾线接通后方可拆除。 |  | 安规类
工作票所列人员的安全责任？ |  | 易 | （1）工作票签发人：a)确认工作必要性和安全性；b)确认工作票上所填安全措施正确、完备；c)确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。 （2）工作负责人（监护人）：a)正确、安全地组织工作；b)确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充；c)工作前向工作班全体成员告知危险点，督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。 （3）工作许可人：a)确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件;b) 确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无突然来电的危险;c) 对工作票所列内容有疑问，应向工作票签发人询问清楚，必要时应要求补充。 （4）专责监护人：a)明确被监护人员和监护范围；b)工作签对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项；c)监督被监护人员执行本标准和现场安全措施，及时纠正不安全行为。 （5）工作班成员：a）熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续；b）遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，执行安全规程和实施现场安全措施；c）正确使用安全工器具和劳动防护用品。 |  | 安规类
在六氟化硫（SF6）电气设备上的工作应注意什么？ |  | 易 | （1）在六氟化硫（SF6）电气设备上的工作内容包含，操作、巡视、作业、事故时防止六氟化硫泄漏的安全措施，其具体的安全要求、措施等应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。 （2）不应在SF6设备防爆膜附近停留。 （3）设备解体检修前，应对SF6气体进行检验，并采取安全防护措施。 （4）室内设备充装SF6气体时，周围环境相对湿度应不大于80%，同时应开启通风系统，避免SF气体泄漏到工作区。 （5）设备内的SF。气体不应向大气排放，应采取净化装置回收，经处理检测合格后方可再使用。回收时工作人员应站在上风侧。 （6）进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作，应先检测含氧量(不低于18%）和SF6气体含量（不超过1000μL/L）。 |  | 安规类
工作许可的内容包括什么？ |  | 易 | （1）工作许可人在完成 施工作业现场的安全措施后，还应完成以下手续： a)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施； b)对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项； c)会同工作负责人在工作票上分别确认、签名。 （2）工作许可后，工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更安全措施。 （3）带电作业工作负责人在的带电作业有关许可手续，带电作业结束后应及时汇报。 |  | 安规类
什么情况应填用第二种工作票？ |  | 易 | （1）带电线路杆塔上的工作。 （2）高压电力电缆不需停电的工作。 （3）在运行的配电设备上的工作。 |  | 安规类
进入电缆井、电缆隧道前，应开展什么准备工作，方可进入工作？ |  | 易 | （1）先用吹风机排除浊气 （2）再用气体检测仪检查井内或隧道内不良气体应不超标 （3）对检测情况作好记录 |  | 安规类
邻近高压线路感应电压的防护怎样操作时正确的？ |  | 易 | （1）在330kV及以上电压等级的带电线路杆塔上及变电站构架上作业，应采取穿着静电感应防护服、导电鞋等防静电感应措施（220kV线路杆塔作业时宜穿导电鞋） （2）带电更换架空地线或架设耦合地线时，应通过金属滑车可靠接地。 （3）用绝缘绳索传递大件金属物品（包括工具、材料等）时，杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触。 |  | 安规类
《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》规定：检修发电机时，应做好哪些安全措施？ |  | 易 | （1）断开发电机的断路器、隔离开关若发电机出口无断路器，应断开联接在出口母线上的各类变压器、电压互感器的各侧开关、闸刀或熔断器。（2）断开发电机励磁电源、盘车装置电源的断路器、隔离开关或熔断器。（3）断开断路器、隔离开关、励磁装置、同期装置的操作电源及能源。（4）在断开的断路器、哥俩开关或熔断器操作处悬挂“禁止合闸，有人工作！”的标识牌。（5）在发电机出口母线处验明无电压后装设接地线。（6）检修的发电机中性点与其他发电机的中性点连在一起的，工作前应将检修发电机的中性点分开。 |  | 安规类
沿导（地）线上悬挂的软、硬梯或导线飞车进入强电场的作业，应遵守什么规定？ |  | 易 | (1)在连续档距的导（地）线上挂梯（或导线飞车)时，钢芯铝绞线和铝合金绞线导（地）线的截面应不小于120mm²；钢绞线导（地）线的截面应不小于50mm²。 （2）在孤立档的导(地)线上的作业，在有断股的导（地）线和锈蚀的地线上的作业，在以上规定外的其他型号导（地）线上的作业，两人以上在同档同一根导（地)线上的作业时，应经验算合格并经批准后方能进行。 （3）在导（地)线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前，应检查本档两端杆塔处导（地）线的紧固情况。 （4）挂梯载荷后，应保持地线及人体对下方带电导线的安全距离比规定的安全距离数值增大0.5m；带电导线及人体对被跨越的线路、通讯线路和其他建筑物的安全距离应比规定的安全距 （5）离数值增大1m。在瓷横担线路上不应挂梯作业，在转动横担的线路上挂梯前 （6）应将横担固定。 |  | 安规类
装设接地线的安全规定有哪些？ |  | 易 | (1)装设接地线不宜单人进行。 (2)人体不应碰触未接地的导线。 (3)当验明设备确无电压后，应立即将检修设备接地（装设接地线或合接地刀闸）并三相短路。电缆 及电容器接地前应逐相充分放电，星形接线电容器的中性点应接地。 (4)可能送电至停电设备的各侧都应接地。 (5)装、拆接地线导体端应使用绝缘棒，人体不应碰触接地线。 (6)不应用缠绕的方法进行接地或短路。 (7)接地线采用三相短路式接地线，若使用分相式接地线时，应设置三相合一的接地端。 (8)成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，接地线截面不应小于25mm²，并 应满足装设地点短路电流的要求。 (9)装设接地线时，应先装接地端，后装接导体端，接地线应接触良好，连接可靠。拆除接地线的顺 序与此相反。 (10)在配电装置上，接地线应装在该装置导电部分的适当部位。 (11)已装设接地线发生摆动，其与带电部分的距离不符合安全距离要求时，应采取相应措施。 (12)在门型构架的线路侧停电检修，如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于10m，工作 地点虽在接地线外侧，也可不另装接地线。 (13)在高压回路上工作，需要拆除部分接地线应征得运行人员或值班调度员的许可。工作完毕后 立即恢复。 (14)因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，应加装接地线或使用个人保安线。 |  | 安规类
“四不放过”原则是什么？ |  | 易 | 事故原因未查明不放过、有关人员未受到教育不放过、事故责任者未处理不放过、整改措施未落实不放过。 |  | 安规类
工作票签发人的安全责任是什么？ |  | 易 | a) 确认工作必要性和安全性; b) 确认工作票上所填安全措施正确、完备; c) 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。 |  | 安规类
操作的基本条件有哪些？ |  | 易 | 具有与实际运行方式相符的一次系统模拟图或接线图。 操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等。 高压配电设备应具有防止误操作的闭锁功能,必要时加挂机械锁。 |  | 安规类
邻近带电导线的工作一般要求有什么？ |  | 易 | 邻近带电导线的工作主要包含带电线路杆塔上的工作、邻近或交叉其他线路的工作,以及同杆 塔多回线路中部分线路停电的工作。 8.1.2 登杆作业时,应核对线路名称和杆号。 |  | 安规类
工作负责人(监护人)的安全责任是什么？ |  | 易 | a) 正确、安全地组织工作; b) 确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时予以补充; c) 工作前向工作班全体成员告知危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。 |  | 安规类
工作许可人的安全职责是什么？ |  | 易 | a) 确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场条件; b) 确认线路停、送电和许可工作的命令正确; c) 确认许可的接地等安全措施正确完备。 |  | 安规类
专责监护人的安全职责是什么？ |  | 易 | a) 明确被监护人员和监护范围; b) 工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项; c) 监督被监护人员执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为。 |  | 安规类
工作班成员的安全职责是什么？ |  | 易 | a) 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; b) 遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施; c) 正确使用安全工器具和劳动防护用品。 |  | 安规类
线路停电工作前,应采取哪些措施？ |  | 易 | a) 断开发电厂、变(配)电站的线路断路器和隔离开关; b) 断开工作线路上各端(含分支)断路器、隔离开关和熔断器; c) 断开危及线路停电作业,且不能采取措施的交叉跨越、平行和同杆塔线路的断路器、隔离开关 和熔断器; d) 断开可能反送电的低压电源断路器、刀闸和熔断器。 停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械等指示,不应在 只经断路器断开电源的设备上工作。 |  | 安规类
对停电设备的操作机构或部件,应采取什么措施？ |  | 易 | a) 可直接在地面操作的断路器、隔离开关的操作机构应加锁; b) 不能直接在地面操作的断路器、隔离开关应在操作部位悬挂标示牌; c) 跌落式熔断器熔管应摘下或在操作部位悬挂标示牌。 |  | 安规类
线路巡视要求有什么？ |  | 易 | 单人巡线时,不应攀登杆塔。恶劣气象条件下巡线和事故巡线时,应依据实际情况配备必要的防护用具、自救器具和药品。夜间巡线应沿线路外侧进行。 大风时,巡线宜沿线路上风侧进行。事故巡线应始终认为线路带电。 |  | 安规类
工作票管理的一般规定有哪些？ |  | 易 | 工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则。运行、检修主管部门应是确保工作票正确实施的 最终责任部门。安全监督部门是工作票的监督考核部门,对执行全过程进行监督,并对责任部门进行 考核。发电企业领导应定期组织综合分析执行工作票过程中存在的问题,提出改进措施。 已执行的工作票应由各单位指定部门按编号顺序收存,至少保存3个月。 |  | 安规类
操作票填写基本要求有什么？ |  | 易 | 操作票是线路和配电设备操作前,填写操作内容和顺序的规范化票式。可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间,以及操作人或监护人签名等。 操作票由操作人员填用,每张票填写一个操作任务。 操作前应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并经审核签名。 事故紧急处理、拉合断路器的单一操作时,可不填用操作票。 |  | 安规类
电缆试验安全措施有哪些？ |  | 易 | 电缆试验前后以及更换试验引线时,应对被试电缆(或试验设备)充分放电。 电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时,另一端应采取防范措施。 电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应短路接地。 电缆试验结束,应在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除。 |  | 安规类
工作人员的作业要求 ？ |  | 易 | 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查至少每两年一次)。具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。 具备必要的电气知识和业务技能,熟悉电气设备及其系统。 |  | 安规类
作业现场的基本要求？ |  | 易 | 作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求, 安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并指定专人检查、补充或 更换。 |  | 安规类
什么情况下能填用一张电力线路第一种工作票？ |  | 易 | 一条线路、同一个电气连接部位的几条线路或同杆塔架设且同时停送电的几条线路上的工作 |  | 安规类
什么情况下可填用一张电力 线路带电作业工作票？ |  | 易 | 同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的带电作业 |  | 安规类
高处作业的基本要求有什么？ |  | 易 | 高处作业应使用安全带,安全带应采用高挂低用的方式,不应系挂在移动或不牢固的物件上。转移作业位置时不应失去安全带保护。 高处作业应使用工具袋,较大的工具应予固定。上下传递物件应用绳索栓牢传递,不应上下抛掷。 在线路作业中使用梯子时,应采取防滑措施并设专人扶持 |  | 安规类
许可工作可采用什么命令方式:？ |  | 易 | a)电话下达; b) 当面下达; c) 派人送达 |  | 安规类
电化学储能电站应制定生产安全事故应急救援预案包括什么？ |  | 易 | 电池热失控、火灾、触电、机械伤害、自然灾害等事故的应急预案。 |  | 安规类
电池室/舱内应设置哪些火灾探测器，每个电池模块可单独配置探测器？ |  | 易 | 可燃气体探测器、温感探测器、烟感探测器 |  | 安规类
储能电站对监控系统有哪些要求？ |  | 易 | 监控系统应与电池管理系统、储能变流器、继电保护与安全自动装置，消防系统、采暖通风与空气调节系统等正常通信，且谣测、遥信、谣控、谣调等功能正常。 |  | 安规类
电化学储能电站哪些设备应通过型式试验，其选型和配置应能满足储能电站应用场景需求？ |  | 易 | 储能电池、电池管理系统、储能变流器 |  | 安规类
电化学储能电站电池管理系统应具有什么功能？ |  | 易 | 电池管理系统应具有通信、报警和保护、控制、状态估算、参数设置、数据存储、数据统计、自诊断和时间同步等功能 |  | 安规类
电池出现下列情况时，应停止运行并处理？ |  | 易 | 1.锂离子电池、铅酸(炭)电池壳体变形、鼓张，出现异味； 2.电池壳体破损、泄压阀破裂、电解液泄漏； 3.电池单体欠压、过压、过温、过流； 4.液流电池热管理系统故啼、电解液循环系统故障； 5.电池冒烟、起火等其他需要停电处理的异常及故障。 |  | 安规类
电化学储能火灾自动报警系统主要功能是什么？ |  | 易 | 探测火灾早期特征、发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。 |  | 安规类
电化学储能电站对储能电池有哪些要求？ |  | 易 | 电池应无变形、漏液，铅酸(炭)电池应无爬酸，电池极柱、端子、连接排应连接牢固，裸露带电部位应采取绝缘遮挡措施。电池阵列应具有在短路、起火或其他紧急情况下迅速断开直流回路的措施，宜配置直流电弧保护装置。 |  | 安规类
电化学储能电站应急演练评估方案主要包括哪些内容？ |  | 易 | 1.应急演练目的、情景描述,应急行动与应对措施简介等； 2.应急演练准备、应急演练方案、应急演练组织与实施、应急演练效果等； 3.应急演练目的实现程度的评判指标: 4.针对评估过程做出的程序性规定。 |  | 安规类
储能变流器检修前，应采取的安全措施？ |  | 易 | 1.将储能变流器停机，“远方/就她”控制方式设置为“就地”方式； 2.断开储能变流器交流侧和直流侧断路器，并在交流侧和直流侧断路器操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”安全警示牌； 3.对储能变流器交直流侧电压进行检测并采取接地措施; 4.对储能变流器内部电容器进行放电； 5.对检修中有可能触碰的相邻带电设备采取停电或绝缘遮蔽措施。 |  | 安规类
安全生产法的立法目的？ |  | 易 | 为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。 |  | 安规类
安全生产法规定：负有安全生产监督管理职责的部门应当怎样依法加强安全生产监督管理工作。 |  | 易 | 相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用 |  | 安规类
安全生产法规定：强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立什么机制？ |  | 易 | 生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督 |  | 安规类
生产经营单位有哪些行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 |  | 易 | （1）生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的； （2）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的。 |  | 安规类
安全生产法规定：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对什么的投入保障力度，改善安全生产条件。 |  | 易 | 人员、物资、技术、资金 |  | 安规类
根据《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，应当采取哪些措施？ |  | 易 | 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 |  | 安规类
根据《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门应当采取哪些措施？ |  | 易 | 有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到生产安全事故报告后，应当按照生产安全事故应急救援预案的要求立即赶到事故现场，组织事故抢救。参与事故抢救的部门和单位应当服从统一指挥，加强协同联动，采取有效的应急救援措施，并根据事故救援的需要采取警戒、疏散等措施，防止事故扩大和次生灾害的发生，减少人员伤亡和财产损失。事故抢救过程中应当采取必要措施，避免或者减少对环境造成的危害。任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。 |  | 安规类
根据《安全生产法》规定，事故调查处理的基本原则是什么？ |  | 易 | 事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，评估应急处置工作， 总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议。 |  | 安规类
根据《安全生产法》规定，哪些单位应当建立急救援组织机构？ |  | 易 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位 |  | 安规类
根据《安全生产方》规定，哪些单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资？对这些器材、物资又有何要求？ |  | 易 | 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 |  | 安规类
生产经营单位针对重大危险源采取哪些措施？ |  | 易 | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。针对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现信息共享。 |  | 安规类
如何管控同一作业区域内两个以上生产经营单位进行的生产经营活动？ |  | 易 | 针对可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 |  | 安规类
生产经营单位如何落实生产安全事故隐患排查治理制度？ |  | 易 | 1.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。 2.事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。 3.重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 |  | 安规类
生产经营单位危险物品或者处置废弃危险物品管理要求？ |  | 易 | 生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。 |  | 安规类
什么是“三个必须”？ |  | 易 | 管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。 |  | 安规类
根据《安全生产法》，从业人员对本单位存在的安全生产问题有哪些基本权利？ |  | 易 | 有批评、检举、控告权利。 |  | 安规类
根据《安全生产法》，从业人员在作业过程中，应当如何做？ |  | 易 | 应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 |  | 安规类
因生产安全事故受到损害的从业人员，依法享有哪些赔偿相关权利？ |  | 易 | 除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利，有权提出赔偿要求。 |  | 安规类
从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权怎么做？ |  | 易 | 有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 |  | 安规类
根据《安全生产法》，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当怎么做？ |  | 易 | 应当立即向现场安全管理人员或者本单位负责人报告。 |  | 安规类
安全生产监督管理职责部门对未依法取得批准或验收合格的单位擅自从事有关活动的，怎么处理？ |  | 易 | 当负责行政审批的部门发现或者街道举报后应当立即予以取缔，并依法予以处理。 |  | 安规类
当安全生产监督管理职责部门发现生产经营单位不具备安全生产时，怎么处理？ |  | 易 | 负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的，应当撤销前期依法审查的批准。 |  | 安规类
安全生产监督管理职责部门依法对涉及安全生产的事项进行审查的批准有哪些？ |  | 易 | 批准、核准、许可、注册、认证、颁发证明等。 |  | 安规类
安全生产监督管理职责部门依法对生产经营单位进行监督检查时，发现违法行为时，怎么处理？ |  | 易 | 当场予以纠正或者要求限期改正。对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定。 |  | 安规类
安全生产监督管理职责部门依法对生产经营单位进行监督检查时，发现事故隐患时，怎么处理？ |  | 易 | 应当责令生产经营单位立即排除；重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用。 |  | 安规类
什么是危险物品？ |  | 易 | 危险物品，是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。 |  | 安规类
什么是重大危险源？ |  | 易 | 重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。 |  | 安规类
哪些项目需要进行安全评价？ |  | 易 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。 |  | 安规类
生产经营单位的从业人员有哪些行为，可由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分？ |  | 易 | 不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的。 |  | 安规类
生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行哪些职责？ |  | 易 | （1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； （2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； （3）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； （4）组织或者参与本单位应急救援演练； （5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； （6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； （7）督促落实本单位安全生产整改措施。 |  | 安规类
依据《安全生产法》，安全生产“三管三必须”指的是？ |  | 易 | 管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。 |  | 安规类
应急预案一般分为哪几类？ |  | 易 | 综合应急预案；专项应急预案；现场处置方案 |  | 安规类
《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全工作应当坚持什么原则？ |  | 易 | 安全第一、预防为主、节能环保、综合治理 |  | 安规类
《消防法》规定，消防工作应当贯彻的方针是什么？ |  | 易 | 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针 |  | 安规类
消防“四个能力”是什么？ |  | 易 | 检查消除火灾隐患的能力;组织扑救初起火灾的能力;组织人员疏散逃生的能力;消防宣传教育培训的能力。 |  | 安规类
《消防法》对消防设施、器材、消火栓等，做了哪些规定？ |  | 易 | 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 |  | 安规类
火灾报警应报告下列哪些内容？ |  | 易 | 1.火灾地点。 2.火势情况。 3.燃烧物和大约数量、范围。 4.报警人姓名及电话号码。 5.公安消防部门需要了解的其他情况。 |  | 安规类
消防队未到火灾现场前，临时灭火指挥人应由哪些人员担任？ |  | 易 | 运行设备火灾时由当值值长担任，其他设备火灾时由现场负责人担任，临时灭火指挥人应戴有明显标志。 |  | 安规类
《消防法》 规定， 任何单位和个人都有哪些义务？ |  | 易 | 1.维护消防安全 2.保护消防设施 3.预防火灾 4.报告火警 |  | 安规类
列举新能源电站6处重点防火部位？ |  | 易 | 一般指油品库、中控室、通信机房（继保室）、档案室、柴油发电系统、电缆间及隧道、蓄电池室、 易燃易爆物品存放场所以及各单位认定的其他部位和场所。 |  | 安规类
《消防法》对生产、 储存、 经营与居住场所的设置有哪些规定? |  | 易 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。 |  | 安规类
《消防法》 对在具有火灾、 爆炸危险的场所使用明火有哪些规定? |  | 易 | 禁止在具有火灾、 爆炸危险的场所吸烟、 使用明火。 因施工等特殊情况需要使用明火作业的， 应当按照规定事先办理审批手续， 采取相应的消防安全措施； 作业人员 应当遵守消防安全规定。 |  | 安规类
灭火剂选用有哪些原则？ |  | 易 | 1.灭火的有效性； 2.对设备的影响； 3.对人体的影响。 |  | 安规类
特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，安全技术档案应当包括以下内容？ |  | 易 | 1.特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件 2.特种设备的定期检验和定期自行检查记录 3.特种设备的日常使用状况记录 4.特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录 5.特种设备的运行故障和事故记录 |  | 安规类
习近平总书记关于安全生产重要论述的六大要点是什么？ |  | 易 | 1.强化红线意识，实施安全发展战略。 2.抓紧建立健全安全生产责任体系。 3.强化企业主体责任落实。 4.加快安全监管方面改革创新。 5.全面构建长效机制。 6.领导干部要敢于担当。 |  | 安规类
2013年6月6日，习近平总书记就做好安全生产工作作出重要指示是什么？ |  | 易 | 人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线。要始终把人民生命安全放在首位，以对党和人民高度负责的精神，完善制度、强化责任、加强管理、严格监管，把安全生产责任制落到实处，切实防范重特大安全生产事故的发生。 |  | 安规类
习近平总书记对做好安全生产工作作出重要指示提出了三管三必须是什么？ |  | 易 | 管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全。 |  | 安规类
2013年11月22日山东青岛输油管泄漏引发重大爆燃事故作出重要批示强调对事故和隐患要做到什么？ |  | 易 | 要做到“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示 |  | 安规类
习近平总书记指出安全生产企业落实五到位是什么？ |  | 易 | 安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。 |  | 安规类
2016年10月31日，习近平总书记对全国安全生产工作作重要指示指出：各级党委和政府要认真贯彻落实党中央关于加快安全生产领域改革发展的工作部署，提出的要求是什么？ |  | 易 | 党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，严格落实安全生产责任制，完善安全监管体制，强化依法治理，不断提高全社会安全生产水平，更好维护广大人民群众生命财产安全。 |  | 安规类
变压器有何种情况时,应联系停电？ |  | 易 | 1）套管有裂纹或放电现象； 2）软引线断股，或硬连接排有裂纹； 3）上部落物危及安全，不停电无法消除； 4）负荷.环境温度及冷却条件均无明显变化时，而变压器绕组温度超过规定值，但不超过最高允许值； 5）引线端子发热超过70℃，仍有上升趋势，但未融化。 |  | 运行类
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司电力生产管理制度》各单位运行管理主要内容包括： |  | 易 | （一）建立生产运行管理体系，按照确定的安全生产目标组织生产； （二）建立健全运行管理制度和规程； （三）组织场站设备设施的操作、维护、检修及事故处理； （四）按时按要求编制与实施生产计划和运行方式，及时做好电力生产的统计分析工作； （五）制定运行人员考核、培训计划并组织实施； （六）负责场站运行其他相关工作。 |  | 运行类
SF6 断路器的巡检内容有哪些？ |  | 易 | 1）外观无异常；无异常声响；高压引线.接地线连接正常；瓷件无破损.无异物附着；并联电容器无渗漏； 2）气体密度值正常； 3）加热器功能正常每半年）； 4）操动机构状态正常液压机构油压正常；气动机构气压正常；弹簧机构弹簧位置正确）；记录开断短路电流值及发生日期，记录开关设备的操作次数。 |  | 运行类
公司《中国三峡新能源（集团）股份有限公司操作票管理办法》第十八条规定：填写操作票时应做到“三考虑”、“五对照”指的是什么？ |  | 易 | “三考虑”：考虑一次系统改变对二次保护自动装置的影响；考虑系统改变后的安全可靠性和经济合理性；考虑操作中可能出现的问题及处理措施和注意事项。 “五对照”：对照现场实际设备状态；对照系统运行方式；对照现场规程及有关规定；对照图纸；对照原有操作票和参考操作票。 |  | 运行类
事故处置主要任务？ |  | 易 | 1）尽快限制事故的发展，消除事故的根源，解除对人身.电网和设备威胁。2）发生事故时，应首先注意厂用电系统，设法保证厂用电的正常供电。3）尽可能保持设备继续运行，并根据事故的需要和光伏发电系统的能力，及时调整系统运行的有功.无功负荷。4）尽快对已停电的关键设备恢复供电。5）在事故的根源已经消除及故障设备退出运行之后，尽快使系统恢复正常运行方式。 |  | 运行类
对风电场运行人员的基本要求？ |  | 易 | 1）风电场的运行人员必须经过岗位培训，考核合格，健康状况符合上岗条件。2）熟悉风电机组的工作原理及基本结构。3）掌握计算机监控系统的使用方法。4）熟悉风电机组各种状态信息，故障信号及故障类型，掌握判断一般故障的原因和处理的方法。5）熟悉操作票.工作票的填写以及“引用标准”中有关规程的基本内容。6）能统计计算容量系数.利用时数.故障率等。 |  | 运行类
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司操作票管理办法》，电力生产设备、设施操作必须有电网调度或运行值班负责人命令，在受令人复诵无误后执行。发、受操作指令时双方应严肃、认真，并做到 |  | 易 | （一）发、受令前双方应先通报单位名称、姓名； （二）发布操作指令要准确、清晰，使用规范、正确的调度、运行规程统一的术语和设备双重名称。发令人不仅要向受令人讲清操作任务，还应说明注意事项；受令人接令时要逐字逐句复诵并做好记录； （三）受令人对操作指令有疑问时应向发令人询问清楚； （四）接受调度和远程集控中心操作指令的全过程（包括复诵指令）及向其汇报指令执行情况时，均要录音，作为事后分析的主要依据。 |  | 运行类
风力发电机组的巡视检查工作重点应是哪些机组? |  | 易 | 在风力发电机组巡检工作中，要根据设备近期的实际情况有针对性地重点检查： 1)故障处理后重新投运的机组； 2)启停频繁的机组； 3)负荷重、温度偏高的机组； 4)带“病”运行的机组； 5)新投入运行的机组。 |  | 运行类
风电机组年度例行维护计划的编制依据及内容是什么? |  | 易 | 风电机组年度例行维护计划的编制应以机组制造商提供的年度例行维护内容为主要依据，结合实际运行情况，在每个维护周期到来之前进行整体编制。计划内容主要包括工作开始时间、工作进度计划、工作内容、主要技术措施和安全措施、人员安排以及针对设备运行状况应注意的特殊检查项目等。 |  | 运行类
风电场备品配件管理的目的是什么? |  | 易 | 备品配件管理的主要目的是科学合理地分析风电场备品配件的消耗规律，寻找符合生产实际需求的管理方法，在保证生产实际需求的前提下，减少库存，避免积压，降低运行成本。 |  | 运行类
倒闸操作中“五防”指的是什么? |  | 易 | 1）防止误拉、误合开关； 2）防止带负荷拉、合隔离开关； 3）防止带电挂接地线或合接地隔离开关； |  | 运行类
电工测量仪表有哪几方面的作用? |  | 易 | 电工测量仪表有三方面作用： 1）反映电力装置的运行参数，监测电力装置回路的运行状况； 2）计量一次系统消耗的电能； 3）保证一次系统安全、可靠、优质和经济合理地运行。 |  | 运行类
何谓电气设备的热备用状态、冷备用状态和检修状态? |  | 易 | 电源设备的断路器在断开位置，但隔离开关在合闸位置，电源设备一经合闸即可带电工作的状态称为热备用状态；设备本身无异常，但所有隔离开关和断路器都在断开位置等待命令合闸，这种状态称为冷备用状态；设备的所有隔离开关和断路器都已断开，设备与电源分离，并挂标示牌、设遮栏和挂地线，检修人员在停电设备上工作称为检修状态。 |  | 运行类
发生事故时，应迅速.准确.如实地将事故报告值班调度员。报告内容有： |  | 易 | 1）开关动作情况与时间。 2）继电保护和安全自动装置及故障录波器动作情况。 3）事故主要象征及原因，设备运行及异常情况。 4）出力. |  | 运行类
断路器电动合闸时应注意什么? |  | 易 | 断路器电动合闸，当操作把手拧至预合位置时，绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时，应同时监视电流表，待红灯亮后再松开，把手自动复归到合后位置。 |  | 高压开关类
电流互感器有哪几种基本接线方式? |  | 易 | (1)完全星形接线。 (2)两相两继电器不完全星形接线。 (3)两相一继电器电流差接线。 (4)三角形接线。 (5)三相并接以获得零序电流。 |  | 高压开关类
电压互感器为什么不能短路？ |  | 易 | 电压互感器是一个内阻极小的电压源，正常运行时负载阻抗很大，相当于开路状态，二次侧仅有很小的负载电流，当二次侧短路时，负载阻抗为零，将产生很大的短路电流，会将电压互感器烧坏。因此，电压互感器二次侧短路是电气试验人员的一大忌。 |  | 高压开关类
简述有源逆变产生的条件？ |  | 易 | 产生有源逆变的条件有两个：一是外部条件，一定要有一个直流电源，它是产生能量倒流的源泉，并且要求它的极性和晶闸管导通方向一致，电动势应稍大于逆变器直流侧的平均电压；二是内部条件，即晶闸管变流器的直流侧应出现一个负的平均电压。 |  | 高压开关类
准同期并列的条件有哪些？条件不足将产生那些影响？ |  | 易 | 准同期并列的条件是待并发电机的电压和系统的电压大小相等，相位相同，频率相 等。上述条件不被满足时进行并列，会引起冲击电流。 电压的差值越大，冲击电流就越大， 频率的差值越大，冲击电流的震荡周期越短，经历冲击电流的时间越长，而冲击电流对发电 机和电力系统都是不利的。 |  | 高压开关类
变压器励磁涌流具有哪些特点? |  | 易 | (1)包含有很大成分的非周期分量，往往使涌流偏于时间轴的一侧。 (2)包含有大量的高次谐波，并以二次谐波成分最大。 (3)涌流波形之间存在间断角。 (4)涌流在初始阶段数值很大， 以后逐渐衰减 |  | 高压开关类
电流速断保护的特点是什么? |  | 易 | 其特点是将保护范围限定在本段线路上，如此，在时间上勿需与下段线路配合，可 做成瞬动保护。保护的动作电流可按躲过本线路末端短路时最大短路电流来整定。最小保护 范围应不小于本段线路全长的 15％~20％ |  | 高压开关类
继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处? |  | 易 | ( 1 ) 快速切除故障的好处有：提高电力系统的稳定性。 ( 2 ) 电压恢复快， 电动机容易自启动并迅速恢复正常，从而减少对用户的 影响。 ( 3 ) 减轻电气设备的损坏程度，防止故障进一步扩大。 ( 4 ) 短路点易于去游离，提高重合闸的成功率。 |  | 高压开关类
电力线路的降损措施主要有哪些方面? |  | 易 | (1)选择合理供电线路电压; ( 2 ) 按照经济电流密度选择导线截面; (3)选择最小线损的配变安装位置; (4)提高功率因数，减少无功功率的传输; (5)做好网络规划，对不合理不经济的线路网络进行改造。 |  | 高压开关类
两台变压器并联的条件是什么？ |  | 易 | ( 1 ) 变比基本相同； ( 2 ) 短路电压基本相等； ( 3 ) 接线组别相同； ( 4 ) 容量比不超过3:1。 |  | 高压开关类
高压试验现场应做好哪些现场安全措施？ |  | 易 | 试验现场应装设遮栏或围栏， 向外悬挂"止步，高压危险!"的标示牌， 并派人看守。被试设备两端不在同一点时，另一端还应派人看守。非试验人员不 得进入试验现场。 |  | 高压开关类
电气工作人员必须具备哪些条件？ |  | 易 | ( 1 ) 经医师鉴定，无妨碍工作的病症 (体格检查约两年一次 ) 。 ( 2 ) 具备必要的电气知识，且按职务和工作性质，熟悉DL 408— 1991《电 业安全工作规程》的有关部分，并经考试合格。 ( 3 ) 学会紧急救护法，首先学会触电解救法和人工呼吸法。 |  | 高压开关类
直流母线电压消失，如何处理？ |  | 易 | ( 1 ) 直流母线电压消失，则蓄电池出口保险必熔断，很可能由母线短路引 起； ( 2 ) 若故障点明显，应立即将其隔离，恢复母线送电； ( 3 ) 若故障点不明显，应断开失电母线上全部负荷开关，在测母线绝缘合 格后，用充电装置对母线送电；正常后再装上蓄电池组出口保险，然后依次对各 负荷测绝缘合格后送电。 ( 4 ) 如同时发现某个负荷保险熔断或严重发热，则应查明该回路确无短路 后，方可对其送电。 ( 5 ) 直流母线发生短路后，应对蓄电池组进行一次全面检查。 |  | 高压开关类
变压器差动保护通常采用哪几种方法躲励磁涌流？ |  | 易 | ( 1 ) 二次谐波制动； ( 2 ) 鉴别间断角制动； ( 3 ) 波形不对称制动； ( 4 ) 励磁阻抗判别； ( 5 ) 采用具有速饱和铁芯的差动继电器。 |  | 高压开关类
什么故障会使 35kV 及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断？ |  | 易 | 电压互感器的内部故障， (包括相间短路、绕组绝缘破坏) 以及电压互感器 出 口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压，都会使一次侧熔丝熔断。二次回 路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。 |  | 高压开关类
接地距离保护有什么特点？ |  | 易 | ( 1 ) 可以保护各种接地故障，而只需用一个距离继电器，接线简单。 ( 2 ) 可允许很大的接地过渡电阻。 ( 3 ) 保护动作速度快，动作特性好。 ( 4 ) 受系统运行方式变化的影响小。 |  | 高压开关类
过流保护为什么要加装低电压闭锁？ |  | 易 | 过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的，在有些情况下不能满足 灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最 大负荷电流的条件，所以在过流保护中加装低电压闭锁。 |  | 高压开关类
变压器差动保护不平衡电流是怎样产生的？ |  | 易 | ( 1 ) 变压器正常运行时的励磁电流。 ( 2 ) 由于变压器各侧电流互感器型号不同而引起的不平衡电流。 ( 3 ) 由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流。 ( 4 ) 由于变压器改变调压分接头引起的不平衡电流。 |  | 高压开关类
直流正、负极接地对运行有哪些危害？ |  | 易 | 直流正极接地有造成保护误跳闸的可能。 因为一般跳闸线圈均接负极电源， 若这些回路在发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接 地同一道理，如回路中再有一点接地就可能造成保护举动作。因为两点接地将跳 闸线圈或合闸线圈回路短路，这时还可能烧坏继电器触点。 |  | 高压开关类
在带电的电压互感器二次回路上工作，应注意安全注意事项什么？ |  | 易 | ( 1 ) 严格防止电压互感器二次短路和接地，工作时应使用绝缘工具，带绝 缘手套。 ( 2 ) 根据需要将有关保护停用，防止保护拒动和误动。 ( 3 ) 接临时负荷时，应装设专用隔离开关和可熔断路器。 |  | 高压开关类
在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用？ |  | 易 | ( 1 ) 差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。 ( 2 ) 继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。 ( 3 ) 差动保护互感器一相断线或回路开路。 ( 4 ) 差动回路出现明显的异常现象。 ( 5 ) 误动跳闸 |  | 高压开关类
GIS在是指（）电力设备的简称： |  | 易 | 气体绝缘金属封闭开关设备 |  | 高压开关类
高压断路器有什么作用？ |  | 易 | 高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流，还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合，迅速切断故障电源，防止事故扩大，保证系统的安全运行。 |  | 高压开关类
真空断路器有哪些特点？ |  | 易 | 真空断路器具有触头开距小，燃弧时间短，触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点，因此 真空断路器所需的操作能量小，动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小，能防火、防爆，操作噪音小的优点。 |  | 高压开关类
就地手动拉合刀闸，操作机构失灵的如何处理？ |  | 易 | 检查闭锁部分是否良好，位置是否正确，有无卡涩现象，装有闭锁销子的刀闸销子是否解除，不可过分用力强行拉合，以免损坏瓷瓶和机构，以至造成损失; 检查转动瓷瓶和机构，轻轻摆动拉杆，找出阻力增加的原因，无法消除时，找厂家由专人处理。 |  | 高压开关类
开关出现非全相运行时如何处理？ |  | 易 | 根据开关在运行中出现不同的非全相运行情况，分别采取如下措施： 开关单相跳闸，造成两相运行，应立即手动合闸一次，合闸不成应尽快拉开其余两相开关； 运行中开关两相断开，应立即将开关拉开； 线路非全相运行开关采取以上措施仍无法拉开或合入时，应立即拉开对侧开关， 然后就地拉开开关； 母联开关非全相运行，应立即调整降低母联开关电流，然后进行处理，必要时将一条母线停电。 |  | 高压开关类
GIS泄漏监测的方法有哪些? |  | 易 | 答：(1)SF6泄漏报警仪；(2)氧量仪报警；(3)生物监测；(4)密度继电器；(5)压力表；(6)年泄漏率法；(7)独立气室压力检测法(确定微泄漏部位)；(8)SF6检漏仪；(9)肥皂泡法。 |  | 高压开关类
隔离开关的主要作用和特点是什么？ |  | 易 | 答：主要作用是隔离电源和切换电路。其特点是：①没有专门的灭弧装置；②有明显开断点，有足够的绝缘能力，用以保证人身和设备的安全。 |  | 高压开关类
自动空气开关有哪些用途？ |  | 易 | 自动空气开关用作电路中发生短路、空载、过压、欠压、逆电流及漏电等异常情况时的自动切断电路的保护器。 | 自动空气开关 | 高压开关类
我变电站的35kV小车开关拉至检修位置时，有时在后台会报控制回路断线故障，请问这是什么原因导致？ |  | 易 | 小车的检修位置的限位开关没有触发。 |  | 高压开关类
套管裂纹有什么危害性？ |  | 易 | 套管出现裂纹会使绝缘强度降低，能造成绝缘的进一步损坏，直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。 |  | 高压开关类
GIS每一回路为什么要分成不同的气室或气隔? |  | 易 | GIS每一回路并不是运行在一个气压系统中，如断路器因需要灭弧，要求气压较高，SF6气体压力为0.6Mpa，其它如母线、隔离开关等只需绝缘，要求气压较低，SF6气体压力为0.5Mpa，所以每一个回路中都分成数个独立的气体系统，用盆式绝缘子隔开，成为若干个气隔。分成气隔后还可以防止事故范围扩大，并利于各元件分别检修，也便于更换设备。 |  | 高压开关类
新项目建设中高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施的原因有那些? |  | 易 | 环境潮湿易导致开关柜内绝缘件吸潮、凝露，降低绝缘水平;环境潮湿会导致回路中金属部件锈蚀（如触头氧化)，回路电阻增大从而引起发热问题。 |  | 高压开关类
简述SF6断路器的主要优缺点? |  | 易 | SF6断路器的主要有点:1由于SF6气体灭弧能力强，绝缘性能良好，因此断路器的断口耐压高，断口数少(几乎只有同容量油断路器断口数的一半);2电气性能好，开断容量大，允许断开故障的次数多，所以检修周期长，且维修工作量少;3安全可靠，无着火，无爆炸危险;4体积小，占地少，有利于设备的紧凑布置;5无噪音，无无线电干扰。 主要缺点: 1由于SF6气体受电场不均匀程度，水分，电弧的高温作用会产生有毒物质，所以对SF6气体质量要求严格，断路器的密封结构，装配工艺，元件结构要求高;2要有可靠的检漏措施和检察装置及时将泄漏的SF6情况和压力报警以便处理;3 SF6 电器使用的金属量较多。 |  | 高压开关类
GIS设备的日常巡检检查项目有那些? |  | 易 | 1、开关、刀闸、地刀闸分合指示器与实际状态相符; 2、现场汇控柜内各种信号指示、带电显示指示、控制开关位置应正确;连锁位置指示正常;3、各种压力表的指示应正常，并记录各气室的SF6压力、气动操作机构压力，机构弹簧储能正常; 4、注意辨别有无异音（放电)、异味; 5、通风系统及SF6气体泄漏检测装置应良好; 6、外壳、法兰有无发热、变形、脱漆，外部连接和接地有无松动、锈蚀;7、套管应完好、无裂纹、无损伤、无放电现象;8、GIS设备的接地连接线、接地螺栓表面有无锈蚀，压接牢固;9、基础无下沉、倾斜。 |  | 高压开关类
高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用? |  | 易 | 1. 缓冲器通常是用压缩弹簧作为能量存储，更加灵活。2、吸收分合闸剩余动能，保护操动机构； 3、限制分合闸行程，防止操动机构动作变形； 4. 缓冲器能够有效减缓开关操作时产生的冲击波，减小电气设备的損耗。 |  | 高压开关类
什么叫断路器自由脱扣? |  | 易 | 断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围 |  | 高压开关类
隔离开关在运行中可能出现哪些异常? |  | 易 | (1）接触部分过热。 (2）绝缘子破损、断裂、导线线夹裂纹。 (3)支柱式绝缘子胶合部音质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。(4）因严重污秽或过电压，产生闪络、放电、击穿接地。 |  | 高压开关类
简述GIS的组成元件？ |  | 易 | GIS一般由断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线、进出线套管或电缆连接头等元件组成。 |  | 高压开关类
断路器故障状态下的操作规定有哪些？ |  | 易 | （1)断路器运行中，由于某种原因造成油断路器严重缺油，SF6断路器气体压力异常， 发出闭锁操作信号，应立即断开故障断路器的控制电源。断路器机构压力突然到零，应立即 拉开打压回路及断路器的控制电源，并及时处理。(2)真空断路器，如发现灭弧室内有异常，应立即汇报，禁止操作，按调度命令停用断 路器跳闸压板。(3)油断路器由于系统容量增大，运行地点的短路电流达到断路器额定开断电流的80% 时，应停用自动重合闸，在短路故障开断后禁止强送。(4)断路器实际故障开断次数仅比允许故障开断次数少一次时，应停用该断路器的自动 重合闸。(5)分相操作的断路器发生非全相合闸时，应立即将己合上相拉开，重新操作合闸一次。 如仍不正常，则应拉开合上相并切断该断路器的控制电源，查明原因。(6)分相操作的断路器发生非全相分闸时，应立即切断该断路器的控制电源，手动操作 将拒动相分闸，查明原因。 |  | 高压开关类
高压开关设备投运的必备条件有哪些？ |  | 易 | (1)验收合格并办理移交手续;(2)设备名称、运行编号、标志牌齐全; (3）运行规程齐全、人员培训合格、操作工具及安全工器具完备。(4）相关试验合格 |  | 高压开关类
判断断路器在合闸或分闸位置的依据有哪些？ |  | 易 | （1）机械指示，断路器本体上的分合闸指示牌（2）位置指示器上的CB指示灯(3）电气指示位，断路器继电器小室门上的红绿指示灯，红灯为合，绿灯为分。（4）开关合闸或分闸后电流、电压变化量 |  | 高压开关类
变压器主要由哪些部分组成? |  | 易 | 由铁芯;绕组;油箱;油枕;分接开关等部分组成 | 铁芯（20%）；绕组（20%），油枕（20%）；油箱（20%）；分接开关（20%） | 变压器类
测试变压器绕组直流电阻的标准是什么？ |  | 易 | 1600kVA以上变压器：各相相互差值应不大于三相平均值的2%，线间相互差值应不大于三相平均值的1%；1600kVA以下变压器：各相相互差值应不大于三相平均值的4%，线间相互差值应不大于三相平均值的2%。 | 1600kVA以上相间不大于平均值的2%（25%），线间不大于平均值的1%（25%）；1600kVA以下相间不大于平均值的4%（25%），线间不大于平均值的2%（25%） | 变压器类
为什么变压器铁芯及其他所有金属构件要可靠接地？ |  | 易 | 变压器在试验或运行中，由于静电感应，铁芯和不接地金属件会产生悬浮电位。由于在电场中所处的位置不同，产生的电位也不同。当金属件之间或金属件对其他部件的电位差超过其绝缘强度时就会放电，因此金属构件及铁芯要可靠接地 | 静电感应，金属件产生悬浮电位（40%）;在电场中所处的位置不同，产生的电位也不同（20%）;当金属件之间或金属件对其他部件的电位差超过其绝缘强度时就会放电（40%） | 变压器类
变压器在什么情况下要进行特殊检查？ |  | 易 | 在过负荷时;雷雨后;大风后;大雾后;雪后;地震后;事故后 | 过负荷（20%）;雷雨（20%）;大风（20%）;地震（20%）;事故（20%） | 变压器类
变压器的温度与温升有什么区别？ |  | 易 | 变压器的温度是指变压器本体各部位的温度;温升是指变压器本体温度与周围环境温度的差值 | 本体各部位的温度（50%）；本体温度与周围环境温度的差值（50%） | 变压器类
变压器运行中发生异常声音可能是什么原因？ |  | 易 | （1）过负荷;（2）内部接触不良放电打火;（3）个别零件松动;（4）系统有接地或短路;（5）铁磁谐振 | 过负荷（20%）;内部接触不良（20%）;零件松动（20%）;系统有接地或短路（20%）;铁磁谐振（20%） | 变压器类
新装和运行中的变压器的试验目的是什么？ |  | 易 | 新装：检查变压器在制造、运输、安装过程中有无损坏，有无潜伏性缺陷，是否符合国家标准;运行：监视变压器绝缘变化趋势，以发现隐患，预防变压器发生事故或损坏 | 新装：在制造、运输、安装过程中有无损坏（20%）;有无潜伏性缺陷（10%）;符合国家标准（20%）;运行：监视绝缘变化趋势（50%） | 变压器类
变压器温度计所指温度是哪一部位的温度? |  | 易 | 变压器温度计所指的温度是变压器上层油温 | 上层油温（100%） | 变压器类
发现变压器有哪些情况时，应停止变压器运行？ |  | 易 | 有下列情况之一时，应停止变压器运行：（1）变压器内部音响很大，很不均匀，有放电声;（2）在正常负荷及冷却条件下，变压器温度不正常并不断上升;（3）油枕喷油或防爆管喷油;（4）严重漏油致使油面低于油位指示计上的限度;（5）套管有严重的破损和放电现象 | 内部音响很大，有放电声（20%）;温度不正常并不断上升（20%）;油枕或防爆管喷油（20%）;油面低于油位指示计上的限度（20%）;套管有严重的破损和放电现象（20%） | 变压器类
请说明不同等级系统的测评周期要求？ |  | 易 | 一级：自行维护 二级：无强制测评周期要求，但建议2～3年进行测评 三级：每年至少一次 四级：每半年一次 | 自行维护（25%）；建议2～3年（25%）；每年至少一次（25%）；每半年一次（25%） | 通讯自动化类
信息安全等级保护的五个标准步骤是什么？ |  | 易 | 信息系统定级、备案、安全建设整改、等级测评、监督检查。 | 系统定级（20%）；备案（20%）；安全建设整改（20%）；等级测评（20%）；监督检查（20%） | 通讯自动化类
电力监控系统安全防护和等级保护角色有哪些？ |  | 易 | 能源监管机构、上级主管部门、运行单位、调度机构 、供应商及评估机构。 | 能源监管机构（20%）；上级主管部门（20%）；运行单位（20%）；调度机构（20%）；供应商及评估机构（20%） | 通讯自动化类
电力监控系统安全区连接有几种拓扑结构 |  | 易 | 电力监控系统安全区连接的拓扑结构有链式、三角和星形结构。 | 链式（30%）；三角（30%）；星形（40%） | 通讯自动化类
电力监控系统二次安全防护十六字方针是什么？ |  | 易 | 安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密。 |  | 通讯自动化类
高强度密码的组成是什么？ |  | 易 | 高强度密码是由大小字母、数字、特殊符号组成，密码长度不少于8位。 | 大小字母、数字、特殊符号组成（50%）；长度不少于8位（50%） | 通讯自动化类
简述《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委2014年第14号令）对电力监控系统的定义 |  | 易 | 电力监控系统,是指用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备,以及做为基础支撑的通信及数据网络等。 |  | 通讯自动化类
简述网络安全的定义。 |  | 易 | 是指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力 |  | 通讯自动化类
请简述电力监控系统安全防护的十六字方针。 |  | 易 | 安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证。 | 安全分区（25%）；网络专用（25%）；横向隔离（25%）；纵向认证 | 通讯自动化类
场站电力调度数据网主要由哪些设备组成？ |  | 易 | 场站电力调度数据网主要由路由器、交换机、防火墙、纵向加密认证装置组成。 | 路由器（25%）；交换机（25%）；防火墙（25%）；纵向加密认证装置（25%） | 通讯自动化类
电力系统自动化的基本原理和流程 |  | 易 | 电力系统自动化的基本原理是通过各种自动化设备和系统，实现对电力系统的监控、保护、调度和控制。其流程包括数据采集、数据传输、数据处理和决策执行。首先，通过传感器和监测设备采集电力系统的各种数据，如电压、电流、频率等。然后，将采集到的数据通过通信网络传输到监控中心或控制中心。在监控中心或控制中心，对传输过来的数据进行处理和分析，生成相应的监控信息和控制指令。最后，根据监控信息和控制指令，执行相应的控制操作，如断路、切换等，以实现对电力系统的自动化控制。 |  | 通讯自动化类
电力系统自动化中常用的保护设备和其作用 |  | 易 | 电力系统自动化中常用的保护设备包括断路器、避雷器、电流互感器等。断路器用于在电力系统发生故障时，迅速切断故障部分，以防止故障扩大和保护设备的安全运行。避雷器用于保护电力系统设备免受雷击和过电压的影响，将过电压引向地，以保证设备的安全运行。电流互感器用于测量电力系统中的电流，提供给保护装置进行故障检测和判断，以实现对电力系统的保护。 |  | 通讯自动化类
电力系统自动化中常用的监控设备和其作用 |  | 易 | 电力系统自动化中常用的监控设备是SCADA系统。SCADA系统通过采集和处理电力系统各种数据，实时监测电力系统的运行状态。它可以监测电压、电流、频率等参数，监测设备的开关状态，监测设备的运行状态等。通过对这些数据的监测和分析，可以实现对电力系统的实时监控和故障诊断，及时发现和处理电力系统的异常情况，提高电力系统的可靠性和稳定性。 |  | 通讯自动化类
简述三峡新能源远程集中监控系统网络架构及作用。 |  | 易 | 新能源集中监控系统，包含新能源子站层、区域集控、总部监视中心三级架构。数据在子站端分区采集，经区域集控/转发中心汇集后映射至安全 Ⅲ 区，送至总部监视中心统一存储、管理。其中，新能源子站实现对底层数据的采集与转发；区域集控中心（转发中心）对所接入场站的数据进行统一管理与转发，可以远程实时地对下辖各新能源电站内设备运行情况进行监视与控制，并可以对各电站运行数据进行综合分析；总部监视中心作为全景数据中心，设置监视、统计报表管理、备品备件管理、WEB 发布、移动终端发布、数据挖掘及专家诊断等功能。 | 新能源子站层、区域集控、总部监视中心（40%）；采集与转发（20%）；监视与控制（20%）；监视、统计报表管理、备品备件管理、WEB 发布、移动终端发布、数据挖掘及专家诊断（20%） | 通讯自动化类
什么是电力监控系统安全Ⅰ区？ |  | 易 | 实时控制区：是电力生产的重要环节，直接实现对电力一次系统的实时监控，纵向使用电力调度数据网络或专用通道，是安全防护的重点和核心。其典型业务系统包括电力数据采集和系统监控，配电网自动化系统，发电厂自动监控系统等，其数据通信使用电力调度数据网的实时子网或专用通道进行传输，该区内还包括采用专用通道的控制系统，如：继电保护、安全自动控制系统，负荷管理系统等。 |  | 通讯自动化类
什么是电力监控系统安全Ⅱ区？ |  | 易 | 非控制生产区：是电力生产必要环节，在线运行但不具备控制功能，使用不具备控制功能，使用调度数据网络，与控制区中的业务系统或其功能模块联系紧密。非控制区的典型业务系统包括功率预测系统、电能量计量系统、保护信息子站系统等，其数据通信使用电力调度数据网的非实时子网。 |  | 通讯自动化类
远动装置定检应作哪些工作？ |  | 易 | 远动装置定检应做电源试验,装置清扫,绝缘检查,设备试验,测试,联调等工作。 | 清扫（25%）；试验（25%）；测试（25%）；绝缘检查（25%） | 通讯自动化类
怎样计算一台远动装置的月可用率？ |  | 易 | 月可用率= 全月总小时数-装置停用小时数/ 全月总小时数×100% | 月可用率= 全月总小时数-装置停用小时数/ 全月总小时数×100% | 通讯自动化类
智能变电站一体化监控系统体系分层为什么？ |  | 易 | 1.间隔层；2.站控层；3.过程层 |  | 通讯自动化类
状态估计的启动方式支持有哪些？ |  | 易 | 1.人工启动；2.周期启动；3.事件触发 |  | 通讯自动化类
OSI参考模型将整个网络通信的功能划分为七个层次，它们由低到高分别是? |  | 易 | 物理层(PH)、链路层(DL)、网络层(N)、传输层(T)、会议层(S)、表示层(P)、应用层(A) |  | 通讯自动化类
什么是纵向加密装置？ |  | 易 | 采用认证、加密、访问控制等技术措施实现电力二次系统数据的安全传输以及纵向边界安全防护的装置。纵向加密认证装置部署用于安全区I/II的广域网边界防护，具有以下功能：一是为本地安全区I/II提供一个网络屏障，类似包过滤防火墙的功能；二是为网关机之间的广域网通信提供认证与加密功能，实现数据传输的真实性、机密性、完整性、不可抵赖性,以及抗重放攻击功能。 |  | 通讯自动化类
纵向加密认证装置一般用于哪个安全分区？其主要功能是什么 |  | 易 | 纵向加密认证装置一般用于生产控制大区的广域网边界防护 纵向加密认证装置为广域网通信提供认证与加密功能，实现数据传输的机密性、完整性保护，同时具有类似防火墙的安全过滤功能 |  | 通讯自动化类
简述解决电磁干扰的主要方法 |  | 易 | （1）抑制干扰源产生的电磁干扰，（2）切断干扰的传播途径，（3）提高敏感设备抗电磁干扰的能力。 |  | 通讯自动化类
简述网线制作步骤及568B双绞线的线序。 |  | 易 | 1.剪断。2.剥皮。3.排序。4.剪齐。5.插入。6.压制。568B双绞线的线序：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。 |  | 通讯自动化类
利用GPS送出的信号进行对时，常用对时方式的接口类型有哪些？ |  | 易 | 1.网络；2.串行口；3.脉冲 |  | 通讯自动化类
光纤环网形式有何特点？组网需要哪些设备和材料？ |  | 易 | 特点：具有自愈功能 设备及材料：环网交换机、光纤熔接盒、光纤收发器、光缆、法兰、跳纤等。 |  | 通讯自动化类
电缆导体线芯的几何形状有哪几种？ |  | 易 | 1、圆形线芯；2、中空圆形线芯；3、扇形线芯；4、弓形线芯； |  | 线路类
请说出塑料绝缘电缆分为哪几种型号以及分别适用于哪几种电压等级？ |  | 易 | 1、聚氯乙烯绝缘型，适用于低电压等级；2、聚乙烯绝缘型，适用于低、中电压等级；3、交联聚乙烯绝缘型，适用于低、中、高电压等级。 |  | 线路类
电缆外护层就具有的三耐、五护功能是什么？ |  | 易 | 1、三耐功能是耐寒、耐热、耐油；2、五防功能是指防潮、防雷、防鼠、防蚁、防腐蚀。 |  | 线路类
耐压前后为什么要测量电缆绝缘电阻？ |  | 易 | 1、因从绝缘电阻的数值可初步判断电缆绝缘是否受潮、老化；2、耐压后可以判断由耐压试验检查出的缺陷的性质。 |  | 线路类
为什么电缆线路停电后用验电笔验电时，短时间内还有电？ |  | 易 | 电缆线路相当于一个电容器，停电后线路还存有剩余电荷，对地仍然有电位差。若停电立即验电，验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电，验电无电后，方可装设接地线。 |  | 线路类
避雷器有哪些巡视检查项目？ |  | 易 | （1）检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。（2）检查放电记录器是否动作。（3）检查引线接头是否牢固。（4）检查避雷器内部是否有异常音响。 |  | 线路类
线路停电的操作顺序是怎样规定的？为什么？ |  | 易 | 线路停电的操作顺序应是：拉开断路器后，先拉开线路侧隔离开关，后拉开母线侧隔离开关。如果断路器尚未断开电源，发生了误拉隔离开关的情况，按先拉线路侧隔离开关，后拉母线侧隔离开关的顺序，断路器可在保护装置的配合下，迅速切除故障，避免人为扩大事故。 |  | 线路类
绝缘子作用有哪些？ |  | 易 | 绝缘子的用途是使导线与导线之间以及导线与大地之间绝缘，支持悬吊导线，并固定于杆塔的横担之上。 |  | 线路类
什么叫绝缘击穿 |  | 易 | 绝缘材料在电场中，由于极化、泄漏电流以及局部放电所产生的热损耗的作用，当电场强度超过某数值时，就会在绝缘材料中形成导电通道而使绝缘破坏，这种现象称为绝缘击穿。 |  | 线路类
架空导线拉线巡视检查内容 |  | 易 | 1）拉线有无锈蚀、松弛、断股和张力分配不均等现象 2)水平拉线对地距离是否符合要求 3)拉线是否妨碍交通或被车碰撞 4)拉线棒、抱箍等金具有无变形、锈蚀 5)拉线固定是否牢固，拉线基础周围土壤有无突起、沉陷、缺土等现象 |  | 线路类
何谓低值或零值绝缘子? |  | 易 | 低值或零值绝缘子是指在运行中绝缘子两端的电位分布接近零或等于零的绝缘子。 | 电位分布接近或等于零 | 线路类
思源无功补偿的运行方式有哪些？ |  | 易 | （1）恒无功模式 （2）恒电压模式 （3）功率因素模式 （4）负荷补偿模式 |  | 无功补偿类
简述 SVG 装置的优点？ |  | 易 | 优点包括响应速度快、补偿精度高、能动态连续调节无功功率、谐波含量低等。 |  | 无功补偿类
列举无功补偿装置的常见类型 |  | 易 | 常见的无功补偿装置包括电容器、电抗器、静止无功补偿器（SVC）和静止无功发生器（SVG）等 |  | 无功补偿类
快速无功冲击引起的影响及问题 |  | 易 | 1、功率因数偏低，造成多余损耗； 2、增加了线路的电流，导致输电线路和变压器等的发热，增加了电能损耗； 3、降低了设备的利用率； 4、造成线路电压损失，端电压下降，影响设备的正常运行； |  | 无功补偿类
电力系统中无功功率电源有哪些? |  | 易 | 1)、发电机是最基本的`无功功率电源。2)、电容器和调相机;3)、静止补偿器和静止调相机;4)、并联电抗器。 |  | 无功补偿类
风力发电中，无功补偿可采用哪些方法？ |  | 易 | （1）电力电容等分组自动补偿； （2）固定补偿与分组自动补偿相结合； （3）SVC 静止动态无功补偿。 |  | 无功补偿类
风电机组一般配置有哪些保护？ |  | 易 | 防雷及浪涌保护； Crowbar保护；电压越限保护；频率越限保护；超速保护；反时限过流速断保护；三相电流不平衡保护；振动及温度、压力参数等。 |  | 风电类
简述海陆风分别形成的原因？ |  | 易 | 海风:白昼时，大陆表面空气的升温速度较快，大陆表面形成低压区，近地层海洋产生高压区，海平面上的空气向陆地流动。 陆风:夜间，海洋释放热量，气流降温较慢，地面降温较快，从而使地表的空气从陆地流向海面。 |  | 风电类
为何选择三叶片水平风力发电机组？ |  | 易 | 三叶片风轮的性能比较好，叶片数量少，降低风轮制造成本（2分）。 三叶片风轮脉动载荷较小，转速较小，旋转时不会产生较大的空气动力噪声，视觉效果较好（2分）。 三叶片风轮实度小，功率曲线平坦，对叶尖速比变化不敏感（3分）。 转矩系数较大，有利于风力机起动（2分）。 |  | 风电类
电动独立变桨距系统由哪些构成？ |  | 易 | 交流伺服系统、伺服电机、后备电源、轮毂主控制器 |  | 风电类
请简述手动并网和解列的四种操作方式。 |  | 易 | 1）机组底部就地操作，断开远程通信装置，将机组的操作权限转入就地，在机组的就地控制界面上，完成单台机组的并网和解列。 2）机舱内操作，断开远程通信装置，将机组的操作权限转入就地，在机组机舱内的就地控制界面上，完成单台机组的并网和解列。机舱内操作仅限于调试、维护和故障处理时使用。 3）中控室操作，在中控室通过数据采集与监控系统操作，完成单台或多台机组的并网和解列。 4）远程操作，通过数据采集与监控系统完成单台或多台机组的并网和解列。 |  | 风电类
简述风电机组实现叶轮制动的三种常见方式？ |  | 易 | 1)气动制动，通过变桨系统的动作，使风电机组接收的气动转矩减小，使得风电机组的转速降低至安全范围； 2)机械制动，通过刹车 片和刹车盘的摩擦力提供制动力矩； 3)电磁制动，通过发动机的电磁转矩提供制动力矩。 |  | 风电类
简述海上风力发电的优缺点。 |  | 易 | 海上风力发电的主要优点有：1）较陆上风电，海上风电具有高风速、低切变、低湍流及高满发小时数的优点；2）近海风电场视觉污染影响相对较小，且由于距岸较远，噪声影响较小；3）海上风电距用电负荷中心较近，将减少电力传输距离；4）近海电网将会缓解风电容量受限的情况，避免了陆上长距离输电配电等问题。 海上风力发电的缺点有：1）技术的复杂性和成本问题。海上风电与陆上风电在设计、安装、运行及维护等方面有很大的不同，海上风电是物理环境的综合过程，带来一系列的技术挑战；2）天气及波浪对可及性的限制；3）对造价高昂的专用设备及安装船的要求；4） 海上自然条件恶劣，如海上风电场常常受到波浪、强风、湿气及盐蚀等各种考验，这种条件对电气机械类设备的长期可靠运行要求更为苛刻。 |  | 风电类
叶片巡视检查内容有那些? |  | 易 | 1)外观检查; 2)叶片清洁度检查; 3)有无叶片裂缝检查; 4)叶片运行声音有无异常声音检查; 5)叶片表面无覆冰、结霜检查。 |  | 风电类
风力发电机组的整体检查包括哪些内容？ |  | 易 | (1).检查法兰间隙;(2).检查风电机组防水，防尘，防沙暴，防腐蚀情况;(3).一年一次风电机组防雷系统检查;(4).一年一次风电机组接地电阻检查;(5).检查并测试系统的命令和功能是否正常;(6).检查电动吊车;(7).根据需要进行超速试验，飞车试验，正常停机试验，安全停机，事故停机试验;(8).检查风电机组内外环境卫生状况。 |  | 风电类
简述风电场运行分析的内容和意义？ |  | 易 | 风电场进行运行分析主要是对风电设备的运行状况，安全运行，经济运行以及运行管理进行综合性或专题性分析，通过分析可以摸索出运行规律，找出设备的薄弱环节，有针对性地制定防止事故的措施。从而提高风电设备运行的技术管理水平和风电场的经济效益。 |  | 风电类
风机齿轮油位低故障原因及处理过程？ |  | 易 | 故障原因：（1）齿轮箱润滑油位低；（2）齿轮油位传感器故障。 故障处理：（1）检查润滑油路有无渗漏，油位是否正常并决定是否补油； （2）检查油位传感器，维修或更换。 |  | 风电类
什么是风轮仰角，有什么作用？ |  | 易 | 风轮旋转轴线和水平面的夹角是风轮仰角；作用是避免叶尖和塔架碰撞。 |  | 风电类
风电的制动系统的操作模式有哪两种？ |  | 易 | 制动系统应适应风电机组的操作模式。风电机组一般设有人工操作模式和自动控制模式，并可根据需要随时切换操作模式。人工操作模式一般用于风电机组的调试与维修，自动控制模式用于风电机组远程无人值守运行。 |  | 风电类
纽缆保护装置的作用是什么？ |  | 易 | 纽缆保护装置是偏航系统必须具有的装置，它是出于失效保护的目的而安装在偏航系统中的。它的作用是在偏航系统的偏航动作失效后，电缆的纽绞达到威胁机组安全运行的程度而触发该装置，使机组进行紧急停机。 |  | 风电类
线路-变压器组接线形式的优缺点各有哪些？ |  | 易 | （1）其优点是：接线简单清晰，高压侧不设母线，电气设备少，投资少，操作简便，继电保护简化。 （2）缺点是：当一组单元中某个元件故障或检修时，整个单元将停止运行。仅仅适用于设置1台主变压器的风电场 |  | 风电类
请简述风电机组塔架定期巡视检查的内容？ |  | 易 | 塔架内外壁表面漆膜检查 内部照明检查 底部爬梯、防坠绳、助爬器及平台检查 底部焊缝目视检查 塔架与基础间接地连接检查 |  | 风电类
根据《风力发电技术与风电场工程》阐述雷击造成叶片损坏的机理。 |  | 易 | 一方面雷电击中叶片叶尖后，释放大量能量，使叶尖结构内部的温度急骤升高，引起气体高温膨胀，压力上升，造成叶尖结构爆裂破坏，严重时使整个叶片开裂；另一方面雷击造成的巨大声波，对叶片结构造成冲击破坏。 |  | 风电类
直驱型风电机组的优缺点是什么？ |  | 易 | 优点是：省去了齿轮箱，传动效率得到进一步提高，造价也有可能降低；免除了齿轮箱出现故障的情况。 缺点是：由于无齿轮箱，发电机转速较慢，因此发电机的级数较多，增加了发电机的制造难度；电控系统复杂，运行维护难度较大。 |  | 风电类
请简述风电机组登机巡视轮毂检查的内容？ |  | 易 | 轮毂表面防腐涂层是否腐蚀、脱落及油污检查； 轮毂表面清洁度检查； 轮毂、导流罩表面是否有裂纹检查； 轮毂与主轴连接螺栓紧固情况检查； 轮毂与导流罩的连接螺栓有无松动、脱落检查。 |  | 风电类
根据《风力发电技术与风电场工程》叙述风电机组出口箱变一般配置哪些保护？ |  | 易 | 1）高低压侧防雷及浪涌保护； 2）高压插入式全范围保护熔断器反时限过流速断保护； 3）低压断路器短路瞬时延时、接地故障等保护； 4）温度、压力参数保护。 |  | 风电类
根据《风力发电技术与风电场工程》描述偏航定位不准确的原因有哪些？ |  | 易 | 1）风向标信号不准确； 2）偏航系统的阻尼力矩过大或过小； 3）偏航制动器力矩达不到机组的设计值； 4）偏航系统的偏航齿圈与偏航驱动装置的齿轮之间的齿侧间隙过大。 |  | 风电类
《风力发电场检修规程》中的状态监测是指什么？ |  | 易 | 状态监测是指通过对运行中的设备整体或其零部件的技术状态进行监测，以判断其运转是否正常，有无异常与劣化的征兆，或对异常情况进行跟踪，预测其劣化的趋势，确定其劣化及磨损程度等行为。 |  | 风电类
风力发电的经济效益主要取决于哪些因素？ |  | 易 | 风力发电的经济效益主要取决于风能资源、电网连接、交通运输、地质条件、地形地貌和社会经济多方面复杂的因素。 |  | 风电类
《GB 26859-2011 电力安全工作规程 电力线路部分》对线路巡视做了哪些规定？ |  | 易 | 1）单人巡线时,不应攀登杆塔； 2）恶劣气象条件下巡线和事故巡线时,应依据实际情况配备必要的防护用具、自救器具和药品； 3）夜间巡线应沿线路外侧进行； 4）大风时,巡线宜沿线路上风侧进行； 5）事故巡线应始终认为线路带电。 |  | 风电类
《GB 26859-2011 电力安全工作规程 电力线路部分》规定电缆试验的安全措施有哪些？ |  | 易 | 1）电缆试验前后以及更换试验引线时,应对被试电缆(或试验设备)充分放电； 2）电缆试验时,应防止人员误入试验场所； 3）电缆两端不在同一地点时,另一端应采取防范措施电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应短路接地； 4）电缆试验结束,应在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除。 |  | 风电类
风电场能量管理平台系统的主要功能是？ |  | 易 | ①实现单机无功功率调节；②实现单机有功功率调节；③在正常状态下，自动控制风场的无功功率，尽可能保证风场不吸收也不发出无功功率；④自动控制风场有功功率，保证风场有功功率符合电网调度要求；⑤在风况及机组状态发生改变时，控制有功功率变化率，实现风场平稳运行；⑥合理分配指令，轮换停机模式。 |  | 风电类
工作班成员的安全责任有哪些？ |  | 易 | 1）熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续； 2）遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，执行安全规程和实施现场安全措施； 3）正确使用安全工器具和劳动防护用品。 |  | 风电类
风力发电机偏航系统的功能是什么？ |  | 易 | 偏航系统的功能就是跟踪风向的变化，驱动机舱围绕塔架中心线旋转，使风轮扫掠面积与风向保持垂直。 |  | 风电类
风力发电机组底部、基础附近、塔架爬梯旁应设置什么标识？ |  | 易 | 底部应设置“未经允许、禁止入内”标示牌；基础附近应增设“请勿靠近，当心落物”、“雷雨天气，禁止靠近”警示牌；塔架爬梯旁应设置“必须系安全带”、“必须戴安全帽”、“必须穿防护鞋”指令标识。 |  | 风电类
攀爬风力机组应注意的事项。 |  | 易 | 攀爬机组前，应将机组置于停机状态，禁止两人在同一段塔架内同时攀爬；上下攀爬机组时，通过塔架平台盖板后，应立即随手关闭；随身携带工具人员应后上塔、先下塔；到达塔架顶部平台或工作位置，应先挂好安全绳，后解防坠器；在塔架爬梯上作业，应系好安全绳和定位绳，安全绳严禁低挂高用。 |  | 风电类
线路巡视有哪几种类，请简要回答。 |  | 易 | 分为正常巡视、故障巡视、特殊巡视。 正常巡视是指线路巡视人员按一定的周期对线路所进行的巡视，包括对线路设备（指线路本体和附属设备）和线路保护区（线路通道）所进行的巡视。 故障巡视是指运行单位为查明线路故障点，故障原因及故障情况等所组织的线路巡视。 特殊巡视在特殊情况下或根据需要、采用特殊巡视方法所进行的线路巡视。特殊巡视包括夜间巡视、交叉巡视、登杆检查、防外力破坏巡视以及直升机（或利用飞行器）空中巡视等。 |  | 风电类
集电系统运行中电气装置承受的电压有哪些？ |  | 易 | 1、工作电压2、暂时过电压3、雷电过电压4、操作过电压 |  | 风电类
说出用于定义一台发电机组的4个重要参数。 |  | 易 | 轮毂高度、叶轮直径或扫掠面积、额定功率、额定风速。 |  | 风电类
检修断路器时为什么必须将二次回路断开？ |  | 易 | 检修断路器时如不断开二次回路，会危及人身安全，并可能造成直流接地或短路，甚至保护误动。 |  | 风电类
发电机组的偏航系统一般由哪几部分组成？ |  | 易 | 一般由偏航轴承、偏航驱动装置、偏航制动器，偏航计数器、扭缆保护装置，偏航液压回路等几个部分组成。 |  | 风电类
倒闸操作中的五防指什么？ |  | 易 | 防止误分、合断路器。 防止带负荷分、合隔离开关。 防止带电挂（合）接地线（接地开关）。 防止带地线送电。 防止误入带电间隔。 |  | 风电类
保证安全的技术措施是什么？ |  | 易 | 停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。 |  | 风电类
对继电保护装置有哪些基本要求？ |  | 易 | 选择性、快速性、灵敏性、和可靠性。 |  | 风电类
操作中发生疑问时怎么办？ |  | 易 | 应立即停止操作；并向值班调度员或值班负责人报告，弄清问题后，再进行操作；不准擅自更改操作票；不准随意解除闭锁装置。 |  | 风电类
风力发电机的基本工作原理是什么？ |  | 易 | 叶轮将风能转化为机械转矩，通过主轴传递到齿轮箱，经齿轮箱增速到异步发电机额定转速后，通过软并网技术或改变励磁电流并入电网。当风速超过额定风速后，利用桨叶失速控制原理，在桨叶背风面产生涡流，阻止叶轮加速运转；或者通过改变桨叶角度及转子励磁电流，保证输出功率在允许范围，一旦风速超过切入风速，风机将报过功率切除电网。 |  | 风电类
在安全生产中必须做到“四不伤害”原则是什么？ |  | 易 | 不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、不看着他人被伤害。 |  | 风电类
“两票三制”指的是什么。 |  | 易 | 工作票、操作票；交接班制度、设备定期试验轮换制度、巡回检查制度。 |  | 风电类
在电气设备上工作，保证安全的技术措施和组织措施分别是什么。 |  | 易 | 技术措施：停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦； 组织措施：工作票制度，工作的许可、监护、间断、转移、终结制度。 |  | 风电类
直流电机按励磁方法来分有哪几种？ |  | 易 | 按励磁方式来分有他励和自励两种，其中自励电机又可分为串励、并励和复励三种。 |  | 风电类
“四不放过”的内容？ |  | 易 | 事故原因未查清不放过，事故责任者未处理不放过，整改措施未落实不放过和有关人员为受教育不放过。 |  | 风电类
变压器的额定容量是指的什么？用什么表示？ |  | 易 | 变压器的额定容量是指该电压器所输出的空载电压和额定电流的乘积，通常以千伏安表示。 |  | 风电类
触电的主要原因有那些？ |  | 易 | 违章作业，电气设备或线路绝缘损坏而漏电，电气设备的接地或接零线断开，偶然事故等。 |  | 风电类
风形成的主要因素是什么？ |  | 易 | （1）地球表面受热不均使得赤道区的空气变热上升，且在两级区冷空气下沉，引起大气层中空气压力不均衡。 （2）地球的旋转导致运动的大气层根据其位置向东方和西方偏移。 |  | 风电类
变电站的作用是什么？ |  | 易 | 有汇集和分配电力、控制操作、升降电压的作用。 |  | 风电类
风力电机组可分为哪几个系统？ |  | 易 | 偏航系统、传动系统、发电机、电控系统、液压系统、叶轮、其他 |  | 风电类
风力发电机组的日常运行工作内容主要包括哪些？ |  | 易 | （1）通过中控室的监控计算机，监视机组的各项参数变弯及运行状态，并按规定认真填写风电场运行日志，当发现异常变化趋势时，应对该机组的运行状态实施连续监视，并根据实际情况采取相应的处理措施。（2）遇到常规故障，应及时通知维护人员，应根据当时的气象条件做相应的检查处理，并在风电场运行日志上做好相应的故障处理记录及质量验收记录。（3）对于非常规故障，应及时通知相关部门，并积极配合处理解决。 |  | 风电类
何谓电气设备的热备用状态、冷备用状态和检修状态? |  | 易 | 1.电源设备的断路器在断开位置，但隔离开关在合闸位置，电源设备一经合闸即可带电工作的状态称为热备用状态。 2.设备本身无异常，但所有隔离开关和断路器都在断开位置等待命令合闸，这种状态称为冷备用状态。 3.设备的所有隔离开关和断路器都已断开，设备与电源分离，并挂标示牌、设遮栏和挂地线，检修人员在停电设备上工作称为检修状态。 |  | 风电类
偏航阻尼有哪两种方式？ |  | 易 | 阻尼衬垫、制动夹钳。 |  | 风电类
为了监视机械制动机构的内部状态，制动夹钳内部装有哪三种传感器？ |  | 易 | 温度传感器、指示制动片厚度的传感器和压力反馈传感器 |  | 风电类
风力发电机组的机械刹车最常用的形式是那几种？ |  | 易 | 在风力发在风力发电机组中，最常用的机械刹车形式为盘式、液压、常闭式制动器。 |  | 风电类
简述变压器的油枕起什么作用? |  | 易 | 当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时，油枕起储油和补油作用，能保证油箱内充满油，同时由于装了油枕，使变压器与空气的接触面减小，减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计，可以监视油位的变化。 |  | 风电类
简述风电机组齿轮箱本体的主要故障有哪些？ |  | 易 | （1）箱体、行星架（或输入轴）的主要故障和损坏。 （2）齿轮、内齿圈的主要故障和损坏。 （3）齿轮轴和轴的故障失效模式。 （4）齿轮箱滚动轴承的主要故障和损坏。 |  | 风电类
液压油污染的原因有哪些? |  | 易 | (1)潜伏污染；(2)侵入污染；(3)内部生成污染；(4)管理不严。 |  | 风电类
偏航系统的主要作用有哪些? |  | 易 | 其一是与风力发电机组的控制系统相互配合，使风力发电机组的风轮始终处于迎风状态，以便最大限度地吸收风能，提高风力发电机组的发电效率其二是提供必要的锁紧力矩，以保障风力发电机组在完成对风动作后能够安全定位运行。 |  | 风电类
有一台1500kW的风力发电机组，其年实际发电量为350万kwh，求该台机组的年容量系数是多少(计算结果保留两位小数)? |  | 易 | 350/（8760*0.15）≈26.64％ |  | 风电类
风机运行数据的存储包括哪些?以什么方式进行存储? |  | 易 | 运行数据的存储，包括：有功功率、无功功率、风速、叶轮转速、电机转速、桨距角、发电机转矩、功率因数、电网频率、三相电压、三相电流、发电机温度、机舱温度度、故障代号、停机原因等，以数据库文件方式进行存储。 |  | 风电类
机械式测风仪的优缺点有哪些? |  | 易 | (1)可靠性高，成本低； (2)存在机械轴承磨损的情况，需要定期检测甚至更换； (3)在结冰地区，需要安装加热设备防止仪器结冰。 |  | 风电类
发电机日常检查项目有哪些? |  | 易 | (1)电机地脚及与联轴器之间连接螺栓是否紧固； (2)电机接线盒内接线柱与电缆连接螺栓是否紧固； (3)绝缘电阻是否满足要求； (4)转动部件周围应有保护装置； (5)轴承维护和润滑； (6)滑环和电刷维护；清洁电机和过滤器等。 |  | 风电类
齿轮箱与发电机之间通过柔性联轴器联接，有何作用，检查哪些内容? |  | 易 | 均采用柔性联轴器，可以避免由于齿轮箱与发电机的不同心造成的振动，同时可起到一定的保护和减少冲击负荷的效果，检查主要检查联轴器有无异常，齿轮箱与发电机之间同心度(相互间距离、法兰问平行度、轴线是否平行，轴线是否同心)。 |  | 风电类
简述风力发电的意义？ |  | 易 | (1)提供国民经济发展所需的能源； (2)减少温室气体排放； (3)提高能源利用效率； (4)增加就业机会，减轻社会负担。 |  | 风电类
简述目前风电机组的发展趋势？ |  | 易 | (1)从定桨距(失速型)向变桨距机组发展。 (2)从定转速向可变转速机组发展。 (3)单机容量大型化发展趋势。 |  | 风电类
发电机基本工作原理？ |  | 易 | 导体在磁场中做“切割“磁感应线的运动时，导体中就会产生感应电动势，当接通外电路时，电路中便会形成感应电流(这相当于发电机处于运转供电状态)，发电机就是应用了这种电磁效应原理进行工作的。 |  | 风电类
半直驱型风电机组特点有哪些? |  | 易 | 有较简单的低速齿轮箱，低速齿轮使风电机组的寿命和可靠性有了大幅度的提高。而且还可以减少直驱型风电机组发电机的级数，降低发电机的制造难度并减少发电机的体积和重量。 |  | 风电类
针对系统失电后对风机造成的影响有何防范措施? |  | 易 | 可以在控制系统电源中加设在线UPS后备电源，这样当电网突然停电时，UPS自动投入，为风电机控制系统提供电力，使风电控制系统按正常程序完成停机过程。 |  | 风电类
发电机的主要参数有哪些? |  | 易 | (1)额定容量； (2)额定功率； (3)额定电压； (4)额定电流； (5)功率因数； (6)额定频率； (7)额定转速； (8)相数。 |  | 风电类
日常定期巡视是指风电场定期对全场设备运行情况进行检查，一般有哪些要求? |  | 易 | (1)风电场升压站至少每日全站巡视一次。 (2)每周定期定时进行升压站设备夜间熄灯巡视检查一次。 (3)定期对全场集电线路、风电机组升压变压器和风电机组巡视检查。 (4)交接班时，交接班组值班长应共同对现场设备巡视检查一次。 (5)巡视发现的设备异常应及时记录，并汇报当值值班长。 |  | 风电类
风电场对运行人员的基本要求有哪些？ |  | 易 | （1）应经过安全培训并考试合格，熟练掌握触电现场急救及高空救援方法，掌握安全工器具、消防器材的使用方法。 （2）应经过岗前培训、考试合格，且健康状况符合上岗条件，方可正式上岗，新聘员工应经过至少3个月的实习期，实习期内不得独立工作。 （3）掌握风电场数据采集与监控等系统的使用方法。 （4）掌握生产设备的工作原理、基本结构和运行操作。 （5）熟练掌握生产设备各种状态信息、故障信号和故障类型，掌握判断一般故障原因和处理的方法。 |  | 风电类
风电机组的定期维护主要包括哪些内容? |  | 易 | (1)定期的检查、紧固、测量、润滑、测试、清扫工作； (2)消除设备和系统的缺陷； (3)更换已到期的易耗部件。定期维护工作必须严格执行设备维护标准，准确及时的设备维护有利于保持提高设备的可靠性，减少设备故障率，延长设备的使用寿命。 |  | 风电类
行星齿轮机构当中,采用什么方法让构件在运转中负载均匀? |  | 易 | 采用行星架、齿圈、行星轮、太阳轮这四种构件中至少有一种构件是浮动的。常用是太阳轮浮动方式。 |  | 风电类
风电场发生哪些情形不得交接班？ |  | 易 | （1）倒闸操作或事故处理未告一段落； （2）接班人员酗酒或精神状态明显不好； （3）在接班过程中发生事故或紧急操作任务，应暂停交接班，此时接班人员应听从交班值长指挥，并积极主动协助处； 公司领导或风电场场长认为需暂缓交班的其他事项。 |  | 风电类
发电机噪声太大的原因有哪些? |  | 易 | （1） 装配不好 （2） 轴承损坏 （3） 定子线圈绝缘损坏或硅钢片松动 （4） 旋转部分松动 |  | 风电类
风机基础检查内容有哪些？ |  | 易 | 1、基础周边回填土检查 2、混凝土基础表面检查 3、塔筒基础环与混凝土结合情况检查 4、基础附件检查 |  | 风电类
风电机组的定期巡视分为哪几类？ |  | 易 | 1、定期巡视 2、登机巡视 3、特殊巡视 |  | 风电类
简答在风力发电机组调试、检修和维护工作中，需执行那些制度？ |  | 易 | 在风力发电机组调试、检修和维护工作中，需执行工作票制度、工作监护制和工作许可制度、工作间断转移和终结制度。动火作业必须开动火工作票。 |  | 风电类
风电场作业应进行安全风险分析，对哪些可能造成的危险进行识别？ |  | 易 | 风电场作业应进行安全风险分析，对雷电、冰冻、大风、气温、野生动物、昆虫、龙卷风、台风、流沙、雪崩、泥石流等可能造成的危险进行识别。 |  | 风电类
风力发电场安全规程规定了哪几方面的安全要求？ |  | 易 | 1、风力发电场人员、环境、安全作业的基本要求 2、风力发电机组安装、调试、检修和 维护的安全要求 3、风力发电机组应急处理的相关安全要求 |  | 风电类
攀爬塔架时，应注意哪些内容？ |  | 易 | 1、要带安全帽，系安全带并把防坠落安全锁扣安装在钢丝绳上, 并要穿结实的橡胶底鞋。 2、登塔时，不得两个人在同一段塔筒内同时登塔。进入上一个平台后，应立即盖好 盖板，下一人方可攀爬塔架。工作结束之后，所有平台盖板应盖好。 3、攀登塔架时，不要过急，要平稳攀登，若中途体力不支可在中平台休息后继续攀登。 |  | 风电类
塔架巡视检查的主要内容有哪些？ |  | 易 | 1、塔架内外壁表面漆膜检查 2、内部照明检查 3、底部爬梯、防坠绳、助爬器及平台检查 4、底部焊缝目视检查 5、塔架与基础间接地连接检查 |  | 风电类
解释风速、风能密度？ |  | 易 | 风速是单位时间内空气在水平方向上所移动的距离；风能密度是通过单位截面积的风所含的能量。 |  | 风电类
蓄电池容量不足或老化原因？ |  | 易 | （1）蓄电池过度放电；（2）长时间不使用没有按规定补充电；（3）长时间小电流放电导致蓄电池深度放电等；（4）充电电气回路故障造成长时间无法正常充电；（5）充电过压，或大电流放电。 |  | 风电类
轴的偏差有哪几种？ |  | 易 | 轴向偏差，角向偏差，径向偏差和组合偏差四种 |  | 风电类
为什么发电机要安装内部的加热装置，损坏可能会导致什么故障？ |  | 易 | 加热装置可以有效的防止发电机内部发生结露、结霜现象，排除潮气，避免电气绝缘性能下降。 |  | 风电类
机械制动盘的日常检查项目有哪些内容？ |  | 易 | 制动盘一般采用球墨铸铁或铸钢件，日常检查包括：是否正常磨损，超过正常值必须更换；表面有无裂纹、凹凸不平和局部磨损；高速旋转时有无抖动、窜动现象；是否与其他部件间发生摩擦。 |  | 风电类
请写出机组都检测哪几个电网信号。 |  | 易 | 电压、电流、频率、功率因数、有功功率输出、无功功率输出 |  | 风电类
请描述雷电是如何从叶片被引入大地的过程。 |  | 易 | 雷电从接闪器通过导引线导入叶片根部的金属法兰，通过轮毂、主轴传至机舱，再通过偏航轴承和塔架最终导入接地网。 |  | 风电类
请写出机组中哪些地方用到了接近开关，其功能作用分别是什么？ |  | 易 | 1、发电机转速接近开关，测量发电机转速；2、叶轮锁定接近开关，检测叶轮锁定的工作状态；3、变桨0度接近开关，检测叶片的变桨位置。 |  | 风电类
高处作业分几级？ 每级的高度范围是多少？ |  | 易 | 1．高处作业高度在 2 ～ 5m，称为一级高处作业； 2．高处作业高度在 5 ～ 15m，称为二级高处作业； 3．高处作业高度在 15 ～ 30m，称为三级高处作业； 4．高处作业高度在 30m 以上，称为特级高处作业。 |  | 风电类
使用螺丝刀时应注意什么? |  | 易 | 在工作中使用螺丝刀(螺钉旋具)时，必须选用与旋螺钉相配合的螺丝刀，使用时应 对正螺钉垂直用力，带电作业时，最好把金属杆及金属箍用绝缘软管套上，以防带电作业时触电或引起短路，更不准用螺丝刀代替凿子砸用或硬撬过紧件，以防止螺丝刀的手柄砸坏和将螺杆撬弯。 |  | 风电类
怎样选用兆欧表? |  | 易 | 答：兆欧表的选用，主要是选择其电压及测量范围，高压电气设备需使用电压高的兆欧 表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是：500伏以下的电气设备选用500～1000伏的兆欧表；瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。 兆欧表测量范围的选择原则是：要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始，而是从1兆欧或2兆欧开始。这种表就不适 宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有可能小于1兆欧，使仪表得不到读数，容易误认为绝缘电阻为零，而得出错误结论。 |  | 风电类
用兆欧表测量绝缘时，为什么规定摇测时间为1分钟? |  | 易 | 答：用兆欧表测量绝缘电阻时，一般规定以摇测一分钟后的读数为准备。因为在绝缘体上加上直流电压后，流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的，并且不同材料的绝缘体，其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明，绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定，所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。 |  | 风电类
使用兆欧表测量绝缘电阻时，应该注意哪些事项? |  | 易 | (1)测量设备的绝缘电阻时，必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电； (2)兆欧表应放在水平位置，在未接线之前，先摇动兆欧表看指针是否在“∞"处，再将(L)和(E)两个接线柱短路，慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零"处，对于半导体型兆欧表不宜用短路校检； 。 (3)兆欧表引线应用多股软线，而且应有良好的绝缘； (4)不能全部停电的双回架空线路和母线，在被测回路的感应电压超过12伏时，或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备，禁止进行测量； (5)测量电容器，电缆、大容量变压器和电机时，要有一定的充电时间，电容量愈大，充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准； (6)在摇测绝缘时，应使兆欧表保持额定转速。一般为120转／分，当测量物电容量较大时，为了避免指针摆动，可适当提高转速(如130转／分)； (7)被测物表面应擦试清洁，不得有污物，以免漏电影响测量的准确度。 |  | 风电类
什么叫接地?什么叫接零?为何要接地和接零? |  | 易 | 答：在电力系统中，将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。 将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零。 接地和接零的目的，一是为了电气设备的正常工作，例如工作性接地;二是为了人身和 设备安全，如保护性接地和接零。虽然就接地的性质来说，还有重复接地，防雷接地和静电 屏蔽接地等，但其作用都不外是上述两种。 |  | 风电类
影响风力发电机组发电量的主要因素有哪些? |  | 易 | 答：湍流影响、风机尾流影响、叶片污染的气动损失、功率曲线、风电机机组可利用率、风电场内线损失、对风装置的滞后影响、以及气候影响。 |  | 风电类
液压系统中的蓄能器失效会导致系统发生哪些问题? |  | 易 | 答：蓄能器失效会导致液压泵反复启动，以保持系统内的压力，系统内的压力值波动增大，大容积的液压缸动作速度减缓 |  | 风电类
液压油黏度的选择与系统工作压力、环境温度及工作部件的运动速度有何 关系? |  | 易 | 答：选择液压油黏度时，系统的压力愈高、环境温度愈高、工作部件运动速度愈慢时，选用液压油的黏度应愈大。 |  | 风电类
加注液压油最好采用压力过滤加注的原因是什么? |  | 易 | 答：压力过滤将避免液压油中携带杂质进入液压系统，导致系统的工作不正常，同时可以过滤去液压油中可能的水分和微小气泡。 |  | 风电类
作使用电工钢钳或尖嘴钳带电作业时，应注意什么? |  | 易 | 答：使用钢丝钳或尖嘴钳进行带电作业时应先检查钳柄的绝缘是否良好可靠，剪切带电的电线时，不能同时剪两根，以防造成短路，若发现手柄绝缘部分有开裂或其它伤痕，必须经过试验检查，在未得出结论前决不能用来进行带电作业。 |  | 风电类
某容量为1500kW风电机组，风轮直径88m，风轮功率系数为0.49，风电机组传动装置的机械效率为0.98，发电机的机械效率为0.99，所在风电场的空气密度为1.225kg／m3。，场地风速为7.5m／s，求该风电机组的输出功率。 |  | 易 | 答：P=1／8×兀×1.225×882×7.53×0.49×0.98×0.99=747.14(kW) |  | 风电类
一根避雷针高度H=1 5米，其在地面上的保护半径R是多少? |  | 易 | 答：R=1.5H=1.5×15=22．5米 |  | 风电类
一台铝线圈的配电变压器，在温度为12℃时短路试验测得的损耗660W，计算75℃时的短路损耗值。 |  | 易 | 答：Pk75=Pkt／(T+t)=660×(225+75)／(225+12)=835W |  | 风电类
测得某风电场一年内不小于10而不大于1 5m／s这一风速段内的吹刮频率为1 5％，求这一风速段内的年吹刮时数是多少? |  | 易 | 答：某一风速区段内的年吹时数=某一风速段内吹刮频率×年小时数=15％x8760=1314(h)这一风速段的吹刮时数为1314h。 |  | 风电类
一个弧光灯额定电压为40V，电流为5A，试问弧光灯需串联多大的电阻才能接到电压为220V的电源上? |  | 易 | 答：设需串联电阻为R，则R=（220-40）／5=36欧 |  | 风电类
一根35KV的电缆，用摇表测量1 5秒后的对地绝缘电阻为2MΩ，用摇表测量60秒后的对地绝缘电阻为2.6MΩ，求该电缆的吸收比是多少? |  | 易 | 答：K=2.6／2=1.3 |  | 风电类
已知一正弦电动势e的三要素Em=220V，W=314rad／s，ø=兀／6rad，试写出e的函数表达式。 |  | 易 | 答：e=200sin(314t一兀／6)V。 |  | 风电类
M20×1 2.9-1 20螺栓的屈服极限和抗拉强度是多少? |  | 易 | 答：抗拉强度1200兆帕，屈服极限=1200×0.9=1080兆帕。 |  | 风电类
一普通螺旋传动，若螺杆为双线，螺距为5mm，当螺杆转两周时，螺母移动距离是多少? |  | 易 | 答：L=2×2×5=20mm． |  | 风电类
某一风力发电机组，已知发电机额定转速为1520r/min,齿轮箱的传动比为67.4，试求风轮转速为多少？ |  | 易 | i=n1/n2 n2=1500/67.4=22.55 答：该风机的风轮转速为22.55。 |  | 风电类
金风750kW机组在一个月内(30天)因齿轮箱故障停运3天，定检8h，相变检修5h，请问这台机组本月的可利用率为多少? |  | 易 | 这台机组本月的可利用率为(30×24-3×24-8)／30×24=88.9％ |  | 风电类
某风电场测得年平均风速不大于4m／s的风速频率为20％，而不小于25m／s的风速频率为5％，求年平均风速在4-25m／s之间内的有效风时数是多少? |  | 易 | 4-25m/s区间内的有效风时数=（1-20%-5%）×8760=6570（h） 答：该风场4-25m/s区间内的有效风时数6570h。 |  | 风电类
发电机检测时，我们发现定子侧各相线圈的直流电阻值分别为 0.24Ω，0.28Ω，0.20Ω，请计算此三相绕组的线 不平衡率。 |  | 易 | 答：ΔR=(Rac-Rbc)/Rp×100% Rp=(Rab+Rbc+Rac)/3=(0.24+0.28+0.20)/3=0.24 (0.28-0.20)/0.24×100%=33% |  | 风电类
某台风力发电机全年（365天）故障处理用时72h，故障停机288h，试求该机组的年可利用率(结果保留2位小数) |  | 易 | 年可利用率=（（24*365-（72+288））/24*365）*100%=96.60% |  | 风电类
某50台SL3000-100型风电场8月平均可用小时数740小时，其中计划停机小时数为100小时，求该风电场8月非计划停机小时数是多少？ |  | 易 | 风电场可用小数=平均可用小时数*风机台数=740*50=37000小时 非计划停机小时数=统计周期小时数-风电场可用小时数-计划停机小时数=31*24*50-37000-100=100小时 |  | 风电类
请简述风电机组偏航齿圈面磨损原因。 |  | 易 | 齿轮副的长期啮合运转；相互啮合的齿轮副齿侧间隙中渗入杂质；润滑脂严重缺失使得齿轮副处于干摩擦状态。 |  | 风电类
电气工作人员必须具备什么条件？ |  | 易 | 1、经医师鉴定，无妨碍工作的病症。 2、具备必要的电气知识，按其职责和工作性质，熟悉《电业安全工作规程》的有关部分，经安规考试合格。 3、学会紧急救护法，特别要学会触电急救。 |  | 风电类
在带电设备附近用兆欧表测量绝缘时应注意什么？ |  | 易 | 1、测量人员和兆欧表安放位置必须选择适当，保持安全距离，以免兆欧表引线或引线支持物触碰带电部分。 2、移动引线时，必须注意监护，防止工作人员触电。 |  | 风电类
风电机组上面都有哪些传感器（说出至少5种） |  | 易 | 1)、风速传感器；2)、温度传感器；3)、位置传感器； 4)、转速传感器；5)、压力传感器；6、特殊传感器。 |  | 风电类
根据润滑剂的物质形态润滑可分为哪几类？ |  | 易 | 1）气体润滑（2）液体润滑（3）半固体润滑（4）固体润滑 |  | 风电类
风电场在检修中必须坚持贯彻什么样的方针、思想和原则？ |  | 易 | 风力发电场在检修中必须坚持贯彻预防为主、计划检修的方针，始终坚持质量第一的思想，贯彻实施应修必修，修必修好的原则，是设备始终处于良好的工作状态。 |  | 风电类
风电机出现线路电压故障的原因有哪些？ |  | 易 | 1）箱变低压熔丝熔断；（2）箱变高压负荷开关跳闸；（3）风机所接线路跳闸；（4）风场变电站失电。 |  | 风电类
试述液压系统中滤油器的各种可能安装位置。 |  | 易 | 液压泵回油管路上；系统压力管道上；系统旁通油路上；系统回油管路上；单独设立路由器管路上。 |  | 风电类
全部桨叶失控的原因？ |  | 易 | 变桨距通讯故障（1分），变桨距系统供电电源故障（2分），风电机组控制器中变距控制算法故障（2分）。 |  | 风电类
叶片采用的复合材料的优点。 |  | 易 | 1）可设计性强。2）易成型性好。3）耐腐蚀性强。4）少维护、易修补。 |  | 风电类
润滑油的常规分析及监测包括哪些？ |  | 易 | 油品外观、黏度、酸值 （中和值）、水分、闪点、抗乳化、抗氧化安定性和机械杂质等。 |  | 风电类
发电机组的年度例行维护周期是怎样规定的？ |  | 易 | 正常情况下，除非设备制造商有特殊要求，风力发电机组的年度例行维护周期是固定的。即新投运机组：一个月（或500小时）试运行后首次维护：已投运机组半年、一年例行维护按规程进行。 |  | 风电类
简述独立变桨距技术的优点？ |  | 易 | 每支叶片根据自己的控制规律独立地变化桨距角，可以有效解决桨叶和塔架等部件的载荷不均匀问题，具有结构紧凑简单、易于施加各种控制、可靠性高等优势。 |  | 风电类
简述光伏电站的主要组成部分及其作用。 |  | 易 | 光伏电站主要由光伏阵列、防雷汇流箱、直流防雷配电柜、并网逆变器、交流配电柜组成 。 (1)光伏阵列的作用：将光能转换成电能。 (2)防雷汇流箱的作用：减少了太阳能光伏阵列与逆变器之间的连线，方便维护，提高可靠性。 (3)并网逆变器的作用：将电能转化为与电 网同频、同相的正弦波电流， 馈入电网。 (4)交流配电柜的作用：将逆变器输出的交流电接入后，经过断路器接入电网，保证系统的正常供电，同时还能对线路电能进行计量。 (5)直流防雷配电柜的作用： 将直流汇流箱输出的直流电流进行汇流后接到逆变器。 | 光伏 | 光伏类
某光伏电站装机容量50MW，2016年日照时间为3000小时，日照时间内的平均辐照度为639W/m2,请问该电站当年总辐照量为多少？ |  | 易 | 解：辐照量=平均辐照度×日照时间 =639×3000×3600=6901.2MJ/m2 答：该电站当年总辐照量为6901.2MJ/m2。 | 光伏 | 光伏类
某光伏电站装机容量50MW，2016年日照时间为3000小时，总辐照量为6900MJ/m2,请问该电站当年平均辐照度为多少？ |  | 易 | 解：平均辐照度=辐照量/日照时间 =6900×106/3000×3600=638.89W/m2 答：该电站当年平均辐照度为638.89W/m2。 | 光伏 | 光伏类
某光伏电站设计装机容量50MW，设计年均发电量7500万kWh，求该电站设计利用小时数。 |  | 易 | 解：设计利用小时数= 答：该电站设计利用小时数为1500小时。 | 光伏 | 光伏类
某光伏电站某月故障弃光电量14万千瓦时，实际发电量230万千瓦时，计算此月故障弃光率是多少？ |  | 易 | 解：故障弃光率=14/(14+230)×100%=5.51% 答：此月故障弃光率是5.51%。 | 光伏 | 光伏类
某光伏电站装机容量20万kW，某一日发电量106万千瓦时，计算当日利用小时是多少？ |  | 易 | 解：日利用小时=日发电量/发电容量 =106/20=5.3（小时） 答：当日利用小时是5.3小时。 | 光伏 | 光伏类
电量计算：已知某线路PT变比为35kV/0.1kV，CT变比为200A/1A，求该线路关口计量表计的计算倍率。 |  | 易 | 解：计算倍率=PT变比×CT变比 =35/0.1×200=70000 答：该线路关口计量表计的计算倍率为70000。 | 计算倍率 | 光伏类
一台逆变器全年停机480h，因电站其它设备故障停机90小时，试求该逆变器的年可利用率（时数均按自然时数计）。 |  | 易 | 解：可利用率=[1-（480-90）/(8760-90)]×100%≈95.5% 答：该逆变器的年可利用率为95.5%。 | 逆变器 | 光伏类
某站装有500kW的逆变器100台，其中20#逆变器2023年故障停机390小时，全站检修停电90小时，求2023年20#逆变器的可利用率和所有发电单元的平均可利用率。 |  | 易 | 解：20#逆变器可利用率=（1-390/(8760-90)）×100%≈95.5% 所有发电单元平均可利用率=（1×99+95.5%）/100×100%≈99.96% 答：20#逆变器可利用率为95.5%，所有发电单元平均可利用率为99.96% | 逆变器 | 光伏类
已知某线路PT变比为35kV/0.1kV，CT变比为700A/1A，某日三相电度表上网电量0点和24点的底数分别为10、12，求该线路当日上网电量。 |  | 易 | 解：当日发电量=PT变比×CT变比×表码差值 =35/0.1×700×（12-10）=490000kWh 答：该线路当日上网电量为49万kWh | 上网电量 | 光伏类
某光伏电站所在区域CO2减排因子为0.997tCO2/MWh,该电站12月份发电量2700万千瓦时，计算此月该电站二氧化碳减排量是多少？ |  | 易 | 解：二氧化碳减排量=发电量×减排因子 =2700×10×0.997=26919（吨） 答：此月该电站二氧化碳减排量是26919吨。 | 光伏 | 光伏类
某光伏电站实际装机容量50.76MW，采用300Wp的单晶硅光伏组件（尺寸为0.99×1.956），请问该站的光伏组件数量为多少?若每个支架安装18块组件，应有多少个支架？ |  | 易 | 解：组件数量为：50760000W/300W=169200块 支架数量为：169200/18=9400个 答：光伏组件数量为169200块，光伏组件支架数为9400个。 | 组件 | 光伏类
某光伏电站2017年计划发电量6800万kWh，截至2017年8月31共发电5000万kWh，请问该站截至8月底的年计划发电量完成率是多少，年计划完成时间进度比是多少？ |  | 易 | 解：年计划完成率=5000/6800×100%≈73.53% 年计划进度比=(5000/243)/(6800/365)×100%≈110.45% 答：该站截至8月底的年计划发电量完成率是73.53%，年计划完成时间进度比是110.45%。 | 光伏 | 光伏类
某光伏电站某月发电量235万千瓦时，电网限电量50万千瓦时，计算此月电网限电弃光率是多少？ |  | 易 | 解：限电率=50/（50+235）×100%=17.54% 答：此月电网限电弃光率是17.54%。 | 光伏 | 光伏类
某光伏电站因送出线路断路器故障，造成全站发电单元停运72小时，若该电站全年再无其他故障停机时间，请问当年该电站的年可利用率为多少？ |  | 易 | 解：年可利用率=（年日历小时-发电单元因站内故障平均停机小时）/年日历小时×100% =(8760-72)/8760×100%=99.18% 答：当年该电站的年可利用率为99.18%。 | 光伏 | 光伏类
某光伏电站1月的计量数值为：发电量为515万kWh（从35kV集电线路计量），送出线上网电量为510万kWh，反向下网电量为5.8万kWh，送出线路的对侧上网电量为502万kWh，从地方10kV公网接引的站用变下网电量为1.2万kWh，请计算该站的综合站用电量和综合站用电率。 |  | 易 | 解：综合站用电量=（发电量-上网电量）+线路反向下网电量+外来电源电量 =5+5.8+1.2=12万kWh。 综合站用电率=综合站用电率/发电量 =12/515=2.33% 答：该站的综合站用电量为12万kWh，综合站用电率为2.33%。 | 光伏 | 光伏类
某光伏电站实际装机容量50.76MW，采用300Wp的单晶硅光伏组件（尺寸为0.99×1.956）。该电站2017年共清扫光伏组件6次，若每清扫费用为0.12元/m2,请问当年该站的光伏组件清扫费用为多少？ |  | 易 | 解：组件数量为：50760000W/300W=169200块 组件面积为：0.99×1.956×169200=327645.645m2 清扫费用：0.12×327645.645×6=235905元=23.5905万元 答：当年该站的光伏组件清扫费用为23.5905万元。 | 组件 | 光伏类
某光伏电站装机容量为50MW，电站综合效率为0.8，电池组件当年的衰减系数为0.9684，某日该电站辐照量为28MJ/m2,用辐照量求当日该电站的理论发电量。 |  | 易 | 解：理论发电量=辐照量/3.6×综合效率系数×组件衰减系数×装机容量 =28/3.6×0.8×0.9684×50×103 =301280kWh=30.128万kWh 答：当日该电站的理论发电量为30.128万kWh。 | 组件 | 光伏类
某光伏电站装机容量为50MW，电站综合效率为0.8，电池组件当年的衰减系数为0.9684，某日该电站发电量为30万kWh,请问该站当日辐照量最小不低于多少？ |  | 易 | 解：不考虑光伏组件清洁程度，当日理论发电量和实际发电量相等时的辐照量值最小。 依理论发电量=辐照量/3.6×综合效率系数×组件衰减系数×装机容量得： 辐照量=发电量×3.6/综合效率系数/组件衰减系数/装机容量 =30×104×3.6/0.8/0.9684/50000 =27.88MJ/m2 答：该站当日辐照量的最小不低于27.88MJ/m2。 | 组件 | 光伏类
某设备装有电流保护，电流互感器的变比是200／5，整定值是4A，如果原整定值不变，将电流互感器变比改为300／5，应整定为多少? |  | 易 | 解：原整定值的一次电流为 4×200／5=160(A) 当电流互感器的变比改为300／5后，其整定值应为 IDy=160／300／5=2.67(A) 答：整定值为2.67A。 | 继电保护 | 光伏类
某站新装GGF-300型蓄电池共118个准备投入运行，运行人员在验收时以30A的电流放电，测得电压为236V，停止放电后蓄电池组电压立即回升到253．7V，求蓄电池组的总内阻r和每个电池的内阻r′。 |  | 易 | 解：r=(253.7-236)／30=0.59(Ω) r′=r／118=0.59／118=0.005(Ω) 答：蓄电池组的总内阻为0.59Ω，每个电池的内阻为0.005Ω。 | 蓄电池 | 光伏类
电能表和功率表指示的数值有哪些不同? |  | 易 | 答：功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的功率；而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。 | 电能表 | 光伏类
直流控制电源系统在电站中的作用？ |  | 易 | 答：直流控制电源系统在电站中是为控制、操作、信号、继电保护、自动装置、UPS及事故照明等提供可靠直流电源。 | 直流控制电源系统 | 光伏类
直流母线电压过低或过高有什么影响？ |  | 易 | 答：直流母线电压过高时，对长期带电运行的元件，如仪表、继电器、指示灯等容易因过热而损坏。电压过低时容易使保护装置拒动，一般规定电压的允许变化范围为±10%。 | 直流母线 | 光伏类
简述电气五防有哪些? |  | 易 | 答：电气五防：（1）防止误分、合断路器；（2）防止带负荷拉、合隔离开关；（3）防止带电挂（合）接地线（接地开关）；（4）防止带接地线（接地开关）合断路器（隔离开关）；（5）防止误入带电间隔。 | 电气五防 | 光伏类
有载调压变压器和无载调压变压器有什么不同? |  | 易 | 答：有载调压变压器和无载调压变压器不同点仅在于：前者装有带负荷调压装置，可在运行中带负荷调整电压，后者只能在停电的情况下改变分接头位置，调整电压。 | 变压器 | 光伏类
隔离开关有哪几项基本要求? |  | 易 | 答：(1)隔离开关应有明显的断开点；(2)隔离开关断开点间应具有可靠的绝缘；(3)应具有足够的短路稳定性；(4)要求结构简单、动作可靠；(5)隔离开关与其接地开关间应相互闭锁。 | 隔离开关 | 光伏类
无功补偿装置SVG的功能是什么？ |  | 易 | 答：(1)提高线路输电稳定性；(2)维持受电端电压，加强系统电压稳定性；(3)补偿系统无功功率，提高功率因数，降低线损，节能降耗；(4)抑制电压波动和闪变；(5)抑制三相不平衡电压。 | SVG | 光伏类
隔离开关允许切断的最大电感电流和最大电容电流是否一样?为什么? |  | 易 | 答：不一样。由于隔离开关没有装设灭弧设施，隔离开关断流是靠电极距离加大而实现的，故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。电感的磁场能量不能突变，所以电路中的电弧比其他性质电路(阻性和容性)电弧要难以切断。 | 隔离开关 | 光伏类
低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么? |  | 易 | 答：不能，因为：（1)共用同一条电缆会降低直流系统的绝缘水平；(2)如果直流绝缘破坏，则交直流混线会造成短路或继电保护误动。 | 直流回路 | 光伏类
氧化锌避雷器有何特点? |  | 易 | 答：（1）优良的非线性伏安特性；（2）陡波响应特性好；（3）响应速度快，无放电时延响应速度为纳秒级；（4）动作稳定、内部无间隙、耐污秽，可用于高海拔地区；（5）结构简单、可靠，可在线监测避雷器的老化性能。 | 氧化锌避雷器 | 光伏类
简述太阳能电池组件发电原理？ |  | 易 | 答：太阳能电池组件发电的原理是半导体光伏效应，即在太阳光照射下太阳能电池组件产生“光生伏特”效应，将光能转换为电能。 | 组件 | 光伏类
变压器的铁芯为什么要一点接地? |  | 易 | 答：运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内，如不接地，铁芯及其他附件必然感应一定的电压，当感应电压超过对地放电电压时，就会产生放电现象。为了避免这种现象，所以要将铁芯一点接地。 | 变压器 | 光伏类
简述零序电流保护配置原则？ |  | 易 | 答：零序电流保护与相间电流保护一样，一般采用三段式电流保护。通常零序Ⅰ段为无时限电流速断保护，只保护线路的一部分。零序Ⅱ段带时限零序电流速断保护，一般带有延时，可以保护线路全长，并与相邻线路保护相配合。零序Ⅲ段为零序过电流保护，作为本级线路和相邻线路接地保护的后备保护。 | 继电保护 | 光伏类
简述距离保护原理？ |  | 易 | 答：所谓距离保护，就是指反映保护安装处至故障点的距离，并根据这一距离的远近而确定动作时限的一种保护装置。短路点越靠近保护安装处，其测量阻抗就越小，则保护的时限就越短，反之，短路点越远，其测量阻抗就越大，则保护动作时间就越长，这样保证了保护有选择性地切除故障线路。 | 继电保护 | 光伏类
简述光伏电站逆变器的工作过程？ |  | 易 | 答:光伏阵列输入的直流通过直流滤波器滤波和直流母线电容稳压后，再通过三相全桥IGBT功率模块进行逆变，输出三相交流电压，然后通过交流滤波器滤波后，经过外置的变压器升压后并入电网发电。 | 逆变器 | 光伏类
简述断路器失灵保护？ |  | 易 | 答：断路器失灵保护是指当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后，断路器拒绝动作时，失灵保护动作，切断与此断路器有电气连接的所有断路器，将故障部分隔离，并使停电范围限制为最小的一种后备保护。 | 继电保护 | 光伏类
变压器非电量保护有哪些? |  | 易 | 答：有轻瓦斯、重瓦斯、冷却器故障、油温、油位、绕组温度、速动油压、压力释放保护。 | 变压器 | 光伏类
何谓保护接零?有什么优点？ |  | 易 | 答：保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分，用导线与系统零线进行直接相连的方式。采取保护接零方式，可以保证人身安全，防止发生触电事故。 | 继电保护 | 光伏类
为什么要装设直流绝缘监视装置? |  | 易 | 答：直流系统中，发生一点接地时不引起任何危害，但不允许长期运行，若再发生另一点接地，就可能造成信号装置、继电保护和控制回路误动作或拒绝动作，也会造成直流系统短路。直流绝缘监察装置的作用就是专门用于监视直流系统对地绝缘状况的装置。 | 直流 | 光伏类
过电流保护的动作原理是什么? |  | 易 | 答：电网中发生相间短路故障时，电流会突然增大，电压下降。过电流保护就是当故障电流达到整定的动作电流值时，保护装置有选择性地切除故障设备。 | 继电保护 | 光伏类
什么是电站安稳装置？ |  | 易 | 答：安稳装置就是安全稳定控制装置，也叫稳控装置，主要作用是保障电网稳定。当电力系统失去稳定，为避免发生大面积停电，稳控装置依据调度主站既定策略切除光伏电站馈线。 | 安稳 | 光伏类
什么是电力同步相量测量装置PMU？ |  | 易 | 答：PMU装置用于同步相量测量与输出,并进行动态数据记录的装置,可为电网广域测量系统提供数据基础。厂站PMU装置由采集单元、数据集中处理单元、对时单元、人机界面及通信模块组成。各采集单元采集的电流、电压、频率、相角等数据经过通信模块传送到电网调度系统主站。 | PMU | 光伏类
什么是UPS系统?有几路电源?分别取自哪里? |  | 易 | 答:交流不间断供电电源系统简称UPS系统。 一般UPS系统输入有三路电源: (1)工作电源:取自厂用低压母线； (2)直流电源:取自直流220V母线； (3)旁路电源:取自保安电源母线。 | UPS | 光伏类
什么是太阳总辐射、直接辐射、散射辐射？ |  | 易 | 答：太阳总辐射是指水平面从上方2π立体角范围内接收到的直接辐射和散射辐射。直接辐射是指太阳辐射以平行光线的形式直接投射到地面的太阳辐射。散射辐射是指太阳辐射遇到大气中的气体分子、尘埃等产生散射，以漫射形式到达地球表面的辐射能。 | 辐射 | 光伏类
太阳能电池组件为什么要并联旁路二极管？ |  | 易 | 答：太阳能电池组件在运行时，当组件其中某一个部分被阴影遮挡或出现故障而停止发电时，在电池组件两端形成正向偏压，为了不影响其他正常组件的发电，所以在电池组件输出端的两极并联旁路二极管。 | 组件 | 光伏类
光伏电站汇流箱和电池组件中二极管的区别是什么？ |  | 易 | 答:光伏电站直流防雷汇流箱中二极管与组件接线盒中二极管的作用是不同的。太阳能电池组件接线盒中的二极管主要是当电池片被遮挡时提供续流通道，而汇流箱中的防反二极管主要是防止组串之间产生环流。 | 组件 | 光伏类
光伏电站直流防雷汇流箱数据采集模块的作用是什么？ |  | 易 | 答：为了便于监测各电池组串的工作状态，汇流箱内增设数据采集模块。对每路光伏组串的电流、电压信号和开关量采样，经单片机技术A/D 转换变成数字量后，通过标准的RS-485通讯方式上传给监控系统。 | 汇流箱 | 光伏类
光伏电站直流防雷配电柜的作用是什么？ |  | 易 | 答：光伏发电直流配电柜主要应用在光伏电站连接汇流箱与光伏逆变器，起功率汇集作用，并提供防雷及过流保护。 | 光伏 | 光伏类
光伏电站逆变器直流侧，为什么要串联一个防反二极管？ |  | 易 | 答：为了防止夜间或阴雨天太阳能方阵工作电压低于其供电的直流母线电压时，逆变器直流母线反过来向太阳能方阵倒送电，因而消耗能量和导致太阳能组件发热，起单向导通的作用。 | 逆变器 | 光伏类
什么是互感器的减极性，什么是电流互感器的同极性端？ |  | 易 | 答：当互感器一次电流从首端流入，从尾端流出时，二次电流从首端流出，经二次负载从尾端流入，这样的极性标志为减极性。电流互感器为减极性时，一、二次绕组的首端L1和K1称为同极性端。 | 互感器 | 光伏类
什么是逆变器最大功率点跟踪(MPPT)控制模式？ |  | 易 | 答：逆变器的最大功率点跟踪(MPPT)模式是逆变器的运行功率随着光照强度的变化运行功率跟着变化，自动跟踪电池组串的最大功率点。 | 逆变器 | 光伏类
什么叫绝缘的介质损耗?测量介质损耗有什么意义? |  | 易 | 答：电气设备的绝缘在交流电压作用下大都表现为容性阻抗，但并不是纯容性，其有功功率损失部分统称为绝缘的介质损失。绝缘受潮后有功功率损失明显增大，因此对大部分电气设备通过检测介质损失，可以检查出绝缘是否受潮。 | 介质损耗 | 光伏类
变压器油位的变化与哪些因素有关? |  | 易 | 答：变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化，因为油温的变化直接影响变压器油的体积，使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。 | 变压器 | 光伏类
太阳能电池组件发电效率与组件温度的变化关系，简述原因？ |  | 易 | 答：太阳能电池组件的发电效率与温度成反比，因为太阳能电池组件的开路电压温度系数为负值，且大于太阳能电池组件的短路电流温度系数，由于开路电压温度系数大于短路电流温度系数，导致当温度升高时，太阳能电池组件发电效率降低。 | 组件 | 光伏类
什么叫变压器的分级绝缘和全绝缘？ |  | 易 | 答：分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。相反，变压器首端与尾端绝缘水平一样的叫全绝缘。 | 变压器 | 光伏类
不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果？ |  | 易 | 答：当变比不相同而并列运行时，将会产生环流，影响压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行，就不能按变压器的容量比例分配负荷，也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时，会使变压器短路。 | 变压器 | 光伏类
变压器的油枕起什么作用? |  | 易 | 答：当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时，油枕起储油和补油作用，能保证油箱内充满油，同时由于装了油枕，使变压器与空气的接触面减小，减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计，可以监视油位的变化。 | 变压器 | 光伏类
光伏电站监控系统站控层、间隔层设备分布情况? |  | 易 | 答：光伏电站计算机监控系统通常采用分层分布结构，由间隔层和站控层两部分组成。站控层设备包括各类面向全站管理的服务器、操作员站、远动通信装置及其他接口设备等；间隔层设备包括现地测控装置、间隔层网络与站控层网络的接口和通讯管理机、光伏发电单元网络的接口和通讯管理机。 | 光伏 | 光伏类
光伏电站监控系统应具备哪些功能？ |  | 易 | 答：光伏电站计算机监控系统应有数据采集（遥测/遥信）、数据处理、控制操作、防误闭锁、告警、事故顺序记录和追忆、画面生成及显示、计算及制表、系统时钟对时、系统自诊断和自恢复、有功功率控制、无功电压控制、功率预测、继电保护故障信息管理系统、辅助系统、系统通讯、远动通讯。 | 光伏 | 光伏类
光伏电站光功率预测气象站的主要组成？ |  | 易 | 答：（1）传感器：包括温度传感器、风向、风速传感器，雨量传感器、湿度传感器、气压传感器、太阳辐射传感器；（2）气象数据采集系统软件、环境监测记录仪；（3）供电电源；（4）远程通讯；（5）扩展存储器；（6）观测支架。 | 光伏 | 光伏类
在运行中的电流互感器二次回路上工作应注意什么问题？ |  | 易 | 答：（1）工作中严禁将电流互感器的二次侧开路；（2）根据需要可在适当的地点将电流互感器的二次侧短路，短路应采用短路片或短路线，短路应妥善可靠，禁止采用熔丝或用导线缠绕；（3）禁止在电流互感器与短路点之间的回路上进行任何工作；（4）工作必须认真、谨慎，不得将回路永久接地点断开；（5）工作中必须有人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘垫上。 | 互感器 | 光伏类
变压器气体继电器的巡视项目有哪些? |  | 易 | 答：变压器气体继电器的巡视项目有：(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置；(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态；(3)检查油枕的油位在合适位置，继电器应充满油；(4)气体继电器防水罩应牢固。 | 变压器 | 光伏类
电力电缆穿过零序电流互感器时屏蔽层如何接地? |  | 易 | 答:三芯电力电缆终端处的金属保护层必须接地良好。电缆通过零序电流互感器时，电缆金属保护层和接地线应对地绝缘，电缆屏蔽层接地点在互感器以下时，接地线应直接接地；接地点在互感器以上时，接地线应穿过互感器接地。 | 互感器 | 光伏类
光伏电站逆变器着火后如何处理？ |  | 易 | 答:迅速切断着火逆变器及相邻逆变器交直流电源。确定断电后，佩戴防毒面具，使用灭火器进行灭火。 | 逆变器 | 光伏类
为什么电缆线路停电后短时间内还有电压? |  | 易 | 答：电缆线路相当于一个电容器，停电后线路还存有剩余电荷，对地仍然有电位差。因此必须经过充分放电后方可装设接地线。 | 电缆线路 | 光伏类
直流配电柜的日常巡视项目有哪些？ |  | 易 | 答：（1）检查柜体正常、锁具完好、标识标号完整； （2）检查柜内无异音、异味、放电现象，各连接点连接牢固、无过热、变色现象，各支路开关位置正确，无跳闸脱扣现象； （3）检查接地线连接良好，防雷模块正常； （4）检查直流柜电流表、电压表指示正常。 | 直流配电柜 | 光伏类
高压验电器操作“三步骤”指什么？ |  | 易 | 答：（1）验电前进行自检，方法是按下自检按钮，指示灯有间断闪光，同时发出音响报警，判定该仪器正常。再将验电器在同电压等级带电设备上验电，再次确认仪器完好，工作正常； （2）在已停电的设备进出线两侧逐相验电； （3）当验明无电后再把验电器在同电压等级带电设备上复核一下，看其是否良好。 | 验电器 | 光伏类
操作中发生疑问时有哪些规定？ |  | 易 | 答：当操作中发生疑问时，应立即停止操作，向值班调度员或值班负责人报告，并禁止单人滞留在操作现场，待值班调度员或值班负责人再行许可后，方可进行操作。不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。 | 操作 | 光伏类
光伏电站消防安全重点防火部位包括哪些？ |  | 易 | 答：物资及危险化学品库房、变压器、电缆沟、电缆夹层及电缆通道、主控制室、计算机房、通信机房、二次盘室、配电室、光伏阵列 、直流蓄电池室、档案室。发生火灾可能严重危及人身、电力设备和电网安全以及对消防安全有重大影响的其他部位。 | 光伏 | 光伏类
电气设备接地装置日常检查、维护项目有哪些？ |  | 易 | 答：（1）设备接地部分、接地连线（或接地引下线）和接地体三者之间连接良好，接地引线无丢失、断股、损伤。接地螺栓是否拧紧，焊接处是否牢固、无脱焊现象； （2）接地标志齐全、明显。接地体有无外露、严重腐蚀，在埋设范围内有无土方施工； （3）每年雷雨季节来临前，对接地装置进行一次全面的检查维护。 | 接地装置 | 光伏类
电力变压器充电时应遵循什么原则？ |  | 易 | 答：应当从装有保护的电源侧充电，各侧均有保护的，应从高压侧充电。三圈变压器不应从中压侧充电。充电时，变压器中性点隔离开关必须投入接地。 | 变压器 | 光伏类
为什么110kV及以上变压器在停送电前必须将中性点接地? |  | 易 | 答：110kV及以上电网采用中性点直接接地系统。在运行中，为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求，有些变压器的中性点不接地运行。但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘，所以要求在切、合110kV及以上空载变压器时，将变压器的中性点直接接地。 | 变压器 | 光伏类
变压器出现假油位，可能是哪些原因引起的? |  | 易 | 答：变压器出现假油位可能是由以下原因引起的：(1)油标管堵塞；(2)呼吸器堵塞；(3)油枕与主油箱连接管路阀门未打开；(4)油枕在加油时未将空气排尽。 | 变压器 | 光伏类
变压器的零序保护的作用是什么? |  | 易 | 答：变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧，用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路，也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护。 | 变压器 | 光伏类
什么是辐照量和辐照度，单位各是什么？ |  | 易 | 答：辐照量是以辐射形式发射、传播或接收的能量。在太阳能资源里是指将辐射到物体某一表面的辐照度在单位时间内的积分，单位用MJ/m2。 辐照度即辐射照度，是表面单位面积的入射功率，单位为W/m2（瓦特每平方米）。用途是表示到达一个表面的光强。 | 辐照度 | 光伏类
直流汇流箱支路保险熔断的判断方法？ |  | 易 | 答：（1）断开汇流箱出线开关，分别取下支路正负极保险，使用万用表测量保险的导通，若不导通则判断为该保险熔断； （2）汇流箱正常运行情况下测量零电流支路保险上下两侧的电压，若存在较大的电压差，则判断为该保险熔断。 | 汇流箱 | 光伏类
造成直流汇流箱支路电流为零的原因有哪些？ |  | 易 | 答：（1）电池组件接线盒烧损，形成开路； （2）连接MC4插头烧损、脱落或支路电缆断线形成开路； （3）汇流箱内保险熔断； （4）汇流箱或直流配电柜内的开关脱扣或故障。 | 汇流箱 | 光伏类
直流汇流箱内部发热原因有哪些？ |  | 易 | 答：（1）汇流箱支路进线端子虚接；（2）汇流箱进线电缆与保险盒连接处未使用线鼻子，压接质量不高；（3）保险座与保险导电部分接触不良；（4）保险盒之间未留有间隙，紧密排列。 | 汇流箱 | 光伏类
逆变器功率输出偏低的因素有哪些？ |  | 易 | 答：（1）逆变器机内温度过高导致降负荷运行；（2）逆变器直流侧断路器脱扣；（3）逆变器部分逆变模块退出运行；（4）MPPT功能异常；（5）逆变器功率设定偏低，限负荷运行；（6）直流配电柜内部分直流断路器脱扣；（7）汇流箱内断路器脱扣，汇流箱内支路保险熔断；（8）部分电池组件退出运行或组件存在热斑或失配效应，组件转换效率偏低；（9）组件表面积灰、异物遮挡。 | 逆变器 | 光伏类
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中对运行中变压器重瓦斯改投信号有何规定？ |  | 易 | 答：（1）运行中的变压器冷却器油回路或通向储油柜各阀门由关闭位置旋转至开启位置时,以及当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,需要打开放油或放气阀时,均应先将变压器重瓦斯保护退出改投信号。（2）变压器运行中,若需将气体继电器集气室的气体排出时,为防止误碰探针,造成瓦斯保护跳阐可将变压器重瓦斯保护切换为信号方式，排气结束后,应将重瓦斯保护恢复为跳闸方式。 | 变压器 | 光伏类
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中对防止监控系统误操作有哪些规定？ |  | 易 | 答：（1）严格执行操作票、工作票制度，使两票制度标准化，管理规范化。 （2）严格执行操作指令。当操作发生疑问时，应立即停止工作，并向发令人汇报，待发令人再行许可，确认无误后，方可进行操作。 （3）计算机监控系统控制流程应具备闭锁功能，远方、就地操作均应具备防止误操作闭锁功能。 （4）非监控系统工作人员未经批准，不得进入机房进行工作（运行人员巡回检查除外）。 | 监控系统误操作 | 光伏类
为防止发生电气误操作触电应遵循哪些原则？ |  | 易 | 答：(1)停电：断路器在“分闸”位置时，方准拉开隔离开关。 (2)验电：先检验验电器是否完好，并设监护人，方准进行验电操作。 (3)装设地线：先挂接地端，再挂导体端。拆除时，则顺序相反。严禁带电挂（合）接地线（接地开关）。 | 电气误操作 | 光伏类
遇有电气设备着火时应如何处理？ |  | 易 | 答：遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火，不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火，灭火人员应正确佩戴个人防护用具，必要时佩戴防毒面具，防毒面具要按规定使用并定期进行试验，使其经常处于良好状态。 | 电气设备 | 光伏类
什么是动火作业 ? |  | 易 | 答：在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。 | 动火作业 | 光伏类
光伏电站义务消防员的主要职责? |  | 易 | 答：（1）掌握各类消防设施、消防器材的适用范围和使用方法；（2）熟知电站相关的灭火和应急疏散预案，发生火灾时能熟练扑救初起火灾、组织引导人员安全疏散及进行应急救援；（3）根据上级工作安排负责一、二级动火作业的现场消防监护工作。 | 光伏 | 光伏类
变压器的差动保护是根据什么原理装设的? |  | 易 | 答：变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器各侧安装相互匹配的电流互感器，其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时，差动继电器中流过较小的不平衡电流，而在变压器内部或引出线发生短路故障时，差动继电器中就会有很大的电流流过。 | 变压器 | 光伏类
什么是断路器的电动稳定性和热稳定性？ |  | 易 | 答：（1）断路器能够承受短路电流电动力作用而不至损坏的能力称为断路器的电动稳定性；此时流过断路器的电流为极限电流； （2）断路器能够承受短路电流产生热效应不致损坏的能力叫做断路器的热稳定性，表现热稳定参数的是热稳定电流，各种型式的断路器都规定有热稳定电流的数值。 | 断路器 | 光伏类
简述纵联保护原理？ |  | 易 | 答：线路纵联保护是当线路发生故障时，使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置，是线路的主保护。它以线路两侧电流判别量的特定关系作为判据。即两侧均将判别量借助通道传送到对侧，然后，两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。因此，判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。 | 继电保护 | 光伏类
简述电流差动保护原理？ |  | 易 | 答：差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的。差动保护把被保护的电气设备看成是一个接点，那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等，差动电流等于零。当设备出现故障时，流进被保护设备的电流和流出的电流不相等，差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时，保护动作，将被保护设备的各侧断路器跳闸，使故障设备断开电源。 | 继电保护 | 光伏类
简述跟踪支架太阳能跟踪器的工作方式？ |  | 易 | 答：（1）传感器跟踪：传感器跟踪是利用光电传感器检测太阳光是否偏离电池板法线判断，优点是灵敏度高，缺点是受天气影响大，阴雨天无法对准太阳，甚至引起执行机构的误动； （2）视日运动轨迹跟踪：根据太阳的实际运行轨迹按预定的程序调整跟踪装置跟踪太阳，这种方式能够全天候实时跟踪，其精度不高，但是符合实际运行情况，应用较广泛。 | 跟踪支架 | 光伏类
光伏电站直流汇流箱防雷器作用是什么？ |  | 易 | 答：汇流箱里的防雷器，也叫浪涌保护器，保护雷电引起的感应电流对电器的损伤。 | 汇流箱 | 光伏类
简述什么是孤岛效应？ |  | 易 | 答：孤岛效应是指电网突然失压时，并网光伏发电系统仍保持对电网中的邻近部分线路供电状态的一种效应。从用电安全与用电质量方面考虑，孤岛状况是不允许出现的。光伏并网发电系统都具有检测出孤岛状态并快速有效停止并网运行的能力。 | 孤岛效应 | 光伏类
新投运变压器的冲击试验有何规定？ |  | 易 | 答：新投运变压器投运前应做五次冲击合闸试验,更换过绕组的主变压器应做三次冲击合闸试验。试验时主保护必须投跳闸。全电压对空载变压器进行冲击合闸试验时，第一次受电持续时间不应少于10分钟，在进行第二次全电压冲击合闸试验时与第一次间隔时间不少于10分钟，以后每次间隔时间不少于5分钟，无异常后，方可带负荷运行。 | 变压器 | 光伏类
为什么切空载变压器会产生过电压？一般采取什么措施来保护变压器？ |  | 易 | 答：变压器是大的电感元件,运行时绕组中储藏电能,当切断空载变压器时,由于激磁电流的作用，变压器中将产生过电压。一般在变压器高压侧与断路器间装设避雷器，切除大型空载变压器时应将中性点接地刀闸投入。 | 变压器 | 光伏类
试述金属氧化物避雷器保护性能的优点? |  | 易 | 答：(1)金属氧化物避雷器无串联间隙，动作快，伏安特性平坦，残压低，不产生截波； (2)金属氧化物阀片允许通流能力大、体积小、质量小，且结构简单； (3)续流极小； (4)伏安特性对称，对正极性、负极性过电压保护水平相同。 | 继电保护 | 光伏类
真空断路器有哪些特点? |  | 易 | 答：真空断路器具有触头开距小，燃弧时间短，触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点，因此真空断路器所需的操作能量小，动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小，能防火、防爆，操作噪声小的优点。 | 断路器 | 光伏类
光伏电站逆变器为什么要有MPPT最大功率跟踪功能？ |  | 易 | 答：光伏电池的电压、电流曲线，呈非线性。功率为两者乘积，功率--电压或功率--电流曲线不是单调曲线，而是在某个电压或某个电流时，存在最大功率值，因此我们希望太阳能组件始终工作在此最大功率点或其附近。这样就能输出更多的能量，带来更高的系统效率。最大功率点不是固定不变的，随着辐射强度和环境温度的变化而变化，因此需要采用一定的控制电路来人为地加以跟踪。 | 逆变器 | 光伏类
光伏电站逆变器低电压穿越的要求？ |  | 易 | 答：(1)光伏发电站并网点电压跌至0时，逆变器应不脱网连续运行0.15s，即0电压穿越能力； (2)电网电压跌落至额定电压的20%时要求逆变器能够维持并网运行625ms的低电压穿越能力； (3)电网电压发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时，逆变器必须保持并网运行。 | 逆变器 | 光伏类
光伏电站综合效率是什么，综合效率受哪些因素影响？ |  | 易 | 答：综合效率是指在统计周期内，光伏电站上网电量与理论发电量的比值。光伏电站综合效率受很多因素的影响，包括：当地温度、污染情况、光伏组件安装倾角、方位角、光伏发电系统年利用率、光伏方阵转换效率、周围障碍物遮光、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗等。 | 光伏 | 光伏类
什么是内部过电压? |  | 易 | 答：内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统状态发生突然变化，从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程，在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚所引起的，所以叫内部过电压。 | 过电压 | 光伏类
电流互感器有什么用途?有哪几种接线方式? |  | 易 | 答：电流互感器把大电流按一定比例变为小电流，提供各种仪表使用和继电保护用的电流，并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全，也使仪表和继电器的制造简单化、标准化，提高了经济效益。电流互感器的接线方式：两相不完全星形接线、两相电流差接线、三相Y形接线、三相△形接线、零序接线。 | 电流互感器 | 光伏类
简述厂用电源备自投装置的动作过程？ |  | 易 | 答：当备自投装置检测到主供厂用电源母线失压，备自投保护启动跳主供电源侧开关，确认主供电源开关跳开后，装置自动合上备用电源母线开关。 | 厂用电源 | 光伏类
备用电源自动投入装置启动的条件? |  | 易 | 答：（1）备自投保护投入； （2）工作电源失电； （3）备用电源电压正常。 | 备用电源 | 光伏类
光伏电站二次安防系统中硬件防火墙的功能有哪些？ |  | 易 | 答：硬件防火墙是设置在内部网络和外部网络之间的一道屏障,以防止发生不可预测的,潜在的破坏性侵入,它可通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流,尽可能地对外部屏蔽网络内部信息、结构和运行状况，以此来实现网络的安全保护。 功能：(1)过滤进出网络的数据；(2)管理进出网络的访问行为；(3)记录进出网络的信息和活动,对危险行为进行检测和告警。 | 光伏 | 光伏类
电压互感器在运行中，二次侧为什么不允许短路? |  | 易 | 答：电压互感器在正常运行中，二次负载阻抗很大，电压互感器是恒压源，内阻抗很小，容量很小，一次绕组导线很细，当互感器二次发生短路时，一次电流很大，若二次熔丝选择不当，熔丝不能熔断时，电压互感器极易被烧坏。 | 电压互感器 | 光伏类
零序电流保护有什么特点? |  | 易 | 答：零序电流保护的最大特点是：反映接地故障。因为系统中的其他非接地故障不会产生零序电流，所以零序电流保护不受非接地故障的干扰。 | 继电保护 | 光伏类
光伏电站AGC的主要任务是什么？ |  | 易 | 答：光伏电站AGC的有功功率控制系统。在光伏电站中,光伏有功功率控制系统接收来自调度的指令或电站本地内的有功指令，并按照制定好的控制策略分配给光伏电站内的逆变器,逆变器根据分配有功功率值，实时调节有功功率，从而实现整个光伏电站有功分配和调节。 | 光伏 | 光伏类
光伏电站并网控制系统是指什么? |  | 易 | 答：光伏电站并网控制系统是指安装于光伏电站内，自动接收调控(集控)中心下发的有功功率限制指令、电压(无功)目标指令，并通过自动闭环调节站内逆变器、无功补偿设备(SVC/SVG)等设备的有功/无功出力实时跟踪调控(集控)中心下发指令的系统，包括有功功率控制系统(AGC)和无功电压控制系统（AVC）。通过功率控制系统，电站可实现对电站发电功率的控制和电压的调整。 | 光伏 | 光伏类
什么是光伏电站柔性功率控制系统？ |  | 易 | 答：柔性功率控制系统是在电站侧功率控制装置运行状态信息、SCADA信息、状态估计数据、光伏预测数据等多源数据整合的基础上，实现在电网各种运行方式下，满足光伏送出断面和设备安全前提下，制订光伏实时发电计划,使得光伏发电功率最大。 | 光伏 | 光伏类
直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害? |  | 易 | 答：直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能，因为断路器的跳闸线圈通常都直接接于负极电源，倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时，如果回路中再有一点发生接地，就可能使跳闸或合闸回路短路，造成保护或断路器拒动，或烧毁继电器，或使熔断器熔断等。 | 直流系统 | 光伏类
计算机监控系统中遥测、遥信、遥控、遥调功能分别是什么？ |  | 易 | 答：遥信是指用于采集断路器、隔离开关的位置信息，继电保护和安全自动装置信号等，包括两种状态：闭合或断开，分别用1和0表示。遥测是指用于采集电压、电流、温度、频率等模拟量，功率、功率因数等根据采集的电压电流计算得来。遥控是指调度控制中心向电站或电站向现地控制单元下发命令，针对断路器或隔离开关进行分闸或合闸操作以及逆变器开停机操作，分为选择、返校、执行和撤销交互过程。遥调是调度端给电站端发布调节命令，是给电站端设备的自动调节器设置整定值，也称为设定（或设点）命令。 | 监控系统 | 光伏类
光伏发电的优点是什么？ |  | 易 | 答：光伏发电是一种最具可持续发展特征的可再生能源发电技术，其主要优点有以下几点。 (1)太阳能资源取之不尽，用之不竭； (2)太阳能资源随处可得，可就近供电，不必长距离输送； (3)光伏发电的能量转换简单，是直接从光子到电子的转换，没有中间工程和机械运动，不存在机械磨损； (4)光伏发电本身不使用燃料，不排放包括温室气体和其他废气在内的任何物质，不污染空气，不产生噪音，对环境无污染； (5)光伏发电过程不需要冷却水，可以安装在没有水的荒漠戈壁上； (6)光伏发电无机械传动部件，操作、维护简单，运行稳定可靠； (7)光伏发电系统工作性能稳定可靠，使用寿命长； | 光伏 | 光伏类
厂用变一般配置哪些保护？各保护适用范围? |  | 易 | 答：（1）电流速断保护，作为厂变相间短路的主保护，瞬时作用于跳闸； （2）过电流保护，作为厂变的后备保护，延时作用于跳闸； （3）单相接地保护，中性点直接接地的厂变一般装设零序过流保护，作为相邻元件及本身主保护的后备保护； （4）瓦斯保护，油浸式厂变装设瓦斯保护，轻瓦斯保护作用于信号，重瓦斯保护作用于跳闸； （5）温度保护，厂变装设温度保护，作用于跳闸和发信号。 | 继电保护 | 光伏类
日常工作中对太阳能辐照仪进行哪些维护？ |  | 易 | 答：（1）每天日出后，检查自动跟踪器是否跟踪太阳正常，各气象监测参数是否上传正常； （2）及时排除防护罩内凝露、集水。每周检查一次，夏季增加检查次数； （3）太阳辐射传感器玻璃罩应保持清洁，每次巡检时使用软布擦拭。遇特殊天气，如雨雪、大风天气后应对玻璃罩进行擦拭，遇冰雹天气应将辐照仪的防护罩盖上，以免玻璃罩损坏； （4）下雪、扬沙天气时及时清理表面的积雪和沙尘； （5）每2年应对辐照仪进行一次校验。 | 辐照仪 | 光伏类
简述不间断电源UPS的工作原理? |  | 易 | 答：正常运行时，交流电输入经整流滤波电路变成恒定的直流电，再经逆变滤波后输出稳定的工频交流电。当交流停电时，由直流系统经逆变滤波后输出稳定的工频交流电，保持交流电源不会中断。当逆变模块输出不正常时，自动切换至旁路交流供电。 | UPS | 光伏类
什么是电力监控系统安全防护？其防护策略是什么? |  | 易 | 答：电力监控系统是由各级电力监控系统和调度数据网络，以及各级电网管理信息系统、电站管理信息系统、电力通信系统及电力数据通信网络等构成的大系统。通过建立电力监控系统安全防护体系，有效抵御黑客、恶意代码等各种形式的攻击,尤其是集团式攻击,重点是保障电力监控系统安全稳定,防止由此引起电力系统事故。 电力监控系统安全防护的总体策略为“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。 | 电力监控 | 光伏类
光伏电站电力监控系统防护分区原则? |  | 易 | 答：(1)光伏电站基于现场电力监控系统的重要程度，划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区又分为控制区(安全Ⅰ区)和非控制区(安全Ⅱ区)。 (2)光伏电站计算机监控系统、并网控制系统、相量测量装置位于安全Ⅰ区；功率预测系统、信息申报与发布系统位于安全Ⅱ区； (3)电力监控系统安全防护工作的重要措施是做好各业务系统的边界防护，光伏电站安全Ⅰ区和安全Ⅱ区自动化系统之间设置防火墙，实现逻辑隔离； (4)在生产控制大区与管理信息大区之间设置电力专用横向单向安全隔离装置，光伏电站生产控制大区自动化系统与调度主站通过电力调度数据网进行通信，且在连接处设置有专用纵向加密认证装置。 | 光伏 | 光伏类
光伏电站组件水清洗有哪些规定？ |  | 易 | 答：（1）夏季清洁时间为上午11：00以前和下午16：00之后，光伏组件表面温度超过50℃时不允许采用水清洁的方式，若遇阴云天气可全天清洁；冬季清洁时间为上午10：00至16：00之间，光伏组件表面温度低于5℃时不允许采用水清洁方式。 （2）严禁在风力大于4级、大雪、雷雨天等恶劣气象条件下进行光伏组件的清洁工作。 （3）光伏组件外观检查：外观完好无损，无破裂，无划痕。 （4）组件清洗应遵循“冲洗-擦拭-冲洗”的过程，冲洗使用中性清洁水，严禁使用带腐蚀特性和造成环境污染的化学清洗剂，使用无杂质纯棉织物进行擦拭。 （5）光伏组件清洁度检查：使用白毛巾检查，表面清洁、无灰尘、无污物、无水渍。 （6）每日组件清洗区域由班组根据现场实际状况确定，并给清洗单位负责人指明区域，双方签字确认，方可开工清洗。组件清洗单位不按班组指定区域清洗或未得到班组许可开工的不予以验收，进行工作、安全检查，检查人员个人安全用具佩戴、施工质量、进度等情况。 | 组件 | 光伏类
简述双轴跟踪支架跟踪原理？ |  | 易 | 答：跟踪器系统根据实时太阳高度角和方位角与跟踪装置实际的高度角和方位角的差值，以及驱动装置的运转速度，计算出执行机构的跟踪运行时间，最后通过程序执行驱动电机达到要求的位置，实现对支架电池组件高度角和方位角的跟踪。在一天的整个过程中，跟踪器能够获得最优的高度角和方位角，电池板能够接收到最大太阳日辐射量。 | 支架 | 光伏类
什么是光伏电站无功控制系统AVC？ |  | 易 | 答：光伏电站无功控制系统AVC，光伏电站自动电压控制系统接收来自调度的并网点电压目标值，通过控制策略实时调节并网逆变器、无功补偿设备(SVG/SVC)的无功补偿值或升压变压器的分接头进行光伏电站内的整体无功补偿,从而使并网点电压处在正常运行范围内。 | 光伏 | 光伏类
GIS设备中的断路器气室SF6气压降低闭锁动作时应如何处理？ |  | 易 | 答：（1）立即断开断路器操作电源，通过断开上一级断路器将该断路器停电； （2）检查断路器气室是否有漏气点，若有漏气点，进行处理后补气；若未发现漏气点，则补气正常后观察气压有无明显降低； （3）如气室气压正常，则检查气体闭锁继电器是否误动或二次回路有无异常。 | 断路器 | 光伏类
变压器在运行时，出现油面过高或有油从油枕中溢出时，应如何处理? |  | 易 | 答：应首先检查变压器的负荷和温度是否正常，如果负荷和温度均正常，则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面，应经当值调度员同意后，将重瓦斯保护改接信号，疏通呼吸器或油标管。如因环境温度过高引起油枕溢油时，应放油处理。 | 变压器 | 光伏类
光伏电站逆变器报“孤岛故障”如何处理？ |  | 易 | 答：孤岛故障是指电网故障或停电检修、自然因素等原因造成电网中断供电时，逆变器脱离电网独立运行的一种状态，当逆变器检测到“孤岛”状态时，自动停止运行，待检测到故障消除或电网恢复正常后自动并网。当一台或几台逆变器报“孤岛故障”多为交流侧断电失压，此时应断开逆变器交、直流开关，检查箱变是否运行正常，并根据具体原因处理，正常后恢复逆变器并网。 | 逆变器 | 光伏类
光伏电站逆变器检修需要做哪些安全措施？ |  | 易 | 答：在逆变器柜内进行检修作业前，必须将逆变器交、直流侧开关全部断开，断开箱变低压侧开关，断开直流配电柜所有开关，断开逆变器工作电源开关，在所断开开关操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”标识牌，逆变器在停机20分钟后，方可打开柜门验无电压后许可工作。 | 逆变器 | 光伏类
如何切换无载调压变压器的分接开关? |  | 易 | 答：切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行，并在各侧装设接地线后，方可切换分接开关。切换前先拧下分接开关的两个定位螺丝，再扳动分接开关的把手，将分接开关旋转到所需的分接头位置，然后拧紧定位螺丝，测试三相直流电阻合格后，方可将变压器投入运行。 | 变压器 | 光伏类
如何检查汇流箱直流接地故障？ |  | 易 | 答：当汇流箱发生直流接地时，所属逆变器报直流接地故障，在直流配电柜内逐台拉合每一路汇流箱接入断路器，当故障汇流箱接入断路器拉开时，逆变器直流接地故障会恢复，由此判断出接地汇流箱，现场检查汇流箱有无明显接地现象，拉开汇流箱直流输出开关，用万用表直流电压档测量正负极对地电压，确认接地的正负极，然后取下各支路熔断器，逐一测量每一支路对地电压，确认接地支路，恢复无故障支路供电并对故障支路做更换电缆等的处理。 | 汇流箱 | 光伏类
光伏电站集中式逆变器子阵单元与上位机采用哪种通信方式？ |  | 易 | 答：(1)常规方案，逆变器、箱式变压器保护测控通过RJ45以太网方式接入通信管理机,汇流箱通过RS485串口方式接入通信管理机,通讯管理机通过环网交换机和上位机通讯； （2）一体化方案，逆变器通过RJ45以太网方式接入发电单元一体化装置,汇流箱通过RS485串口方式接入发电单元一体化装置,一体化装置通过环网交换机和上位机通讯。 | 逆变器 | 光伏类
光伏电站组串式逆变器子阵单元与上位机采用哪种通信方式？ |  | 易 | 答：（1）常规方案，组串式逆变器子阵单元箱式变压器保护测控通过RJ45以太网方式接入通信管理机,逆变器通过RS485串口、载波、无线等方式接入通信管理机,通讯管理机通过环网交换机和上位机通讯； （2）一体化方案，组串式逆变器子阵单元逆变器通过RS485串口、载波、无线等方式接入发电单元一体化装置,一体化装置通过环网交换机和上位机通讯。 | 逆变器 | 光伏类
光伏电站发电单元一般采用通信方式是什么？ |  | 易 | 答：n个光伏子阵单元(一般为10-12个)通过单模光纤环网采用手拉手方式连接,最终头尾接至光伏区光纤以太网交换机,实现数据互连通信。该方式主要优点为:需要的光纤数量少,节省投资；光纤布置简单,减少维护的工作量；允许环网在出现一个断点的情况下,其余通信仍然可靠。 | 光伏 | 光伏类
光伏电站中横向隔离装置应用在哪些方面？ |  | 易 | 答：（1）光伏电站将安全I区，计算机监控系统中采集的实时数据传输至管理信息大区的生产管理系统或直接传输至发电集团总部监控中心、梯级调度中心，中间须安装1台正向隔离装置，用于安全Ⅰ区到管理信息大区的单向数据传输； （2）光伏电站功率预测系统中,部署在管理信息大区的气象服务器将收集的天气预报数据发送至安全Ⅱ区的光伏电站功率预测服务器，中间须安装1台反向隔离装置。 | 光伏 | 光伏类
变压器应装设的保护有哪些？（任写出5种） |  | 易 | 答：（1）瓦斯保护；（2）纵联差动保护或电流速断保护；（3）相间故障后备保护过电流保护、复合电压过电流保、阻抗保护；（4）接地后备保护零序过流、零序过电压保护；（5）过负荷保护；（6）过励磁保护；（7）温度保护；（8）压力释放保护；（9）速动油压保护；（10）冷却器故障全停。 | 变压器 | 光伏类
什么是监控系统时钟同步系统？有什么作用？ |  | 易 | 答：监控系统设置一套高精度卫星时钟同步装置（GPS和北斗系统），作为定时校对计算机监控系统实时时钟的基准。其作用是使监控系统内部的子系统以及全站保护、稳控装置等设备与基准时钟保持一致，满足系统的实时功能，是事件记录和事故分辨率的必备功能。 | 时钟同步系统 | 光伏类
光伏电站逆变器送电操作步骤？ |  | 易 | 答：(1)合上箱变与逆变器对应的低压侧交流断路器； (2)合上逆变器本体交流输出断路器，等待逆变器界面初始化完成后，检查交流电压显示正常，柜内各模块之间的通讯及逆变器与后台通讯信号正常； (3)合上一个直流配电柜的直流输入断路器； (4)合上逆变器直流输入侧断路器； (5)等待约1分钟检查逆变器并网正常后，依次接入其余直流配电柜的直流输入断路器。 | 逆变器 | 光伏类
强送电和试送电时应注意的事项是什么? |  | 易 | 答：(1)强送和试送电原则上只允许进行一次，对简易重合闸的线路必须先退出重合闸才可合闸； (2)带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸，若必须送电应由调度命令； (3)如有条件在送电前将继电保护的动作时限改小或可适当调整运行方式进行； (4)在强送和试送电时应注意观察表计反应，如空线路、空母线有电流冲击或负荷线路、变压器有较大的电流冲击，且电压大幅下降时，应立即拉开断路器。 | 强送电 | 光伏类
简述接地变压器的作用？ |  | 易 | 答：中性点不接地系统中，没有可供接地的中性点时，通过接地变压器构建一个中性点作为零序电流通道。当系统发生接地故障时，接地变压器对正序、负序电流呈高阻抗，对零序电流呈低阻抗，使接地保护可靠动作。 | 变压器 | 光伏类
光伏电站直流防雷汇流箱有哪些日常维护项目？ |  | 易 | 答：(1)防雷器的更换：检查防雷器指示，如变为红色即需要更换，更换时注意对应原线号恢复，并紧固好螺丝； (2)保险的更换：用万用表检测保险的通断，如损坏即更换同型号的保险； (3)直流断路器的更换：更换直流断路器时，应断开该直流断路器两侧对应的电源，更换时注意对应原线号恢复，并紧固好螺丝； (4)端子更换：如发现熔断器座端子、输出端子有发热及焦臭现象，应立即停用该汇流箱，更换损坏端子，更换端子前，应将原损坏端子周围清理干净，去除被烧焦、氧化的电缆接头等部件； (5)检修完成后将汇流箱的投入运行，并在监控系统中检查投运后的设备各电气参数正确。 | 汇流箱 | 光伏类
光伏电站逆变器及逆变器室巡视工作内容有哪些？ |  | 易 | 答：(1)逆变器运行声音是否正常，运行过程中是否有异常噪声，如有应及时检查处理； (2)检查逆变器的运行参数与设计值是否一致，如不一致及时联系厂家进行调整； (3)逆变器中模块、电抗器、变压器的散热器风扇根据温度自行启动和停止的功能应正常， 散热风扇运行时不应有较大振动及异常噪音，如有异常情况应及时检查处理； (4)用红外成像仪对逆变器进行测温，发现异常高温部分应及时停电检查处理； (5)对逆变器室和逆变器进行清洁除尘； (6)检查逆变器室门、窗及通风散热孔是否完好无破损，如有及时维修； (7)检查逆变器室灭火器及烟感探头是否正常，发现问题及时处理； (8)检查逆变器室防小动物隔板是否安装牢固无破损，如有问题及时修复或更换。 | 逆变器 | 光伏类
电力通信规约有哪几种？其通信机制和方式分别是什么？ |  | 易 | 答：（1）DL451-91规约，通信机制为循环式，通信方式为串口，用于调度主站通信； （2）DL451-91扩展规约，通信机制为循环式，通信方式为串口，用于调度主站通信； （3）101规约，通信机制为问答式，通信方式为串口，用于调度主站通信； （4）102规约，电力系统传输电能计量配套规约； （5）103规约，通信机制为问答式，通信方式为串口，用于站内继电保护装置通信。 （6）104规约，通信机制为问答式+循环式，通信方式为网络，用于调度主站通信； | 电力通信 | 光伏类
什么是光伏电站方阵吸收损耗，损耗可分为哪些部分？ |  | 易 | 答：光伏方阵吸收损耗是指在统计周期内，光伏方阵按额定功率转换的直流输出电量（理论发电量）与逆变器输入电量的差值，光伏方阵吸收损耗包括组件匹配损耗、表面尘埃遮挡损耗、光谱失配损耗、角度损耗、MPPT跟踪损耗、温度影响以及直流线路损耗等。 | 光伏 | 光伏类
光伏发电单元防范感应雷侵入的技术措施有哪些? |  | 易 | 答：（1）直流侧，在太阳能电池阵列的汇流箱内进行一级防护，分别在正极对地、负极对地间安装过电压保护器；在逆变器室直流柜输入端或逆变器直流侧，正极对地、负极对地，正极对负极之间安装过电压保护器。 （2）交流侧，在逆变器交流侧或交流配电柜内输出端相线（L）与地（PE）间、零线（N）与地（PE）间、相线（L）与零线（N）间安装过电压保护器。 （3）所有引入室内的电缆线，应将电缆金属保护层进行可靠的接地处理。 | 光伏 | 光伏类
在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用? |  | 易 | 答：(1)差动保护二次回路及电流互感器二次回路有变动； (2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差流； (3)差动保护互感器一相断线或回路开路； (4)差动回路出现明显的异常现象； (5)误动跳闸尚且未查明原因。 | 变压器 | 光伏类
并网光伏电站发生系统孤岛效应会造成什么危害？ |  | 易 | 答：(1)孤岛效应使电压及其频率失去控制，光伏发电系统中的发电装置没有电压和频率的调节能力，且没有电压和频率保护继电器来限制电压和频率的偏移，孤岛系统中的电压和频率将会发生较大的波动，从而对电网和用户设备造成损坏。 (2)孤岛系统被重新接入电网时，由于重合闸时系统中的发电装置可能与电网不同步而使断路器装置受到损坏，并且可能产生很高的冲击电流，从而损害孤岛系统中的发电装置，甚至导致电网重新跳闸。 (3)孤岛效应使得一些被认为已经与所有电源断开的线路带电，这会给相关人员带来触电的危险。 | 光伏 | 光伏类
计算机监控系统需要对哪些软件和程序进行备份储存？ |  | 易 | 答：需要对服务器/工作站操作系统安装程序、监控系统应用软件安装程序、历史数据库安装软件、实时数据库配置文件、下位机PLC安装程序及实时最新配置程序软件、人机界面触摸屏应用程序安装包及最新配置文件、下位机通讯装置配置文件进行备份储存。 | 计算机监控系统 | 光伏类
简述光伏电站逆变器保护有哪些？ |  | 易 | 答：(1)直流过压保护；(2)电网过压保护；(3)电网欠压保护；(4)电网过频保护；(5)电网欠频保护；(6)电网短路保护；(7)过流保护；(8)直流过载保护；(9)接地故障保护；(10)过热保护；(11)孤岛保护；(12)正负极性反接保护；(13)直流低电压保护；(14)防雷保护。 | 逆变器 | 光伏类
光伏电站直流防雷汇流箱有哪些设备组成？ |  | 易 | 答：(1)防雷器；(2)直流断路器；(3)主控板；(4)直流正极汇流板；(5)直流负极汇流板；(6)通讯RS485端子；(7)直流正极汇流输出；(8)直流负极汇流输出；(9)防反二极管；(10)数据采集模块；(11)电源模块；(12)接地端子。 | 汇流箱 | 光伏类
主变压器非全相运行有何危害？ |  | 易 | 答：主变压器非全相运行是指运行中的主变压器高压侧开关一相或二相发生偷跳(误跳)或拒合而转入非全相运行状态；非全相运行将会导致整个系统出现零序电流，此时可能引起线路零序Ⅲ段非选择性跳闸，导致事故扩大。 | 变压器 | 光伏类
光伏电站二次安防系统中反向隔离装置工作流程是什么？ |  | 易 | 答：(1)管理信息大区内的数据发送端,首先对需发送的数据签名,然后发给反向型隔离装置； (2)隔离装置接收数据后,进行签名验证,并对数据进行内容过滤、有效性检查等处理； (3)将处理过的数据转发给安全I/Ⅱ区内部的接收程序。 | 光伏 | 光伏类
发电厂的主要电气设备都有哪些？ |  | 易 | 发电机、变压器、母线、开关、电缆及线路、电压、电流互感器、继电保护装置及自动装置。 | 电气设备 | 光伏类
什么为电气一次设备？ |  | 易 | 指在电气一次接线图中，表示直接进行电气连接的设备。 | 电气一次 | 光伏类
什么为电气二次设备？ |  | 易 | 电气二次设备是与一次设备有关的保护、测量、信号、控制和操作回路中所使用的设备。 | 电气二次 | 光伏类
什么是电气主接线？ |  | 易 | 用来表示电能的产生、汇集和分配的电路。 | 主接线 | 光伏类
电力系统的故障有哪几种？ |  | 易 | 单相接地、两相接地、相间短路、三相短路、绕组间匝间短路。 | 故障 | 光伏类
什么为中性点非直接接地系统？ |  | 易 | 中性点不接地或经消弧线圈接地的电网。 | 中性点 | 光伏类
电能的基本要素是什么？ |  | 易 | 电压、频率、波形。 | 电能 | 光伏类
发电厂的接地装置有哪两种？ |  | 易 | 接地线和接地体。埋入地下与大地直接接触的金属导体，称为接地体；将接地体与电气装置中必须接地的部分连接起来的金属导体，称为接地线。 | 接地装置 | 光伏类
何谓保护接地？ |  | 易 | 为了保护人身安全，防止触电，将电气设备的金属外壳、框架通过接地装置与大地可靠的连接。 | 接地 | 光伏类
保护接地的作用？ |  | 易 | 在中性点不接地系统中，它是保护人身安全的重要措施。 | 接地 | 光伏类
何为跨步电压？ |  | 易 | 当有接地电流经接地体流过大地时，人在接地体附近走动，人体两脚之间的电压。 | 跨步电压 | 光伏类
UPS装置供电方式有哪几种？ |  | 易 | 1)正常供电方式； 2)直流母线供电方式； 3)手动旁路供电方式； 自动旁路供电方式。 | UPS | 光伏类
逆变器有哪些保护及功能？ |  | 易 | 答：保护：输出短路保护；过流保护；输入欠压保护；输入过压保护；输入反接保护；防雷保护；频率异常保护；防孤岛运行保护；过温保护； 功能：低电压穿越功能； 最大功率点跟踪（MPPT）功能； | 逆变器 | 光伏类
逆变器的巡回检查内容？ |  | 易 | 答：检查逆变器外观正常、表面无积灰、锁具完好，标识标号完整，防尘网清洁、无破损。 检查逆变器各指示灯工作正常，无故障信号，参数正确、保护功能投入正确。 检查逆变器无异音、无异味、无异常温度上升。 检查逆变器交、直流侧电缆无老化、发热、放电迹象。 检查逆变器交、直流侧开关位置正确，无发热现象。 检查逆变器室环境温度在正常范围内，通风系统正常。 检查逆变器通讯正常，所送“四遥”信息正确。 | 逆变器 | 光伏类
集中式逆变器运行规定 |  | 易 | 答：逆变器在运行中，必须保证逆变器风机运行正常，室内通风良好。 逆变器正常运行时运维人员不得擅自更改逆变器任何参数。 逆变器应能根据电压输入情况，或故障和故障后恢复等情形，实现对应的自动开关机操作。 逆变器在停机后，20分钟后方可打开柜门工作。 应对逆变器设备及逆变器室滤网进行定期清扫工作，保证逆变器散热良好。 逆变器运行中应无异音、异味、异常振动、电气运行参数正常，与监控系统通讯正常，输出功率正常。 新装逆变器投运时、交直流开关、交流接触器更换后、二次回路变动、重要部件更换后等必须做逆变器“紧急停机”试验。 逆变器运行中严禁开启前后柜门和拆除防护网。 逆变器并网运行时有功功率不得超过所设定的最大功率。当超出设定的最大功率，应查明原因，设法恢复到规定功率范围内，如无法恢复，将逆变器停机。 逆变器由于某种原因退出运行，再次投入运行时，应检查直流电压及电流变化情况。 | 逆变器 | 光伏类
电池组件巡回检查内容 |  | 易 | 1)检查光伏组件边框有无缝隙、有无开胶，表面有无污渍、划痕、破裂等现象，背板有无发黄、破损、烧损等现象、设备参数标识有无脱落。 2)检查组件是否固定牢固、可靠，组件引线、接线盒、连接插头有无脱落、烧损、绝缘破损现象。 3)检查各光伏组件接地线连接是否良好,有无开焊、松动等现象。 | 组件 | 光伏类
组件支架巡回检查内容 |  | 易 | 1)检查外露的金属预埋件有无锈蚀，基础有无下沉或位移，螺栓螺母是否紧固。 2)检查支架底座与基础连接是否牢固，支架有无腐蚀、变形现象。 检查支架是否接地是否完好、连接可靠。 | 组件 | 光伏类
跟踪系统巡回检查内容 |  | 易 | 1)检查限位开关是否阻塞，各线缆无破损。 2)控制柜内把手均在远方，各接线牢固，无异味、无异物。 3)电源柜内各开关均在合位，接线牢固，无异味、无异物。 4)直流电机、推杆无卡瑟，异音。 5)减速器、转轴内黄油无外渗。 6)角度传感器无缺失、掉落。 7)平单轴动力传动连杆无变形，无异物阻塞。 | 跟踪系统 | 光伏类
组件接线盒烧损现象及处理方法 现象 |  | 易 | 答：（1）现象： 1）组串输出电流降低或为零，开路电压降低 2）组件接线盒发热鼓包，接线柱歪斜或脱落 3）组件接线盒内元件发热变黑并伴有焦糊味: （2）处理： 1）拔出故障支路的正、负极保险 2）拔开该组串出线及故障组件的MC4插头 3）拆除故障组件接线盒内的汇流带 4）更换新的接线盒并恢复所有措施 | 组件 | 光伏类
集中式逆变器巡回检查内容 |  | 易 | 答：（1）检查逆变器外观正常、表面无积灰、锁具完好，标识标号完整，防尘网清洁、无破损。 （2）检查逆变器各指示灯工作正常，无故障信号，参数正确、保护功能投入正确。 （3）检查逆变器无异音、无异味、无异常温度上升。 （4）检查逆变器交、直流侧电缆无老化、发热、放电迹象。 （5）检查逆变器交、直流侧开关位置正确，无发热现象。 （6）检查逆变器室环境温度在正常范围内，通风系统正常。 （7）检查逆变器通讯正常，所送“四遥”信息正确。 | 逆变器 | 光伏类
影响电池组件转换效率的主要因素有哪些 |  | 易 | 答：1）日照强度：太阳能电池组件的效率随着日照强度的增加而提高； 2）太阳能电池温度：组件效率随着电池温度的提高而降低，每升高1℃组件效率降低0.4%； 3）阴影：阴影会降低太阳电池组件的输出从而降低它的效率； 4）灰尘：灰尘覆在太阳能电池板的表面，会阻挡太阳能光射向电池片，大大降低太阳能电池板对光线的吸收效率，从而影响太阳能电池组件的输出特性； 5）电池失配性：在光伏电池组成的组件中，光伏电池按照不同的串并联结构为负载提供需要的电流和电压，如果各光伏电池内部参数高度不一致，会造成很严重的功率损失，降低组件的转换效率。 | 组件 | 光伏类
请画出光伏组件典型的I—V曲线，并标明主要参数。 |  | 易 | 答：曲线如图所示。其中：Imp最佳工作电流 Vmp最佳工作电压 Isc短路电流 Voc开路电压 | 组件 | 光伏类
画出逆变器低电压穿越特性曲线图，并说明该特性。 |  | 易 | 答：逆变器交流侧电压跌至0电压时，逆变器应连续0.15s不间断并网运行；当电压跌至20％标称电压时，逆变器能够保证不间断并网运行0.625s；逆变器交流侧电压在发生跌落后2s内能够恢复到标称电压的90％时，逆变器能够保证不间断并网运行。 | 逆变器 | 光伏类
光伏电站直流防雷汇流箱的作用是什么？ |  | 易 | 答：在光伏发电系统中，数量庞大的太阳能电池组件进行串并组合，达到需要的电压电流值，以使发电效率达到最佳。汇流箱就是对光伏电池阵列的输入进行一级汇流，用于减少太阳能电池阵列接入到逆变器的连线，优化系统结构，提高可靠性和可维护性。在提供汇流防雷功能的同时，还监测了太阳能电池组件运行状态，汇流后的电流、电压、功率，防雷器状态、直流断路器状态采集，并将测量和采集到的数据上传到监控系统。 | 汇流箱 | 光伏类
什么为光伏组件“热斑”效应，有何危害？ |  | 易 | 答：串联支路中被遮蔽的太阳能电池组件将当作负载消耗其他被光照的太阳能电池组件所产生的能量，被遮挡的太阳能电池组件此时将会发热，这就是“热斑效应”。有光照的电池组件所产生的部分能量或所有能量，都有可能被遮蔽的电池组件所消耗。当“热斑”温度高于150℃时，会导致电池或玻璃龟裂、焊料熔化和封装材料烧坏等，严重时会导致整个组件烧坏。 | 组件 | 光伏类
逆变器在紧急停机后，再次开机如何操作？ |  | 易 | 答：紧急停机模式是指人为的将启停旋钮指向“STOP”位置来控制逆变器关机。若在紧急停机后，需要再次开机。确认启停开关指向“START”位置，再通过液晶先执行关机命令来清除紧急停机保护程序，再通过液晶开机，机器才能正常工作。若没有关机确认清除紧急停机保护程序，直接按开机，机器没有反应属正常情况，而按下紧急停机开关后，交流断路器脱扣，逆变器失去电网，无供电电源，液晶无显示。需要再次开机时，紧急停机开关必须松开锁紧状态，将交流断路器先推至“OFF”，再推至“ON”，将电网重新接入，才能重新启动逆变器。 | 逆变器 | 光伏类
简述光伏电站为何使用电流型逆变器，而不使用电压型逆变器？ |  | 易 | 答：因为电网是个电压源，电网电压在短时间内变化不剧烈，而电网电流是用户的负载决定，负载电流是个不可控的量。光伏并网逆变器如果采用电压型逆变器，来控制输出电压与电网电压同相位、同频、同幅值，输出功率就会随电网负载的大小而波动。使用电流型逆变器光伏系统通过控制电流输出跟踪电网电流的相位、频率，这样可以保证输出功率基本稳定。 | 逆变器 | 光伏类
简述无功补偿的意义？ |  | 易 | 答：对于电力系统来说，负荷对无功功率需求的增加，会降低发电机有功功率，这是很不经济的，并且经远距离的输电线路传输大量的无功功率，必将引起较大的有、无功功率和电压损耗，为此要求用户装设无功补偿装置，使无功功率得以就地供给，以提高系统的功率因数，减少损耗。 | 无功补偿 | 光伏类
单晶硅和多晶硅太阳能电池组件的优缺点有哪些？ |  | 易 | 答：单晶硅太阳能电池：单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右，最高的达到24％，但制作成本很大。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装，因此其坚固耐用，使用寿命一般可达15年； 多晶硅太阳能电池：多晶硅太阳电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多，但是多晶硅太阳能电池的光电转换效率则要降低不少，其光电转换效率约12％左右。从制作成本上来讲，比单晶硅太阳能电池要便宜一些，材料制造简便，节约电耗，总的生产成本较低，因此得到大量发展。此外，多晶硅太阳能电池的使用寿命也要比单晶硅太阳能电池短。从性能价格比来讲，单晶硅太阳能电池优于多晶硅太阳能电池。 | 组件 | 光伏类
光伏电站影响发电量的因素有哪些，如何提高光伏电站发电量？ |  | 易 | 答：发电量是衡量光伏发电系统性能优劣的最终指标，影响光伏系统发电量的主要因素有太阳辐射量、组件倾斜角度、组件转换效率、组件热斑损失、遮挡、浮尘散射损失、环境温度、组件间匹配损耗、组串间匹配损失、低压输电线路、最大输出功率跟踪、控制器和逆变器效率、跟踪支架不跟踪、零电流支路缺陷等。其中太阳辐射量、组件倾斜角度、组件转换效率等多个因素在选址建场或组件制造过程中就已确定，在后期生产维护过程中难以改善和优化。但是可以通过改善组件热斑损失、遮挡、浮尘散射损失、跟踪支架不跟踪、零电流支路缺陷、组件失配损耗等因素，达到提高发电量的目的。 | 光伏 | 光伏类
光伏组件清扫的要求和注意事项？ |  | 易 | 答：(1)清洗光伏板应在清晨、傍晚、夜间或多云天气进行，以降低遮挡造成的发电量损失。大风、雷雨、雨雪天气不允许清洗； (2)辐照度较高时段不允许清洗； (3)严禁清洗组件背面，清洗时背板的接线盒避免进水受潮； (4)不允许使用金属工具、压力风吹扫清洗组件、酸或者碱等腐蚀性溶剂清洗组件，防止外力等机械碰压电池组件，严禁承受额外的外力； (5)光伏组件清洗需结合灰尘对发电量的影响程度及当地天气情况，设定组件清洗时间。在组件清洗工作中，需按照光伏方阵的电气结构划分清洗区域； (6)光伏组件清洗后，应对清洗效果进行现场检查，确定清洗后组件表面附着物清除干净，避免长时间遮挡造成“热斑”。 | 组件 | 光伏类
光伏电站功率预测系统主要有哪些功能? |  | 易 | 答：实时气象采集，实现对光伏电站现场实时辐照值、风速、风向、温度、湿度、气压等气象要素的采集，并将实时采集的数据传输至功率预测计算子系统，作为功率预测的重要数据来源； 功率预测计算，包括数值天气预报子系统和功率预测应用子系统。数值天气预报子系统主要提供多日气象预测信息如辐照量、气温、日照时间等数据,并对其内部的天气预报数据进行进一步降尺度细化处理，更好地提高数值天气预报的精度；功率预测应用子系统用于接收实时气象和电站功率数据，依据系统预测模型，预测短期和超短期功率预测结果，并将数据上传至调度。 | 光伏 | 光伏类
如何更换汇流箱熔断器？ |  | 易 | 答：（1）断开汇流箱直流断路器； （2）用专用绝缘夹钳将熔断器取出； （3）用万用表通断档测量熔断器好坏； （4）用专用绝缘夹钳更换熔断器，检查熔断器与底座接触良好； （5）合上汇流箱直流断路器； （6）检查回路电流输出正常。 | 汇流箱 | 光伏类
逆变器报直流接地故障如何处理？ |  | 易 | 答：逆变器发生直流接地时，采用逐条拉、合直流配电柜内每一条汇流箱支路的方法确定具体是那一条支路发生接地，确定汇流箱支路后，在故障汇流箱内再逐条支路检查是哪一条支路接地，以上检查均无问题可判断为直流配电柜内有接地或逆变器直流输入侧有接地，应将逆变器退出后具体查找。 | 逆变器 | 光伏类
光伏电站直流防雷汇流箱巡视工作内容？ |  | 易 | 答：(1)检查箱体是否变形，密封是否良好； (2)箱门开启和关闭是否灵活，门锁有无损坏； (3)断路器上下接线端子是否变色、有异味； (4)保险座是否变色、有异味； (5)防反二极管是否有裂纹现象； (6)箱门接地线接地是否可靠连接； (7)汇流箱内防雷器是否损坏，如损坏及时更换； (8)正负极母排有无变色； (9)监测单元显示是否正常； (10)用红外成像仪对汇流箱进行测温，紧固局部高温处的连接螺栓。 | 汇流箱 | 光伏类
光伏电站直流配电柜一般运行维护的规定是什么？ |  | 易 | 答：(1)正常运行时直流配电柜所有支路开关在合； (2)当直流汇流箱设备故障退出运行则相应直流配电柜支路开关拉开； (3)当直流配电柜内任一支路开关跳闸，应查明原因方可合闸； (4)直流配电柜内直流开关损坏需更换时，相应逆变器退出运行，拉开逆变器交直流侧开关，拉开所有支路汇流箱内开关； (5)直流配电柜正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于1兆欧。 | 光伏 | 光伏类
光伏电站电池组件的一般运行维护有哪些规定？ |  | 易 | 答：(1)光伏组件在运行中不得有物体长时间遮挡； (2)光伏组件表面出现玻璃破裂或热斑，背板灼焦，颜色明显变化、光伏组件接线盒变形扭曲开裂或烧损、接线端子无法良好连接时，应及时进行更换； (3)在更换光伏组件时，必须断开与之相应的汇流箱开关、支路保险及相连光伏组件接线。工作时工作人员需使用绝缘工器具； (4)光伏组件更换完毕后，必须测量开路电压，并进行记录。 | 组件 | 光伏类
光伏电站的消防安全有什么规定? |  | 易 | 答:(1)光伏电站应建立义务消防组织机构,制定相关消防安全管理制度； (2)光伏电站应开展防火安全教育,开展防火安全知识的培训； (3)生产、生活、办公设施,必须符合防火管理的有关规定； (4)光伏电站值班室、设备间、休息室、厨房、库房应设感温感烟报警装置； (5)光伏电站应建设消防水泵房和消防水池,无其他水源的光伏电站应打自备水井,并保证消防水源充足； (6)消火栓应有明显标志,不得埋压、遮挡消火栓和水龙带箱,不得占用消防通道； (7)消防疏散通道,不得上锁、封闭、堵塞,疏散门前不得堆物； (8)光伏电站存有汽油、柴油、酒精等易燃易爆物品的,必须保存在专门的仓库里； (9)遇有五级以上大风天气,严禁室外动火作业； (10)光伏电站防火责任人要定期对消防设备进行检查，并做好记录。 | 光伏 | 光伏类
光伏发电站如何进行二次安防系统分区？ |  | 易 | 答：（1）电力二次安防系统划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区包括，安全Ⅰ区（控制区），安全Ⅱ区（非控制区）。管理信息大区包括，安全III区（生产管理区），安全IV区（管理信息区）； （2）光伏电站运行监控系统、发电功率控制系统、无功电压控制系统、综合自动化系统、继电保护和相量测量装置（PMU）位于安全Ⅰ区，功率预测系统、电能量采集装置和故障录波装置、保护信息子站等信息申报与发布系统位于安全Ⅱ区，天气预报系统和生产管理信息系统等业务系统和功能模块位于管理信息大区； （3）生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用正向安全隔离装置和反向安全隔离装置，即横向单向安全隔离装置；控制区与非控制区之间采用硬件防火墙，具有访问控制功能的设备或相当功能的设施进行逻辑隔离。光伏电站生产控制大区自动化系统与调度主站通过电力调度数据网进行通信，且在纵向连接处设置具有认证、加密、访问控制等手段的纵向加密认证装置。 | 光伏 | 光伏类
太阳能电池组件工作原理？ |  | 易 | 答：太阳能电池工作原理的基础是半导体PN结的光生伏特效应。所谓光生伏特效应就是当物体受到光照时，物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。当太阳光或其他光照射半导体的PN结时，就会在PN结的两边出现电压，叫做光生电压。当光照射到PN结上时，产生电子--空穴对，在半导体内部P-N结附近生成的载流子没有被复合而到达空间电荷区，受内部电场的吸引，电子流入N区，空穴流入P区，结果使N区储存了过剩的电子，P区有过剩的空穴。它们在P-N结附近形成与势垒方向相反的光生电场。光生电场除了部分抵消势垒电场的作用外，还使P区带正电，N区带负电，在N区和P区之间的薄层就产生电动势，这就是光生伏特效应。 | 组件 | 光伏类
太阳能光伏发电系统由哪些部分组成，并简要阐述各组成部分的主要功能是什么？ |  | 易 | 答：光伏发电站发电部分组成：光伏阵列、防雷汇流箱、直流防雷配电柜、并网逆变器、交流配电柜、箱变和升压站等组成； (1)光伏阵列的作用：将光能转换成电能； (2)防雷汇流箱的作用：汇流箱其作用是将多路光伏组串电流汇集至光伏逆变器，且具有组串电流监测和组串电流防反功能； (3)直流防雷配电柜的作用：将汇流箱输出的直流电流进行汇流，再接到逆变器； (4)并网逆变器的作用：将电能转化为与电网同频、同相的正弦波电流，馈入公共电网； (5)箱变的作用：将逆变器输出交流电升压到需要的交流电压送到汇集线； (6升压站的作用：进行升压经过断路器接入电网，保证系统的正常供电，同时还能对线路电能进行计量。 | 光伏 | 光伏类
为什么要建设调度数据网的第二平面？ |  | 易 | 答：为适应电网发展的需要，满足调度机构在正常运行和应急状态下对信息的需求，同时为备调建设及新一代智能调度技术支持系统提供可靠的支撑，因此需要建设一个坚强的调度数据网，全面提高网络可靠性及业务保障能力。 目前的调度数据网是基于单一路由平面的网络，大部分业务支持为单机方式，虽然设备双重化能提高网络可靠性，但网络设备和系统耦合度较高，一旦发生故障，容易影响网络的可用性。双平面网络由于平面间的相对独立性，通过与业务层面的配合，业务可通过正常网络平面实现转发，可有效规避上述问题对业务的影响。建设调度数据网络第二平面，可以满足业务系统较高的可靠性要求，具有较高的业务保障能力。 | 调度数据网 | 光伏类
影响电池组件转换效率的主要因素有哪些？ |  | 易 | 答：(1)日照强度：太阳能电池组件的效率随着日照强度的增加而提高； (2)太阳能电池温度：组件效率随着电池温度的提高而降低，每升高1℃组件效率降低0.4%； (3)阴影：阴影会使太阳电池组件产生热斑效应，减少输出，降低效率； (4)灰尘：灰尘覆在太阳能电池板的表面，会阻挡太阳能光射向电池片，大大降低太阳能电池板对光线的吸收效率，从而影响太阳能电池组件的输出特性； (5)电池失配性：在光伏电池组成的组件中，光伏电池按照不同的串并联结构为负载提供需要的电流和电压，如果各光伏电池内部参数高度不一致，会造成很严重的功率损失，降低组件的转换效率。 | 组件 | 光伏类
通过对光伏组件进行红外成像观测，可以发现哪些情况造成的“热斑”现象？ |  | 易 | 答：(1)单片电池表面温度呈现温度异常区域，相对于正常电池片温度升高在20℃以内，电池片外观无异常，该组件开路电压和短路电流均在正常范围，需进行记录，进一步观察； (2)单片电池或表面温度出现高温区域，相对于正常电池片温度升高在20℃以上，近距离观察发现电池表面有细微裂纹或电极接触不良造成的烧毁等现象，这类光伏组件“热斑”温度较高，长时间运行会导致封装材料变色和烧毁，须进行更换； (3)光伏组件2串或4串电池片出现温度异常，该组件开路电压降低为22V或11V（标准条件下正常组件开路电压为36V），造成以上结果的原因有两种：其一是光伏组件接线盒中对应电池串的汇流条接触不良，形成开路，此时电池片产生的电能被自己消耗，转换为热能。其二是接线盒中对应电池串的旁路二极管被击穿，将两串电池片短路，电池片产生的电能同样被自己消耗，转换为热能。以上两种光伏组件热斑现象对光伏组件发电量影响较大，应及时更换或修理。 | 组件 | 光伏类
光伏电站直流汇流箱有工作时，如何规定？ |  | 易 | 答：(1)投切汇流箱熔断器时，工作人员必须使用绝缘工具，防止人身触电； (2)在汇流箱进行工作时，须取下汇流箱各支路保险及断开连接的电池组串，断开直流配电柜对应的开关，并悬挂标示牌； (3)在相同的外部条件下，测量接入同一汇流箱的组件的输入电流，其偏差不应超过5%。工作人员工作时，应使用绝缘工具。防止人身触电； (4)发生直流柜开关跳闸时，应对相应的汇流箱和电缆进行检查，测量绝缘正常后方可合闸送电。 | 汇流箱 | 光伏类
0.4kV配电室正常运行时的检查项目？ |  | 易 | 1)事故照明良好，各处清洁，无影响安全运行的杂物； 2)所有电气连接处无过热现象； 3)开关位置指示器、跳闸弹簧、储能弹簧与开关位置相对应； 4)仔细检查刚操作过的设备； 5)CT、PT母线无振动，电缆无漏油； 6)消防设施完好。 | 配电室 | 光伏类
为什么CT二次侧运行中不准开路？ |  | 易 | CT一次电流大小与二次负载的电流大小无关。正常工作时，由于阻抗很小，接近于短路状态，一次电流所产生的磁通大部分被二次电流所补偿，总磁通密度不大，二次线圈的电势也不大。当CT二次开路时，阻抗无限增大，二次电流等于零，一次电流完全变成了激磁电流，在二次线圈产生很高的电势，其峰值可达几千伏，威胁人身安全，或造成仪表、保护装置、CT二次绝缘损坏。另外铁芯磁通密度过大，可能造成铁芯过热损坏。 | CT二次侧 | 光伏类
为什么PT二次侧必须接地？ |  | 易 | PT二次侧的接地属保护接地，防止一、二次绝缘损坏击穿，高电压串到二次侧来，这样对人身和设备造成危险，所以二次侧必须接地。 | PT二次侧 | 光伏类
为什么PT二次侧不准短路？ |  | 易 | PT二次侧有100V电压，应接于能承受100V电压的回路里，其所通过的电流，由二次回路阻抗的大小来决定。电压互感器本身阻抗很小，如二次短路时，二次通过的电流增大，造成二次保险熔断，影响表计指示及引起保护误动，如保险容量选择不当，极易损坏电压互感器。 | PT二次侧 | 光伏类
什么是光伏组件的方位角? |  | 易 | 光伏组件的方位角是指光伏组件平面的法线在水平面的投影与正南方向的夹角 | 组件 | 光伏类
光伏组件应如何退出运行? |  | 易 | 光伏组件需退出运行时， 先断开该光伏组件串对应支路的直流熔断器或断 路器，然后再断开对应光伏组件的插头. | 组件 | 光伏类
简述光伏发电与光热发电的基本原理. |  | 易 | 答案： 太阳能发电有两种方式， 一种是光一热一电转换方式， 另一种是光电直接 转换方式. 1)光热发电的能量转换方式为光一热一电转换方式，通过利用太阳辐射产生的 热能发电， 一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气， 再驱动汽 轮机发电.前一个过程是光一热转换过程；后一个过程是热一电转换过程. 2)光伏发电的能量转换方式为光一电直接转换方式，该方式是利用光生伏特效 应，将太阳辐射能直接转换成电能，光一电转换的基本装置就是光伏组件. | 光伏 | 光伏类
光伏电站接地类型包括哪几个方面？ |  | 易 | 答案： 1)防雷接地，包括避雷针、避雷带以及低压避雷器、线路杆塔上的雷器 以及连接架空线路的电缆金属外皮的接地等； 2)工作接地，包括逆变器、蓄电池、电压电流互感器器二次线園的接地等；3)保护接地.光伏电池组件机架、控制器、逆变器、配电屏外壳、蓄电池支果， 电缆外皮，穿线金属管道外皮接地；4)屏接地电子设备的金属屏蔽接地；5)重复接地.低压架空线路上每隔 1km 处，对保护地线进行重复接地。 | 光伏 | 光伏类
什么是光伏电站并网点？ |  | 易 | 对于有升压站的光伏电站，指升压站高压侧母线或节点.对于无升压站的 光伏电站，指光伏电站的输出汇总点. | 光伏 | 光伏类
什么是散射辐射? |  | 易 | 太阳辐射经过大气散射或云的反射,从天空 2π立体角以短波形式向下到达地面的辐射 | 散射辐射 | 光伏类
什么是直流配电柜? |  | 易 | 用于将多路直流电源进行并联，能将直流电能进行汇总、分配，并且具有 保护装置(熔断器、断路器等)、防雷、电压电流监控，远程通信等功能的箱体。 | 直流 | 光伏类
什么是光伏组件的转换效率? |  | 易 | 光伏组件的转换效率是指受光照的光伏组件输出的最大功率与入射到该光 伏组件上的全部辐射功率的百分比。 | 组件 | 光伏类
什么是光伏组件串? |  | 易 | 在光伏发电系统中， 将若干个光伏组件串联后， 形成具有一定直流输出电 压的电路单元，简称组件串或组串。 | 组件 | 光伏类
什么是光伏发电功率预测？ |  | 易 | 根据气象条件、统计规律等技术和手段，对光伏电站有功功率进行预报 | 光伏 | 光伏类
直流配电柜投运前应具备哪些主要条件? |  | 易 | 答案： 1)直流配电柜输入、输出端线路绝缘电阻符合规定，无接地情况. 2)TA、TV、防雷器、通信模块等装置正常，无接地情况. 3)各支路对地电压正常，未出现反接、漏接情况，无接地情况. 4)所接汇流箱均能正常工作，无异常情况.； 5)上级逆变器交直流侧断路器均在断开位置.；6)直流配电柜通信已调试完成. | 直流 | 光伏类
什么是光伏组件? |  | 易 | 答案： 光伏组件是指具有封装及内部连接的、 能单独提供直流电、 不可分割的最 小太阳能电池组合装置，又称为太阳能电池组件 | 组件 | 光伏类
什么是蓄电池浮充电运行方式？ |  | 易 | 答案： 直流系统正常运行主要由充电设备供给正常的直流负载， 同时还以不大的 电流来补充蓄电池的自放电.蓄电池平时不供电，只有在负载突然增大(如如断 路器合闻等)，充电设备满足不了时，蓄电池才少量放电.这种运行方式称为浮充电方式. | 蓄电池 | 光伏类
可调式光伏支架的调节需要注意什么? |  | 易 | 答案： (1)可调式光伏支架应按照设计要求的时间调节到合适的倾斜角；2)调节时应缓慢， 光伏组件应平稳， 避免损坏光伏组件和与组件相连接的电缆设备；3)严禁在风力大于 4 级、大雨或大雪的气象条件下调节可调支架。 | 光伏 | 光伏类
什么是直接辐射? |  | 易 | 答案：从日面及其周围一小立体角内发出的辐射。 | 直接辐射 | 光伏类
逆变器运行的基本要求有哪些? |  | 易 | 答案： 1)逆变器应有制造厂商的铭牌，在前后柜明显位置应有设备名称及编号； 2)逆变器交直流电缆进出孔洞应用防火材料进行封堵； 3)逆变器柜体不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象；4)逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声， 运行温度不得超过设备允许温度限 值；5)逆变器应可靠接地； 6)逆变器防护等级应符合设计要求，通风散热装置应能满足设备运行要求；7)高原地区使用的逆变器应选用高原型产品或采用降容使用措施；8)逆变器冷却风道安装应满足运行要求。 | 逆变器 | 光伏类
汇流箱的巡检内容及要求有哪些? |  | 易 | 答案： 1)汇流箱外观整洁无杂物，箱体无损伤，无变形；2)汇流箱箱体标识及内部元件标识完整、清晰正确；3)汇流箱电源回路无短路、接地情况；4)汇流箱接地牢固可靠，接地线无破损；5)汇流箱防雷、熔断器或断路器等保护元件灵活可靠；6)汇流箱各支路熔断器或断路器接通良好，无过热现象；7)汇流箱监测单元运行显示正常；8)汇流箱电源模块指示正常；9)汇流箱电压、各支路电流监测正常；10)汇流箱告警功能、通信功能正常；11)应根据逆变器或汇流箱的数据显示， 对出现异常情况的汇流箱进行及时巡检； 12)汇流箱的外观巡检应每月开展一次；13)汇流箱的装配检查和功能检查应每季度开展一次 | 汇流箱 | 光伏类
逆变器的功能有哪些? |  | 易 | 答案： 逆变器是光伏电站的核心设备之一， 其基本功能是将光伏电池组件输出的 直流电转换为交流电；此外，它还有自动运行停止功能、最大功率跟踪控制功能、 防孤岛运行功能. | 逆变器 | 光伏类
什么是日照时数? |  | 易 | 答案：太阻直接幅射辐照度大于或等于 120W/m3 时段的总和,又称实盟 | 日照时数 | 光伏类
什么是光伏汇流箱? |  | 易 | 答案：将多路小电流光伏阵列直流输出汇集成一路或多路大电流直流输出的装置， 其输出可再汇集到下一级同类装置或直接接入逆变器， 具有过流、 逆流、 防雷等 保护和监测功能。 | 汇流箱 | 光伏类
简述逆变器巡检周期、日常巡检内容及要求. |  | 易 | 答案： 1)巡检周期：1)逆变器日常巡视检查应每周不少于两次；2)逆变器定期检查及维护每年不少于两次。2)日常巡检内容及要求：1)逆变器各运行参数正常，无报警，开关位置正确；2)逆变器室环境温度不得超过 40℃，室内通风良好；3)逆变器室清洁、无杂物；4)逆变器冷却系统运转正常，进风口滤网无堵塞现象；5)逆变器无异常振动、异常声音和异常气味；6)运行中逆变器柜门]必须上锁；7)逆变器箱体表面应光滑平整，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；8)逆变器箱体应密封良好，内部不应出现锈蚀、积灰等现象；9)逆变器铭牌、警告标识、标记应完整清晰； 10)逆变器的散热器风扇根据温度自行启动和停止的功能应正常，散热风扇运行 时不应有较大振动及异常噪声。 | 逆变器 | 光伏类
什么是数值天气预报? |  | 易 | 答案： 根据大气实际情况， 在一定的初值和边值条件下， 通过大型计算机做数值 计算， 求解描写天气演变过程的流体力学和热力学方程组， 预测未来一定时段的大气运动状态和天气现象的方法。 | 数值天气预报 | 光伏类
简述光伏组件中防反充二极管的作用. |  | 易 | 答案：光伏组件防反充二极管作用是避免由于光伏组件方阵在阴雨和夜晚不发电或出现短路故障时，逆变器等设备给光伏组件反向的电流作用 | 组件 | 光伏类
什么叫 UPS 系统？有几路电源？分别取自哪里？ |  | 易 | 答案：交流不间断供电电源系统就叫 UPS 系统.一般 UPS 系统输入有三路电源1)工作电源：取自厂用低压母线；2)直流电源：取自直流 220V 母线；3)旁路电源：取自保安电源母线. | UPS | 光伏类
在光伏电站中有哪些因素会使光伏组件产生热斑效应， 热斑效应有什么危害， 如何避免? |  | 易 | 答案： 光伏组件通常安装在地域开阔、 阳光充足的地带， 在长期使用中难免落上 飞鸟、尘土、落叶等遮挡物，这些遮挡物在光伏组件上形成阴影，但组件的其余 部分仍处于阳光暴晒之下， 这样局部被遮挡的光伏组件就要由未被遮挡的那部分 光伏组件来提供负载所需的功率， 使该部分光伏组件如同一个工作在反向偏置下 的二极管，其电阻和压降增大，从而消耗功率而导致发热，这就是热斑效应这种效应会破坏光伏组件， 严重的可能使焊点熔化、 封装材料破坏， 甚至会使整 个组件失效， 为防光伏组件由于热斑效应而遭受破坏， 最好在光伏组件的正负极间并联一个旁路二极管，以避免光照组件所产生的能量被受屏截的组件所消耗。 | 组件 | 光伏类
汇流箱的绝缘电阻测试有什么要求? |  | 易 | 答案： 1)每年应进行一次汇流箱绝缘电阻测试， 测试前应将汇流箱与其他电气设 备的连接断开. 2)用绝缘电阻测试仪测量汇流箱的输入电路对地、输出电路对地及输入电路对通 信接口、输出电路对通信接口的绝缘电阻值.其测试值应满足表 3-1 的要求. | 汇流箱 | 光伏类
对直流配电柜检修后试运行有什么要求? |  | 易 | 答案： 1)试运行前， 检修及运行人员应严格履行工作票及相关试运行手续， 检修 人员应向运行人员交代直流配电柜及其附属设备的变动情况和运行注意事项. 2)检修人员和运行人员应共同检查直流配电柜的技术状况， 确保直流配电柜具备 投运条件。 | 直流 | 光伏类
什么是光伏发电单元？ |  | 易 | 答案：光伏电站中，以一定数量的光伏组件串，通过汇流箱进行多串汇集，经逆 变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源.这种一定数 量光伏组件串的集合称为光伏发电单元. | 光伏 | 光伏类
什么是光伏电站的低电压穿越能力? |  | 易 | 答案： 当电力系统事故或扰动引起光伏电站并网点的电压跌落时， 在一定的电压 跌落范围和时间间隔内，光伏电站能够保证不脱网连续运行的能力. | 光伏 | 光伏类
光伏组件的巡检周期有何规定? |  | 易 | 答案： 1)应根据汇流箱的数据显示， 对出现异常情况的光伏组件串进行及时巡检 2)每月应对光伏组件的表面清洁情况进行了一次巡检 3)每三个月应对光伏组件和光伏支架进行一次全面的巡检. 4)每半年应对光伏组件和光伏支架的接地系统进行全面的巡检. | 组件 | 光伏类
什么是光伏组件的隐裂? |  | 易 | 答案：隐裂是电池片的缺陷.由于晶体结构的自身特性，晶硅电池片十分容易发 生破裂.晶体硅组件生产的工艺流程长，许多环节都可能造成电池片隐裂，隐裂 产生的本质原因，可归纳为在硅片上产生了机械应力或热应力。 | 组件 | 光伏类
光伏组件光衰减现象及影响因素有哪些? |  | 易 | 答案：光伏组件输出功率的衰减一般有两个阶段，初始光致衰减和老化衰减. 1)初始光致衰减.即光伏组件的输出功率在刚开始使用的最初几天内发生较大幅 度的下降，但随后趋于稳定.导致这一现象发生的主要原因是 P 型(掺硼)晶体硅 片中的硼氧复合体降低了少子寿命.通过改变 P 型掺杂剂，用稼代替硼能有效地 减小光致衰减； 或者对电池片进行预光照处理， 使电池的初始光致衰减发生在组 件制造之前， 就能将光伏组件的初始光致衰减控制在一个很小的范围之内， 同时 也提高了组件的输出稳定性 2)老化衰减.老化衰减是指在长期使用中出现的]极缓慢的功率下降产生的主要 原因与电池缓慢衰减有关，也与封装材料的性能退化有关.其中紫外光的照射是 导致组件主材性能退化的主要原因.紫外线的长期照射， 使得 EVA 及背板(TPE 结 构)发生老化黄变现象，导致组件透光率下降，进而引起功率下降 | 组件 | 光伏类
什么是光伏组件方阵? |  | 易 | 答案： 将若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起， 并且有固定支 撑结构的直流发电单元，又称为光伏阵列 。 | 组件 | 光伏类
逆变器检修、维护的安全要求主要有哪些? |  | 易 | 答案： 1)逆变器检修前，应确保逆变器交、直流侧断路器均已断开，逆变器放电 完毕(一般在 15min 左右). 2)逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘，校对电缆相序和极性. 3)电缆接引完毕后，逆变器本体的预留孔洞及电缆管口应做好封堵；4)逆变器内部所有电缆连接螺栓、插件、端子应连接牢固，无松动；5)逆变器停运后，需打开柜门进行检测时，必须切断直流、交流和控制电源，并确认无电压残留后，在有人监护的情况下进行. 6)更换逆变器元器件时要对设备放电并验电，并佩戴防静电手环. | 逆变器 | 光伏类
什么是光伏组件的衰减率? |  | 易 | 答：衰减率是指每经过一个波动周期，被调量波动幅值减少的百分数也就是同方向的 两个相邻波的前一个波幅与后一个波幅之差与前一个波幅的 | 组件 | 光伏类
什么是光伏组件的倾斜角? |  | 易 | 答：光伏组件的倾斜角是指光伏组件平面与水平面的夹角。 | 组件 | 光伏类
什么是固定支架? |  | 易 | 答：光伏组件方阵的方位角和倾斜角都不随太阳移动轨迹而发生变化的支架。 | 支架 | 光伏类
什么是跟踪支架? |  | 易 | 答：光伏组件方阵的方位角和倾斜角至少有一种随太阳移动轨迹而发生变化的支架 | 支架 | 光伏类
什么是光伏组件的热斑效应? |  | 易 | 答：在一定条件下，一串联支路中被遮蔽的光伏组件，将被当做负载消耗其他光伏组 件所产生的能量，被遮蔽的光伏组件阻增大发热，这就是热斑效应 | 组件 | 光伏类
光伏组件热斑效应的危害 |  | 易 | 答：热斑效应会使光伏组件所产生的部分能量被遮蔽的光伏组件所消耗，从而导致光 伏组件功率衰减失效甚至直接将光伏组件烧毁报废。热斑效应会引起所在光伏组串回路的 电压降低，回路电压降低会导致光伏组串功率降低，逆变器提前退网，直接影响发电量。 | 组件 | 光伏类
简述光伏组件中防反充二极管的作用？ |  | 易 | 答：光伏组件防反充二极管作用是避免由于光伏组件方阵在阴雨和夜晚不发电或出现 短路故障时，逆变器等设备给光伏组件反向的电流作用。 | 组件 | 光伏类
分布式电源接入35kV或10kV电压等级送出线路继电保护配置原则？ |  | 易 | 答：（1）采用专线接入配电网 分布式电源采用专用线路接入用户变电站或开关站母线等时，宜配置（方向）过流保护；接入配电网的分布式电源容量较大且可能导致电流保护不满足保护“四性”要求时，可配置距离保护；当上述两种保护无法整定或配合困难时，可增配纵联电流差动保护。 （2）采用“T”接方式接入配电网 分布式电源采用“T”接线路接入用户配电网时，为了保证用户其他负荷的供电可靠性，宜在分布式电源站侧配置电流速断保护反映内部故障。
电气设备的二次回路包括哪些部分? |  | 易 | 电气设备的二次回路包括测量、监察回路，控制、信号回路，继电保护和自动装置回路以及操作电流回路等。
检修断路器时为什么必须把二次回路断开? |  | 易 | 检修断路器时如果不断开二次回路，会危及人身安全并可能造成直流接地、短路，甚至造成保护误动，引起系统故障，所以必须断开二次回路。
对继电保护装置进行定期检验时，如何测全回路的绝缘电阻?其数值是多少? |  | 易 | 在定期检验时，对全部保护接线回路用1000V兆欧表测定绝缘电阻，其值应不小于1MΩ。
什么是带时限速断保护?其保护范围是什么? |  | 易 | (1)具有一定时限的过流保护，称带时限速断保护。 (2)其保护范围主要是本线路末端，并延伸至下一段线路的始端。
为什么要装设电流速断保护? |  | 易 | 装设电流速断保护的原因，是为了克服定时限保护越靠近电源的保护装置动作时限越长的缺点。
配电线路多级级差保护基本配合关系是怎样的？ |  | 易 | 答：配电线路多级级差保护配合是指通过对变电站l0kV出线开关和10kV馈线开关设置不同的保护动作延时时间来实现保护配合。 对于供电半径较长、分段数较少的开环运行的农村配电线路，在线路上发生故障时，若故障位置上游各个分段开关处的短路电流水平差异比较明显，可以采取电流定值与延时级差配合的方式(如三段式过流保护或反时限过流保护)实现多级保护配合，有选择性地快速切除故障。对于供电 半径较短的开环运行的城市配电线路，在线路上发生故障时，故障位置上游各个分段开关处的短路电流水平往往差异比较小，无法针对不同的开关设置不同的电流定值，此时仅能依靠保护动作延时时间级差配合实现故障有选择性的切除。
在微机继电保护装置的检验中应注意哪些问题? |  | 易 | 答：检验微机继电保护装置时，为防止损坏芯片应注意如下问题： (1)微机继电保护屏(柜)应有良好可靠的接地，接地电阻应符合设计规定。使用交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路参数时，电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好，仪器外壳应与保护屏(柜)在同一点接地。 (2)检验中不宜用电烙铁，如必须用电烙铁，应使用专用电烙铁，并将电烙铁与保护屏(柜)在同一点接地。 (3)用手接触芯片的管脚时，应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施。 (4)只有断开直流电源后才允许插、拔插件。 (5)拔芯片应用专用起拔器，插入芯片应注意芯片插入方向，插入芯片后应经第二人检验确认无误后，方可通电检验或使用。 (6)测量绝缘电阻时，应拔出装有集成电路芯片的插件(光耦及电源插件除外)。
LFP-901A型保护在非全相运行再发生故障时，其阻抗继电器如何开放?其判据是什么? |  | 易 | 答：由非全相运行振荡闭锁元件开放： (I)非全相运行再发生单相故障时，以选相区不在跳开相时开放。 (2)当非全相运行再发生相问故障时，测量非故障两相电流之差的工频变化量，当电流突然增大达一定幅值时开放。
微机继电保护装置运行程序的管理应遵循什么规定? |  | 易 | 答：微机继电保护装置运行程序的管理应遵循以下规定： (1)各网(省)调应统一管理直接管辖范围内微机继电保护装置的程序，各网(省)调应设继电保护试验室，新的程序通过试验室的全面试验后，方允许在现场投入运行。 (2)一条线路两端的同一型号微机高频保护程序版本应相同。 (3)微机继电保护装置的程序变更应按主管调度继电保护专业部门签发的程序通知单严格执行。
新安装继电保护装置竣工后，验收的主要项目是什么? |  | 易 | 答：新安装的保护装置竣工后，验收的主要项目如下： (1)电气设备及线路有关实测参数完整正确。 (2)全部保护装置竣工图纸符合实际。 (3)装置定值符合整定通知单要求。 (4)检验项目及结果符合检验条例和有关规程的规定。 (5)核对电流互感器变比及伏安特性，其二次负载满足误差要求。 (6)屏前、后的设备应整齐、完好，回路绝缘良好，标志齐全、正确。 (7)二次电缆绝缘良好，标号齐全、正确。 (8)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验，判断互感器极性、变比及其回路的正确性，判断方向、差动、距离、高频等保护装置有关元件及接线的正确性。
综合重合闸对零序电流保护有什么影响?为什么?如何解决这一矛盾? |  | 易 | 答：线路上装设综合重合闸装置，不可避免地将出现非全相运行，从而给系统的零序电流保护带来影响。这是因为，在非全相运行中会出现零序电流，造成保护误动。所以对动作机会较多的零序电流保护Ⅰ段来说，为在非全相运行时不退出工作必须校验其整定值，许多情况下将定值抬高，从而缩短了其保护范围。为了解决这一矛盾，可以增设定值较大的不灵敏Ⅰ段，在非全相运行中不拒切线路始端的接地故障。而灵敏Ⅰ段定值较小，保护范围大，但在非全相运行时需退出工作。为了保证选择性，零序Ⅱ段动作时限应躲过第一次故障算起的单相重合闸周期，否则非全相运行时，应退出其运行，防止越级跳闸。故障线路的零序Ⅲ段的动作时限在重合闸过程中适当自动缩短。
在装设接地铜排时是否必须将保护屏对地绝缘? |  | 易 | 答：没有必要将保护屏对地绝缘。虽然保护屏骑在槽钢上，槽钢上又置有联通的铜网，但铜网与槽钢等的接触只不过是点接触。即使接触的地网两点间有由外部传来的地电位差，但因这个电位差只能通过两个接触电源和两点间的铜排电源才能形成回路，而铜排电源值远小于接触电源值，因而在铜排两点间不可能产生有影响的电位差。
在试验时，当LFP-901A型保护装置中的重合闸不能充电时，应如何检查? |  | 易 | 答：此时应做如下检查： (1)根据LFP-900系列保护使用说明书，进人CPU2的开关量检查子菜单。 (2)检查下列开关量是否为如下状态： HK=1 TWJ=0 HYJ=0 BCH=0 (3)启动元件不动作。 (4)CPU2定值单上重合闸应投入，屏上切换把手不在停喟位置。
LFP-901A型保护和收发信机的连接与传统保护有何不同? |  | 易 | 答：LFP-901A型保护中有完整的启动、停信、远方启动及每日交换信号操作的逻辑，收发信机只受保护控制传送信号。应特别注意不再利用传统的断路器的三相位置触点相串联接入收发信机的停信回路，收发信机远方启动应退出。LFP一901A型保护和收发信机之间的连接采用单触点方式。
距离保护一段方向阻抗继电器为什么要加记忆回路，对记忆回路有什么要求? |  | 易 | 答：距离保护一段方向阻抗元件如无记忆回路，当保护安装处出口发生三相金属性短路时，由于母线电压降到近于零，加到继电器端子上的电压也为零，此时保护将不能动作，从而出现了方向阻抗继电器的死区。为了清除死区，对方向阻抗继电器加装了记忆回路，正常时记忆回路处于谐振状态，当出口发生三相短路时，记忆回路按固有频率衰减，利用该衰减电压，保护继电器可靠动作。 对记忆回路的要求是，正常运行时经过记忆回路以后的极化电压与母线电压同相位，以保证继电器特性不变，因而回路应呈纯电阻性。短路以后希望回路自由振荡频率与系统频率一样，才能保证故障以后过渡过程中极化电压的相位也不变，一般对感应型阻抗继电器记忆时间不小于120ms，晶体管装置不小于50ms。
对发电机准同期并列的三个条件是怎样要求的? |  | 易 | 答：对发电机准同期并列条件的要求为： (1)待并发电机电压与系统电压应接近相等，其差值不应超过±(5％～10％)系统电压。 (2)待并发电机频率与系统频率应接近相等，其差值不应超过±(0．2％～0．5％)系统频率。 (3)并列断路器触头应在发电机电压与系统电压的相位差接近0。时刚好接通，故合闸瞬间该相位差一般不应超过±10o。
综合重合闸有几种运行方式?性能是什么? |  | 易 | 答：综合重合闸可由切换开关实现如下四种重合闸方式： (1)综合重合闸方式，功能是：单相故障，跳单相，单相重合(检查同期或检查无压)，重合于永久性故障时跳三相。 (2)三相重合闸方式，功能是：任何类型的故障都跳三相，二相重合(检查同期或检查无压)，重合于永久性故障时跳三相。 (3)单相方式，功能是：单相故障时跳单相，单相重合，相问故障时三相跳开不重合。 (4)停用方式，功能是：任何故障时都跳三相，不重合。
超高压远距离输电线两侧单相跳闸后为什么会出现潜供电流?对重合闸有什么影响? |  | 易 | 答：如图F-9所示，C相接地故障，两侧单相跳闸后，非故障相A、B仍处在工作状态。由于各相之间存在耦合电容C1，所以A、B相通过C1向故障点 k供给电容性电流IC1，同时由于各相之间存在互感，所以带负荷的A、B两相将在故障相产生感应电动势，该感应电动势通过故障点及相对地电容C0，形成回路，向故障点供给一电感性电流，这两部分电流总称为潜供电流。由于潜供电流的影响，使短路处的电弧不能很快熄灭，如果采用单相快速重合闸，将会又一次造成持续性的弧光接地而使单相重合闸失败。所以单相重合闸的时间，必须考虑到潜供电流的影响。
功率方向继电器的潜动有什么危害?感应型功率方向继电器的潜动如何消除? |  | 易 | 答：功率方向继电器可能有反向和正向潜动，反向潜动会增大动作功率，正向潜动则可能使保护误动作，消除感应型功率方向继电器潜动的方法如下： (1)转动铁芯柱的位置。 (2)移动电压线圈的相对位置。 (3)将电压线圈与补偿线圈正极性或反极性串联。 (4)稍微移动不带线圈的磁极位置。
分布式电源接入35kV或10kV电压等级送出线路继电保护配置原则？ |  | 易 | 答：（1）采用专线接入配电网 分布式电源采用专用线路接入用户变电站或开关站母线等时，宜配置（方向）过流保护；接入配电网的分布式电源容量较大且可能导致电流保护不满足保护“四性”要求时，可配置距离保护；当上述两种保护无法整定或配合困难时，可增配纵联电流差动保护。 （2）采用“T”接方式接入配电网 分布式电源采用“T”接线路接入用户配电网时，为了保证用户其他负荷的供电可靠性，宜在分布式电源站侧配置电流速断保护反映内部故障。
电气设备的二次回路包括哪些部分? |  | 易 | 电气设备的二次回路包括测量、监察回路，控制、信号回路，继电保护和自动装置回路以及操作电流回路等。
检修断路器时为什么必须把二次回路断开? |  | 易 | 检修断路器时如果不断开二次回路，会危及人身安全并可能造成直流接地、短路，甚至造成保护误动，引起系统故障，所以必须断开二次回路。
对继电保护装置进行定期检验时，如何测全回路的绝缘电阻?其数值是多少? |  | 易 | 在定期检验时，对全部保护接线回路用1000V兆欧表测定绝缘电阻，其值应不小于1MΩ。
什么是带时限速断保护?其保护范围是什么? |  | 易 | (1)具有一定时限的过流保护，称带时限速断保护。 (2)其保护范围主要是本线路末端，并延伸至下一段线路的始端。
为什么要装设电流速断保护? |  | 易 | 装设电流速断保护的原因，是为了克服定时限保护越靠近电源的保护装置动作时限越长的缺点。
配电线路多级级差保护基本配合关系是怎样的？ |  | 易 | 答：配电线路多级级差保护配合是指通过对变电站l0kV出线开关和10kV馈线开关设置不同的保护动作延时时间来实现保护配合。 对于供电半径较长、分段数较少的开环运行的农村配电线路，在线路上发生故障时，若故障位置上游各个分段开关处的短路电流水平差异比较明显，可以采取电流定值与延时级差配合的方式(如三段式过流保护或反时限过流保护)实现多级保护配合，有选择性地快速切除故障。对于供电 半径较短的开环运行的城市配电线路，在线路上发生故障时，故障位置上游各个分段开关处的短路电流水平往往差异比较小，无法针对不同的开关设置不同的电流定值，此时仅能依靠保护动作延时时间级差配合实现故障有选择性的切除。
在微机继电保护装置的检验中应注意哪些问题? |  | 易 | 答：检验微机继电保护装置时，为防止损坏芯片应注意如下问题： (1)微机继电保护屏(柜)应有良好可靠的接地，接地电阻应符合设计规定。使用交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路参数时，电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好，仪器外壳应与保护屏(柜)在同一点接地。 (2)检验中不宜用电烙铁，如必须用电烙铁，应使用专用电烙铁，并将电烙铁与保护屏(柜)在同一点接地。 (3)用手接触芯片的管脚时，应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施。 (4)只有断开直流电源后才允许插、拔插件。 (5)拔芯片应用专用起拔器，插入芯片应注意芯片插入方向，插入芯片后应经第二人检验确认无误后，方可通电检验或使用。 (6)测量绝缘电阻时，应拔出装有集成电路芯片的插件(光耦及电源插件除外)。
LFP-901A型保护在非全相运行再发生故障时，其阻抗继电器如何开放?其判据是什么? |  | 易 | 答：由非全相运行振荡闭锁元件开放： (I)非全相运行再发生单相故障时，以选相区不在跳开相时开放。 (2)当非全相运行再发生相问故障时，测量非故障两相电流之差的工频变化量，当电流突然增大达一定幅值时开放。
微机继电保护装置运行程序的管理应遵循什么规定? |  | 易 | 答：微机继电保护装置运行程序的管理应遵循以下规定： (1)各网(省)调应统一管理直接管辖范围内微机继电保护装置的程序，各网(省)调应设继电保护试验室，新的程序通过试验室的全面试验后，方允许在现场投入运行。 (2)一条线路两端的同一型号微机高频保护程序版本应相同。 (3)微机继电保护装置的程序变更应按主管调度继电保护专业部门签发的程序通知单严格执行。
新安装继电保护装置竣工后，验收的主要项目是什么? |  | 易 | 答：新安装的保护装置竣工后，验收的主要项目如下： (1)电气设备及线路有关实测参数完整正确。 (2)全部保护装置竣工图纸符合实际。 (3)装置定值符合整定通知单要求。 (4)检验项目及结果符合检验条例和有关规程的规定。 (5)核对电流互感器变比及伏安特性，其二次负载满足误差要求。 (6)屏前、后的设备应整齐、完好，回路绝缘良好，标志齐全、正确。 (7)二次电缆绝缘良好，标号齐全、正确。 (8)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验，判断互感器极性、变比及其回路的正确性，判断方向、差动、距离、高频等保护装置有关元件及接线的正确性。
综合重合闸对零序电流保护有什么影响?为什么?如何解决这一矛盾? |  | 易 | 答：线路上装设综合重合闸装置，不可避免地将出现非全相运行，从而给系统的零序电流保护带来影响。这是因为，在非全相运行中会出现零序电流，造成保护误动。所以对动作机会较多的零序电流保护Ⅰ段来说，为在非全相运行时不退出工作必须校验其整定值，许多情况下将定值抬高，从而缩短了其保护范围。为了解决这一矛盾，可以增设定值较大的不灵敏Ⅰ段，在非全相运行中不拒切线路始端的接地故障。而灵敏Ⅰ段定值较小，保护范围大，但在非全相运行时需退出工作。为了保证选择性，零序Ⅱ段动作时限应躲过第一次故障算起的单相重合闸周期，否则非全相运行时，应退出其运行，防止越级跳闸。故障线路的零序Ⅲ段的动作时限在重合闸过程中适当自动缩短。
在装设接地铜排时是否必须将保护屏对地绝缘? |  | 易 | 答：没有必要将保护屏对地绝缘。虽然保护屏骑在槽钢上，槽钢上又置有联通的铜网，但铜网与槽钢等的接触只不过是点接触。即使接触的地网两点间有由外部传来的地电位差，但因这个电位差只能通过两个接触电源和两点间的铜排电源才能形成回路，而铜排电源值远小于接触电源值，因而在铜排两点间不可能产生有影响的电位差。
在试验时，当LFP-901A型保护装置中的重合闸不能充电时，应如何检查? |  | 易 | 答：此时应做如下检查： (1)根据LFP-900系列保护使用说明书，进人CPU2的开关量检查子菜单。 (2)检查下列开关量是否为如下状态： HK=1 TWJ=0 HYJ=0 BCH=0 (3)启动元件不动作。 (4)CPU2定值单上重合闸应投入，屏上切换把手不在停喟位置。
LFP-901A型保护和收发信机的连接与传统保护有何不同? |  | 易 | 答：LFP-901A型保护中有完整的启动、停信、远方启动及每日交换信号操作的逻辑，收发信机只受保护控制传送信号。应特别注意不再利用传统的断路器的三相位置触点相串联接入收发信机的停信回路，收发信机远方启动应退出。LFP一901A型保护和收发信机之间的连接采用单触点方式。
距离保护一段方向阻抗继电器为什么要加记忆回路，对记忆回路有什么要求? |  | 易 | 答：距离保护一段方向阻抗元件如无记忆回路，当保护安装处出口发生三相金属性短路时，由于母线电压降到近于零，加到继电器端子上的电压也为零，此时保护将不能动作，从而出现了方向阻抗继电器的死区。为了清除死区，对方向阻抗继电器加装了记忆回路，正常时记忆回路处于谐振状态，当出口发生三相短路时，记忆回路按固有频率衰减，利用该衰减电压，保护继电器可靠动作。 对记忆回路的要求是，正常运行时经过记忆回路以后的极化电压与母线电压同相位，以保证继电器特性不变，因而回路应呈纯电阻性。短路以后希望回路自由振荡频率与系统频率一样，才能保证故障以后过渡过程中极化电压的相位也不变，一般对感应型阻抗继电器记忆时间不小于120ms，晶体管装置不小于50ms。
对发电机准同期并列的三个条件是怎样要求的? |  | 易 | 答：对发电机准同期并列条件的要求为： (1)待并发电机电压与系统电压应接近相等，其差值不应超过±(5％～10％)系统电压。 (2)待并发电机频率与系统频率应接近相等，其差值不应超过±(0．2％～0．5％)系统频率。 (3)并列断路器触头应在发电机电压与系统电压的相位差接近0。时刚好接通，故合闸瞬间该相位差一般不应超过±10o。
综合重合闸有几种运行方式?性能是什么? |  | 易 | 答：综合重合闸可由切换开关实现如下四种重合闸方式： (1)综合重合闸方式，功能是：单相故障，跳单相，单相重合(检查同期或检查无压)，重合于永久性故障时跳三相。 (2)三相重合闸方式，功能是：任何类型的故障都跳三相，二相重合(检查同期或检查无压)，重合于永久性故障时跳三相。 (3)单相方式，功能是：单相故障时跳单相，单相重合，相问故障时三相跳开不重合。 (4)停用方式，功能是：任何故障时都跳三相，不重合。
超高压远距离输电线两侧单相跳闸后为什么会出现潜供电流?对重合闸有什么影响? |  | 易 | 答：如图F-9所示，C相接地故障，两侧单相跳闸后，非故障相A、B仍处在工作状态。由于各相之间存在耦合电容C1，所以A、B相通过C1向故障点 k供给电容性电流IC1，同时由于各相之间存在互感，所以带负荷的A、B两相将在故障相产生感应电动势，该感应电动势通过故障点及相对地电容C0，形成回路，向故障点供给一电感性电流，这两部分电流总称为潜供电流。由于潜供电流的影响，使短路处的电弧不能很快熄灭，如果采用单相快速重合闸，将会又一次造成持续性的弧光接地而使单相重合闸失败。所以单相重合闸的时间，必须考虑到潜供电流的影响。
功率方向继电器的潜动有什么危害?感应型功率方向继电器的潜动如何消除? |  | 易 | 答：功率方向继电器可能有反向和正向潜动，反向潜动会增大动作功率，正向潜动则可能使保护误动作，消除感应型功率方向继电器潜动的方法如下： (1)转动铁芯柱的位置。 (2)移动电压线圈的相对位置。 (3)将电压线圈与补偿线圈正极性或反极性串联。 (4)稍微移动不带线圈的磁极位置。
对于由3U0构成的保护的测试，有什么反措要求? |  | 易 | 答：对于由3U0构成的保护的测试，有下述反措要求： (1)不能以检查3U0回路是否有不平衡电压的方法来确认3U0回路良好。 (2)不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U0构成的方向保护的极性关系正确。 (3)可以对包括电流、电压互感器及其二次回路连接与方向元件等综合组成的整体进行试验，以确证整组方向保护的极性正确。 (4)最根本的办法是查清电压互感器及电流互感器的极性，以及所有由互感器端子到继电保护屏的连线和屏上零序方向继电器的极性，作出综合的正确判断。 |  | 继电保护类
电力系统有功功率不平衡会引起什么反响?怎样处理? |  | 易 | 答：系统有功功率过剩会引起频率升高，有功功率不足要引起频率下降。解决的办法是通过调频机组调整发电机出力，情况严重时，通过自动装置或值班人员操作切掉部分发电机组或部分负荷，使系统功率达到平衡。 |  | 继电保护类
方向过流保护为什么必须采用按相起动方式? |  | 易 | 答：方向过流保护采取“按相起动”的接线方式，是为了躲开反方向发生两相短路时造成装置误动。例如当反方向发生 BC相短路时，在线路A相方向继电器因负荷电流为正方向将动作，此时如果不按相起动，当C相电流元件动作时，将引起装置误动；采用了按相起动接线，尽管A相方向继电器动作，但A相的电流元件不动，而C相电流元件动作但C相方向继电器不动作，所以装置不会误动作。 |  | 继电保护类
试述一个继电器的两相电流差接线不能用在 Y。d接线变压器的情况。 |  | 易 | 答：不能用在Y，d接线的变压器。这种变压器Y侧相绕组承受相电压，△侧相绕相承受线电压，故三角形侧绕组的匝数N△=NY，其变比IY／I△=NY／N△=，如装在Y侧，在△侧产生两相短路时(ab相)，Y侧的A、C相电流均为1／，所以继电器不动。 |  | 继电保护类
什么叫高频闭锁距离保护? |  | 易 | 答：高频闭锁距离保护的基本原理是利用△I2+△3I0增量元件作为起动元件，在故障时起动高频收发信机，发送高频闭锁信号，利用距离Ⅱ段或Ⅲ段方向阻抗继电器作为故障功率判别元件，如果内部故障，两侧距离保护Ⅱ段或Ⅲ段测量元件动作，停发高频闭锁信号，瞬时跳闸切除故障。如果外部故障，正方向侧距离Ⅱ段或Ⅲ段方向阻抗继电器动作，停止发信，但反方向侧方向阻抗元件不动作，继续发信以闭锁对侧保护。这样既具有高频保护全线速动的功能，又有距离保护Ⅱ段作相邻后备保护的功能。它的主要缺点是高频保护和距离保护的接线互相连在一起不便于运行维护和检修。 |  | 继电保护类
利用负序加零序电流增量原理构成的振荡闭锁装置有何优点? |  | 易 | 答：由于负序加零序电流增量起动的振荡闭锁装置能较好地区别振荡和短路，能防止系统振荡时由于负序电流滤过器的不平衡输出的增大而引起保护误动作，还能防止线路不换位、三相不平衡、有谐波分量、非全相运行等稳态不平衡时滤过器的不平衡输出。闭锁装置采取“振荡不停息，闭锁不解除”的设计原则，使保护不会因振荡延续时问过长而误动作。由于保护只在执行元件动作后短时投入，因此振荡时系统进行操作也不会引起保护误动作。此外这种振荡闭锁装置还具有较高的灵敏度和较快的动作速度，因此获得广泛应用。 |  | 继电保护类
对WXB-11型微机保护交流电流回路接线有什么要求? |  | 易 | 答：微机保护和其他类型保护装置不同，因为它是依照计算机程序运算来判断内外部故障及故障类型，因此它的电流回路如果IA、IB、IC以正极性接入微机保护极性端，则3I0也必须正极性接人微机保护零序回路极性端，不允许反极性接人，否则发生内部故障时，由于输入量和保护程序不对应，将会被判断为交流数据采集系统故障，而将保护装置闭锁，造成内部故障时保护装罟拒动。 |  | 继电保护类
距离保护中负序起动元件为什么要改成三相输出式? |  | 易 | 答：因为三相式负序电流继电器经过三相全波整流后波纹系数小，所需滤波电容量较小，反应速度快，尤其是三相对称短路时，可充分利用短路电流中直流分量，保证装置可靠动作。另外在系统振荡和不对称运行时，输出不平衡电压的直流，波纹系数小，经过微分电路后执行元件电压低，从而有较高的抗振荡能力。 |  | 继电保护类
分布式电源接入系统防孤岛保护应满足的功能和要求？ |  | 易 | 答：（1）变流器必须具备快速检测孤岛且检测到孤岛后立即断开与电网连接的能力,其防孤岛保护方案应与分布式电源采用“T”接线路接入用户配电网时，为了保证用户其他负荷的供电可靠性，宜在分布式电源站侧配置电流速断保护反映内部故障。 （2）接入35/10kV系统的变流器类型分布式电源应同时配置防孤岛保护装置,同步电机、感应电机类型分布式电源,无需专门设置防孤岛保护。 （3）分布式电源切除时间应与线路保护、重合闸、备自投等配合,以避免非同期合闸。 （4）变流器型分布式电源接入380/220V电压等级接入时,依靠变流器自身的防孤岛效应保护实现防孤岛功能，并在公共电网连接点并联防孤岛装置。 |  | 继电保护类
负序电流继电器，当其电抗变压器的两个一次绕组或二次绕组与中间变流器的绕组相应极性接反时。会产生什么结果?怎样防止? |  | 易 | 答：负序电流继电器的电抗变压器两个一次绕组或二次绕组与中间变流器绕组的相应极性接反时，负序继电器将变为正序继电器。由此继电器构成的保护在投入运行后，尽管没有发生不对称故障，但只要负荷电流达到一定数值时，就会误动作。为保证负序电流继电器接线正确，防止出现上述情况，必须采取以下措施： (1)通三相电源检查负序电流继电器的定值。 (2)用单相电源试验时，应按照负序滤过器的原理测量其相对极性，使之合乎要求，并须用负荷电流来检验，确认接线正确无误后，才投入运行。 |  | 继电保护类
试分析发电机纵差保护与横差保护作用及保护范围如何?能否互相取代? |  | 易 | 答：纵差保护是实现发电机内部短路故障保护的最有效的保护方法，是发电机定子绕组相间短路的主保护。 横差保护是反应发电机定子绕组的一相匝问短路和同一相两并联分支间的匝问短路的保护，对于绕组为星形连接且每相有两个并联引出线的发电机均需装设横差保护。 在定子绕组引出线或中性点附近相问短路时，两中性点连线中的电流较小，横差保护可能不动作，出现死区(可达15％～20％)，因此不能取代纵差保护。 |  | 继电保护类
发电机为什么要装设负序电流保护? |  | 易 | 答：电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时，发电机定子绕组中就有负序电流，这个电流在发电机气隙中产生反向旋转磁场，相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流，该电流使得转子上电流密度很大的某些部位局部灼伤，严重时可能使护环受热松脱，使发电机造成重大损坏。另外100Hz的交变电磁力矩，将作用在转子大轴和定子机座上，引起频率为100Hz的振动。 为防止上述危害发电机的问题发生，必须设置负序电流保护。 |  | 继电保护类
为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护? |  | 易 | 答：负荷或系统的不对称，引起负序电流流过发电机定子绕组，并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场，使转子感应出两倍频率的电流，引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷)，使其体积增大比容量增大要小，同时，基于经济和技术上的原因，大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此，转子的负序附加发热更应该注意，总的趋势是单机容量越大，A值越小，转子承受负序电流的能力越低，所以要特别强调对大型发电机的负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I2t，I2越大，允许的时间越短，I2越小，允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性，故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。 |  | 继电保护类
为什么要求阻波器的谐振频率比使用频率低 O．2kHz左右? |  | 易 | 答：由于相一地耦合的高频通道，接于母线的其他设备对地构成阻抗，这个阻抗与线路阻波器阻抗串联，形成高频信号通道的分路，从而产生了分流衰耗。分流衰耗的大小取决于两个阻抗的相量和。经验证明，母线对地阻抗在大多数情况下是容性的，为了避免阻波器阻抗与母线对地电容形成串联谐振，抵消阻波器阻抗的无功分量，使分支阻抗急剧下降，分流衰减增大，就要求保护用的阻波器谐振频率低于保护使用频率0．21kIz左右，以保证阻波器在使用频率下呈容性，从而获得阻波器的最大阻抗。 |  | 继电保护类
为什么距离保护I段保护范围为线路全长的80%~85%？ |  | 易 | 答：路离保护Ⅰ段的动作时限为装置本身的动作时间，为了和相邻线路的距离保护l段作选择性配合，避免无选择性动作，本线路距离保护Ⅰ段的动作范围只能限制于本线路范围内。考虑到保护定值的计算误差、电压互感器和电流互感器的传变误差,若距离保护I段保护范闱为线路全长，在误差的影响下,将不可避免会出现相邻线路出口故障时，本线路越级跳闸的现象。因此，距离保护I段保护范围取线路全长的80%~85%。 |  | 继电保护类
在具有远方起动的高频保护中为什么要设置断路器三跳停信回路? |  | 易 | 答：(1)在发生区内故障时，一侧断路器先跳闸，如果不立即停信，由于无操作电流，发信机将发生连续的高频信号，对侧收信机也收到连续的高频信号，则闭锁保护出口，不能跳闸。 (2)当手动或自动重合于永久性故障时，由于对侧没有合闸，于是经远方起动回路，发出高频连续波，使先合闸的一侧被闭锁，保护拒动。为了保证在上述情况下两侧装置可靠动作，必须设置断路器三跳停信回路。 |  | 继电保护类
距离保护装置为什么要采用电流启动方式? |  | 易 | 答：距离保护装置采用电流启动方式(负序加零序电流或相电流突变量)，是防止距离保护失压误动的有效措施。正常运行时，如发生TV二次失压，因电流启动元件不动作，整套距离保护装置不会误动。而发生故障时，电流启动元件可靠开放保护。尽管如此，为防止TV二次失压与区外故障同时发生时，距离保护装置误动作，仍然需要距离保护装置有可靠的TV断线闭锁。 |  | 继电保护类
什么叫负荷调节效应?如果没有负荷调节效应，当出现有功功率缺额时系统会出现什么现象? |  | 易 | 答：当频率下降时，负荷吸取的有功功率随着下降；当频率升高时，负荷吸取的有功功率随着增高。这种负荷有功功率随频率变化的现象，称为负荷调节效应。 由于负荷调节效应的存在，当电力系统中因功率平衡破坏而引起频率变化时，负荷功率随之的变化起着补偿作用。如系统中因有功功率缺额而引起频率下降时，相应的负荷功率也随之减小，能补偿一些有功功率缺额，有可能使系统稳定在一个较低的频率上运行。如果没有负荷调节效应，当出现有功功率缺额系统频率下降时，功率缺额无法得到补偿，就不会达到新的有功功率平衡，所以频率会一直下降，直到系统瓦解为止。 |  | 继电保护类
为什么在晶体管发信机通道入口处并联一个非线性电阻R，并且在R中串入两个反极性并联的二极管? |  | 易 | 答：在通道入口处并联一个非线性电阻，是使装置不受通道干扰信号的冲击影响。由于非线性电阻的静态电容较大，单独并一个非线性电阻对高频信号有一定的旁路作用，使输出电压降低，故在非线性电阻R中串人两个反极性并联的二极管，以减少回路中的总电容，因为二极管的极间总电容比非线性电阻的静态电容小得多。二极管正、反并联的目的是为了使正反方向的干扰脉冲电流都被非线性电阻所吸收。 |  | 继电保护类
距离保护装置失压后有何后果? |  | 易 | 答：距离保护是通过测量故障电压和电流，根据计算来反映故障点的距离的，当距离保护装置失压时，反映出的测量阻抗在保护安装处附近，对于全阻抗继电器，失压必然造成误动；对方向阻抗继电器，也会因二次回路的不平衡，造成装置误动。因此必须采取措施，在距离保护装置失压时，闭锁保护装置。 |  | 继电保护类
在大接地电流系统中，相间横差方向保护的直流操作电源为什么要采用零序横差方向保护来闭锁? |  | 易 | 答：零序横差方向保护，采用零序电流和零序电压的复合起动元件，当平行线路外部相间故障时，零序电流、电压继电器均不动作。当内部相问故障时，零序电流继电器可能动作，但零序电压继电器不动作，相问横差方向电流保护不被闭锁。当平行线路内部发生接地短路时，零序电流、电压继电器均动作，闭锁相间横差方向保护，这样就避免了相问横差保护受非故障相电流影响而可能引起误动作。 |  | 继电保护类
相差高频保护有何特点? |  | 易 | 答：(1)在被保护线路两侧各装半套高频保护，通过高频信号的传送和比较，以实现保护的目的。它的保护区只限于本线路，其动作时限不需与相邻元件保护相配合，在被保护线路全长范围内发生各类故障，均能无时限切除。 (2)因高频保护不反应被保护线路以外的故障，不能作下一段线路的后备保护，所以线路上还需装设其他保护作本线及下一段线路的后备保护。 (3)相差高频保护选择性好、灵敏度高，广泛应用在110～220kV及以上高压输电线路上作主保护。 |  | 继电保护类
为什么要求高频阻波器的阻塞阻抗要含有足够的电阻分量? |  | 易 | 答：阻波器的作用是阻止高频信号电流外流，因为高频信号的外流必须要通过阻波器和加工母线对地阻抗串联才形成分流回路。而母线对地阻抗一般情况下是容抗，但也有可能是感抗，因此要求阻波器的阻塞阻抗要含有足够大的电阻分量，以保证即使阻塞阻抗的电抗分量正好同母线对地容抗相抵消时，阻波器也能有良好的阻塞作用。 |  | 继电保护类
耦合电容器在高频保护中的作用是什么? |  | 易 | 答：耦合电容器是高频收发信机和高压输电线路之间的重要连接设备。由于它的电容量很小，对工频电流具有很大的阻抗，可防止工频高电压对收发信机的侵袭，而对高频信号呈现的阻抗很小，不妨碍高频电流的传送。耦合电容器的另一个作用是与结合滤过器组成带通滤过器。 |  | 继电保护类
高频阻波器的工作原理是什么? |  | 易 | 答：高频阻波器是防止高频信号向母线方向分流的设备。它是由电感和电容组成的并联谐振回路，调谐在所选用的载波频率，因而对高频载波电流呈现的阻抗很大，防止了高频信号的外流，对工频电流呈现的阻抗很小，不影响工频电力的传输。 |  | 继电保护类
电力系统在什么情况下运行将出现零序电流?试举出五种例子。 |  | 易 | 答：电力系统在三相不对称运行状况下将出现零序电流，例如： (1)电力变压器三相运行参数不同。 (2)电力系统中有接地故障。 (3)单相重合闸过程中的两相运行。 (4)三相重合闸和手动合闸时断路器三相不同期投入。 (5)空载投入变压器时三相的励磁涌流不相等。 |  | 继电保护类
方向阻抗继电器中引入极化电压为什么可以防止在保护安装处正方向发生三相金属性短路时的拒动? |  | 易 | 答：方向阻抗继电器中极化回路，常用电容、电感、电阻元件串联，构成工频谐振回路。当保护安装处出口三相金属性 短路时，由于电压突降为零，阻抗继电器因为无电压而可能拒动。但这时谐振回路内的电流将按50Hz频率逐渐衰减，在一定时间内，电压不致消失，以供给阻抗继电器必要的电压，保证其可靠动作。 |  | 继电保护类
为什么发电机要装设低电压闭锁过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器? |  | 易 | 答：这是为了作为发电机的差动保护或下一元件的后备保护而设置的，当出现下列两种故障时起作用： (1)当外部短路，故障元件的保护装置或断路器拒绝动作时。 (2)在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。 为了使这套保护在发电机加压后未并人母线上以前，或从母线上断开以后(电压未降)，发生内部短路时，仍能起作用，所以要选用发电机中性点处的电流互感器。 |  | 继电保护类
影响阻抗继电器正确测的因素有那些? |  | 易 | 答：(1)故障点的过渡电阻； (2)保护安装处与故障点之间的助增电流和汲出电流； (3)测量互感器的误差； (4)电力系统的振荡； (5)电压二次回路断线； (6)线路的串补电容。 |  | 继电保护类
何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角?为什么要调整其最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角? |  | 易 | 答：方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的阻抗角，称为它的最大灵敏角φS。被保护线路发生相间短路时，短路电流与继电器安装处电压间的夹角等于线路的阻抗角φL。线路短路时，方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm等于线路的阻抗角φL，为了使继电器工作在最灵敏状态下，故要求继电器的最大灵敏角φS等于被保护线路的阻抗角φL。 |  | 继电保护类
准同期并列的条件有哪些?条件不满足将产生哪些影响? |  | 易 | 答：准同期并列的条件是待并发电机的电压和系统的电压大小相等、相位相同且频率相等。 上述条件不被满足时进行并列，会引起冲击电流。电压的差值越大，冲击电流就越大；频率的差值越大，冲击电流的周期越短。而冲击电流对发电机和电力系统都是不利的。 |  | 继电保护类
方向阻抗继电器引入第三相电压的作用是什么? |  | 易 | 答： (1)防止线路正方向相间出口短路时继电器的动作死区； (2)防止线路反方向相间出口短路时继电器的误动作； (3)改善继电器的动作特性。 |  | 继电保护类
瓦斯保护的反事故措施要求是什么? |  | 易 | 答：(1)将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式，触点改为立式，以提高重瓦斯动作的可靠性。 (2)为防止瓦斯继电器因漏水短路，应在其端子和电缆引线端子箱上采取防雨措施。 (3)瓦斯继电器引出线应采用防油线。 (4)瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。 |  | 继电保护类
综合重合闸装置的作用是什么? |  | 易 | 答：综合重合闸的作用是：当线路发生单相接地或相间故障时，进行单相或三相跳闸及进行单相或三相一次重合闸。特别是当发生单相接地故障时，可以有选择地跳开故障相两侧的断路器，使非故障两相继续供电，然后进行单相重合闸。这对超高压电网的稳定运行有着重大意义。 |  | 继电保护类
对综合重合闸中的选相元件有哪些基本要求? |  | 易 | 答：(1)在被保护范围内发生非对称接地故障时，故障相选相元件必须可靠动作，并应有足够的灵敏度。 (2)在被保护范围内发生单相接地故障以及在切除故障相后的非全相运行状态下，非故障相的选相元件不应误动作。 (3)选相元件的灵敏度及动作时间都不应影响线路主保护的性能。 (4)个别选相元件拒动时，应能保证正确跳开三相断路器，并进行三相重合闸。 |  | 继电保护类
何谓双母线接线断路器失灵保护? |  | 易 | 答：当系统发生故障时，故障元件的保护动作，因其断路器操作机构失灵拒绝跳闸时，通过故障元件的保护，作用于同一变电所相邻元件的断路器使之跳闸的保护方式，就称为断路器失灵保护。 |  | 继电保护类
在大接地电流系统中，相间横差方向保护为什么也采用两相式接线? |  | 易 | 答：因为相问横差方向保护是用来反应相间短路的，在接地短路时被闭锁，因此保护装置可按两相式接线构成，若要反应接地故障还需装设零序横差方向保护。 |  | 继电保护类
高频保护通道的总衰耗包括哪些?哪项衰耗最大? |  | 易 | 答：包括输电线路衰耗、阻波器分流衰耗、结合滤波器衰耗、耦合电容器衰耗以及高频电缆衰耗等。一般输电线路衰耗所占比例最大。 |  | 继电保护类
对零序电压起动的发电机匝间短路保护所用的电压互感器有什么要求? |  | 易 | 答：要求电压互感器一次侧的中性点要与发电机中性点直接连接，而不能接地。电压互感器的一次绕组必须是全绝缘的。二次侧星形绕组及开口三角形绕组只接保护装置不能再接其他测量表计。 |  | 继电保护类
相间方向电流保护中，功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用90o接线方式有什么优点? |  | 易 | 答：相问功率方向继电器一般使用的内角为45o。采用90o接线具有以下优点： (1)在被保护线路发生各种相间短路故障时，继电器均能正确动作。 (2)在短路阻抗角φk可能变化的范围内，继电器都能工作在最大灵敏角附近，灵敏度比较高。 (3)在保护安装处附近发生两相短路时，由于引入了非故障相电压，保护没有电压死区。 |  | 继电保护类
瓦斯保护的保护范围是什么? |  | 易 | 答：(1)变压器内部的多相短路。 (2)匝间短路，绕组与铁芯或与外壳间的短路。 (3)铁芯故障。 (4)油面下降或漏油。 (5)分接开关接触不良或导线焊接不良。 |  | 继电保护类
对重合闸装置有哪些要求? |  | 易 | 答：对重合闸装置的要求是： (1)手动或遥控跳闸时，不应重合；手动投入断路器于故障线路，由保护将其跳开后，不应重合。除上述情况外，均应重合。 (2)重合闸起动采用控制开关与断路器位置不对应原理及保护起动，而且保证仅重合一次。 (3)一般自动复归。有值班人员的1OkV以下线路也可手动复归。 (4)断路器气(液)压降低时，应将重合闸装置闭锁。 |  | 继电保护类
变压器差动保护不平衡电流是怎样产生的? |  | 易 | 答：(1)变压器正常运行时的励磁电流。 (2)由于变压器各侧电流互感器型号不同而引起的不平衡电流。 (3)由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流。 (4)由于变压器改变调压分接头引起的不平衡电流。 |  | 继电保护类
在高压电网中，高频保护的作用是什么? |  | 易 | 答：高频保护用在远距离高压输电线路上，对被保护线路上任一点各类故障均能瞬时由两侧切除，从而提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。 |  | 继电保护类
相位比较式母线差动保护，为什么在电流互感器二次差动回路的中性线和某一相上分别接入电流继电器? |  | 易 | 答：中性线上的电流继电器，是当组成差动保护的任一元件的电流互感器二次回路发生一相断线、两相断线或接地时动作，使保护闭锁。但当某一元件三相均未接人时不动作，而这时接人某一相的电流继电器中有差电流也能使该电流继电器动作，而使保护闭锁。因此在电流互感器二次差动回路的中性线和某一相上分别接人电流继电器，使得母线差动保护电流互感器二次回路内发生任何形式的故障时闭锁装置均能起作用，使保护可靠闭锁，并能及时发出预告信号。 |  | 继电保护类
对振荡闭锁装置的基本要求是什么? |  | 易 | 答：对振荡闭锁装置的基本要求如下： (1)系统发生振荡而没有故障时，应可靠地将保护闭锁。 (2)在保护范围内发生短路故障的同时，系统发生振荡，闭锁装置不能将保护闭锁，应允许保护动作。 (3)继电保护在动作过程中系统出现振荡，闭锁装置不应干预保护的工作。 |  | 继电保护类
感应型电流继电器的检验项目有哪些? |  | 易 | 答：(1)外部检验。 (2)内部和机械部分检验。 (3)绝缘检验。 (4)始动电流检验。 (5)动作及返回值检验。 (6)启动元件检验。 (7)动作时间特性检验。 (8)触点工作可靠性检验。 |  | 继电保护类
BCH-2型差动继电器定期检验项目有哪些? |  | 易 | 答：(1)一般性检验。 (2)执行元件动作电流及返回电流的检验。 (3)整组伏安特性检验。 (4)整定位置下动作安匝的检验。 (5)带负荷检查(测差电压)。 |  | 继电保护类
何谓近后备保护?近后备保护的优点是什么? |  | 易 | 答：近后备保护就是在同一电气元件上装设A、B两套保护，当保护A拒绝动作时，由保护B动作于跳闸。当断路器拒绝动作时，保护动作后带一定时限作用于该母线上所连接的各路电源的断路器跳闸。 |  | 继电保护类
何谓系统的最大、最小运行方式? |  | 易 | 答：在继电保护的整定计算中，一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时，系统的等值阻抗最小，通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。 |  | 继电保护类
微机保护如何统计评价? |  | 易 | 答：微机保护的统计评价方法为： (1)微机保护装置的每次动作(包括拒动)，按其功能进行；分段的保护以每段为单位来统计评价。保护装置的每次动作(包括拒动)均应进行统计评价。 (2)每一套微机保护的动作次数，必须按照记录信息统计保护装置的动作次数。对不能明确提供保护动作情况的微机保护装置，则不论动作多少次只作1次统计；若重合闸不成功， 保护再次动作跳闸，则评价保护动作2次，重合闸动作1次。至于属哪一类保护动作，则以故障录波分析故障类型和跳闸时间来确定。 |  | 继电保护类
现场工作前应做哪些准备工作? |  | 易 | 答：现场工作前应做以下准备工作： (1)了解工地地点一、二次设备运行情况，本工作与运行设备有无直接联系(如自投，联切等)，与其他班组有无配合的工作。 (2)拟定工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。 (3)工作人员明确分工并熟悉图纸及检验规程等有关资料。 (4)应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、检验规程、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。 (5)对一些重要设备，特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置，如母线保护、断路器失灵保护、远方跳闸、远方切机、切负荷等的现场校验工作，应编制经技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写并经负责人审批的继电保护安全措施票。 |  | 继电保护类
运行中保护装置变更保护定值应按什么顺序进行? |  | 易 | 答:1)对于故障时反应数值上升的继电器(如过流继电器等),若定值由大改小则在运行方式变更后进行;定值由小改大则在运行方式变前进行. 2)对于故障时反应数值下降的继电器(如低电压继电器.阻抗继电器)若定值由大改小则在运行方式变更前进行,定值由小改大则在运行方式变更后进行. 3)需改变继电器线圈串并联时严防流就二次回路开路,应先将电流回路可靠短接. |  | 继电保护类
电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别? |  | 易 | 答：主要区别是正常运行时工作状态很不相同，表现为： 1)电流互感器二次可以短路，但不得开路；电压互感器二次可以开路，但不得短路； 2)相对于二次侧的负荷来说，电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略，可以认为电压互感器是一个电压源；而电流互感器的一次却内阻很大，以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值，故障时磁通密度下降；电流互感器正常工作时磁通密度很低，而短路时由于一次侧短路电流变得很大，使磁通密度大大增加，有时甚至远远超过饱和值 |  | 继电保护类
电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗．为什么准确度就会下降? |  | 易 | 电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为，如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多，超出了所容许的二次负载阻抗时，励磁电流的数值就会大大增加，而使铁芯进入饱和状态，在这种情况下，一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流，从而使互感器的误差大为增加，其准确度就随之下降了。 |  | 继电保护类
装有重合闸的线路、变压器，当它们的断路器跳闸后，在哪一些情况下不允许或不能重合闸? |  | 易 | 答：有以下9种情况不允许或不能重合闸。 (1)手动跳闸。 (2)断路器失灵保护动作跳闸。 (3)远方跳闸。 (4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸。 (5)重合闸停用时跳闸； (6)重合闸在投运单相重合闸位置，三相跳闸时。 (?)重合于永久性故障又跳闸。 (8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。 (9)变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。 |  | 继电保护类
在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施? |  | 易 | 答：各种闭锁重合闸的措施是： (])停用重合闸方式时，直接闭锁重合闸。 (2)手动跳闸时，直接闭锁重合闸。 (3)不经重合闸的保护跳闸时，闭锁重合闸。 (4)在使用单相重合闸方式时，断路器三跳，用位置继电器触点闭锁重合闸；保护经综重三跳时，闭锁重合闸 (5)断路器气压或液压降低到不允许重合闸时，闭锁重合闸。 |  | 继电保护类
直流正、负极接地对运行有什么危害？ |  | 易 | 答：直流正极接地有造成保护误动作的可能，因为一般跳闸线圈（如出口中间线圈和跳闸线圈等）均接负极电源，若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作，直流负极接地与正极接地同一道理，如回路中再有一点接地，就会造成保护拒绝动作（越级扩大事故），因为两点接地将跳闸或合闸回路短路，这时可能烧坏继电器接点。 |  | 继电保护类
某设备装有电流保护，电流互感器的变比是200／5，电流保护整定值是4A，如果一次电流整定值不变，将电流互感器变比改为300／5，电流保护应整定为多少安培? |  | 易 | 原整定值的一次电流为4³200／5＝160(A) 当电流互感器的变比改为300／5后，其整定值应为Iset＝160÷300／5＝2.67(A) 电流保护整定值应为2.67A |  | 继电保护类
一座新的220KV变电站的220KV线路保护，满足双重化配置的要求，在投运后不到半年的时间内，发生了线路内部故障，断路器因两组跳闸线圈的极性接反而拒动，保护没有能够通过断路器隔离开故障点，最后靠失灵保护动作隔离故障点。（1）试分析保护当初新投运验收时违反了那条十八项的反措内容； （2）简述失灵保护动作过程。 |  | 易 | 答：（1）对于新投设备，做整组试验时，应按规程要求把被保护设备的各套保护装置串接在一起进行。应按相关规程要求，检验线路和主设备的所有保护之间的相互配合关系，对线路纵联保护还应与线路对侧保护进行一一对应的联动试验。 （2）本侧开关拒动后，故障没有切除，故障电流依然存在，启动失灵回路的保护动作接点不返回。故障电流、电压使失灵启动元件动作及电压闭锁元件开放，到达失灵动作时间后，失灵保护跳开本故障线路所在母线的全部断路器。 |  | 继电保护类
2023年8月某供电公司处于夏季防汛期，某220KV变电站的220KV一号主变保护在一次大雨后，重瓦斯保护突然发生误动作跳闸，事故后对变压器本体及油化验未发生任何异常，保护装置的本体重瓦斯信号动作，变电站后台显示保护动作同时有直流负极端接地的现象发生，后来发现变压器重瓦斯电缆在变压器本体分线箱的转接处的端子排有积灰及潮湿现象，变压器的重瓦斯继电器向楼上操作回路输出的一个重瓦斯保护接点事后检查绝缘良好。 （1）分析发生误动的原因？（2）二次回路存在什么错误？（3）违反了什么反措内容？ |  | 易 | 答：（1）事故原因为瓦斯保护因二次回路直流接地现象而跳闸。 （2）二次回路错误1：重瓦斯跳闸回路应该为双接点启动跳闸而误设计成单接点启动跳闸方式； 二次回路错误2：重瓦斯跳闸回路使用的中间继电器不满足大功率长延时的要求，或虽然满足但变电站直流系统的电压高压10%UE。 （3)违反的反措内容： ①主设备非电量保护应防水、防振、防油渗漏、密封性好。气体继电器至保护柜的电缆应尽量减少中间的转接环节。 ②所有涉及直接跳闸的重要回路，应采用动作电压在额定直流电源电压的55%-70%范围以内的中间继电器，并要求其动作功率不低于5W。 |  | 继电保护类
为什么220kV及以上系统要装设断路器失灵保护。其作用是什么? |  | 易 | 答：220kV以上的输电线路一般输送的功率大，输送距离远，为提高线路的输送能力和系统的稳定性，往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性，当线路发生故障而断路器又拒动时，将给电网带来很大威胁，故应装设断路器失灵保护装置，有选择地将失灵拒动的断路器所在(连接)母线的断路器断开，以减少设备损坏，缩小停电范围，提高系统的安全稳定性。 |  | 继电保护类
大接地电流系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护，而要单独采用零序电流保护? |  | 易 | 答：三相式星形接线的相间电流保护，虽然也能反应接地短路，但用来保护接地短路时，在定值上要躲过最大负荷电流，在动作时间上要由用户到电源方向按阶梯原则逐级递增一个时间级差来配合。而专门反应接地短路的零序电流保护，则不需要按此原则来整定，故其灵敏度高，动作时限短，且因线路的零序阻抗比正序阻抗大得多，零序电流保护的保护范围长，上下级保护之间容易配合。故一般不用相间电流保护兼作零序电流保护。 |  | 继电保护类
大接地电流系统中发生接地短路时，零序电流的分布与什么有关? |  | 易 | 零序电流的分布，只与系统的零序网络有关，与电源的数目无关。当增加或减小中性点接地的变压器台数时，系统零序网络将发生变化，从而改变零序电流的分布。当增加或减少接在母线上的发电机台数和中性点不接地变压器台数，而中性点接地变压器的台数不变时，只改变接地电流的大小，而与零序电流的分布无关。 |  | 继电保护类
断路器失灵保护中电流控制元件怎样整定? |  | 易 | 答：电流控制元件按最小运行方式下，本端母线故障，对端故障电流最小时应有足够的灵敏度来整定，并保证在母联断路器断开后，电流控制元件应能可靠动作。电流控制元件的整定值一般应大于负荷电流，如果按灵敏度的要求整定后，不能躲过负荷电流，则应满足灵敏度的要求。 |  | 继电保护类
什么叫电压互感器反充电?对保护装置有什么影响? |  | 易 | 答：通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电。如220kV电压互感器，变比为2200，停电的一次母线即使未接地，其阻抗(包括母线电容及绝缘电阻)虽然较大，假定为1MΩ，但从电压互感器二次测看到的阻抗只有1000000／(2200)2≈0．2Ω，近乎短路，故反充电电流较大(反充电电流主要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗)，将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断，使运行中的保护装置失去电压，可能造成保护装置的误动或拒动。 |  | 继电保护类
为什么高压电网中要安装母线保护装置? |  | 易 | 答：母线上发生短路故障的机率虽然比输电线路少，但母线是多元件的汇合点，母线故障如不快速切除，会使事故扩大，甚至破坏系统稳定，危及整个系统的安全运行，后果十分严重。在双母线系统中，若能有选择性的快速切除故障母线，保证健全母线继续运行，具有重要意义。因此，在高压电网中要求普遍装设母线保护装置。 |  | 继电保护类
过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?而电流速断保护则不需要考虑? |  | 易 | 答：过电流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的，一般能保护相邻设备。在外部短路时，电流继电器可能起动，但在外部故障切除后(此时电流降到最大负荷电流)，必须可靠返回，否则会出现误跳闸。考虑返回系数的目的，就是保证在上述情况下，保护能可靠返回。 |  | 继电保护类
怎样理解变压器非电气量保护和电气量保护的出口继电器要分开设置？ |  | 易 | 答案要点（1）变压器的电气量保护依靠电气量作故障特征，在动作后一旦故障被切除，均能很快返回，而非电气量保护如瓦斯保护、温度保护等则是依靠变压器内部的气体或变压器的温升作为故障的特征量，一旦动作后返回很慢，通常需要人为释放气体后或温度下降后才能可靠返回。 （2）如果变压器的非电气量保护与电气量保护共用同一出口继电器且均启动失灵保护，则失灵保护存在误动的风险。 （3）为此反措要求将变压器非电气量保护和电气量保护的出口继电器要分开设置，慢速返回的非电气量保护不启动失灵保护。 |  | 继电保护类
变压器差动保护为防止在充电时误动，采用的措施有哪些？各如何整定？ |  | 易 | 答案要点：采取的措施有：速饱和差动继电器、二次谐波制动、间断角原理差动保护。 速饱和继电器的整定：躲避变压器励磁涌流； 二次谐波制动：15――20%； 间断角：60--65度 。 |  | 继电保护类
变压器差动保护用的电流互感器，在最大穿越性短路电流时其误差超过10%，此时应采取哪些措施来防止差动保护误动作？ |  | 易 | 【答案要点】 （1）适当地增加电流互感器的变流比。 （2）将两组电流互感器按相串联使用。 （3）减小电流互感器二次回路负荷。 （4）在满足灵敏度要求的前提下，适当地提高保护动作电流。 |  | 继电保护类
试写出瓦斯继电器的主要校验项目。 |  | 易 | 【答案要点】 （1）加压试验继电器的严密性； （2）继电器的机械情况及触点工作情况的检查； （3）检验触点的绝缘； （4）检验继电器对油流速的定值； （5）检查电缆接线盒的质量及防油、防潮措施的可靠性。 |  | 继电保护类
电力系统振荡为什么会使距离保护误动作？ |  | 易 | 【答案要点】 电力系统振荡时，各点的电流、电压都发生大幅度摆动，因而距离保护的测量阻抗也在摆动，随着振荡电流增大，母线电压降低，测量阻抗在减小，当测量阻抗落入继电器动作特性以内时，距离保护将发生误动作。 |  | 继电保护类
怎样设置继电保护装置试验回路的接地点？ |  | 易 | 【答案要点】在向装置通入交流工频试验电源时，必须首先将装置交流回路的接地点断开，除试验电源本身允许由一个接点之外，在整个试验回路中不允许有第二接地点，当测试仪表的测试端子必须有接点时，这些接地点应接于同一点上。规定有接地端的测试仪表，在现场进行实验时，不允许直接接到直流电源回路上，以防止发生直流接地。 |  | 继电保护类
微机继电保护装置的现场检验应包括哪些内容？ |  | 易 | 【答案要点】（1 ）测量绝缘。 ( 2 ）检验逆变电源（拉合直流电源，直流电压缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继电保护装置应能正常工作。 ( 3 ）检验固化的程序是否正确。 ( 4 ）检验数据采集系统的精度和平衡度。 ( 5 ）检验开关量输入和输出回路。 ( 6 ）检验定值单。 ( 7 ）整组试验。 ( 8 ）用一次电流及工作电压检验。 |  | 继电保护类
电流互感器二次回路一相开路，是否会造成母差保护误动作？说明原因。 |  | 易 | 答：电压闭锁元件投入时，如系统无扰动，电压闭锁元件不动作，此时电流断线闭锁元件动作，经整定延时后闭锁母差保护，母差保护不会误动作；如电流断线时，电压闭锁元件正好动作（在电流断线闭锁元件整定延时到达之前）或没有投入，则母差保护会误动作。 |  | 继电保护类
如何减少差动保护的不平衡电流？ |  | 易 | 答：( 1 ）差动保护各侧电流互感器同型（短路电流倍数相近，不准P 级与TP 级混用）。 ( 2 ）各侧电流互感器的二次负荷与相应侧电流互感器的容量成比例（大容量接大的二次负载）。 ( 3 ）诸电流互感器铁芯饱和特性相近。 ( 4 ）二次回路时间常数应尽量接近。 （5）在短路电流倍数、电流互感器容量、二次负荷的设计选型上留有足够余量（例如计算值/选择值之比大于1.5～2.0）。 ( 6 ）必要时采用同变比的两个电流互感器串联应用，或两根二次电缆并联使用。 |  | 继电保护类
对距离保护的基本要求是什么？ |  | 易 | (1) 在被保护线路上发生直接短路时，继电器的测量阻抗应正比于母线和短路点的距离； (2) 在正方向区外短路时不应超越动作； (3) 应有明确的方向性； (4) 在区内经大过渡电阻短路时应仍能动作； (5) 在最小负荷阻抗下不动作； (6) 能防止系统振荡时的误动。 |  | 继电保护类
为什么架空线路装设自动重合闸装置，而电缆线路不装设重合闸装置？ |  | 易 | 自动重合闸是为了避免瞬时性故障造成线路停电而设置的，对于架空线路有很多故障是属于瞬时性故障（如鸟害、雷击、污染），这些故障在决大数情下，当跳开断路器后便可随即消失，装设重合闸的效果是非常显著的。电缆线路由于埋入地下，故障多属于永久性的，重合闸的效果不大，所以就不装设自动重合闸装置。 |  | 继电保护类
瓦斯保护的保护范围是什么? |  | 易 | 答：(1)变压器内部的多相短路。 (2)匝间短路，绕组与铁芯或与外壳间的短路。 (3)铁芯故障。 (4)油面下降或漏油。 (5)分接开关接触不良或导线焊接不良。 |  | 继电保护类
接有分布式光伏电源的10kV 线路保护的配置原则有哪些? |  | 易 | 答:接有分布式光伏电源的10kV线路发生短路故障时，线路保护能快速动作，瞬时跳开断路器，满足全线故障时快速可靠切除故障的要求。10kV线路在系统侧配置一套线路方向过电流保护或距离保护，光伏电站侧可不配线路保护，靠系统侧切除线路故障。对两台及以上升压变压器的升压变电站或汇集站，10kV线路可配置一套纵联电流差动保护，采用方向过电流保护作为其后备保护。 |  | 继电保护类
某日变压器差动保护动作，已知变压器接线组别为YNynd11，中低压侧无电源，录波图如图3-30所示，请回答：（图中竖虚线间隔为20ms） （1）写出保护动作时序； （2）说明低压侧B相DE段无故障电流原因； （3）请找出故障点位置，并确认保护是否正确动作。 |  | 易 | 答：答： （1）低压侧： 0ms前：A相接地，A相电压降低，BC相电压升高为1.732倍； 0ms:AB短路接地，A、B电压降为0，C相电压为正常电压的1.5倍，A相出现故障电流，保护启动； 20ms，差动速断动作； 40ms：B相出现故障电流（故障由区内发展至区外）； 55ms左右：C相电压降低，电流增大。差速断和比率差动保护返回（发展为区外三相短路故障）； 75ms左右：断路器分开，电压电流降为0. （2）DE段时间内，B相在区内接地，故障电流没有经过变压器低压侧电流互感器； （3）变压器低压侧区外A相接地，随后区内B相接地，再发展为区外AB短路，最后发展为区外ABC三相故障。保护正确动作。 |  | 继电保护类
某变电站220kV双母线接线方式，分列运行，分列软压板投入，配置新六统一PCS-915母线保护，Ⅰ母和Ⅱ母支路电源各自独立，当I母线三相PT断线后，未及时处理，已知母联断路器失灵动作时间0.3s。当Ⅰ母线PT断线后，Ⅰ母线各支路有电流的情况下，母线保护装置小差不计算母联电流。当母联TA靠近Ⅰ母侧发生死区故障时，请分析该母线保护动作行为？ |  | 易 | 答：当母联TA靠近Ⅰ母侧发生死区故障时，大差有流，Ⅰ母线有差流，Ⅰ母线复压开放，Ⅰ母线差动动作跳Ⅰ母，隔离故障点，Ⅱ母线无差流，Ⅱ母线继续运行。 |  | 继电保护类
某变电站220kV双母线接线方式，分列运行，分列软压板投入，配置新六统一PCS-915母线保护，Ⅰ母和Ⅱ母支路电源各自独立，当I母线三相PT断线后，未及时处理，已知母联断路器失灵动作时间0.3s。当Ⅰ母线PT断线后，Ⅰ母线各支路有电流的情况下，母线保护装置小差不计算母联电流。当母联TA靠近Ⅱ母侧发生死区故障时，请分析该母线保护动作行为？ |  | 易 | 答：当母联TA靠近Ⅱ母侧发生死区故障时,大差有流，Ⅱ母线有差流，Ⅱ母线复压开放，Ⅱ母线差动动作跳Ⅱ母，隔离故障点，Ⅰ母线无差流，Ⅰ母线继续运行。 |  | 继电保护类
如果电流保护的一次电流整定值不变，当电流互感器变比增大一倍时，其二次定值应如何调整？ |  | 易 | 电流互感器变比增大一倍，其二次定值缩小一倍。 |  | 电气二次类
什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路? |  | 易 | 一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、 断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电 动机等。由一次设备相互连接，构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次 回路或一次接线系统。 二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提 供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆 等。由二次设备相互连接，构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二 次回路或二次接线系统。 |  | 电气二次类
为什么交直流回路不能共用一条电缆? |  | 易 | 交直流回路都是独立系统。直流回路是绝缘系统而交流回路是接地系统。若共用一 条电缆，两者之间一旦发生短路就造成直流接地，同时影响了交、直流两个系统。平常也容 易互相干扰，还有可能降低对直流回路的绝缘电阻。所以交直流回路不能共用一条电缆。 |  | 电气二次类
清扫运行中的设备和二次回路时应遵守哪些规定？ |  | 易 | 清扫运行中的设备和二次回路时，应认真仔细，并使用绝缘工具（毛刷、吹风设备等），特别注意防止振动，防止误碰。 |  | 电气二次类
电压互感器、电流互感器的二次侧接地是工作接地还是保护接地，为什么要接地？ |  | 易 | 电压互感器、电流互感器二次侧的接地是保护接地。其作用时保护人身和设备安全，防止一次高压窜入二次线圈而造成人身和设备伤害。 |  | 电气二次类
保护装置在现场对直流电源拉、合有哪些要求？ |  | 易 | 应对保护装置作拉合直流电源的试验（包括失压后短时接及断续接通），以及使直流电压缓慢地、大幅度地变化（升或降）试验，保护在此过程中不得出现有误动作或信号误表示的情况。 |  | 电气二次类
请问保护室内等电位地网应如何接地？ |  | 易 | 保护室内等电位地网只能在电缆沟入口处与主地网一点相连；为保证可靠接地，等电位地网应使用4 根以上、截面不小于50平方的铜排（缆）与接地点共点相连。 |  | 电气二次类
涉及直接跳闸的二次回路，对中间继电器有何要求？ |  | 易 | 所有涉及直接跳闸的重要回路，应采用动作电压在额定直流电源电压的15 ％～70 ％范围以内的中间继电器，并要求其动作功率不低于5W 。 |  | 电气二次类
电压互感器二次侧Y 侧N600 和开口三角侧N600 应用两芯电缆分别引至主控室接地，为什么不能共线？ |  | 易 | 因为当系统发生接地故障时，Y 侧和△ 侧均出现零序电压，其电流流过各自的负载，如果共线，则两个电流均在一根电缆上产生压降，使接入保护的零序电压 在数值和相位上产生失真，影响保护正确工作。 |  | 电气二次类
简述“四遥”的概念以及主要采集内容和操作对象。 |  | 易 | 四遥指的是：遥测、遥信、遥控、遥调。 遥测：就是量测量采集，包括电流、电压、功率、功率因数、频率等交流量和各种直流电压、温度等直流量。 遥信：完成断路器、隔离开关等位置信号采集，一、二次设备及回路告警信号采集，本体信号采集、保护动作信号和变压器档位信息采集。 遥控：完成断路器、隔离开关分、合控制。 遥调：完成变压器档位调节、发电机输出功率调节。 |  | 电气二次类
电力系统的含义是什么？ |  | 易 | 由发电、供电（输电、变电、配电）、用电设施以及为保障其正常运行所需的继电保护和安全自动装置、计量装置、调度自动化、电力通讯等二次设施构成的统一整体。 |  | 电气二次类
为什么要装设直流绝缘监视装置？ |  | 易 | 变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的，因为在同一极的另一地点再发生接地时，就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外在有一极接地时，假如再发生另一极接地就将造成直流短路。所以要装设绝缘监视装置对直流系统进行监视。 |  | 电气二次类
说明什么叫浮充电？ |  | 易 | 浮充电就是装设有两台充电机组，一台是主充电机组，另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗，使蓄电池组经常处于完全充电状态。 |  | 电气二次类
直流系统在变电站中起什么作用？ |  | 易 | 直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否，对变电站的安全运行起着至关重要的作用，是变电站安全运行的保证。 |  | 电气二次类
中性点与零点、零线有何区别？ |  | 易 | 凡三相绕组的首端（或尾端）连接在一起的共同连接点，称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时，该中性点便称为零点；而由零点引出的导线，则称为零线。 |  | 电气二次类
中央信号装置有什么作用？ |  | 易 | 中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置，根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号，告知运行人员迅速查找，作出正确判断和处理，保证设备的安全运行。 |  | 电气二次类
电能表和功率表指示的数值有哪些不同？ |  | 易 | 功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的功率；而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。 |  | 电气二次类
电流互感器有什么用途？ |  | 易 | 电流互感器把大电流按一定比例变为小电流，提供各种仪表使用和继电保护用的电流，并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全，也使仪表和继电器的制造简单化、标准化，提高了经济效益。 |  | 电气二次类
测二次回路的绝缘应使用多大的绝缘电阻表？绝缘标准是多少？ |  | 易 | 测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V绝缘电阻表，如果没有1000V的也可用500V的绝缘电阻表。其绝缘标准：运行中的不低于1M；新投入的，室内不低于20M、室外不低于10M。 |  | 电气二次类